## 48_лот_(Всего) (hidden)
Лот № 48
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  |  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода (4 провода) на провод большего сечения, км |  |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41055974 (ВЭС-2961/2015) | 41055974 | 466.1 | 466.1 | 10 | Проскурников Игорь Иванович | МаРЭС | Курская обл., Мантуровский р-он, с.Сейм | - строительство ответвления протяженностью 0,3 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 336 (инв. № 12012783-00) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,02 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 336 (инв. № 12012783-00) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 336 (инв. № 12012783-00) |  |  | 916.5079 | 0 | 52.6828 | 516.3496 | 315.7579 | 31.7176 | 916.5079 | [7 empty] | 0,3 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки |  | 493.2 | [5 empty] | 1 |  | 60.4762 | [7 empty] | СТП 63 кВА - 1 шт. | 324.8717 | 1 | 12.5 | [7 empty] | 0.02 |  | 25.46 | [11 empty] | 916.5079 | 2015-10-14 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0,3 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | 493.2 |  | 39.456 | 429.084 | 0 | 24.66 | 493.2 | [50 empty] | 0 |  |  | -493.2
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.4762 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762 | [50 empty] | 0 |  |  | -60.4762
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА - 1 шт. | 324.8717 |  | 6.53 | 51.75 | 261.7717 | 4.82 | 324.8717 | [50 empty] | 0 |  |  | -324.8717
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 | [50 empty] | 0 |  |  | -12.5
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.02 | 25.46 |  | 2.0368 | 21.8956 | 0 | 1.5276 | 25.46 | [50 empty] | 0 |  |  | -25.46
41069176 (ВЭС-2985/2015) | 41069176 | 466.1 |  | 7 | Демин Александр Иванович | ГоРЭС | Курская обл., Горшеченский р-н, п.Горшечное, Новая Полевая,7 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,35 км от ТП-10/0,4 кВ № 031 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ существующей ТП-10/0,4 кВ № 031 в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ЛЭП-0,4 кВ (тип и технические характеристики коммутационного аппарата и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  | 453.75 | 0 | 35.904 | 384.333 | 6.7 | 26.813 | 453.75 | [33 empty] | Монтаж автоматического выключателя - 1 шт. (до 630 А) |  | 8.2 | 0.35 |  | 445.55 | [11 empty] | 453.75 | 2015-10-24 |  | 0
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя - 1 шт. (до 630 А) | 8.2 |  | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2 | [50 empty] | 0 |  |  | -8.2
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.35 | 445.55 |  | 35.644 | 383.173 | 0 | 26.733 | 445.55 | [50 empty] | 0 |  |  | -445.55
41051894 (ЗЭС-2540/2015) | 41051894 | 178800.81 | 17880.0847 | 300 | ООО Курская Нерудная Компания | РРЭС | Курская обл., Рыльский р-н, п.им.Куйбышева | - строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры № 2-6 существующей ВЛ-10 кВ № 2259 (инв. № 54.233462Б) до границы земельного участка заявителя, с монтажом разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 2259 (инв. № 54.233462Б) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 2259 (инв. № 54.233462Б) |  |  | 76.9162 | 0 | 5.2252 | 26.3928 | 43.8662 | 1.432 | 76.9162 | [7 empty] | 0,01 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки |  | 16.44 | [5 empty] | 1 |  | 60.4762 | [32 empty] | 76.9162 | 2016-04-06 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0,01 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | 16.44 |  | 1.3152 | 14.3028 | 0 | 0.822 | 16.44 | [50 empty] | 0 |  |  | -16.44
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.4762 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762 | [50 empty] | 0 |  |  | -60.4762
41060637 (ЗЭС-2560/2015) | 41060637 | 466.1 | 466.1 | 10 | Индивидуальный предприниматель Бабенков Геннадий Евгеньевич | ЛРЭС | Курская обл., г.Льгов, ул. Красная (в районе магазина "Сладкий") | - строительство ответвления протяженностью 0,04 км от опоры № 9-1 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013048-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013048-00) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013048-00) |  |  | 50.92 | 0 | 4.0736 | 43.7912 | 0 | 3.0552 | 50.92 | [36 empty] | 0,04 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки |  | 50.92 | [11 empty] | 50.92 | 2015-10-13 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,04 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 50.92 |  | 4.0736 | 43.7912 | 0 | 3.0552 | 50.92 | [50 empty] | 0 |  |  | -50.92
41062793 (ЗЭС-2566/2015) | 41062793 | 466.1 | 466.1 | 15 | Тавлуй Татьяна Михайловна | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, Дичнянский с/с, с. Дичня | - строительство ответвления протяженностью 0,33 км от опоры № 6 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.1842573) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.1842573) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании). | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.1842573) |  |  | 420.09 | 0 | 33.6072 | 361.2774 | 0 | 25.2054 | 420.09 | [36 empty] | 0,33 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки |  | 420.09 | [11 empty] | 420.09 | 2015-10-15 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,33 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 420.09 |  | 33.6072 | 361.2774 | 0 | 25.2054 | 420.09 | [50 empty] | 0 |  |  | -420.09
41053743 (СЭС-2545/2015) | 41053743 | 17583.48 |  | 10 | ФКУ Упдор "Москва-Харьков" | ДРЭС | Курская обл., а/д А-142 Тросна-Калиновка км 73+229 - км 73+444 и км 74+299 -км 74+989 | - строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры № 211 существующей ВЛ-10 кВ № 1.1.6 (инв. № 43324500) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с монтажом разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность, тип и технические характеристики разъединителя уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 1.1.6 (инв. № 43324500) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 1.1.6 (инв. № 43324500) |  |  | 76.9162 | 0 | 5.2252 | 26.3928 | 43.8662 | 1.432 | 76.9162 | [7 empty] | 0,01 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки |  | 16.44 | [5 empty] | 1 |  | 60.4762 | [32 empty] | 76.9162 | 2015-10-17 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0,01 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | 16.44 |  | 1.3152 | 14.3028 | 0 | 0.822 | 16.44 | [50 empty] | 0 |  |  | -16.44
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.4762 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762 | [50 empty] | 0 |  |  | -60.4762
41053767 (СЭС-2546/2015) | 41053767 | 15361.44 |  | 6 | ФКУ Упдор "Москва-Харьков" | ДРЭС | Курская обл., а/д А-142 Тросна-Калиновка км 71+500 - км 72+209 | - строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры № 145 существующей ВЛ-10 кВ № 1.17.1 (инв. № 43324801-03) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с монтажом разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность, тип и технические характеристики разъединителя уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 1.17.1 (инв. № 43324801-03) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 1.17.1 (инв. № 43324801-03) |  |  | 76.9162 | 0 | 5.2252 | 26.3928 | 43.8662 | 1.432 | 76.9162 | [7 empty] | 0,01 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки |  | 16.44 | [5 empty] | 1 |  | 60.4762 | [32 empty] | 76.9162 | 2015-10-17 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0,01 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | 16.44 |  | 1.3152 | 14.3028 | 0 | 0.822 | 16.44 | [50 empty] | 0 |  |  | -16.44
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.4762 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762 | [50 empty] | 0 |  |  | -60.4762
41057978 (СЭС-2569/2015) | 41057978 | 466.1 | 466.1 | 10 | Даниленко Геннадий Сергеевич | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н, с. Разветье, квартал Заозерье | - строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012684-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012684-00) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012684-00) |  |  | 25.46 | 0 | 2.0368 | 21.8956 | 0 | 1.5276 | 25.46 | [36 empty] | 0,02 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки |  | 25.46 | [11 empty] | 25.46 | 2015-10-22 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,02 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 25.46 |  | 2.0368 | 21.8956 | 0 | 1.5276 | 25.46 | [50 empty] | 0 |  |  | -25.46
41060449 (СЭС-2581/2015) | 41060449 | 466.1 | 466.1 | 10 | Фурсов Валерий Вячеславович | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н, с . Разветье, ул. Молодежная, д. 24 | - строительство ответвления протяженностью 0,5 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 20 (инв. № 31154200) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям С-2026; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям С-2038, С-2105. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 250 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) –по техническим условиям С-2026, с учетом технических условий С-2038, С-2105, С-2106, С-2107, С-2109, С-2113. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 20 (инв. № 31154200) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 20 (инв. № 31154200) |  |  | 21.28 | 0 | 1.7024 | 18.5136 | 0 | 1.064 | 21.28 | [7 empty] | Монтаж дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | Монтаж дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | 21.28 | [40 empty] | 21.28 | 2015-10-15 | Объем строительства включен в С-2026 (Лот № 29 Льготники СЭС); С-2038 (Лот № 30 Льготники СЭС) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | Монтаж дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | 21.28 |  | 1.7024 | 18.5136 | 0 | 1.064 | 21.28 | [50 empty] | 0 |  |  | -21.28
41068964 (СЭС-2594/2015) | 41068964 | 466.1 |  | 14 | Молокоедов Максим Викторович | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,с. Разветье | - строительство ответвления протяженностью 0,16 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 12 (инв. № 303150760302) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям С-2252; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,48 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,24 км по техническим условиям С-2252 | строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 100 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-2252. реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 12 (инв. № 303150760302) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэенргии. | ВЛ-10 кВ № 12 (инв. № 303150760302) |  |  | 46.74 | 0 | 3.7392 | 40.4092 | 0 | 2.5916 | 46.74 | [7 empty] | Монтаж дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки |  | 21.28 | [26 empty] | 0.24 |  | 25.46 | [11 empty] | 46.74 | 2015-10-24 | Остальной объем строительства включен в С-2252 (Лот 35 льготники СЭС) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | Монтаж дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | 21.28 |  | 1.7024 | 18.5136 | 0 | 1.064 | 21.28 | [50 empty] | 0 |  |  | -21.28
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.24 | 25.46 |  | 2.0368 | 21.8956 | 0 | 1.5276 | 25.46 | [50 empty] | 0 |  |  | -25.46
41047960 (ЦЭС-10596/2015) | 41047960 | 110137.86 |  | 90 | Шеховцов Роман Николаевич | БРЭС | 305513 Курская область, Курский район, Ноздрачевский сс, с.Ноздрачево, кад.№46:11:131105:41 | - строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 17-1 существующей ВЛ-10 кВ № 117.10 (инв. № 4071) до границы земельного участка Заявителя, с установкой разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность, тип разъединителя уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 117.10 (инв. № 4071) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 117.10 (инв. № 4071) |  |  | 142.6762 | 0 | 10.486 | 83.604 | 43.8662 | 4.72 | 142.6762 | [7 empty] | 0,05 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки |  | 82.2 | [5 empty] | 1 |  | 60.4762 | [32 empty] | 142.6762 | 2016-04-21 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0,05 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | 82.2 |  | 6.576 | 71.514 | 0 | 4.11 | 82.2 | [50 empty] | 0 |  |  | -82.2
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.4762 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762 | [50 empty] | 0 |  |  | -60.4762
41049139 (ЦЭС-10612/2015) | 41049139 | 67482.67 |  | 1 | Иванов Максим Валерьевич | ЦРЭС | Курская обл., г. Курск, урочище Кулига, кад. 46:29:103050:57 | - строительство ЛЭП-10 кВ протяженностью 1,5 км (в том числе КЛ-10 кВ – 0,2 км и ВЛ-10 кВ – 1,3 км) от проектируемой ячейки IV секции шин 10 кВ ПС 110/10 кВ «Соловьиная» до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода и кабеля, протяженность уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). Строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип и мощность ТП, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) | монтаж ячейки 10 кВ на IV секции шин 10 кВ ПС 110/10 кВ «Соловьиная» (тип, технические характеристики, количество и параметры оборудования определить проектом). |  |  |  | 4865.8976 | 0 | 280.452 | 2739.6105 | 1637.9091 | 207.926 | 4865.8976 | Монтаж ячейки 10 кВ (с вакуумным выключателем 10 кВ, микропроцессорным устройством РЗиА) - была расценена по договорам Ц-9660 и Ц-9667 (Лот № 42 льготники-2 «Кулига» (SAP № 8500004042) | 1449.9457 |  | 1 | 66.304 | [5 empty] | 1.3 |  | 2137.2 |  |  | 1 |  | 60.4762 | 0,2 (сеч. 95 мм2) |  | 560 |  |  |  |  | СТП 63 кВА - 1 шт. | 324.8717 | 1 | 12.5 | [7 empty] | 0.2 |  | 254.6 | [11 empty] | 4865.8976 | 2016-04-27 |  | 0
[11 empty] | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Монтаж ячейки 10 кВ (с вакуумным выключателем 10 кВ, микропроцессорным устройством РЗиА) - была расценена по договорам Ц-9660 и Ц-9667 (Лот № 42 льготники-2 «Кулига» (SAP № 8500004042) | 1449.9457 |  | 30.718 | 77.8205 | 1281.1472 | 60.26 | 1449.9457 | [50 empty] | 0 |  |  | -1449.9457
[11 empty] | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | 1 | 66.304 |  | 2.4 | 19.7 | 41.004 | 3.2 | 66.304 | [50 empty] | 0 |  |  | -66.304
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 1.3 | 2137.2 |  | 170.976 | 1859.364 | 0 | 106.86 | 2137.2 | [50 empty] | 0 |  |  | -2137.2
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.4762 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762 | [50 empty] | 0 |  |  | -60.4762
[11 empty] | Строительство КЛ-10 (6) кВ | 0,2 (сеч. 95 мм2) | 560 |  | 44.8 | 498.4 | 0 | 16.8 | 560 | [50 empty] | 0 |  |  | -560
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА - 1 шт. | 324.8717 |  | 6.53 | 51.75 | 261.7717 | 4.82 | 324.8717 | [50 empty] | 0 |  |  | -324.8717
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 | [50 empty] | 0 |  |  | -12.5
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 254.6 |  | 20.368 | 218.956 | 0 | 15.276 | 254.6 | [50 empty] | 0 |  |  | -254.6
41055756 (ЦЭС-10669/2015) | 41055756 | 518510 |  | 10 | Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» | КРЭС | 3050014, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 77/2 | - строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры № 7-1 ВЛ-10 кВ № 427.16 (инв. № 4019) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с монтажом разъединителя 10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,01 км по техническим условиям Ц-10628; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,14 км, в т.ч. 0,03 км проколом через автомобильную дорогу, от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип и место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора, схемы соединения РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) - /аналогично техническим условиям Ц-10628/. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 427.16 (инв. № 4019) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре № 7-1 ВЛ-10 кВ № 427.16 (инв. № 4019) в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-10628/. | ВЛ-10 кВ № 427.16 (инв. № 4019) |  |  | 592.5079 | 0 | 26.7628 | 232.942 | 315.7579 | 17.0452 | 592.5079 | [7 empty] | 0,01 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки |  | 16.44 | [5 empty] | 1 |  | 60.4762 | [7 empty] | СТП 63 кВА - 1 шт. | 324.8717 | 1 | 12.5 | [7 empty] | 0,14 км, в т.ч. 0,03 км проколом через автомобильную дорогу |  | 178.22 | [11 empty] | 592.5079 | 2015-10-15 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0,01 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | 16.44 |  | 1.3152 | 14.3028 | 0 | 0.822 | 16.44 | [50 empty] | 0 |  |  | -16.44
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.4762 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762 | [50 empty] | 0 |  |  | -60.4762
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА - 1 шт. | 324.8717 |  | 6.53 | 51.75 | 261.7717 | 4.82 | 324.8717 | [50 empty] | 0 |  |  | -324.8717
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 | [50 empty] | 0 |  |  | -12.5
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,14 км, в т.ч. 0,03 км проколом через автомобильную дорогу | 178.22 |  | 14.2576 | 153.2692 | 0 | 10.6932 | 178.22 | [50 empty] | 0 |  |  | -178.22
41053810 (ЦЭС-10676/2015) | 41053810 | 466.1 | 466.1 | 14 | Саргсян Мнацакан Анушаванович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Рышковский с/с, с. Рышково, уч. 8 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,4 км от ТП-10/0,4 кВ № 5/100 кВА (инв. № 2853) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 5/100 кВА (инв. № 2853) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 5/100 кВА (инв. № 2853) |  |  | 517.4 | 0 | 40.996 | 439.072 | 6.7 | 30.632 | 517.4 | [33 empty] | Монтаж автоматического выключателя - 1 шт. (до 630 А) |  | 8.2 | 0.4 |  | 509.2 | [11 empty] | 517.4 | 2015-10-16 |  | 0
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя - 1 шт. (до 630 А) | 8.2 |  | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2 | [50 empty] | 0 |  |  | -8.2
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.4 | 509.2 |  | 40.736 | 437.912 | 0 | 30.552 | 509.2 | [50 empty] | 0 |  |  | -509.2
41056987 (ЦЭС-10694/2015) | 41056987 | 466.1 |  | 15 | Токарев Василий Иванови | ПРЭС | Курская обл., Поныровский р-он, с. Березовец | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3101869) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,24 км по трассе (объем реконструкции и необходимость замены опор уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3101869) |  |  | 65.088 | 0 | 5.207 | 58.5792 | 0 | 1.3018 | 65.088 | [44 empty] | 0.24 |  | 65.088 |  |  |  | 65.088 | 2015-10-23 |  | 0
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | 0.24 | 65.088 |  | 5.207 | 58.5792 | 0 | 1.3018 | 65.088 | [50 empty] | 0 |  |  | -65.088
41054637 (ЦЭС-10700/2015) | 41054637 | 466.1 | 466.1 | 14 | Панибратова Евгения Борисовна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Химфарм", уч. "Б"132 | - строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  | 152.76 | 0 | 12.2208 | 131.3736 | 0 | 9.1656 | 152.76 | [36 empty] | 0,12 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки |  | 152.76 | [11 empty] | 152.76 | 2015-10-08 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,12 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 152.76 |  | 12.2208 | 131.3736 | 0 | 9.1656 | 152.76 | [50 empty] | 0 |  |  | -152.76
41055911 (ЦЭС-10704/2015) | 41055911 | 466.1 |  | 14.5 | Долженко Татьяна Михайловна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, д. Татаренкова, уч. 46:11:111809:224 | - строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013186-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013186-00) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013186-00) |  |  | 127.3 | 0 | 10.184 | 109.478 | 0 | 7.638 | 127.3 | [36 empty] | 0,1 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки |  | 127.3 | [11 empty] | 127.3 | 2015-10-07 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,1 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 127.3 |  | 10.184 | 109.478 | 0 | 7.638 | 127.3 | [50 empty] | 0 |  |  | -127.3
41058703 (ЦЭС-10707/2015) | 41058703 | 0 | 6110.6101 | 110 | Общество с ограниченной ответственностью «КАЧКО» | КРЭС | Курский р-н, п.Ворошнево, уч. 46-46-12/027/2011-437 | - строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры существующей ВЛ-6кВ № 411.51 (инв. № 8704) до проектируемой ТП-6/0,4 кВ с установкой разъединителя 6 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,02 км по техническим условиям Ц-9174. | реконструкция существующей ВЛ-6кВ № 411.51 (инв. № 8704) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-6 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-6кВ № 411.51 (инв. № 8704) |  |  | 21.28 | 0 | 1.7024 | 18.5136 | 0 | 1.064 | 21.28 | [7 empty] | Монтаж дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-6 кВ в точке врезки |  | 21.28 | [40 empty] | 21.28 | 2016-04-15 | Остальной объем строительства включен в Ц-9174 (Лот 36 льготники ЦЭС Эго-Запад) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | Монтаж дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-6 кВ в точке врезки | 21.28 |  | 1.7024 | 18.5136 | 0 | 1.064 | 21.28 | [50 empty] | 0 |  |  | -21.28
41066018 (ЦЭС-10714/2015) | 41066018 | 466.1 | 466.1 | 15 | Бабаскина Ирина Леонидовна | КРЭС | Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.Екатериновка, уч. 8 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,38 км от ТП-10/0,4 кВ № 9/63 кВА (инв. № 8183) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 9/63 кВА (инв. № 8183) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 9/63 кВА (инв. № 8183) |  |  | 491.94 | 0 | 38.9592 | 417.1764 | 6.7 | 29.1044 | 491.94 | [33 empty] | Монтаж автоматического выключателя - 1 шт. (до 630 А) |  | 8.2 | 0.38 |  | 483.74 | [11 empty] | 491.94 | 2015-10-17 |  | 0
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя - 1 шт. (до 630 А) | 8.2 |  | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2 | [50 empty] | 0 |  |  | -8.2
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.38 | 483.74 |  | 38.6992 | 416.0164 | 0 | 29.0244 | 483.74 | [50 empty] | 0 |  |  | -483.74
41062735 (ЦЭС-10805/2015) | 41062735 | 466.1 | 466.1 | 9 | Бородкин Геннадий Иванович | КРЭС | д. Духовец, ул. Успешная, д. 3 | - | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 627/40 кВА (инв. № 13011523-00) на силовой трансформатор мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии – /аналогично техническим условиям Ц-10723/. | ТП-10/0,4 кВ № 627/40 кВА (инв. № 13011523-00) | [59 empty] | 0 | 2015-10-13 | Объем строительства включен в Ц-10723 (Лот 48 льготники) | 0
41064890 (ЦЭС-10838/2015) | 41064890 | 466.1 |  | 12 | Овчинников Виталий Леонидович | КРЭС | Курская обл., д. Духовец, ул. Никольская, д. 4 | - | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 627/40 кВА (инв. № 13011523-00) на силовой трансформатор мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-10723/. | ТП-10/0,4 кВ № 627/40 кВА (инв. № 13011523-00) | [59 empty] | 0 | 2015-10-21 | Объем строительства включен в Ц-10723 (Лот 48 льготники) | 0
41068483 (ЦЭС-10889/2015) | 41068483 | 466.1 |  | 15 | Плохих Наталья Станиславовна | КРЭС | д. Духовец, ул. Южная, д. 5 | - | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 627/40 кВА (инв. № 13011523-00) на силовой трансформатор мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-10723/. | [60 empty] | 0 | 2015-10-24 | Объем строительства включен в Ц-10723 (Лот 48 льготники) | 0
41058146 (ЦЭС-10723/2015) | 41058146 | 6666.12 |  | 12 | Шивинский Владимир Валентинович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Моковский с/с, д.Духовец, ул.Южная, д.10 | - | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 627/40 кВА (инв. № 13011523-00) на силовой трансформатор мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ТП-10/0,4 кВ № 627/40 кВА (инв. № 13011523-00) |  |  | 239.1134 | 0 | 5.89 | 36.08 | 195.6234 | 1.52 | 239.1134 | [33 empty] | Замена силового трансформатора 40 кВА на трансформатор 160 кВА (с заменой автоматических выключателей, предохранителей, ТТ) |  | 239.1134 | [14 empty] | 239.1134 | 2015-10-07 |  | 0
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Замена силового трансформатора 40 кВА на трансформатор 160 кВА (с заменой автоматических выключателей, предохранителей, ТТ) | 239.1134 |  | 5.89 | 36.08 | 195.6234 | 1.52 | 239.1134 | [50 empty] | 0 |  |  | -239.1134
41058312 (ЦЭС-10734/2015) | 41058312 | 155179.8 |  | 10 | Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, п.Искра | - строительство ответвления протяженностью 0,13 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013281-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013281-00) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013281-00) |  |  | 165.49 | 0 | 13.2392 | 142.3214 | 0 | 9.9294 | 165.49 | [36 empty] | 0,13 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки |  | 165.49 | [11 empty] | 165.49 | 2015-10-15 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,13 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 165.49 |  | 13.2392 | 142.3214 | 0 | 9.9294 | 165.49 | [50 empty] | 0 |  |  | -165.49
41058339 (ЦЭС-10752/2015) | 41058339 | 466.1 | 466.1 | 15 | Казакова Ирина Владимировна | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, м. Свобода | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,35 км от ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 182/160 (инв. № 13011619-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ЛЭП-0,4 кВ (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 182/160 (инв. № 13011619-00) |  |  | 453.75 | 0 | 35.904 | 384.333 | 6.7 | 26.813 | 453.75 | [33 empty] | Монтаж автоматического выключателя - 1 шт. (до 630 А) |  | 8.2 | 0.35 |  | 445.55 | [11 empty] | 453.75 | 2015-10-10 |  | 0
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя - 1 шт. (до 630 А) | 8.2 |  | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2 | [50 empty] | 0 |  |  | -8.2
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.35 | 445.55 |  | 35.644 | 383.173 | 0 | 26.733 | 445.55 | [50 empty] | 0 |  |  | -445.55
41060576 (ЦЭС-10755/2015) | 41060576 | 466.1 | 466.1 | 15 | Чевычелов Евгений Александрович | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, д. Реутово, д. 158 | - строительство ответвления протяженностью 0,016 км от опоры № 234 существующей ВЛ-10 кВ № 365.15 (инв. № 5826) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, мощность трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 365.15 (инв. № 5826) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 365.15 (инв. № 5826) |  |  | 678.7519 | 0 | 33.6623 | 307.2105 | 315.7579 | 22.1212 | 678.7519 | [7 empty] | 0,016 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки |  | 26.304 | [5 empty] | 1 |  | 60.4762 | [7 empty] | СТП 63 кВА | 324.8717 | 1 | 12.5 | [7 empty] | 0.2 |  | 254.6 | [11 empty] | 678.7519 | 2015-10-10 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0,016 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | 26.304 |  | 2.1043 | 22.8845 | 0 | 1.3152 | 26.304 | [50 empty] | 0 |  |  | -26.304
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.4762 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762 | [50 empty] | 0 |  |  | -60.4762
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 324.8717 |  | 6.53 | 51.75 | 261.7717 | 4.82 | 324.8717 | [50 empty] | 0 |  |  | -324.8717
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 | [50 empty] | 0 |  |  | -12.5
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 254.6 |  | 20.368 | 218.956 | 0 | 15.276 | 254.6 | [50 empty] | 0 |  |  | -254.6
41061644 (ЦЭС-10780/2015) | 41061644 | 466.1 | 466.1 | 15 | Хрущев Владимир Николаевич | КРЭС | д. Духовец, уч. 46:11:091207:527 | - строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.03 (инв. №4131) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,03 км по техническим условиям Ц-8600; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,48 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,48 км по техническим условиям Ц-9908; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип и место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора, схемы соединения РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании), аналогично техническим условиям Ц-8600. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 415.03 (инв. №4131) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 415.03 (инв. №4131) |  |  | 21.28 | 0 | 1.7024 | 18.3008 | 0 | 1.2768 | 21.28 | [7 empty] | Монтаж дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки |  | 21.28 | [40 empty] | 21.28 | 2015-10-13 | Остальной объем строительства включен в Ц-8600 (Лот № 33 льготники КРЭС Юго-Запад); Ц-9908 (Лот 42 льготники ЦЭС-Юго-Запад, ЗЭС,ЮЭС) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | Монтаж дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | 21.28 |  | 1.7024 | 18.3008 | 0 | 1.2768 | 21.28 | [50 empty] | 0 |  |  | -21.28
41061594 (ЦЭС-10781/2015) | 41061594 | 466.1 | 466.1 | 15 | Пешкова Галина Ивановна | ПРЭС | Курская обл., Поныровский р-он, Ольховатский сс, с.Становое | - строительство ответвления протяженностью 0,035 км от опоры № 34 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 7055) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 7055) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 7055) |  |  | 44.555 | 0 | 3.5644 | 38.3173 | 0 | 2.6733 | 44.555 | [36 empty] | 0,035 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки |  | 44.555 | [11 empty] | 44.555 | 2015-10-10 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,035 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 44.555 |  | 3.5644 | 38.3173 | 0 | 2.6733 | 44.555 | [50 empty] | 0 |  |  | -44.555
41062244 (ЦЭС-10786/2015) | 41062244 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Лавриненко Елена Владимировна | КРЭС | Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.1-еЦветово, уч.46:11:121205:111 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,4 км от ТП-10/0,4 кВ № 6/250 кВА (инв. № 8199) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании), в т.ч. 0,08 км по техническим условиям Ц-8771. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 6/250 кВА (инв. № 8199) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 6/250 кВА (инв. № 8199) |  |  | 517.4 | 0 | 40.996 | 439.072 | 6.7 | 30.632 | 517.4 | [33 empty] | Монтаж автоматического выключателя - 1 шт. (до 630 А) |  | 8.2 | 0.4 |  | 509.2 | [11 empty] | 517.4 | 2015-10-08 |  | 0
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя - 1 шт. (до 630 А) | 8.2 |  | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2 | [50 empty] | 0 |  |  | -8.2
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.4 | 509.2 |  | 40.736 | 437.912 | 0 | 30.552 | 509.2 | [50 empty] | 0 |  |  | -509.2
41063500 (ЦЭС-10808/2015) | 41063500 | 466.1 |  | 14.5 | Слащова Ирина Николаевна | КРЭС | п. Черёмушки, уч. 46:11:081101:945 | - строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 413.14 (инв. № 4049) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – аналогично техническим условиям Ц-8445; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,32 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,21 км по техническим условиям Ц-9985. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – аналогично техническим условиям Ц-8445. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 413.14 (инв. № 4049) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии – аналогично техническим условиям Ц-9985. | ВЛ-10 кВ № 413.14 (инв. № 4049) |  |  | 140.03 | 0 | 11.2024 | 120.4258 | 0 | 8.4018 | 140.03 | [36 empty] | 0.11 |  | 140.03 | [11 empty] | 140.03 | 2015-10-23 | Остальной объем строительства включен в Ц-8445 (Лот № 32 льготники ЦЭС Южный); Ц-9985 (Лот 43 льготники Юго-Запад) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.11 | 140.03 |  | 11.2024 | 120.4258 | 0 | 8.4018 | 140.03 | [50 empty] | 0 |  |  | -140.03
41063616 (ЦЭС-10811/2015) | 41063616 | 466.1 |  | 14.5 | Кретов Геннадий Григорьевич | БРЭС | Курская обл., с. Ноздрачево, уч. 46:11:130301:465 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,22 км от ТП-10/0,4 кВ № 032/100 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 032/100 (инв. № 2723) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ЛЭП-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 032/100 (инв. № 2723) |  |  | 288.26 | 0 | 22.6648 | 242.0116 | 6.7 | 16.8836 | 288.26 | [33 empty] | Монтаж автоматического выключателя - 1 шт. (до 630 А) |  | 8.2 | 0.22 |  | 280.06 | [11 empty] | 288.26 | 2015-10-16 |  | 0
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя - 1 шт. (до 630 А) | 8.2 |  | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2 | [50 empty] | 0 |  |  | -8.2
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.22 | 280.06 |  | 22.4048 | 240.8516 | 0 | 16.8036 | 280.06 | [50 empty] | 0 |  |  | -280.06
41064787 (ЦЭС-10815/2015) | 41064787 | 466.1 | 466.1 | 10 | Мальцева Анна Константиновна | БРЭС | Курская область, Курский р-н, Клюквинский с/с, с.Клюква, кад.№46:11:071004:58 | - строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 33 существующей ВЛ-10 кВ № 176.209 (инв. № 4144) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип и мощность ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 176.209 (инв. № 4144) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 176.209 (инв. № 4144) |  |  | 704.997 | 0 | 47.678 | 449.648 | 178.417 | 29.254 | 704.997 | [10 empty] | 0,05 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки |  | 82.2 |  |  | 1 |  | 60.4762 | [7 empty] | КТП 160 кВА (с трансформатором 63 кВА) | 167.9208 | 1 | 12.5 | [7 empty] | 0.3 |  | 381.9 | [11 empty] | 704.997 | 2015-10-15 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0,05 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | 82.2 |  | 6.576 | 71.514 | 0 | 4.11 | 82.2 | [50 empty] | 0 |  |  | -82.2
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.4762 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762 | [50 empty] | 0 |  |  | -60.4762
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 160 кВА (с трансформатором 63 кВА) | 167.9208 |  | 5.89 | 36.08 | 124.4308 | 1.52 | 167.9208 | [50 empty] | 0 |  |  | -167.9208
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 | [50 empty] | 0 |  |  | -12.5
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.3 | 381.9 |  | 30.552 | 328.434 | 0 | 22.914 | 381.9 | [50 empty] | 0 |  |  | -381.9
41063628 (ЦЭС-10819/2015) | 41063628 | 466.1 | 537.2033 | 14.5 | Нечаев Олег Викторович | КРЭС | Лебяженский с/с, п. Черемушки, уч. 46:11:081102:286 | - строительство ответвления протяженностью 0,26 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011800-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011800-00) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011800-00) |  |  | 330.98 | 0 | 26.4784 | 284.6428 | 0 | 19.8588 | 330.98 | [36 empty] | 0,26 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки |  | 330.98 | [11 empty] | 330.98 | 2015-10-20 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,26 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 330.98 |  | 26.4784 | 284.6428 | 0 | 19.8588 | 330.98 | [50 empty] | 0 |  |  | -330.98
41064804 (ЦЭС-10822/2015) | 41064804 | 466.1 |  | 4 | Епишев Сергей Викторович | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, с. Никольское | - строительство ответвления протяженностью 0,035 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 5951) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 5951) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 5951) |  |  | 44.555 | 0 | 3.5644 | 38.3173 | 0 | 2.6733 | 44.555 | [36 empty] | 0,035 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки |  | 44.555 | [11 empty] | 44.555 | 2015-10-21 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,035 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 44.555 |  | 3.5644 | 38.3173 | 0 | 2.6733 | 44.555 | [50 empty] | 0 |  |  | -44.555
41064842 (ЦЭС-10830/2015) | 41064842 | 466.1 | 466.1 | 15 | Мисенко Данила Андреевич | ОРЭС | 307214 Курская обл. Октябрьский р-он, с.Дьяконово. | - строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 22 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 8694) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 8694) в части монтажа одного дополнительного провода на участке протяженностью 0,32 км (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 8694) |  |  | 107.042 | 0 | 8.5634 | 93.7918 | 0 | 4.6868 | 107.042 | [36 empty] | 0.05 |  | 63.65 |  |  | 0.32 |  | 43.392 | [6 empty] | 107.042 | 2015-10-15 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 | 63.65 |  | 5.092 | 54.739 | 0 | 3.819 | 63.65 | [50 empty] | 0 |  |  | -63.65
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | 0.32 | 43.392 |  | 3.4714 | 39.0528 | 0 | 0.86784 | 43.392 | [50 empty] | 0 |  |  | -43.392
41064866 (ЦЭС-10831/2015) | 41064866 | 466.1 | 466.1 | 8 | Разинькова Галина Ивановна | КРЭС | д. Кукуевка, уч. 46:11:121203:1657 | - строительство ответвления протяженностью 0,67 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /аналогично техническим условиям Ц-8118/; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,59 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ (по техническим условиям Ц-8118) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,42 км по техническим условиям Ц-10262. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - /аналогично техническим условиям Ц-8118/. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв.№4009) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии /аналогично техническим условиям Ц-10163/. | ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв.№4009) |  |  | 216.41 | 0 | 17.3128 | 186.1126 | 0 | 12.9846 | 216.41 | [36 empty] | 0.17 |  | 216.41 | [11 empty] | 216.41 | 2015-10-16 | Остальной объем строительства включен в Ц-8118 (Лот № 31 льготники ЦЭС-Южный)-/Договор ТП №Ц-8118/1031-ОРЗТП/2014 (Ладейщикова С.Н.) включен в корректировку ИПР 2014г./; Ц-10163 (Лот № 44 льготники ЦЭС Юго-Запад); Ц-10262 (Лот 45 льготники Юго-Запад.) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.17 | 216.41 |  | 17.3128 | 186.1126 | 0 | 12.9846 | 216.41 | [50 empty] | 0 |  |  | -216.41
41066235 (ЦЭС-10832/2015) | 41066235 | 466.1 |  | 10 | Коваленко Александр Сергеевич | ОРЭС | 307207 Курская обл. Октябрьский р-он, с.Черницыно, ул.Октябрьская, д.368. | - строительство ответвления протяженностью 0,3 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 556.05 (инв. № 15946) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,1 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). Строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 556.05 (инв. № 15946) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 556.05 (инв. № 15946) | [16 empty] | 0,3 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | [7 empty] | 1 | [9 empty] | СТП 63 кВА - 1 шт. |  | 1 | [8 empty] | 0.1 | [13 empty] | 0 | 2015-10-17 | Объем строительства на 2 договора | 0
41066241 (ЦЭС-10833/2015) | 41066241 | 466.1 | 466.1 | 14 | Букреев Геннадий Анатольевич | ОРЭС | 307207 Курская обл. Октябрьский р-он, с.Черницыно, ул.Октябрьская, д.364. | - строительство ответвления протяженностью 0,3 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 556.05 (инв. № 15946) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-10832; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,1 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-10832. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-10832. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 556.05 (инв. № 15946) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-10832. | ВЛ-10 кВ № 556.05 (инв. № 15946) |  |  | 1018.3479 | 0 | 60.83 | 603.932 | 315.7579 | 37.828 | 1018.3479 | [9 empty] | 493.2 | [7 empty] | 60.4762 | [8 empty] | 324.8717 |  | 12.5 | [9 empty] | 127.3 | [11 empty] | 1018.3479 | 2015-10-20 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0,3 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | 493.2 |  | 39.456 | 429.084 | 0 | 24.66 | 493.2 | [50 empty] | 0 |  |  | -493.2
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.4762 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762 | [50 empty] | 0 |  |  | -60.4762
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА - 1 шт. | 324.8717 |  | 6.53 | 51.75 | 261.7717 | 4.82 | 324.8717 | [50 empty] | 0 |  |  | -324.8717
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 | [50 empty] | 0 |  |  | -12.5
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 127.3 |  | 10.184 | 109.478 | 0 | 7.638 | 127.3 | [50 empty] | 0 |  |  | -127.3
41065477 (ЦЭС-10840/2015) | 41065477 | 466.1 |  | 15 | Горбунов Александр Александрович | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, с. Долгое, д. 87 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 6048) в части замены провода на провод большего сечения на магистральном участке протяженностью 0,92 км по трассе (марку и сечение провода и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 6048) |  |  | 162.1776 | 0 | 12.9742 | 145.9598 | 0 | 3.2436 | 162.1776 | [47 empty] | 0,92 (4*А-25 мм2 на 4 А-70 мм2) |  | 162.1776 | 162.1776 | 2015-10-17 |  | 0
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода (4 провода) на провод большего сечения, км | 0,92 (4*А-25 мм2 на 4 А-70 мм2) | 162.1776 |  | 12.9742 | 145.9598 | 0 | 3.2436 | 162.1776 | [50 empty] | 0 |  |  | -162.1776
41065150 (ЦЭС-10850/2015) | 41065150 | 466.1 | 466.1 | 15 | Николаев Юрий Николаевич | КРЭС | Камышинский с/с, д. Букреевка, уч. 46:11:060401:664 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3417) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,18 км по трассе (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3417) |  |  | 48.816 | 0 | 3.9053 | 43.9344 | 0 | 0.97632 | 48.816 | [44 empty] | 0.18 |  | 48.816 |  |  |  | 48.816 | 2015-10-15 |  | 0
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | 0.18 | 48.816 |  | 3.9053 | 43.9344 | 0 | 0.97632 | 48.816 | [50 empty] | 0 |  |  | -48.816
41067006 (ЦЭС-10851/2015) | 41067006 | 466.1 |  | 14.5 | Пыжов Владимир Федорович | БРЭС | Курский р-н, с.Ноздрачево, уч. 46:11:131105:160 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км от ТП-10/0,4 кВ № 032/100 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ (инв. № 2723) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ЛЭП-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ (инв. № 2723) |  |  | 390.1 | 0 | 30.812 | 329.594 | 6.7 | 22.994 | 390.1 | [33 empty] | Монтаж автоматического выключателя - 1 шт. (до 630 А) |  | 8.2 | 0.3 |  | 381.9 | [11 empty] | 390.1 | 2015-10-23 |  | 0
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя - 1 шт. (до 630 А) | 8.2 |  | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2 | [50 empty] | 0 |  |  | -8.2
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.3 | 381.9 |  | 30.552 | 328.434 | 0 | 22.914 | 381.9 | [50 empty] | 0 |  |  | -381.9
41065488 (ЦЭС-10859/2015) | 41065488 | 466.1 | 466.1 | 4 | Мясникова Ирина Александровна | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, д. Тишино, д. 95 | - строительство ответвления протяженностью 0,22 км от опоры № 1 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 6014) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 6014) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 6014) |  |  | 280.06 | 0 | 22.4048 | 240.8516 | 0 | 16.8036 | 280.06 | [36 empty] | 0,22 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки |  | 280.06 | [11 empty] | 280.06 | 2015-10-21 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,22 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 280.06 |  | 22.4048 | 240.8516 | 0 | 16.8036 | 280.06 | [50 empty] | 0 |  |  | -280.06
41070564 (ЦЭС-10862/2015) | 41070564 | 466.1 |  | 15 | Хлебородова Надежда Николаевна | КРЭС | Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.1-е Цветово, кад.№ 46:11:120102:864 | - строительство ответвления протяженностью 0,035 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №2 (инв. № SRSK-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №2 (инв. № SRSK-00) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ №2 (инв. № SRSK-00) |  |  | 44.555 | 0 | 3.5644 | 38.3173 | 0 | 2.6733 | 44.555 | [36 empty] | 0,035 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки |  | 44.555 | [11 empty] | 44.555 | 2015-10-27 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,035 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 44.555 |  | 3.5644 | 38.3173 | 0 | 2.6733 | 44.555 | [50 empty] | 0 |  |  | -44.555
41066298 (ЦЭС-10872/2015) | 41066298 | 466.1 |  | 14.5 | Журавлёва Полина Александровна | КРЭС | д. Татаренкова, ул. Трудовая, уч. 46:11:110901:70 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №1 в части монтажа одного дополнительного провода на участке протяженностью 0,12 км. по трассе - за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  | 16.272 | 0 | 1.3018 | 14.6448 | 0 | 0.32544 | 16.272 | [41 empty] | 0.12 |  | 16.272 | [6 empty] | 16.272 | 2015-10-21 |  | 0
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | 0.12 | 16.272 |  | 1.3018 | 14.6448 | 0 | 0.32544 | 16.272 | [50 empty] | 0 |  |  | -16.272
41067352 (ЦЭС-10873/2015) | 41067352 | 113512.45 |  | 95 | Индивидуальный предприниматель Михайлова Елена Николаевна | ОРЭС | Октябрьский р-н, д.Н.Малыхина, уч.46:17:051206:51 | - строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 556.7 (инв. № 8740) до границы земельного участка Заявителя, с установкой разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность, тип разъединителя уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 556.7 (инв. № 8740) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 556.7 (инв. № 8740) |  |  | 142.6762 | 0 | 10.486 | 83.604 | 43.8662 | 4.72 | 142.6762 | [7 empty] | 0,05 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки |  | 82.2 | [5 empty] | 1 |  | 60.4762 | [32 empty] | 142.6762 | 2015-10-22 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0,05 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | 82.2 |  | 6.576 | 71.514 | 0 | 4.11 | 82.2 | [50 empty] | 0 |  |  | -82.2
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.4762 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762 | [50 empty] | 0 |  |  | -60.4762
41067313 (ЦЭС-10879/2015) | 41067313 | 466.1 |  | 15 | Филатов Игорь Викторович | КРЭС | Курская обл., д. 2-я Моква, ул. Лазурная, уч. 1 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,22 км, в т. Ч. 0,22 км совместным подвесом с ВЛ-10 кВ № 415.08 (инв. № 4106), от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,15 км по техническим условиям Ц-10403. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 415.08 (инв. № 4106) в части установки дополнительных опор для совместного подвеса строящейся ВЛ-0,4 кВ по п. 10.1 технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 415.08 (инв. № 4106) |  |  | 89.11 | 0 | 7.1288 | 76.6346 | 0 | 5.3466 | 89.11 | [36 empty] | 0,07 км, в т. ч. 0,07 км совместным подвесом с ВЛ-10 кВ с установкой 2-х дополнительных опор |  | 89.11 | [11 empty] | 89.11 | 2015-10-24 | Остальной объем строительства включен в Ц-10403 (Лот 45 льготники Юго-Запад) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,07 км, в т. ч. 0,07 км совместным подвесом с ВЛ-10 кВ с установкой 2-х дополнительных опор | 89.11 |  | 7.1288 | 76.6346 | 0 | 5.3466 | 89.11 | [50 empty] | 0 |  |  | -89.11
41067329 (ЦЭС-10880/2015) | 41067329 | 466.1 | 466.1 | 12 | Багликова Елена Александровна | КРЭС | Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.Кукуевка, уч.46:11:121203:1182 | строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12013512-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | выполнить замену силового трансформатора в ТП-10/0,4 кВ № 673 (инв. № 13012328-00) на трансформатор мощностью 250 кВА (тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом), при необходимости выполнить замену автоматических выключателей, предохранителей, щитовых приборов, ТТ и РЗиА (тип и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии –/аналогично техническим условиям Ц-7690, Ц-8031/. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12013512-00) |  |  | 152.76 | 0 | 12.2208 | 131.3736 | 0 | 9.1656 | 152.76 | [36 empty] | 0.12 |  | 152.76 | [11 empty] | 152.76 | 2015-10-22 | Остальной объем строительства включен в Ц-7690 (Лот № 26 Льготники); Ц-8031 (Лот 29 льготники ЦЭС Южный) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 152.76 |  | 12.2208 | 131.3736 | 0 | 9.1656 | 152.76 | [50 empty] | 0 |  |  | -152.76
41068493 (ЦЭС-10892/2015) | 41068493 | 466.1 |  | 15 | Крутиков Александр Александрович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, д.1-я Моква, уч.46:11:091204:128 | - строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры № 2-17 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012489-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,12 км по техническим условиям Ц-9437. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012489-00) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012489-00) |  |  | 38.19 | 0 | 3.0552 | 32.8434 | 0 | 2.2914 | 38.19 | [36 empty] | 0,03 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки |  | 38.19 | [11 empty] | 38.19 | 2015-10-23 | Остальной объем строительства включен в Ц-9437 (Лот 37 льготники Юго-Запад) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,03 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 38.19 |  | 3.0552 | 32.8434 | 0 | 2.2914 | 38.19 | [50 empty] | 0 |  |  | -38.19
41070615 (ЦЭС-10894/2015) | 41070615 | 466.1 |  | 14.5 | Абрамов Вячеслав Юрьевич | КРЭС | д. Хмелевая, уч. 46:11:111713:132 | - строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 438.07 (инв. № 4138) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-10899; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,55 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-10899. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 438.07 (инв. № 4138) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (марку и сечение провода и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-10899. | ВЛ-10 кВ № 438.07 (инв. № 4138) |  |  | 1162.3779 | 0 | 75.8676 | 720.4574 | 315.7579 | 50.295 | 1162.3779 | [7 empty] | 0,03 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки |  | 49.32 | [5 empty] | 1 |  | 60.4762 | [7 empty] | КТП 160 кВА (с трансформатором 63 кВА) | 339.9317 | 1 | 12.5 | [7 empty] | 0.55 |  | 700.15 | [11 empty] | 1162.3779 | 2015-10-27 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0,03 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | 49.32 |  | 3.9456 | 42.9084 | 0 | 2.466 | 49.32 | [50 empty] | 0 |  |  | -49.32
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.4762 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762 | [50 empty] | 0 |  |  | -60.4762
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 160 кВА (с трансформатором 63 кВА) | 339.9317 |  | 11.25 | 61.8 | 261.7717 | 5.11 | 339.9317 | [50 empty] | 0 |  |  | -339.9317
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 | [50 empty] | 0 |  |  | -12.5
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.55 | 700.15 |  | 56.012 | 602.129 | 0 | 42.009 | 700.15 | [50 empty] | 0 |  |  | -700.15
41052578 (ЮЭС-2808/2015) | 41052578 | 466.1 | 466.1 | 15 | Соколов Михаил Николаевич | Б.РЭС | Курская обл., Беловский р-он., д.Новоселовка, д.21 | строительство ответвления протяженностью 0,6 км от опоры № 5-26 существующей ВЛ-10 кВ № 127 (инв. № 00000525) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,08 км от проектируемой (в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий) ТП-10/0,4 кВ до опоры № 3-12 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00000646) от ТП-10/0,4 кВ № 127 14/100 (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00000646) от ТП-10/0,4 кВ № 127 14/100 в части монтажа 2-х дополнительных проводов на участке протяженностью 0,28 км по трассе (от опоры № 3-12 до опоры № 4-7) и переключения участка ВЛ-0,4 кВ, начиная с опоры № 3-3 на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 127 (инв. № 00000525); ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00000646) | [16 empty] | 0.6 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | СТП 63 кВА - 1 шт. |  | 1 | [8 empty] | 0.08 | [7 empty] | 0.28 | [5 empty] | 0 | 2015-10-14 | Объем строительства на 3 договора | 0
41052585 (ЮЭС-2809/2015) | 41052585 | 466.1 | 466.1 | 15 | Округов Василий Николаевич | Б.РЭС | Курская обл., ., Беловский р-он., д.Новоселовка, д.15 | - строительство ответвления протяженностью 0,6 км от опоры № 5-26 существующей ВЛ-10 кВ № 127 (инв. № 00000525) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,6 км по техническим условиям Ю-2808; строительство участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,08 км от проектируемой (в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий) ТП-10/0,4 кВ до опоры № 3-12 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00000646) от ТП-10/0,4 кВ № 127 14/100 (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,08 км по техническим условиям Ю-2808 строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ю-2808. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00000646) от ТП-10/0,4 кВ № 127 14/100 в части монтажа 2-х дополнительных проводов на участке протяженностью 0,28 км по трассе (от опоры № 3-12 до опоры № 4-7) и переключения участка ВЛ-0,4 кВ, начиная с опоры № 3-3 на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2808 | ВЛ-10 кВ № 127 (инв. № 00000525); ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00000646) | [59 empty] | 0 | 2015-10-14 |  | 0
41052598 (ЮЭС-2813/2015) | 41052598 | 466.1 |  | 15 | Бобринев Александр Васильевич | Б.РЭС | Курская обл., Беловский р-он., д.Новоселовка, д.13 | - строительство ответвления протяженностью 0,6 км от опоры № 5-26 существующей ВЛ-10 кВ № 127 (инв. № 00000525) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,6 км по техническим условиям Ю-2808; строительство участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,08 км от проектируемой (в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий) ТП-10/0,4 кВ до опоры № 3-12 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00000646) от ТП-10/0,4 кВ № 127 14/100 (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,08 км по техническим условиям Ю-2808 строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ю-2808. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00000646) от ТП-10/0,4 кВ № 127 14/100 в части монтажа 2-х дополнительных проводов на участке протяженностью 0,28 км по трассе (от опоры № 3-12 до опоры № 4-7) и переключения участка ВЛ-0,4 кВ, начиная с опоры № 3-3 на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2808 |  |  |  | 1562.0239 | 0 | 104.3241 | 1079.4628 | 315.7579 | 62.4791 | 1562.0239 | [9 empty] | 986.4 | [7 empty] | 60.4762 | [8 empty] | 324.8717 |  | 12.5 | [9 empty] | 101.84 | [7 empty] | 75.936 |  |  |  | 1562.0239 | 2015-10-15 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.6 | 986.4 |  | 78.912 | 858.168 | 0 | 49.32 | 986.4 | [50 empty] | 0 |  |  | -986.4
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.4762 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762 | [50 empty] | 0 |  |  | -60.4762
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА - 1 шт. | 324.8717 |  | 6.53 | 51.75 | 261.7717 | 4.82 | 324.8717 | [50 empty] | 0 |  |  | -324.8717
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 | [50 empty] | 0 |  |  | -12.5
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 101.84 |  | 8.1472 | 87.5824 | 0 | 6.1104 | 101.84 | [50 empty] | 0 |  |  | -101.84
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | 0.28 | 75.936 |  | 6.0749 | 68.3424 | 0 | 1.5187 | 75.936 | [50 empty] | 0 |  |  | -75.936
41051177 (ЮЭС-2810/2015) | 41051177 | 169053.22 |  | 10 | ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | П.РЭС | Курская обл., Пристенский р-н, п. Кировский, ул. Ватутина, д.48 | - строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры № 8 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00002439) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00002439) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00002439) |  |  | 190.95 | 0 | 15.276 | 164.217 | 0 | 11.457 | 190.95 | [36 empty] | 0,15 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки |  | 190.95 | [11 empty] | 190.95 | 2015-10-15 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,15 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 190.95 |  | 15.276 | 164.217 | 0 | 11.457 | 190.95 | [50 empty] | 0 |  |  | -190.95
41053850 (ЮЭС-2816/2015) | 41053850 | 466.1 | 466.1 | 15 | Аксенов Вячеслав Михайлович | Б.РЭС | Курская обл., Беловский р-он., с.Бобрава, ул.Выгон | - строительство ответвления протяженностью 0,06 км от опоры № 17 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00000626) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00000626) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00000626) |  |  | 76.38 | 0 | 6.1104 | 65.6868 | 0 | 4.5828 | 76.38 | [36 empty] | 0,06 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки |  | 76.38 | [11 empty] | 76.38 | 2015-10-14 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,06 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 76.38 |  | 6.1104 | 65.6868 | 0 | 4.5828 | 76.38 | [50 empty] | 0 |  |  | -76.38
41061632 (ЮЭС-2828/2015) | 41061632 | 15361.44 |  | 6 | ФКУ Упрдор Москва-Харьков | Со.РЭС | Курская область, Солнцевский район, д. Поповы Дворы, а/д А-144 Курск-Воронеж-Борисоглебск км 48+600 - 49+600 п.Поповы Дворы. | - строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры № 119 существующей ВЛ-10 кВ № 6212 (инв. № 00001028) с монтажом разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 6212 (инв. № 00001028) в части установки дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 6212 (инв. № 00001028) |  |  | 76.9162 | 0 | 5.2252 | 26.3928 | 43.8662 | 1.432 | 76.9162 | [7 empty] | 0,01 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки |  | 16.44 | [5 empty] | 1 |  | 60.4762 | [32 empty] | 76.9162 | 2015-10-17 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0,01 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | 16.44 |  | 1.3152 | 14.3028 | 0 | 0.822 | 16.44 | [50 empty] | 0 |  |  | -16.44
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.4762 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762 | [50 empty] | 0 |  |  | -60.4762
41058967 (ЮЭС-2832/2015) | 41058967 | 466.1 | 466.1 | 15 | Липова Татьяна Викторовна | О.РЭС | Обоянский р-н, с.Р.Буды, ул.Дубрава, д.3. | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12001649) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,03 км по трассе (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12001649) |  |  | 8.136 | 0 | 0.65088 | 7.3224 | 0 | 0.16272 | 8.136 | [44 empty] | 0.03 |  | 8.136 |  |  |  | 8.136 | 2015-10-21 |  | 0
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | 0.03 | 8.136 |  | 0.65088 | 7.3224 | 0 | 0.16272 | 8.136 | [50 empty] | 0 |  |  | -8.136
41058974 (ЮЭС-2833/2015) | 41058974 | 466.1 | 466.1 | 15 | Москалева Марина Николаевна | О.РЭС | Курская обл., г.Обоянь, ул.Л. Толстого, д.56 | - строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры № 8 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011141) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011141) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,08 км по трассе (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011141) |  |  | 59.886 | 0 | 4.7909 | 52.3698 | 0 | 2.7253 | 59.886 | [36 empty] | 0.03 |  | 38.19 | [5 empty] | 0.08 |  | 21.696 |  |  |  | 59.886 | 2015-10-08 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 38.19 |  | 3.0552 | 32.8434 | 0 | 2.2914 | 38.19 | [50 empty] | 0 |  |  | -38.19
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | 0.08 | 21.696 |  | 1.7357 | 19.5264 | 0 | 0.43392 | 21.696 | [50 empty] | 0 |  |  | -21.696
41067378 (ЮЭС-2842/2015) | 41067378 | 466.1 |  | 15 | Григорян Геворг Седракович | О.РЭС | г.Обоянь, ул.А.Невского, д.24. | - строительство ответвления протяженностью 0,525 км от опоры № 6 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 000037.0) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 000037.0) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 000037.0) |  |  | 668.325 | 0 | 53.466 | 574.7595 | 0 | 40.0995 | 668.325 | [36 empty] | 0,525 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки |  | 668.325 | [11 empty] | 668.325 | 2015-10-23 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,525 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 668.325 |  | 53.466 | 574.7595 | 0 | 40.0995 | 668.325 | [50 empty] | 0 |  |  | -668.325
[11 empty] | ИТОГО: |  | 19283.0206 | 0 | 1283.2086 | 12909.0402 | 4216.5945 | 874.1773 | 19283.0206 |  | 1449.9457 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.44 | 0 |  | 0.53 | 0 |  | #VALUE! | 0 | 162.1776 | 19283.0206 |  | #VALUE! | 0

## 48_лот_(Ю-З)
Лот № 48 Юго-Запад
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ |  | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  |  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода (4 провода) на провод большего сечения, км |  |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41051894 (ЗЭС-2540/2015) | 41051894 | 178800.81 | 17880.0847 | 300 | ООО Курская Нерудная Компания | РРЭС | Курская обл., Рыльский р-н, п.им.Куйбышева | - строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры № 2-6 существующей ВЛ-10 кВ № 2259 (инв. № 54.233462Б) до границы земельного участка заявителя, с монтажом разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 2259 (инв. № 54.233462Б) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 2259 (инв. № 54.233462Б) |  |  | 76.9162 | 0 | 5.2252 | 26.3928 | 43.8662 | 1.432 | 76.9162 | [9 empty] | 0,01 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки |  | 16.44 | [6 empty] | 1 |  | 60.4762 | [34 empty] | 76.9162 | 2016-04-06 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0,01 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | 16.44 |  | 1.3152 | 14.3028 | 0 | 0.822 | 16.44 | [55 empty] | 0 |  |  | -16.44
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.4762 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762 | [55 empty] | 0 |  |  | -60.4762
41062793 (ЗЭС-2566/2015) | 41062793 | 466.1 | 466.1 | 15 | Тавлуй Татьяна Михайловна | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, Дичнянский с/с, с. Дичня | - строительство ответвления протяженностью 0,33 км от опоры № 6 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.1842573) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.1842573) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании). | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.1842573) |  |  | 420.09 | 0 | 33.6072 | 361.2774 | 0 | 25.2054 | 420.09 | [40 empty] | 0,33 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки |  | 420.09 | [12 empty] | 420.09 | 2015-10-15 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,33 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 420.09 |  | 33.6072 | 361.2774 | 0 | 25.2054 | 420.09 | [55 empty] | 0 |  |  | -420.09
41053810 (ЦЭС-10676/2015) | 41053810 | 466.1 | 466.1 | 14 | Саргсян Мнацакан Анушаванович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Рышковский с/с, с. Рышково, уч. 8 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,4 км от ТП-10/0,4 кВ № 5/100 кВА (инв. № 2853) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 5/100 кВА (инв. № 2853) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 5/100 кВА (инв. № 2853) |  |  | 517.4 | 0 | 40.996 | 439.072 | 6.7 | 30.632 | 517.4 | [37 empty] | Монтаж автоматического выключателя - 1 шт. (до 63 А) |  | 8.2 | 0.4 |  | 509.2 | [12 empty] | 517.4 | 2015-10-16 |  | 0
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя - 1 шт. (до 63 А) | 8.2 |  | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2 | [55 empty] | 0 |  |  | -8.2
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.4 | 509.2 |  | 40.736 | 437.912 | 0 | 30.552 | 509.2 | [55 empty] | 0 |  |  | -509.2
41058703 (ЦЭС-10707/2015) | 41058703 | 0 | 6110.6101 | 110 | Общество с ограниченной ответственностью «КАЧКО» | КРЭС | Курский р-н, п.Ворошнево, уч. 46-46-12/027/2011-437 | - строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры существующей ВЛ-6кВ № 411.51 (инв. № 8704) до проектируемой ТП-6/0,4 кВ с установкой разъединителя 6 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,02 км по техническим условиям Ц-9174. | реконструкция существующей ВЛ-6кВ № 411.51 (инв. № 8704) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-6 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-6кВ № 411.51 (инв. № 8704) |  |  | 21.28 | 0 | 1.7024 | 18.5136 | 0 | 1.064 | 21.28 | [9 empty] | Монтаж дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-6 кВ в точке врезки |  | 21.28 | [43 empty] | 21.28 | 2016-04-15 | Остальной объем строительства включен в Ц-9174 (Лот 36 льготники ЦЭС Эго-Запад) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | Монтаж дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-6 кВ в точке врезки | 21.28 |  | 1.7024 | 18.5136 | 0 | 1.064 | 21.28 | [55 empty] | 0 |  |  | -21.28
41066018 (ЦЭС-10714/2015) | 41066018 | 466.1 | 466.1 | 15 | Бабаскина Ирина Леонидовна | КРЭС | Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.Екатериновка, уч. 8 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,38 км от ТП-10/0,4 кВ № 9/63 кВА (инв. № 8183) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 9/63 кВА (инв. № 8183) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 9/63 кВА (инв. № 8183) |  |  | 491.94 | 0 | 38.9592 | 417.1764 | 6.7 | 29.1044 | 491.94 | [37 empty] | Монтаж автоматического выключателя - 1 шт. (до 630 А) |  | 8.2 | 0.38 |  | 483.74 | [12 empty] | 491.94 | 2015-10-17 |  | 0
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя - 1 шт. (до 630 А) | 8.2 |  | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2 | [55 empty] | 0 |  |  | -8.2
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.38 | 483.74 |  | 38.6992 | 416.0164 | 0 | 29.0244 | 483.74 | [55 empty] | 0 |  |  | -483.74
41062735 (ЦЭС-10805/2015) | 41062735 | 466.1 | 466.1 | 9 | Бородкин Геннадий Иванович | КРЭС | д. Духовец, ул. Успешная, д. 3 | - | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 627/40 кВА (инв. № 13011523-00) на силовой трансформатор мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии – /аналогично техническим условиям Ц-10723/. | ТП-10/0,4 кВ № 627/40 кВА (инв. № 13011523-00) | [64 empty] | 0 | 2015-10-13 | Объем строительства включен в Ц-10723 (Лот 48 льготники) | 0
41064890 (ЦЭС-10838/2015) | 41064890 | 466.1 |  | 12 | Овчинников Виталий Леонидович | КРЭС | Курская обл., д. Духовец, ул. Никольская, д. 4 | - | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 627/40 кВА (инв. № 13011523-00) на силовой трансформатор мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-10723/. | ТП-10/0,4 кВ № 627/40 кВА (инв. № 13011523-00) | [64 empty] | 0 | 2015-10-21 | Объем строительства включен в Ц-10723 (Лот 48 льготники) | 0
41068483 (ЦЭС-10889/2015) | 41068483 | 466.1 |  | 15 | Плохих Наталья Станиславовна | КРЭС | д. Духовец, ул. Южная, д. 5 | - | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 627/40 кВА (инв. № 13011523-00) на силовой трансформатор мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-10723/. | [65 empty] | 0 | 2015-10-24 | Объем строительства включен в Ц-10723 (Лот 48 льготники) | 0
41058146 (ЦЭС-10723/2015) | 41058146 | 6666.12 |  | 12 | Шивинский Владимир Валентинович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Моковский с/с, д.Духовец, ул.Южная, д.10 | - | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 627/40 кВА (инв. № 13011523-00) на силовой трансформатор мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ТП-10/0,4 кВ № 627/40 кВА (инв. № 13011523-00) |  |  | 239.1134 | 0 | 5.89 | 36.08 | 195.6234 | 1.52 | 239.1134 | [37 empty] | Замена силового трансформатора 40 кВА на трансформатор 160 кВА (с заменой автоматических выключателей, предохранителей, ТТ) |  | 239.1134 | [15 empty] | 239.1134 | 2015-10-07 |  | 0
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Замена силового трансформатора 40 кВА на трансформатор 160 кВА (с заменой автоматических выключателей, предохранителей, ТТ) | 239.1134 |  | 5.89 | 36.08 | 195.6234 | 1.52 | 239.1134 | [55 empty] | 0 |  |  | -239.1134
41061644 (ЦЭС-10780/2015) | 41061644 | 466.1 | 466.1 | 15 | Хрущев Владимир Николаевич | КРЭС | д. Духовец, уч. 46:11:091207:527 | - строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.03 (инв. №4131) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,03 км по техническим условиям Ц-8600; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,48 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,48 км по техническим условиям Ц-9908; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип и место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора, схемы соединения РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании), аналогично техническим условиям Ц-8600. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 415.03 (инв. №4131) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 415.03 (инв. №4131) |  |  | 21.28 | 0 | 1.7024 | 18.3008 | 0 | 1.2768 | 21.28 | [9 empty] | Монтаж дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки |  | 21.28 | [43 empty] | 21.28 | 2015-10-13 | Остальной объем строительства включен в Ц-8600 (Лот № 33 льготники КРЭС Юго-Запад); Ц-9908 (Лот 42 льготники ЦЭС-Юго-Запад, ЗЭС,ЮЭС) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | Монтаж дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | 21.28 |  | 1.7024 | 18.3008 | 0 | 1.2768 | 21.28 | [55 empty] | 0 |  |  | -21.28
41062244 (ЦЭС-10786/2015) | 41062244 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Лавриненко Елена Владимировна | КРЭС | Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.1-еЦветово, уч.46:11:121205:111 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,4 км от ТП-10/0,4 кВ № 6/250 кВА (инв. № 8199) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании), в т.ч. 0,08 км по техническим условиям Ц-8771. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 6/250 кВА (инв. № 8199) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 6/250 кВА (инв. № 8199) |  |  | 517.4 | 0 | 40.996 | 439.072 | 6.7 | 30.632 | 517.4 | [37 empty] | Монтаж автоматического выключателя - 1 шт. (до 63 А) |  | 8.2 | 0.4 |  | 509.2 | [12 empty] | 517.4 | 2015-10-08 |  | 0
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя - 1 шт. (до 63 А) | 8.2 |  | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2 | [55 empty] | 0 |  |  | -8.2
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.4 | 509.2 |  | 40.736 | 437.912 | 0 | 30.552 | 509.2 | [55 empty] | 0 |  |  | -509.2
41063500 (ЦЭС-10808/2015) | 41063500 | 466.1 |  | 14.5 | Слащова Ирина Николаевна | КРЭС | п. Черёмушки, уч. 46:11:081101:945 | - строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 413.14 (инв. № 4049) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – аналогично техническим условиям Ц-8445; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,32 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,21 км по техническим условиям Ц-9985. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – аналогично техническим условиям Ц-8445. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 413.14 (инв. № 4049) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии – аналогично техническим условиям Ц-9985. | ВЛ-10 кВ № 413.14 (инв. № 4049) |  |  | 140.03 | 0 | 11.2024 | 120.4258 | 0 | 8.4018 | 140.03 | [40 empty] | 0.11 |  | 140.03 | [12 empty] | 140.03 | 2015-10-23 | Остальной объем строительства включен в Ц-8445 (Лот № 32 льготники ЦЭС Южный); Ц-9985 (Лот 43 льготники Юго-Запад) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.11 | 140.03 |  | 11.2024 | 120.4258 | 0 | 8.4018 | 140.03 | [55 empty] | 0 |  |  | -140.03
41063628 (ЦЭС-10819/2015) | 41063628 | 466.1 | 537.2033 | 14.5 | Нечаев Олег Викторович | КРЭС | Лебяженский с/с, п. Черемушки, уч. 46:11:081102:286 | - строительство ответвления протяженностью 0,26 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011800-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011800-00) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011800-00) |  |  | 330.98 | 0 | 26.4784 | 284.6428 | 0 | 19.8588 | 330.98 | [40 empty] | 0,26 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки |  | 330.98 | [12 empty] | 330.98 | 2015-10-20 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,26 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 330.98 |  | 26.4784 | 284.6428 | 0 | 19.8588 | 330.98 | [55 empty] | 0 |  |  | -330.98
41064866 (ЦЭС-10831/2015) | 41064866 | 466.1 | 466.1 | 8 | Разинькова Галина Ивановна | КРЭС | д. Кукуевка, уч. 46:11:121203:1657 | - строительство ответвления протяженностью 0,67 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /аналогично техническим условиям Ц-8118/; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,59 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ (по техническим условиям Ц-8118) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,42 км по техническим условиям Ц-10262. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - /аналогично техническим условиям Ц-8118/. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв.№4009) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии /аналогично техническим условиям Ц-10163/. | ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв.№4009) |  |  | 216.41 | 0 | 17.3128 | 186.1126 | 0 | 12.9846 | 216.41 | [40 empty] | 0.17 |  | 216.41 | [12 empty] | 216.41 | 2015-10-16 | Остальной объем строительства включен в Ц-8118 (Лот № 31 льготники ЦЭС-Южный)-/Договор ТП №Ц-8118/1031-ОРЗТП/2014 (Ладейщикова С.Н.) включен в корректировку ИПР 2014г./; Ц-10163 (Лот № 44 льготники ЦЭС Юго-Запад); Ц-10262 (Лот 45 льготники Юго-Запад.) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.17 | 216.41 |  | 17.3128 | 186.1126 | 0 | 12.9846 | 216.41 | [55 empty] | 0 |  |  | -216.41
41066235 (ЦЭС-10832/2015) | 41066235 | 466.1 |  | 10 | Коваленко Александр Сергеевич | ОРЭС | 307207 Курская обл. Октябрьский р-он, с.Черницыно, ул.Октябрьская, д.368. | - строительство ответвления протяженностью 0,3 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 556.05 (инв. № 15946) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,1 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). Строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 556.05 (инв. № 15946) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 556.05 (инв. № 15946) | [18 empty] | 0,3 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | [8 empty] | 1 | [10 empty] | СТП 63 кВА - 1 шт. |  | 1 | [8 empty] | 0.1 | [14 empty] | 0 | 2015-10-17 | Объем строительства на 2 договора | 0
41066241 (ЦЭС-10833/2015) | 41066241 | 466.1 | 466.1 | 14 | Букреев Геннадий Анатольевич | ОРЭС | 307207 Курская обл. Октябрьский р-он, с.Черницыно, ул.Октябрьская, д.364. | - строительство ответвления протяженностью 0,3 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 556.05 (инв. № 15946) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-10832; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,1 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-10832. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-10832. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 556.05 (инв. № 15946) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-10832. | ВЛ-10 кВ № 556.05 (инв. № 15946) |  |  | 1018.3479 | 0 | 60.83 | 603.932 | 315.7579 | 37.828 | 1018.3479 | [11 empty] | 493.2 | [8 empty] | 60.4762 | [9 empty] | 324.8717 |  | 12.5 | [9 empty] | 127.3 | [12 empty] | 1018.3479 | 2015-10-20 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0,3 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | 493.2 |  | 39.456 | 429.084 | 0 | 24.66 | 493.2 | [55 empty] | 0 |  |  | -493.2
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.4762 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762 | [55 empty] | 0 |  |  | -60.4762
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА - 1 шт. | 324.8717 |  | 6.53 | 51.75 | 261.7717 | 4.82 | 324.8717 | [55 empty] | 0 |  |  | -324.8717
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 | [55 empty] | 0 |  |  | -12.5
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 127.3 |  | 10.184 | 109.478 | 0 | 7.638 | 127.3 | [55 empty] | 0 |  |  | -127.3
41067352 (ЦЭС-10873/2015) | 41067352 | 113512.45 |  | 95 | Индивидуальный предприниматель Михайлова Елена Николаевна | ОРЭС | Октябрьский р-н, д.Н.Малыхина, уч.46:17:051206:51 | - строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 556.7 (инв. № 8740) до границы земельного участка Заявителя, с установкой разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность, тип разъединителя уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 556.7 (инв. № 8740) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 556.7 (инв. № 8740) |  |  | 142.6762 | 0 | 10.486 | 83.604 | 43.8662 | 4.72 | 142.6762 | [9 empty] | 0,05 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки |  | 82.2 | [6 empty] | 1 |  | 60.4762 | [34 empty] | 142.6762 | 2015-10-22 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0,05 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | 82.2 |  | 6.576 | 71.514 | 0 | 4.11 | 82.2 | [55 empty] | 0 |  |  | -82.2
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.4762 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762 | [55 empty] | 0 |  |  | -60.4762
41067313 (ЦЭС-10879/2015) | 41067313 | 466.1 |  | 15 | Филатов Игорь Викторович | КРЭС | Курская обл., д. 2-я Моква, ул. Лазурная, уч. 1 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,22 км, в т. Ч. 0,22 км совместным подвесом с ВЛ-10 кВ № 415.08 (инв. № 4106), от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,15 км по техническим условиям Ц-10403. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 415.08 (инв. № 4106) в части установки дополнительных опор для совместного подвеса строящейся ВЛ-0,4 кВ по п. 10.1 технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 415.08 (инв. № 4106) |  |  | 89.11 | 0 | 7.1288 | 76.6346 | 0 | 5.3466 | 89.11 | [40 empty] | 0,07 км, в т. ч. 0,07 км совместным подвесом с ВЛ-10 кВ с установкой 2-х дополнительных опор |  | 89.11 | [12 empty] | 89.11 | 2015-10-24 | Остальной объем строительства включен в Ц-10403 (Лот 45 льготники Юго-Запад) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,07 км, в т. ч. 0,07 км совместным подвесом с ВЛ-10 кВ с установкой 2-х дополнительных опор | 89.11 |  | 7.1288 | 76.6346 | 0 | 5.3466 | 89.11 | [55 empty] | 0 |  |  | -89.11
41067329 (ЦЭС-10880/2015) | 41067329 | 466.1 | 466.1 | 12 | Багликова Елена Александровна | КРЭС | Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.Кукуевка, уч.46:11:121203:1182 | строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12013512-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | выполнить замену силового трансформатора в ТП-10/0,4 кВ № 673 (инв. № 13012328-00) на трансформатор мощностью 250 кВА (тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом), при необходимости выполнить замену автоматических выключателей, предохранителей, щитовых приборов, ТТ и РЗиА (тип и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии –/аналогично техническим условиям Ц-7690, Ц-8031/. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12013512-00) |  |  | 152.76 | 0 | 12.2208 | 131.3736 | 0 | 9.1656 | 152.76 | [40 empty] | 0.12 |  | 152.76 | [12 empty] | 152.76 | 2015-10-22 | Остальной объем строительства включен в Ц-7690 (Лот № 26 Льготники); Ц-8031 (Лот 29 льготники ЦЭС Южный) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 152.76 |  | 12.2208 | 131.3736 | 0 | 9.1656 | 152.76 | [55 empty] | 0 |  |  | -152.76
41070564 (ЦЭС-10862/2015) | 41070564 | 466.1 |  | 15 | Хлебородова Надежда Николаевна | КРЭС | Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.1-е Цветово, кад.№ 46:11:120102:864 | - строительство ответвления протяженностью 0,035 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №2 (инв. № SRSK-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №2 (инв. № SRSK-00) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ №2 (инв. № SRSK-00) |  |  | 44.555 | 0 | 3.5644 | 38.3173 | 0 | 2.6733 | 44.555 | [40 empty] | 0,035 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки |  | 44.555 | [12 empty] | 44.555 | 2015-10-27 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,035 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 44.555 |  | 3.5644 | 38.3173 | 0 | 2.6733 | 44.555 | [55 empty] | 0 |  |  | -44.555
41068493 (ЦЭС-10892/2015) | 41068493 | 466.1 |  | 15 | Крутиков Александр Александрович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, д.1-я Моква, уч.46:11:091204:128 | - строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры № 2-17 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012489-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,12 км по техническим условиям Ц-9437. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012489-00) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012489-00) |  |  | 38.19 | 0 | 3.0552 | 32.8434 | 0 | 2.2914 | 38.19 | [40 empty] | 0,03 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки |  | 38.19 | [12 empty] | 38.19 | 2015-10-23 | Остальной объем строительства включен в Ц-9437 (Лот 37 льготники Юго-Запад) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,03 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 38.19 |  | 3.0552 | 32.8434 | 0 | 2.2914 | 38.19 | [55 empty] | 0 |  |  | -38.19
41052578 (ЮЭС-2808/2015) | 41052578 | 466.1 | 466.1 | 15 | Соколов Михаил Николаевич | Б.РЭС | Курская обл., Беловский р-он., д.Новоселовка, д.21 | строительство ответвления протяженностью 0,6 км от опоры № 5-26 существующей ВЛ-10 кВ № 127 (инв. № 00000525) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,08 км от проектируемой (в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий) ТП-10/0,4 кВ до опоры № 3-12 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00000646) от ТП-10/0,4 кВ № 127 14/100 (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00000646) от ТП-10/0,4 кВ № 127 14/100 в части монтажа 2-х дополнительных проводов на участке протяженностью 0,28 км по трассе (от опоры № 3-12 до опоры № 4-7) и переключения участка ВЛ-0,4 кВ, начиная с опоры № 3-3 на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 127 (инв. № 00000525); ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00000646) | [18 empty] | 0.6 | [8 empty] | 1 | [10 empty] | СТП 63 кВА - 1 шт. |  | 1 | [8 empty] | 0.08 | [8 empty] | 0.28 | [5 empty] | 0 | 2015-10-14 | Объем строительства на 3 договора | 0
41052585 (ЮЭС-2809/2015) | 41052585 | 466.1 | 466.1 | 15 | Округов Василий Николаевич | Б.РЭС | Курская обл., ., Беловский р-он., д.Новоселовка, д.15 | - строительство ответвления протяженностью 0,6 км от опоры № 5-26 существующей ВЛ-10 кВ № 127 (инв. № 00000525) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,6 км по техническим условиям Ю-2808; строительство участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,08 км от проектируемой (в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий) ТП-10/0,4 кВ до опоры № 3-12 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00000646) от ТП-10/0,4 кВ № 127 14/100 (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,08 км по техническим условиям Ю-2808 строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ю-2808. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00000646) от ТП-10/0,4 кВ № 127 14/100 в части монтажа 2-х дополнительных проводов на участке протяженностью 0,28 км по трассе (от опоры № 3-12 до опоры № 4-7) и переключения участка ВЛ-0,4 кВ, начиная с опоры № 3-3 на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2808 | ВЛ-10 кВ № 127 (инв. № 00000525); ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00000646) | [64 empty] | 0 | 2015-10-14 |  | 0
41052598 (ЮЭС-2813/2015) | 41052598 | 466.1 |  | 15 | Бобринев Александр Васильевич | Б.РЭС | Курская обл., Беловский р-он., д.Новоселовка, д.13 | - строительство ответвления протяженностью 0,6 км от опоры № 5-26 существующей ВЛ-10 кВ № 127 (инв. № 00000525) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,6 км по техническим условиям Ю-2808; строительство участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,08 км от проектируемой (в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий) ТП-10/0,4 кВ до опоры № 3-12 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00000646) от ТП-10/0,4 кВ № 127 14/100 (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,08 км по техническим условиям Ю-2808 строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ю-2808. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00000646) от ТП-10/0,4 кВ № 127 14/100 в части монтажа 2-х дополнительных проводов на участке протяженностью 0,28 км по трассе (от опоры № 3-12 до опоры № 4-7) и переключения участка ВЛ-0,4 кВ, начиная с опоры № 3-3 на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2808 |  |  |  | 1562.0239 | 0 | 104.3241 | 1079.4628 | 315.7579 | 62.4791 | 1562.0239 | [11 empty] | 986.4 | [8 empty] | 60.4762 | [9 empty] | 324.8717 |  | 12.5 | [9 empty] | 101.84 | [8 empty] | 75.936 |  |  |  | 1562.0239 | 2015-10-15 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.6 | 986.4 |  | 78.912 | 858.168 | 0 | 49.32 | 986.4 | [55 empty] | 0 |  |  | -986.4
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.4762 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762 | [55 empty] | 0 |  |  | -60.4762
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА - 1 шт. | 324.8717 |  | 6.53 | 51.75 | 261.7717 | 4.82 | 324.8717 | [55 empty] | 0 |  |  | -324.8717
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 | [55 empty] | 0 |  |  | -12.5
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 101.84 |  | 8.1472 | 87.5824 | 0 | 6.1104 | 101.84 | [55 empty] | 0 |  |  | -101.84
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | 0.28 | 75.936 |  | 6.0749 | 68.3424 | 0 | 1.5187 | 75.936 | [55 empty] | 0 |  |  | -75.936
41051177 (ЮЭС-2810/2015) | 41051177 | 169053.22 |  | 10 | ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | П.РЭС | Курская обл., Пристенский р-н, п. Кировский, ул. Ватутина, д.48 | - строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры № 8 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00002439) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00002439) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00002439) |  |  | 190.95 | 0 | 15.276 | 164.217 | 0 | 11.457 | 190.95 | [40 empty] | 0,15 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки |  | 190.95 | [12 empty] | 190.95 | 2015-10-15 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,15 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 190.95 |  | 15.276 | 164.217 | 0 | 11.457 | 190.95 | [55 empty] | 0 |  |  | -190.95
41053850 (ЮЭС-2816/2015) | 41053850 | 466.1 | 466.1 | 15 | Аксенов Вячеслав Михайлович | Б.РЭС | Курская обл., Беловский р-он., с.Бобрава, ул.Выгон | - строительство ответвления протяженностью 0,06 км от опоры № 17 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00000626) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00000626) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00000626) |  |  | 76.38 | 0 | 6.1104 | 65.6868 | 0 | 4.5828 | 76.38 | [40 empty] | 0,06 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки |  | 76.38 | [12 empty] | 76.38 | 2015-10-14 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,06 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 76.38 |  | 6.1104 | 65.6868 | 0 | 4.5828 | 76.38 | [55 empty] | 0 |  |  | -76.38
41061632 (ЮЭС-2828/2015) | 41061632 | 15361.44 |  | 6 | ФКУ Упрдор Москва-Харьков | Со.РЭС | Курская область, Солнцевский район, д. Поповы Дворы, а/д А-144 Курск-Воронеж-Борисоглебск км 48+600 - 49+600 п.Поповы Дворы. | - строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры № 119 существующей ВЛ-10 кВ № 6212 (инв. № 00001028) с монтажом разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 6212 (инв. № 00001028) в части установки дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 6212 (инв. № 00001028) |  |  | 76.9162 | 0 | 5.2252 | 26.3928 | 43.8662 | 1.432 | 76.9162 | [9 empty] | 0,01 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки |  | 16.44 | [6 empty] | 1 |  | 60.4762 | [34 empty] | 76.9162 | 2015-10-17 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0,01 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | 16.44 |  | 1.3152 | 14.3028 | 0 | 0.822 | 16.44 | [55 empty] | 0 |  |  | -16.44
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.4762 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762 | [55 empty] | 0 |  |  | -60.4762
41067378 (ЮЭС-2842/2015) | 41067378 | 466.1 |  | 15 | Григорян Геворг Седракович | О.РЭС | г.Обоянь, ул.А.Невского, д.24. | - строительство ответвления протяженностью 0,525 км от опоры № 6 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 000037.0) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 000037.0) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 000037.0) |  |  | 668.325 | 0 | 53.466 | 574.7595 | 0 | 40.0995 | 668.325 | [40 empty] | 0,525 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки |  | 668.325 | [12 empty] | 668.325 | 2015-10-23 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,525 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 668.325 |  | 53.466 | 574.7595 | 0 | 40.0995 | 668.325 | [55 empty] | 0 |  |  | -668.325
[11 empty] | ИТОГО: |  | 7053.0739 | 0 | 505.7589 | 5224.29 | 978.8379 | 344.1871 | 7053.0739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1637.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 302.3812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.7434 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.7134 | 0 | 0 | 4099.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.936 | 0 | 0 | 0 | 7053.0739 |  |  | 0

## 48_лот_(Хоз.способ) (hidden)
Лот № 48 Хоз.способ
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ |  | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  |  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода (4 провода) на провод большего сечения, км |  |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41028284 (ЗЭС-2447/2015) | 41028284 | 466.1 |  | 15 | Индивидуальный предприниматель Роговской Е.В. | КонРЭС | Курская область, Конышевский р-н, с.Машкино | - строительство ответвления протяженностью 0,035 км от опоры № 25 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 54.732067.И.) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 54.732067.И.) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 1,04 км и замены 5 опор (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 54.732067.И.) |  |  | 398.498 |  | 31.8798 | 358.6482 | 0 | 7.97 | 398.498 | [33 empty] | 0,035 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 44.555 | [8 empty] | 44.555 | 2015-07-30 |  |  |  |  | 1,04 с заменой 5 опор |  | 398.498 |  |  |  | 398.5 |  | Остальной объем строительства включен в З-2447 (Лот 45 Юго-Запад)
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | 1,04 с заменой 5 опор | 398.498 |  | 31.8798 | 358.6482 | 0 | 7.97 | 398.498
41060637 (ЗЭС-2560/2015) | 41060637 | 466.1 | 466.1 | 10 | Индивидуальный предприниматель Бабенков Геннадий Евгеньевич | ЛРЭС | Курская обл., г.Льгов, ул. Красная (в районе магазина "Сладкий") | - строительство ответвления протяженностью 0,04 км от опоры № 9-1 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013048-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013048-00) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013048-00) |  |  | 50.92 | 0 | 4.0736 | 43.7912 | 0 | 3.0552 | 50.92 | [40 empty] | 0,04 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки |  | 50.92 | [12 empty] | 50.92 | 2015-10-13 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,04 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 50.92 |  | 4.0736 | 43.7912 | 0 | 3.0552 | 50.92 | [55 empty] | 0 |  |  | -50.92
41057978 (СЭС-2569/2015) | 41057978 | 466.1 | 466.1 | 10 | Даниленко Геннадий Сергеевич | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н, с. Разветье, квартал Заозерье | - строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012684-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012684-00) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012684-00) |  |  | 25.46 | 0 | 2.0368 | 21.8956 | 0 | 1.5276 | 25.46 | [40 empty] | 0,02 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки |  | 25.46 | [12 empty] | 25.46 | 2015-10-22 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,02 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 25.46 |  | 2.0368 | 21.8956 | 0 | 1.5276 | 25.46 | [55 empty] | 0 |  |  | -25.46
41056987 (ЦЭС-10694/2015) | 41056987 | 466.1 |  | 15 | Токарев Василий Иванови | ПРЭС | Курская обл., Поныровский р-он, с. Березовец | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3101869) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,24 км по трассе (объем реконструкции и необходимость замены опор уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3101869) |  |  | 65.088 | 0 | 5.207 | 58.5792 | 0 | 1.3018 | 65.088 | [49 empty] | 0.24 |  | 65.088 |  |  |  | 65.088 | 2015-10-23 |  | 0
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | 0.24 | 65.088 |  | 5.207 | 58.5792 | 0 | 1.3018 | 65.088 | [55 empty] | 0 |  |  | -65.088
41061594 (ЦЭС-10781/2015) | 41061594 | 466.1 | 466.1 | 15 | Пешкова Галина Ивановна | ПРЭС | Курская обл., Поныровский р-он, Ольховатский сс, с.Становое | - строительство ответвления протяженностью 0,035 км от опоры № 34 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 7055) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 7055) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 7055) |  |  | 44.555 | 0 | 3.5644 | 38.3173 | 0 | 2.6733 | 44.555 | [40 empty] | 0,035 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки |  | 44.555 | [12 empty] | 44.555 | 2015-10-10 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,035 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 44.555 |  | 3.5644 | 38.3173 | 0 | 2.6733 | 44.555 | [55 empty] | 0 |  |  | -44.555
41064804 (ЦЭС-10822/2015) | 41064804 | 466.1 |  | 4 | Епишев Сергей Викторович | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, с. Никольское | - строительство ответвления протяженностью 0,035 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 5951) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 5951) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 5951) |  |  | 44.555 | 0 | 3.5644 | 38.3173 | 0 | 2.6733 | 44.555 | [40 empty] | 0,035 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки |  | 44.555 | [12 empty] | 44.555 | 2015-10-21 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,035 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 44.555 |  | 3.5644 | 38.3173 | 0 | 2.6733 | 44.555 | [55 empty] | 0 |  |  | -44.555
41064842 (ЦЭС-10830/2015) | 41064842 | 466.1 | 466.1 | 15 | Мисенко Данила Андреевич | ОРЭС | 307214 Курская обл. Октябрьский р-он, с.Дьяконово. | - строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 22 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 8694) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 8694) в части монтажа одного дополнительного провода на участке протяженностью 0,32 км (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 8694) |  |  | 107.042 | 0 | 8.5634 | 93.7918 | 0 | 4.6868 | 107.042 | [40 empty] | 0.05 |  | 63.65 |  |  |  | 0.32 |  | 43.392 | [6 empty] | 107.042 | 2015-10-15 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 | 63.65 |  | 5.092 | 54.739 | 0 | 3.819 | 63.65 | [55 empty] | 0 |  |  | -63.65
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | 0.32 | 43.392 |  | 3.4714 | 39.0528 | 0 | 0.86784 | 43.392 | [55 empty] | 0 |  |  | -43.392
41065150 (ЦЭС-10850/2015) | 41065150 | 466.1 | 466.1 | 15 | Николаев Юрий Николаевич | КРЭС | Камышинский с/с, д. Букреевка, уч. 46:11:060401:664 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3417) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,18 км по трассе (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3417) |  |  | 48.816 | 0 | 3.9053 | 43.9344 | 0 | 0.97632 | 48.816 | [49 empty] | 0.18 |  | 48.816 |  |  |  | 48.816 | 2015-10-15 |  | 0
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | 0.18 | 48.816 |  | 3.9053 | 43.9344 | 0 | 0.97632 | 48.816 | [55 empty] | 0 |  |  | -48.816
41066298 (ЦЭС-10872/2015) | 41066298 | 466.1 |  | 14.5 | Журавлёва Полина Александровна | КРЭС | д. Татаренкова, ул. Трудовая, уч. 46:11:110901:70 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №1 в части монтажа одного дополнительного провода на участке протяженностью 0,12 км. по трассе - за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  | 16.272 | 0 | 1.3018 | 14.6448 | 0 | 0.32544 | 16.272 | [46 empty] | 0.12 |  | 16.272 | [6 empty] | 16.272 | 2015-10-21 |  | 0
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | 0.12 | 16.272 |  | 1.3018 | 14.6448 | 0 | 0.32544 | 16.272 | [55 empty] | 0 |  |  | -16.272
41058967 (ЮЭС-2832/2015) | 41058967 | 466.1 | 466.1 | 15 | Липова Татьяна Викторовна | О.РЭС | Обоянский р-н, с.Р.Буды, ул.Дубрава, д.3. | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12001649) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,03 км по трассе (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12001649) |  |  | 8.136 | 0 | 0.65088 | 7.3224 | 0 | 0.16272 | 8.136 | [49 empty] | 0.03 |  | 8.136 |  |  |  | 8.136 | 2015-10-21 |  | 0
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | 0.03 | 8.136 |  | 0.65088 | 7.3224 | 0 | 0.16272 | 8.136 | [55 empty] | 0 |  |  | -8.136
41058974 (ЮЭС-2833/2015) | 41058974 | 466.1 | 466.1 | 15 | Москалева Марина Николаевна | О.РЭС | Курская обл., г.Обоянь, ул.Л. Толстого, д.56 | - строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры № 8 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011141) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011141) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,08 км по трассе (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011141) |  |  | 59.886 | 0 | 4.7909 | 52.3698 | 0 | 2.7253 | 59.886 | [40 empty] | 0.03 |  | 38.19 | [6 empty] | 0.08 |  | 21.696 |  |  |  | 59.886 | 2015-10-08 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 38.19 |  | 3.0552 | 32.8434 | 0 | 2.2914 | 38.19 | [55 empty] | 0 |  |  | -38.19
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | 0.08 | 21.696 |  | 1.7357 | 19.5264 | 0 | 0.43392 | 21.696 | [55 empty] | 0 |  |  | -21.696
[11 empty] | ИТОГО: |  | 869.228 | 0 | 69.5382 | 771.612 | 0 | 28.0778 | 869.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 267.33 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 59.664 |  | 0 | 542.234 | 0 | 0 | 0 | 869.23 |  |  | 0.002

## 48_лот_() (hidden)
Лот № 48
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода (4 провода) на провод большего сечения, км | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41055974 (ВЭС-2961/2015) | 41055974 | 466.1 | 466.1 | 10 | Проскурников Игорь Иванович | МаРЭС | Курская обл., Мантуровский р-он, с.Сейм | - строительство ответвления протяженностью 0,3 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 336 (инв. № 12012783-00) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,02 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 336 (инв. № 12012783-00) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 336 (инв. № 12012783-00) |  |  |  |  | 0,3 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки |  |  |  | 1 |  |  |  | СТП 63 кВА - 1 шт. | 1 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 2015-10-14
41069176 (ВЭС-2985/2015) | 41069176 | 466.1 |  | 7 | Демин Александр Иванович | ГоРЭС | Курская обл., Горшеченский р-н, п.Горшечное, Новая Полевая,7 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,35 км от ТП-10/0,4 кВ № 031 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ существующей ТП-10/0,4 кВ № 031 в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ЛЭП-0,4 кВ (тип и технические характеристики коммутационного аппарата и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [17 empty] | Монтаж автоматического выключателя - 1 шт. (до 630 А) | 0.35 | [5 empty] | 2015-10-24
41051894 (ЗЭС-2540/2015) | 41051894 | 178800.81 | 17880.0847 | 300 | ООО Курская Нерудная Компания | РРЭС | Курская обл., Рыльский р-н, п.им.Куйбышева | - строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры № 2-6 существующей ВЛ-10 кВ № 2259 (инв. № 54.233462Б) до границы земельного участка заявителя, с монтажом разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 2259 (инв. № 54.233462Б) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 2259 (инв. № 54.233462Б) |  |  |  |  | 0,01 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки |  |  |  | 1 | [14 empty] | 2016-04-06
41060637 (ЗЭС-2560/2015) | 41060637 | 466.1 | 466.1 | 10 | Индивидуальный предприниматель Бабенков Геннадий Евгеньевич | ЛРЭС | Курская обл., г.Льгов, ул. Красная (в районе магазина "Сладкий") | - строительство ответвления протяженностью 0,04 км от опоры № 9-1 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013048-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013048-00) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013048-00) | [17 empty] | 0,04 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | [5 empty] | 2015-10-13
41062793 (ЗЭС-2566/2015) | 41062793 | 466.1 | 466.1 | 15 | Тавлуй Татьяна Михайловна | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, Дичнянский с/с, с. Дичня | - строительство ответвления протяженностью 0,33 км от опоры № 6 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.1842573) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.1842573) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании). | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.1842573) | [17 empty] | 0,33 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | [5 empty] | 2015-10-15
41053743 (СЭС-2545/2015) | 41053743 | 17583.48 |  | 10 | ФКУ Упдор "Москва-Харьков" | ДРЭС | Курская обл., а/д А-142 Тросна-Калиновка км 73+229 - км 73+444 и км 74+299 -км 74+989 | - строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры № 211 существующей ВЛ-10 кВ № 1.1.6 (инв. № 43324500) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с монтажом разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность, тип и технические характеристики разъединителя уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 1.1.6 (инв. № 43324500) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 1.1.6 (инв. № 43324500) |  |  |  |  | 0,01 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки |  |  |  | 1 | [14 empty] | 2015-10-17
41053767 (СЭС-2546/2015) | 41053767 | 15361.44 |  | 6 | ФКУ Упдор "Москва-Харьков" | ДРЭС | Курская обл., а/д А-142 Тросна-Калиновка км 71+500 - км 72+209 | - строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры № 145 существующей ВЛ-10 кВ № 1.17.1 (инв. № 43324801-03) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с монтажом разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность, тип и технические характеристики разъединителя уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 1.17.1 (инв. № 43324801-03) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 1.17.1 (инв. № 43324801-03) |  |  |  |  | 0,01 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки |  |  |  | 1 | [14 empty] | 2015-10-17
41053731 (СЭС-2550/2015) | 41053731 | 466.1 | 466.1 | 9 | Козерожец Сергей Леонидович | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,с. Разветье | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,4 км от СТП-10/0,4 кВ №163/40 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,4 км по техническим условиям С-2239. | замена СТП-10/0,4 кВ № 163/40 кВА на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 250 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-2239. | [24 empty] | 2015-10-13 | Объем строительства включен в С-2239 (Лот 35 льготники СЭС)
41055994 (СЭС-2558/2015) | 41055994 | 466.1 | 466.1 | 10 | Тищенко Сергей Николаевич | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский район, с. Разветье, квартал Заозерье | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,1 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,1 км по техническим условиям С-1833. | строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 20 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-1833; строительство СТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-1833. | [24 empty] | 2015-10-10 | Объем строительства включен в С-1833 (Лот 25 льготники СЭС)
41057978 (СЭС-2569/2015) | 41057978 | 466.1 | 466.1 | 10 | Даниленко Геннадий Сергеевич | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н, с. Разветье, квартал Заозерье | - строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012684-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012684-00) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012684-00) | [17 empty] | 0,02 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | [5 empty] | 2015-10-22
41060449 (СЭС-2581/2015) | 41060449 | 466.1 | 466.1 | 10 | Фурсов Валерий Вячеславович | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н, с . Разветье, ул. Молодежная, д. 24 | - строительство ответвления протяженностью 0,5 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 20 (инв. № 31154200) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям С-2026; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям С-2038, С-2105. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 250 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) –по техническим условиям С-2026, с учетом технических условий С-2038, С-2105, С-2106, С-2107, С-2109, С-2113. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 20 (инв. № 31154200) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 20 (инв. № 31154200) |  |  |  |  | Монтаж дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | Монтаж дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | [17 empty] | 2015-10-15 | Объем строительства включен в С-2026 (Лот № 29 Льготники СЭС); С-2038 (Лот № 30 Льготники СЭС)
41068964 (СЭС-2594/2015) | 41068964 | 466.1 |  | 14 | Молокоедов Максим Викторович | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,с. Разветье | - строительство ответвления протяженностью 0,16 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 12 (инв. № 303150760302) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям С-2252; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,48 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,24 км по техническим условиям С-2252 | строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 100 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-2252. реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 12 (инв. № 303150760302) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэенргии. | ВЛ-10 кВ № 12 (инв. № 303150760302) |  |  |  |  | Монтаж дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | [12 empty] | 0.24 | [5 empty] | 2015-10-24 | Остальной объем строительства включен в С-2252 (Лот 35 льготники СЭС)
41047960 (ЦЭС-10596/2015) | 41047960 | 110137.86 |  | 90 | Шеховцов Роман Николаевич | БРЭС | 305513 Курская область, Курский район, Ноздрачевский сс, с.Ноздрачево, кад.№46:11:131105:41 | - строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 17-1 существующей ВЛ-10 кВ № 117.10 (инв. № 4071) до границы земельного участка Заявителя, с установкой разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность, тип разъединителя уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 117.10 (инв. № 4071) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 117.10 (инв. № 4071) |  |  |  |  | 0,05 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки |  |  |  | 1 | [14 empty] | 2016-04-21
41049139 (ЦЭС-10612/2015) | 41049139 | 67482.67 |  | 1 | Иванов Максим Валерьевич | ЦРЭС | Курская обл., г. Курск, урочище Кулига, кад. 46:29:103050:57 | - строительство ЛЭП-10 кВ протяженностью 1,5 км (в том числе КЛ-10 кВ – 0,2 км и ВЛ-10 кВ – 1,3 км) от проектируемой ячейки IV секции шин 10 кВ ПС 110/10 кВ «Соловьиная» до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода и кабеля, протяженность уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). Строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип и мощность ТП, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) | монтаж ячейки 10 кВ на IV секции шин 10 кВ ПС 110/10 кВ «Соловьиная» (тип, технические характеристики, количество и параметры оборудования определить проектом). |  | Монтаж ячейки 10 кВ (с вакуумным выключателем 10 кВ, микропроцессорным устройством РЗиА) - была расценена по договорам Ц-9660 и Ц-9667 (Лот № 42 льготники-2 «Кулига» (SAP № 8500004042) |  | 1 |  |  |  | 1.3 |  | 1 | 0,2 (сеч. 95 мм2) |  |  | СТП 63 кВА - 1 шт. | 1 |  |  |  | 0.2 | [5 empty] | 2016-04-27
41049158 (ЦЭС-10636/2015) | 41049158 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Белова Светлана Анатольевна | КРЭС | 2-я Моква, ул. Гагарина, уч. 17 | - | замена ТП-10/0,4 кВ № 10/100 кВА (инв. № 13010320-00) на ТП-10/0,4 кВ большей мощности (160 кВА) (тип и мощность ТП уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-10436/. | ТП-10/0,4 кВ № 10/100 кВА (инв. № 13010320-00) | [23 empty] | 2015-10-14 | Объем строительства включен в Ц-10436 (Лот 46 Юго-Запад)
41055756 (ЦЭС-10669/2015) | 41055756 | 518510 |  | 10 | Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» | КРЭС | 3050014, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 77/2 | - строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры № 7-1 ВЛ-10 кВ № 427.16 (инв. № 4019) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с монтажом разъединителя 10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,01 км по техническим условиям Ц-10628; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,14 км, в т.ч. 0,03 км проколом через автомобильную дорогу, от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип и место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора, схемы соединения РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) - /аналогично техническим условиям Ц-10628/. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 427.16 (инв. № 4019) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре № 7-1 ВЛ-10 кВ № 427.16 (инв. № 4019) в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-10628/. | ВЛ-10 кВ № 427.16 (инв. № 4019) |  |  |  |  | 0,01 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки |  |  |  | 1 |  |  |  | СТП 63 кВА - 1 шт. | 1 |  |  |  | 0,14 км, в т.ч. 0,03 км проколом через автомобильную дорогу | [5 empty] | 2015-10-15
41053810 (ЦЭС-10676/2015) | 41053810 | 466.1 | 466.1 | 14 | Саргсян Мнацакан Анушаванович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Рышковский с/с, с. Рышково, уч. 8 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,4 км от ТП-10/0,4 кВ № 5/100 кВА (инв. № 2853) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 5/100 кВА (инв. № 2853) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 5/100 кВА (инв. № 2853) | [16 empty] | Монтаж автоматического выключателя - 1 шт. (до 630 А) | 0.4 | [5 empty] | 2015-10-16
41056987 (ЦЭС-10694/2015) | 41056987 | 466.1 |  | 15 | Токарев Василий Иванови | ПРЭС | Курская обл., Поныровский р-он, с. Березовец | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3101869) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,24 км по трассе (объем реконструкции и необходимость замены опор уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3101869) | [20 empty] | 0.24 |  |  | 2015-10-23
41054637 (ЦЭС-10700/2015) | 41054637 | 466.1 | 466.1 | 14 | Панибратова Евгения Борисовна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Химфарм", уч. "Б"132 | - строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [18 empty] | 0,12 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | [5 empty] | 2015-10-08
41055911 (ЦЭС-10704/2015) | 41055911 | 466.1 |  | 14.5 | Долженко Татьяна Михайловна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, д. Татаренкова, уч. 46:11:111809:224 | - строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013186-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013186-00) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013186-00) | [17 empty] | 0,1 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | [5 empty] | 2015-10-07
41058703 (ЦЭС-10707/2015) | 41058703 | 0 | 6110.6101 | 110 | Общество с ограниченной ответственностью «КАЧКО» | КРЭС | Курский р-н, п.Ворошнево, уч. 46-46-12/027/2011-437 | - строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры существующей ВЛ-6кВ № 411.51 (инв. № 8704) до проектируемой ТП-6/0,4 кВ с установкой разъединителя 6 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,02 км по техническим условиям Ц-9174. | реконструкция существующей ВЛ-6кВ № 411.51 (инв. № 8704) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-6 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-6кВ № 411.51 (инв. № 8704) |  |  |  |  | Монтаж дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-6 кВ в точке врезки | [18 empty] | 2016-04-15 | Остальной объем строительства включен в Ц-9174 (Лот 36 льготники ЦЭС Эго-Запад)
41066018 (ЦЭС-10714/2015) | 41066018 | 466.1 | 466.1 | 15 | Бабаскина Ирина Леонидовна | КРЭС | Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.Екатериновка, уч. 8 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,38 км от ТП-10/0,4 кВ № 9/63 кВА (инв. № 8183) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 9/63 кВА (инв. № 8183) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 9/63 кВА (инв. № 8183) | [16 empty] | Монтаж автоматического выключателя - 1 шт. (до 630 А) | 0.38 | [5 empty] | 2015-10-17
41057340 (ЦЭС-10715/2015) | 41057340 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Семенова Светлана Ивановна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, д.2-я Моква, ул.Ясеневая, уч.96 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,38 км, в т. ч. 0,16 км совместным подвесом с ВЛ-10 кВ №415.08, от ТП-10/0,4 кВ № 10/100 кВА (инв. № 13010320-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,38 км по техническим условиям Ц-10436. | замена ТП-10/0,4 кВ № 10/100 кВА (инв. № 13010320-00) на ТП-10/0,4 кВ большей мощности (160 кВА) (тип и мощность ТП уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-10436/. | ТП-10/0,4 кВ № 10/100 кВА (инв. № 13010320-00) | [23 empty] | 2015-10-10 | Объем строительства включен в Ц-10436 (Лот 46 Юго-Запад)
41058146 (ЦЭС-10723/2015) | 41058146 | 6666.12 |  | 12 | Шивинский Владимир Валентинович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Моковский с/с, д.Духовец, ул.Южная, д.10 | - | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 627/40 кВА (инв. № 13011523-00) на силовой трансформатор мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ТП-10/0,4 кВ № 627/40 кВА (инв. № 13011523-00) | [16 empty] | Замена силового трансформатора 40 кВА на трансформатор 160 кВА (с заменой автоматических выключателей, предохранителей, ТТ) | [6 empty] | 2015-10-07
41058312 (ЦЭС-10734/2015) | 41058312 | 155179.8 |  | 10 | Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, п.Искра | - строительство ответвления протяженностью 0,13 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013281-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013281-00) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013281-00) | [17 empty] | 0,13 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | [5 empty] | 2015-10-15
41058339 (ЦЭС-10752/2015) | 41058339 | 466.1 | 466.1 | 15 | Казакова Ирина Владимировна | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, м. Свобода | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,35 км от ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 182/160 (инв. № 13011619-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ЛЭП-0,4 кВ (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 182/160 (инв. № 13011619-00) | [16 empty] | Монтаж автоматического выключателя - 1 шт. (до 630 А) | 0.35 | [5 empty] | 2015-10-10
41060576 (ЦЭС-10755/2015) | 41060576 | 466.1 | 466.1 | 15 | Чевычелов Евгений Александрович | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, д. Реутово, д. 158 | - строительство ответвления протяженностью 0,016 км от опоры № 234 существующей ВЛ-10 кВ № 365.15 (инв. № 5826) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, мощность трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 365.15 (инв. № 5826) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 365.15 (инв. № 5826) |  |  |  |  | 0,016 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки |  |  |  | 1 |  |  |  | СТП 63 кВА | 1 |  |  |  | 0.2 | [5 empty] | 2015-10-10
41059313 (ЦЭС-10762/2015) | 41059313 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Чернышева Евгения Алексеевна | КРЭС | Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.Кукуевка, уч.46:11:121203:859 | - | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 654/40 кВА (инв. № 13011695-00) на силовой трансформатор большей мощности (250 кВА) (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /в т.ч. с учетом заключенных договоров Ц-7930,Ц-7205,Ц-7569,Ц-8968,Ц-7818,Ц-5971,Ц-6657,Ц-6330,Ц-7329,Ц-7379,Ц-9164,Ц-9355,Ц-6376,Ц-7599/ - /аналогично техническим условиям Ц-10122/. | ТП-10/0,4 кВ № 654/40 кВА (инв. № 13011695-00) | [23 empty] | 2015-10-06 | Объем строительства включен в Ц-10122 (Лот 45 льготники Юго-Запад)
41061644 (ЦЭС-10780/2015) | 41061644 | 466.1 | 466.1 | 15 | Хрущев Владимир Николаевич | КРЭС | д. Духовец, уч. 46:11:091207:527 | - строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.03 (инв. №4131) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,03 км по техническим условиям Ц-8600; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,48 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,48 км по техническим условиям Ц-9908; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип и место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора, схемы соединения РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании), аналогично техническим условиям Ц-8600. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 415.03 (инв. №4131) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 415.03 (инв. №4131) |  |  |  |  | Монтаж дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | [18 empty] | 2015-10-13 | Остальной объем строительства включен в Ц-8600 (Лот № 33 льготники КРЭС Юго-Запад); Ц-9908 (Лот 42 льготники ЦЭС-Юго-Запад, ЗЭС,ЮЭС)
41061594 (ЦЭС-10781/2015) | 41061594 | 466.1 | 466.1 | 15 | Пешкова Галина Ивановна | ПРЭС | Курская обл., Поныровский р-он, Ольховатский сс, с.Становое | - строительство ответвления протяженностью 0,035 км от опоры № 34 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 7055) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 7055) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 7055) | [17 empty] | 0,035 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | [5 empty] | 2015-10-10
41062244 (ЦЭС-10786/2015) | 41062244 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Лавриненко Елена Владимировна | КРЭС | Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.1-еЦветово, уч.46:11:121205:111 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,4 км от ТП-10/0,4 кВ № 6/250 кВА (инв. № 8199) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании), в т.ч. 0,08 км по техническим условиям Ц-8771. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 6/250 кВА (инв. № 8199) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 6/250 кВА (инв. № 8199) | [16 empty] | Монтаж автоматического выключателя - 1 шт. (до 630 А) | 0.4 | [5 empty] | 2015-10-08
41062503 (ЦЭС-10794/2015) | 41062503 | 55715.57 | 55715.5677 | 12 | Фадеев Александр Сергеевич | КРЭС | с. Полянское, уч. 46:11:160501:724 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,045 км от ТП-10/0,4 кВ № 637/16 кВА (инв. № 13011630-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании), в т.ч. 0,045 км по техническим условиям Ц-10072. | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 637/16 кВА (инв. № 13011630-00) на силовой трансформатор большей мощности (63 кВА) (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-10072/. | ТП-10/0,4 кВ № 637/16 кВА (инв. № 13011630-00) | [23 empty] | 2015-10-22 | Объем строительства включен в Ц-10072 (Лот 43 льготники Северо-Восток)
41062735 (ЦЭС-10805/2015) | 41062735 | 466.1 | 466.1 | 9 | Бородкин Геннадий Иванович | КРЭС | д. Духовец, ул. Успешная, д. 3 | - | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 627/40 кВА (инв. № 13011523-00) на силовой трансформатор мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии – /аналогично техническим условиям Ц-10723/. | ТП-10/0,4 кВ № 627/40 кВА (инв. № 13011523-00) | [23 empty] | 2015-10-13 | Объем строительства включен в Ц-10723 (Лот 48 льготники)
41063500 (ЦЭС-10808/2015) | 41063500 | 466.1 |  | 14.5 | Слащова Ирина Николаевна | КРЭС | п. Черёмушки, уч. 46:11:081101:945 | - строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 413.14 (инв. № 4049) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – аналогично техническим условиям Ц-8445; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,32 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,21 км по техническим условиям Ц-9985. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – аналогично техническим условиям Ц-8445. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 413.14 (инв. № 4049) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии – аналогично техническим условиям Ц-9985. | ВЛ-10 кВ № 413.14 (инв. № 4049) | [17 empty] | 0.11 | [5 empty] | 2015-10-23 | Остальной объем строительства включен в Ц-8445 (Лот № 32 льготники ЦЭС Южный); Ц-9985 (Лот 43 льготники Юго-Запад)
41063616 (ЦЭС-10811/2015) | 41063616 | 466.1 |  | 14.5 | Кретов Геннадий Григорьевич | БРЭС | Курская обл., с. Ноздрачево, уч. 46:11:130301:465 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,22 км от ТП-10/0,4 кВ № 032/100 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 032/100 (инв. № 2723) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ЛЭП-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 032/100 (инв. № 2723) | [16 empty] | Монтаж автоматического выключателя - 1 шт. (до 630 А) | 0.22 | [5 empty] | 2015-10-16
41064787 (ЦЭС-10815/2015) | 41064787 | 466.1 | 466.1 | 10 | Мальцева Анна Константиновна | БРЭС | Курская область, Курский р-н, Клюквинский с/с, с.Клюква, кад.№46:11:071004:58 | - строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 33 существующей ВЛ-10 кВ № 176.209 (инв. № 4144) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип и мощность ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 176.209 (инв. № 4144) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 176.209 (инв. № 4144) | [6 empty] | 0,05 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки |  | 1 |  |  |  | КТП 160 кВА (с трансформатором 63 кВА) | 1 |  |  |  | 0.3 | [5 empty] | 2015-10-15
41063628 (ЦЭС-10819/2015) | 41063628 | 466.1 | 537.2033 | 14.5 | Нечаев Олег Викторович | КРЭС | Лебяженский с/с, п. Черемушки, уч. 46:11:081102:286 | - строительство ответвления протяженностью 0,26 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011800-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011800-00) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011800-00) | [17 empty] | 0,26 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | [5 empty] | 2015-10-20
41064804 (ЦЭС-10822/2015) | 41064804 | 466.1 |  | 4 | Епишев Сергей Викторович | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, с. Никольское | - строительство ответвления протяженностью 0,035 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 5951) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 5951) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 5951) | [17 empty] | 0,035 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | [5 empty] | 2015-10-21
41064842 (ЦЭС-10830/2015) | 41064842 | 466.1 | 466.1 | 15 | Мисенко Данила Андреевич | ОРЭС | 307214 Курская обл. Октябрьский р-он, с.Дьяконово. | - строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 22 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 8694) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 8694) в части монтажа одного дополнительного провода на участке протяженностью 0,32 км (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 8694) | [17 empty] | 0.05 |  | 0.32 |  |  |  | 2015-10-15
41064866 (ЦЭС-10831/2015) | 41064866 | 466.1 | 466.1 | 8 | Разинькова Галина Ивановна | КРЭС | д. Кукуевка, уч. 46:11:121203:1657 | - строительство ответвления протяженностью 0,67 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /аналогично техническим условиям Ц-8118/; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,59 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ (по техническим условиям Ц-8118) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,42 км по техническим условиям Ц-10262. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - /аналогично техническим условиям Ц-8118/. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв.№4009) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии /аналогично техническим условиям Ц-10163/. | ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв.№4009) | [17 empty] | 0.17 | [5 empty] | 2015-10-16 | Остальной объем строительства включен в Ц-8118 (Лот № 31 льготники ЦЭС-Южный)-/Договор ТП №Ц-8118/1031-ОРЗТП/2014 (Ладейщикова С.Н.) включен в корректировку ИПР 2014г./; Ц-10163 (Лот № 44 льготники ЦЭС Юго-Запад); Ц-10262 (Лот 45 льготники Юго-Запад.)
41066235 (ЦЭС-10832/2015) | 41066235 | 466.1 |  | 10 | Коваленко Александр Сергеевич | ОРЭС | 307207 Курская обл. Октябрьский р-он, с.Черницыно, ул.Октябрьская, д.368. | - строительство ответвления протяженностью 0,3 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 556.05 (инв. № 15946) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,1 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). Строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 556.05 (инв. № 15946) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 556.05 (инв. № 15946) |  |  |  |  | 0,3 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки |  |  |  | 1 |  |  |  | СТП 63 кВА - 1 шт. | 1 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 2015-10-17 | Объем строительства на 2 договора
41066241 (ЦЭС-10833/2015) | 41066241 | 466.1 | 466.1 | 14 | Букреев Геннадий Анатольевич | ОРЭС | 307207 Курская обл. Октябрьский р-он, с.Черницыно, ул.Октябрьская, д.364. | - строительство ответвления протяженностью 0,3 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 556.05 (инв. № 15946) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-10832; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,1 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-10832. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-10832. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 556.05 (инв. № 15946) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-10832. | ВЛ-10 кВ № 556.05 (инв. № 15946) | [23 empty] | 2015-10-20
41064890 (ЦЭС-10838/2015) | 41064890 | 466.1 |  | 12 | Овчинников Виталий Леонидович | КРЭС | Курская обл., д. Духовец, ул. Никольская, д. 4 | - | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 627/40 кВА (инв. № 13011523-00) на силовой трансформатор мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-10723/. | ТП-10/0,4 кВ № 627/40 кВА (инв. № 13011523-00) | [23 empty] | 2015-10-21 | Объем строительства включен в Ц-10723 (Лот 48 льготники)
41065477 (ЦЭС-10840/2015) | 41065477 | 466.1 |  | 15 | Горбунов Александр Александрович | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, с. Долгое, д. 87 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 6048) в части замены провода на провод большего сечения на магистральном участке протяженностью 0,92 км по трассе (марку и сечение провода и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 6048) | [21 empty] | 0,92 (4*А-25 мм2 на 4 А-70 мм2) |  | 2015-10-17
41065062 (ЦЭС-10845/2015) | 41065062 | 466.1 |  | 14.5 | Плохих Евгений Сергеевич | КРЭС | д. Кукуевка, уч. 46:11:121203:675 | - | выполнить замену силового трансформатора в ТП-10/0,4 кВ №673 (инв. № 13012328-00) на трансформатор мощностью 250 кВА (тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом), при необходимости выполнить замену автоматических выключателей, предохранителей, щитовых приборов, ТТ и РЗиА (тип и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнерги –/аналогично техническим условиям Ц-7690, Ц-8031/. | ТП-10/0,4 кВ №673 (инв. № 13012328-00) | [23 empty] | 2015-10-22 | Объем строительства включен в Ц-7690 (Лот № 26 Льготники); Ц-8031 (Лот 29 льготники ЦЭС Южный)
41065089 (ЦЭС-10849/2015) | 41065089 | 466.1 |  | 15 | Аникушин Максим Валерьевич | КРЭС | с. Полянское, ул. Янтарная, уч. 7, кадастровый № 46:11:160501:584 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км от ТП-10/0,4 кВ № 637/16 кВА (инв. № 13011630-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании)., в т.ч. 0,3 км по техническим условиям Ц-10072. | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 637/16 кВА (инв. № 13011630-00) на силовой трансформатор большей мощности (63 кВА) (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-10072/. | ТП-10/0,4 кВ № 637/16 кВА (инв. № 13011630-00) | [23 empty] | 2015-10-16 | Объем строительства включен в Ц-10072 (Лот 43 льготники Северо-Восток)
41065150 (ЦЭС-10850/2015) | 41065150 | 466.1 | 466.1 | 15 | Николаев Юрий Николаевич | КРЭС | Камышинский с/с, д. Букреевка, уч. 46:11:060401:664 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3417) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,18 км по трассе (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3417) | [20 empty] | 0.18 |  |  | 2015-10-15
41067006 (ЦЭС-10851/2015) | 41067006 | 466.1 |  | 14.5 | Пыжов Владимир Федорович | БРЭС | Курский р-н, с.Ноздрачево, уч. 46:11:131105:160 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км от ТП-10/0,4 кВ № 032/100 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ (инв. № 2723) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ЛЭП-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ (инв. № 2723) | [16 empty] | Монтаж автоматического выключателя - 1 шт. (до 630 А) | 0.3 | [5 empty] | 2015-10-23
41065176 (ЦЭС-10855/2015) | 41065176 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Рожков Алексей Владимирович | КРЭС | д. Кукуевка, уч. 46:11:121203:730 | - | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 654/40 кВА (инв. № 13011695-00) на силовой трансформатор большей мощности (250 кВА) (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /в т.ч. с учетом заключенных договоров Ц-7930,Ц-7205,Ц-7569,Ц-8968,Ц-7818,Ц-5971,Ц-6657,Ц-6330,Ц-7329,Ц-7379,Ц-9164,Ц-9355,Ц-6376,Ц-7599/ - /аналогично техническим условиям Ц-10122/. | ТП-10/0,4 кВ № 654/40 кВА (инв. № 13011695-00) | [23 empty] | 2015-10-22 | Объем строительства включен в Ц-10122 (Лот 45 льготники Юго-Запад)
41065488 (ЦЭС-10859/2015) | 41065488 | 466.1 | 466.1 | 4 | Мясникова Ирина Александровна | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, д. Тишино, д. 95 | - строительство ответвления протяженностью 0,22 км от опоры № 1 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 6014) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 6014) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 6014) | [17 empty] | 0,22 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | [5 empty] | 2015-10-21
41070564 (ЦЭС-10862/2015) | 41070564 | 466.1 |  | 15 | Хлебородова Надежда Николаевна | КРЭС | Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.1-е Цветово, кад.№ 46:11:120102:864 | - строительство ответвления протяженностью 0,035 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №2 (инв. № SRSK-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №2 (инв. № SRSK-00) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ №2 (инв. № SRSK-00) | [17 empty] | 0,035 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | [5 empty] | 2015-10-27
41066298 (ЦЭС-10872/2015) | 41066298 | 466.1 |  | 14.5 | Журавлёва Полина Александровна | КРЭС | д. Татаренкова, ул. Трудовая, уч. 46:11:110901:70 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №1 в части монтажа одного дополнительного провода на участке протяженностью 0,12 км. по трассе - за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [20 empty] | 0.12 |  |  |  | 2015-10-21
41067352 (ЦЭС-10873/2015) | 41067352 | 113512.45 |  | 95 | Индивидуальный предприниматель Михайлова Елена Николаевна | ОРЭС | Октябрьский р-н, д.Н.Малыхина, уч.46:17:051206:51 | - строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 556.7 (инв. № 8740) до границы земельного участка Заявителя, с установкой разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность, тип разъединителя уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 556.7 (инв. № 8740) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 556.7 (инв. № 8740) |  |  |  |  | 0,05 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки |  |  |  | 1 | [14 empty] | 2015-10-22
41067313 (ЦЭС-10879/2015) | 41067313 | 466.1 |  | 15 | Филатов Игорь Викторович | КРЭС | Курская обл., д. 2-я Моква, ул. Лазурная, уч. 1 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,22 км, в т. Ч. 0,22 км совместным подвесом с ВЛ-10 кВ № 415.08 (инв. № 4106), от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,15 км по техническим условиям Ц-10403. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 415.08 (инв. № 4106) в части установки дополнительных опор для совместного подвеса строящейся ВЛ-0,4 кВ по п. 10.1 технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 415.08 (инв. № 4106) | [17 empty] | 0,07 км, в т. ч. 0,07 км совместным подвесом с ВЛ-10 кВ с установкой 2-х дополнительных опор | [5 empty] | 2015-10-24 | Остальной объем строительства включен в Ц-10403 (Лот 45 льготники Юго-Запад)
41067329 (ЦЭС-10880/2015) | 41067329 | 466.1 | 466.1 | 12 | Багликова Елена Александровна | КРЭС | Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.Кукуевка, уч.46:11:121203:1182 | строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12013512-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | выполнить замену силового трансформатора в ТП-10/0,4 кВ № 673 (инв. № 13012328-00) на трансформатор мощностью 250 кВА (тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом), при необходимости выполнить замену автоматических выключателей, предохранителей, щитовых приборов, ТТ и РЗиА (тип и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии –/аналогично техническим условиям Ц-7690, Ц-8031/. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12013512-00) | [17 empty] | 0.12 | [5 empty] | 2015-10-22 | Остальной объем строительства включен в Ц-7690 (Лот № 26 Льготники); Ц-8031 (Лот 29 льготники ЦЭС Южный)
41068483 (ЦЭС-10889/2015) | 41068483 | 466.1 |  | 15 | Плохих Наталья Станиславовна | КРЭС | д. Духовец, ул. Южная, д. 5 | - | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 627/40 кВА (инв. № 13011523-00) на силовой трансформатор мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-10723/. | [24 empty] | 2015-10-24 | Объем строительства включен в Ц-10723 (Лот 48 льготники)
41068502 (ЦЭС-10891/2015) | 41068502 | 466.1 |  | 14.5 | Белевцев Владимир Иванович | КРЭС | д. 2-я Моква, ул. Ясеневая, уч. 96 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,49 км, в т. ч. 0,16 км совместным подвесом с ВЛ-10 кВ №415.08, от ТП-10/0,4 кВ № 10/100 кВА (инв. № 13010320-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,49 км по техническим условиям Ц-10436. | замена ТП-10/0,4 кВ № 10/100 кВА (инв. № 13010320-00) на ТП-10/0,4 кВ большей мощности (160 кВА) (тип и мощность ТП уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-10436/. | ТП-10/0,4 кВ № 10/100 кВА (инв. № 13010320-00) | [23 empty] | 2015-10-22 | Объем строительства включен в Ц-10436 (Лот 46 Юго-Запад)
41068493 (ЦЭС-10892/2015) | 41068493 | 466.1 |  | 15 | Крутиков Александр Александрович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, д.1-я Моква, уч.46:11:091204:128 | - строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры № 2-17 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012489-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,12 км по техническим условиям Ц-9437. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012489-00) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012489-00) | [17 empty] | 0,03 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | [5 empty] | 2015-10-23 | Остальной объем строительства включен в Ц-9437 (Лот 37 льготники Юго-Запад)
41070615 (ЦЭС-10894/2015) | 41070615 | 466.1 |  | 14.5 | Абрамов Вячеслав Юрьевич | КРЭС | д. Хмелевая, уч. 46:11:111713:132 | - строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 438.07 (инв. № 4138) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-10899; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,55 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-10899. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 438.07 (инв. № 4138) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (марку и сечение провода и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-10899. | ВЛ-10 кВ № 438.07 (инв. № 4138) |  |  |  |  | 0,03 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки |  |  |  | 1 |  |  |  | КТП 160 кВА (с трансформатором 63 кВА) | 1 |  |  |  | 0.55 | [5 empty] | 2015-10-27
41052578 (ЮЭС-2808/2015) | 41052578 | 466.1 | 466.1 | 15 | Соколов Михаил Николаевич | Б.РЭС | Курская обл., Беловский р-он., д.Новоселовка, д.21 | строительство ответвления протяженностью 0,6 км от опоры № 5-26 существующей ВЛ-10 кВ № 127 (инв. № 00000525) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,08 км от проектируемой (в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий) ТП-10/0,4 кВ до опоры № 3-12 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00000646) от ТП-10/0,4 кВ № 127 14/100 (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00000646) от ТП-10/0,4 кВ № 127 14/100 в части монтажа 2-х дополнительных проводов на участке протяженностью 0,28 км по трассе (от опоры № 3-12 до опоры № 4-7) и переключения участка ВЛ-0,4 кВ, начиная с опоры № 3-3 на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 127 (инв. № 00000525); ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00000646) |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 1 |  |  |  | СТП 63 кВА - 1 шт. | 1 |  |  |  | 0.08 |  |  | 0.28 |  |  | 2015-10-14 | Объем строительства на 3 договора
41052585 (ЮЭС-2809/2015) | 41052585 | 466.1 | 466.1 | 15 | Округов Василий Николаевич | Б.РЭС | Курская обл., ., Беловский р-он., д.Новоселовка, д.15 | - строительство ответвления протяженностью 0,6 км от опоры № 5-26 существующей ВЛ-10 кВ № 127 (инв. № 00000525) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,6 км по техническим условиям Ю-2808; строительство участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,08 км от проектируемой (в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий) ТП-10/0,4 кВ до опоры № 3-12 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00000646) от ТП-10/0,4 кВ № 127 14/100 (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,08 км по техническим условиям Ю-2808 строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ю-2808. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00000646) от ТП-10/0,4 кВ № 127 14/100 в части монтажа 2-х дополнительных проводов на участке протяженностью 0,28 км по трассе (от опоры № 3-12 до опоры № 4-7) и переключения участка ВЛ-0,4 кВ, начиная с опоры № 3-3 на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2808 | ВЛ-10 кВ № 127 (инв. № 00000525); ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00000646) | [23 empty] | 2015-10-14
41052598 (ЮЭС-2813/2015) | 41052598 | 466.1 |  | 15 | Бобринев Александр Васильевич | Б.РЭС | Курская обл., Беловский р-он., д.Новоселовка, д.13 | - строительство ответвления протяженностью 0,6 км от опоры № 5-26 существующей ВЛ-10 кВ № 127 (инв. № 00000525) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,6 км по техническим условиям Ю-2808; строительство участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,08 км от проектируемой (в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий) ТП-10/0,4 кВ до опоры № 3-12 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00000646) от ТП-10/0,4 кВ № 127 14/100 (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,08 км по техническим условиям Ю-2808 строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ю-2808. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00000646) от ТП-10/0,4 кВ № 127 14/100 в части монтажа 2-х дополнительных проводов на участке протяженностью 0,28 км по трассе (от опоры № 3-12 до опоры № 4-7) и переключения участка ВЛ-0,4 кВ, начиная с опоры № 3-3 на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2808 | [24 empty] | 2015-10-15
41051177 (ЮЭС-2810/2015) | 41051177 | 169053.22 |  | 10 | ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | П.РЭС | Курская обл., Пристенский р-н, п. Кировский, ул. Ватутина, д.48 | - строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры № 8 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00002439) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00002439) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00002439) | [17 empty] | 0,15 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | [5 empty] | 2015-10-15
41053850 (ЮЭС-2816/2015) | 41053850 | 466.1 | 466.1 | 15 | Аксенов Вячеслав Михайлович | Б.РЭС | Курская обл., Беловский р-он., с.Бобрава, ул.Выгон | - строительство ответвления протяженностью 0,06 км от опоры № 17 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00000626) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00000626) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00000626) | [17 empty] | 0,06 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | [5 empty] | 2015-10-14
41061632 (ЮЭС-2828/2015) | 41061632 | 15361.44 |  | 6 | ФКУ Упрдор Москва-Харьков | Со.РЭС | Курская область, Солнцевский район, д. Поповы Дворы, а/д А-144 Курск-Воронеж-Борисоглебск км 48+600 - 49+600 п.Поповы Дворы. | - строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры № 119 существующей ВЛ-10 кВ № 6212 (инв. № 00001028) с монтажом разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 6212 (инв. № 00001028) в части установки дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 6212 (инв. № 00001028) |  |  |  |  | 0,01 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки |  |  |  | 1 | [14 empty] | 2015-10-17
41058967 (ЮЭС-2832/2015) | 41058967 | 466.1 | 466.1 | 15 | Липова Татьяна Викторовна | О.РЭС | Обоянский р-н, с.Р.Буды, ул.Дубрава, д.3. | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12001649) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,03 км по трассе (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12001649) | [20 empty] | 0.03 |  |  | 2015-10-21
41058974 (ЮЭС-2833/2015) | 41058974 | 466.1 | 466.1 | 15 | Москалева Марина Николаевна | О.РЭС | Курская обл., г.Обоянь, ул.Л. Толстого, д.56 | - строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры № 8 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011141) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011141) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,08 км по трассе (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011141) | [17 empty] | 0.03 |  |  | 0.08 |  |  | 2015-10-08
41061451 (ЮЭС-2838/2015) | 41061451 | 466.1 | 466.1 | 15 | Голаев Висам Мухмадович | Су.РЭС | Суджанский район, с.Заолешенка, ул.Сад | - строительство ответвления протяженностью 0,075 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12013492-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,075 км по техническим условиям Ю-2799. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12013492-00) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2799. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12013492-00) | [23 empty] | 2015-10-08 | Объем строительства включен в Ю-2799 (Лот 46 Юго-Запад)
41067378 (ЮЭС-2842/2015) | 41067378 | 466.1 |  | 15 | Григорян Геворг Седракович | О.РЭС | г.Обоянь, ул.А.Невского, д.24. | - строительство ответвления протяженностью 0,525 км от опоры № 6 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 000037.0) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 000037.0) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 000037.0) | [17 empty] | 0,525 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | [5 empty] | 2015-10-23