“УТВЕРЖДАЮ” И.о. первого заместителя

директора – главного инженера

филиала ПАО «Россети Центр»- «Липецкэнерго» __________________М.В. Яшин “____”____________ 2022г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  поставку выключателей нагрузки.  Лот № 306F

(ВН ВНПп-М1-10/630-20з У2)

- Технические требования к продукции.

  - Технические требования и характеристики выключателей нагрузок должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений приведенных в таблице:

Таблица

| Наименование номенклатуры | Технические требования и характеристики номенклатуры | Количество (шт) |
| --- | --- | --- |
| ВН ВНПп-М1-10/630-20з У2 | ГОСТ 17717-79 | 11 |
|  | Тип – выключатель нагрузки с пружинным приводом модернизированный |  |
|  | Тип расположения привода – на передней стенке шкафа |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ – 10 |  |
|  | Номинальный ток, А – 630 |  |
|  | Номинальная периодическая составляющая сквозного тока, кА – 20 |  |
|  | Наличие заземляющих ножей – с заземляющими ножами |  |
|  | Климатическое исполнение, категория размещения – У2 |  |

Выключатели нагрузки предназначены для коммутации под нагрузкой цепей трехфазного переменного тока частоты 50Гц напряжением 10кВ и номинальным током 630А с изолированной или заземленной нейтралью.

- Общие требования.

- К поставке допускаются выключатели нагрузки, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- для импортных производителей, а так же для отечественных, выпускающих выключатели нагрузки для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- выключатели нагрузки, впервые поставляемые заводом - изготовителем для нужд ПАО «Россети Центр», должны иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;

- продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ПАО «Россети»;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки оборудования) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

- Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку заявленной номенклатуры для нужд ПАО «Россети Центр» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

- Выключатели нагрузки должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

- ГОСТ 17717-79 «Выключатели нагрузки переменного тока на напряжение от 3 до 10 кВ»;

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам.

- Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения заявленной номенклатуры должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя ГОСТ 12969-67, ГОСТ 12971-67, ГОСТ 2991-85, ГОСТ 14192-96, или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Правила приемки заявленной продукции должны соответствовать требованиям ГОСТ 17717-79.

Способ укладки и транспортировки заявленной продукции должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузки/разгрузки, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

Упаковка выключателей нагрузки должна производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на конкретные типы изделий.

Выключатели нагрузки должны быть для транспортирования упакованы в соответствие с требованиями ГОСТ 2991-85.

- Каждая партия выключателей нагрузки должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в соответствие с ГОСТ 17717-79.

- В комплект поставки заявленной номенклатуры должны входить:

- выключатели нагрузки конкретного типа;

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;

- техническое описание и эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;

- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на поставляемые выключатели нагрузки, на русском языке.

- Срок изготовления продукции должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые выключатели нагрузки должна распространяться не менее чем на 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода выключателей нагрузки из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Выключатели нагрузки должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной  документации.

Маркировка выключателей нагрузки должна соответствовать требованиям ГОСТ 17717-79 (для конкретного типа номенклатуры). Маркировка, содержание и способ нанесения ее указывается в стандартах или технических условиях на выключатели нагрузки конкретных типов.

Маркировка выключателей нагрузки производится непосредственно на изделии.

Маркировка выключателей нагрузки должна быть разборчивой и прочной, качество маркировки должно сохраняться при эксплуатации, транспортировании и хранении выключателей нагрузки в режимах и условиях, установленных ГОСТ 17717-79 и стандартами или техническими условиями на изделия конкретных серий и типов.

Выключатели нагрузки должны иметь маркировку, содержащую следующие данные:

- товарный знак предприятия изготовителя;

- наименование изделия;

- тип выключателя нагрузки, обозначение климатического исполнения и категории размещения,

- номинальное напряжение;

- номинальный ток;

- дата выпуска;

- обозначение стандарта или технических условий на выключатель конкретной серии или типа.

По всем видам выключателей нагрузки Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2013 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых выключателей нагрузки.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия выключателей нагрузки должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад. Место поставки - г. Липецк, Липецкий р-он, с. Подгорное, ПС Правобережная, Центральный склад филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго». ПАО «Россети Центр» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

- Сроки и очередность поставки продукции.

Срок поставки - в течение 30 календарных дней с момента подачи заявки со стороны филиала ПАО "Россети Центр"-"Липецкэнерго". Поставка выключателей нагрузки, входящих в предмет Договора, должна быть выполнена согласно графику, утвержденному покупателем. Изменение сроков поставки возможно по решению ЦКК ПАО «Россети Центр». Изменение сроков поставки по договору оформляется в соответствии условиями договора поставки и действующим законодательством.

- Стоимость.

В стоимость должны быть включены:  доставка до склада Покупателя.

Ведущий инженер УРС             	 /__________________/                       Губин П.Н.

должность                                      подпись                                         Ф.И.О.