УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора –

главный инженер

филиала ПАО «Россети Центр» -

«Смоленскэнерго»

________________ / А.А. Колдунов

« ______ » ______________ 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по периодическому контролю качества электроэнергии в распределительных электрических сетях 6-10/0,4 кВ

филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» в 2023 г.

- Общие положения.

  - Наименование объекта: филиал ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» (далее Заказчик). Адрес объекта: г. Смоленск, ул. Тенишевой, 33.

  - Основание для оказания услуг: ГОСТ 32144-2013 «Нормы качества электрической энергии в системах энергоснабжения общего назначения».

- Описание объемов услуг.

  - Оказание услуг по измерению показателей качества электрической энергии в распределительных электрических сетях филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» в соответствии с графиком оказания услуг (приложение №1).

  - Основные объемы услуг:

| № этапа | Период оказания услуг, квартал, год | Количество измерений на центрах питания 6-10 кВ (ЦП), шт. | Количество измерений на пунктах контроля, шт. | Общее количество измерений, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023 | 432 | 864 | 1 296 |
| Итого: | 2023 | 432 | 864 | 1 296 |

- Основные требования к оказанию услуг.

  - Оказание услуг по периодическому контролю качества электроэнергии в 2023г. в сетях Заказчика на соответствие требованиям ГОСТ 32144-2013 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» (раздел 4, п.п. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4.1, 4.2.5) по следующим основным показателям качества:

- отклонение частоты; Гц;

- медленные изменения напряжения, %;

- доза фликера,

- коэффициент гармонических составляющих напряжения;

- суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения;

- коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности;

- коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности.

  - Измерения ПКЭ проводятся лабораторией, находящейся в составе организации участника, и имеющей действующий аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации (наличие подтверждается соответсвующими документами, включенными Участником закупки в состав заявки);

  - Измерения ПКЭ выполняются сертифицированными приборами, зарегистрированными в Государственном реестре средств измерений (СИ) и имеющими действующее свидетельство о поверке;

  - Применяемые СИ по конструктивному исполнению и технологической оснастке должны позволять производить их установку и безопасное подключение как в РУ-0,4 кВ трансформаторных подстанций (в том числе и мачтового исполнения) так и при подключении ко вторичным цепям напряжения измерительных трансформаторов напряжения ТН-6;10 кВ в любое время года в диапазоне температур от – 20ºС до + 55ºС;

  - Работы необходимо проводить по нарядам-допускам с обязательным назначением ответственного руководителя работ, производителя работ и члена бригады;

  - Измерения ПКЭ для каждого ЦП выполняются одновременно во всех характерных точках сети и на всех уровнях напряжений. СИ синхронизируются во времени с точностью до ±1 мин;

  - СИ должны быть укомплектованы программным обеспечением, позволяющим:

- обработку базы данных измерения ПКЭ с анализом результатов измерений и формированием протоколов испытаний в соответствии с требованиями ГОСТ 33073-2014, ГОСТ 30804.4.30-2013;

- выдачу результатов измерений в графической форме.

  - СИ по погрешности измерений должны отвечать требованиям ГОСТ 30804.4.30-2013.

  - Протоколы измерений ПКЭ по каждому пункту мониторинга качества электроэнергии должны оформляться с учетом требований ГОСТ 33073-2014 «Контроль качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». В протоколе должны быть указаны заключения о соответствии ПКЭ, а также корректирующие мероприятия при выявлении несоответствия (форма протокола в приложении №2 к техзаданию).

  - В случае выявления несоответствия качества электроэнергии разрабатывать корректирующие технические мероприятия, направленные на приведение качества электроэнергии в соответствии с требованиями ГОСТ 32144-2013, и указывать их в п. 10 протоколов измерений (форма протокола в приложении №2 к техзаданию).

  - После реализации филиалом работ, направленных на приведение качества электроэнергии в соответствии с требованиями ГОСТ 32144-2013, проводить повторные эпизодические измерения ПКЭ для оценки эффективности данных мероприятий в том же календарном квартале, когда были выполнены мероприятия. Если мероприятия были выполнены после 20 числа последнего месяца квартала, то эпизодические измерения допускается проводить в следующем квартале.

  - По завершении каждого календарного месяца Исполнитель предоставляет Заказчику:

- технический отчет с результатами измерений ПКЭ в печатной форме на бумажном носителе – 2 (два) экз. в срок не позднее 5-ти рабочих дней после утверждения;

- технический отчет с результатами измерений ПКЭ в электронной форме с подписями и печатями в формате *.pdf – в срок не позднее 1-го рабочего дня после утверждения;

- протоколы измерений показателей качества электроэнергии с результатами измерений ПКЭ в печатной форме на бумажном носителе – 1 (один) экз. в срок не позднее 5-ти рабочих дней после утверждения;

- протоколы измерений показателей качества электроэнергии с результатами измерений ПКЭ в электронной форме с подписями и печатями в формате *.pdf и *.xls – в срок не позднее 1-го рабочего дня после утверждения.

Даты утверждения протоколов должны совпадать с датой закрытия оказания услуг за месяц (акт оказанных услуг или аналогичный документ).

- Требования к Исполнителю.

  - Для участия в торгово-закупочной процедуре Исполнитель должен соответствовать требованиям:

a)	должен иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), обладать необходимыми профессиональными знаниями, управленческой компетентностью, опытом и положительной репутацией (желательно наличие писем-отзывов/рекомендаций об аналогичных выполненных ранее договорах);

б)	наличие не менее 74 шт. поверенных средств измерений показателей качества электрической энергии, удовлетворяющих требованиям ГОСТ 30804.4.30-2013 «Класс А» (подтвердить в составе заявки право владения или аренды и принадлежность СИ к классу «А», предоставить копии паспортов с отметками о поверке, либо копии свидетельств о поверке СИ). Окончание срока действия поверки средств измерений не должно попадать в период оказания услуг (с момента заключения договора по 30 ноября 2023 года). В случае окончания действия поверки в период оказания услуг, провести поверку средств измерений до начала оказания услуг, в состав заявки на участие в закупке приложить копию договора на поверку либо гарантийное письмо о проведение поверки средств измерений до начала оказания услуг;

в)	наличие не менее 28 шт. поверенных дополнительных СИ измеряющих температуру, влажность, давление и напряжение сети (подтвердить в составе заявки право владения или аренды, предоставить копии паспортов с отметками о поверке либо копии свидетельств о поверке СИ). Окончание срока действия поверки средств измерений не должно попадать в период оказания услуг (с момента заключения договора по 30 ноября 2023 года). В случае окончания действия поверки в период оказания услуг, провести поверку средств измерений до начала оказания услуг, в состав заявки на участие в закупке приложить копию договора на поверку либо гарантийное письмо о проведение поверки средств измерений до начала оказания услуг;

г)	наличие в организации персонала участвующего в проведении испытаний:

- с группой допуска по электробезопасности не ниже 5, в количестве не менее 2 человек со следующим правом:

- право выдачи нарядов и распоряжений;

- право ответственного руководителя работ;

- право производителя работ.

- с группой допуска по электробезопасности не ниже 4, в количестве не менее 3 человек со следующим правом:

- право производителя работ;

- право члена бригады.

Подтвердить копиями протоколов проверки знаний или копиями удостоверений о проверке знаний в составе заявки. Допускается совмещение перечисленных обязанностей в соответствии с таблицей №2 Правил охраны труда при работе в электроустановках.

4.2.	Победитель торгово-закупочной процедуры на этапе заключения договора должен подтвердить соответствие следующим требованиям:

а)	персонал не должен иметь медицинских противопоказаний для оказания услуг с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с требованиями Приказа Минздрава России от 28.01.2021 N 29н;

б)	электротехнический персонал до допуска к самостоятельной работе должен быть обучен приемам освобождения пострадавшего от действия электрического тока, оказания первой помощи при несчастных случаях;

в)	наличие транспортных средств (не менее 2), для передвижения персонала.

г)	Исполнитель для анализа и определения причин несоответствия требований ГОСТ 32144-2013, а также для разработки корректирующих мероприятий должен пользоваться аттестованными методиками.

- Правила контроля и приемки услуг.

  - Заказчик вправе осуществлять контроль над ходом оказания услуг, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

  - Приемка оказанных услуг производится на основании актов сдачи-приемки оказанных услуг. Исполнитель подтверждает, что формы документов об исполнении им своих обязательств утверждаются в Приложениях к Договору и являются формами первичных учетных документов, утвержденными Учетной политикой, либо Приказом организации Исполнителя.

  - Обнаруженные при приемке оказанных услуг замечания Исполнитель устраняет за свой счет и в сроки, не превышающие 10 рабочих дней.

- Сроки оказания услуг.

  - Исполнитель осуществляет оказание услуг с момента заключения договора по 30.11.2023 года.

- Гарантийные обязательства.

  - Исполнитель гарантирует качество оказываемых услуг в соответствии с требованиями действующих правил и норм по контролю качества электроэнергии.

Начальник ОМиКЭ – главный метролог филиала			_________	М.В. Коротков

Приложение №1

График оказания услуг по измерению показателей качества электроэнергии

филиала ПАО «Россети Центр» - Смоленскэнерго» на 2023 год.

| № п/п | Центр питания |  | Наименование участка РЭС | Пункт контроля/мониторинга КЭ |  | Планируемая дата проведения периодического контроля/ мониторинга | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дисп. наим. (ПС, уровень напряжения) | секция шин 10(6) кВ (1, 2 и т.д.) |  | дисп. наим. ЛЭП-6(10) кВ | дисп. наим. ТП, РП |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ПС 110/35/10кВ Велиж | 1 с.ш. 10 кВ | Велижский РЭС | ВЛ 1001 ПС Велиж | КТП 453 ул. Куриленко ВЛ 1001 ПС Велиж | Июнь |  |
|  |  |  | Велижский РЭС | ВЛ 1001 ПС Велиж | ТП 456 РПУ КХ ВЛ 1001 ПС Велиж | Июнь |  |
| 2 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Велижский РЭС | ВЛ 1004 ПС Велиж | ТП 012 д.Будница ВЛ 1004 ПС Велиж | Июнь |  |
|  |  |  | Велижский РЭС | ВЛ 1004 ПС Велиж | ТП 014 д.Будница ВЛ 1004 ПС Велиж | Июнь |  |
| 3 | ПС 110/10кВ Логово | 1 с.ш. 10 кВ | Велижский РЭС | ВЛ 1002 ПС Логово | КТП 55 Логово ВЛ 1002 ПС Логово | Июнь |  |
|  |  |  | Велижский РЭС | ВЛ 1002 ПС Логово | ТП 056 Логово ВЛ 1002 ПС Логово | Июнь |  |
| 4 | ПС 110/10кВ Логово | 1 с.ш. 10 кВ | Велижский РЭС | ВЛ 1005 ПС Логово | КТП 47 Бабка ВЛ 1005 ПС Логово | Сентябрь |  |
|  |  |  | Велижский РЭС | ВЛ 1005 ПС Логово | ТП 051 Логово ВЛ 1005 ПС Логово | Сентябрь |  |
| 5 | ПС 35/10кВ Беляево | 1 с.ш. 10 кВ | Велижский РЭС | ВЛ 1001 ПС Беляево | КТПП 290 Беляево ВЛ 1001 ПС Беляево | Июнь |  |
|  |  |  | Велижский РЭС | ВЛ 1001 ПС Беляево | КТП 291 Беляево ВЛ 1001 ПС Беляево | Июнь |  |
| 6 | ПС 35/10кВ Беляево | 1 с.ш. 10 кВ | Велижский РЭС | ВЛ 1001 ПС Беляево | ТП 095 Козье ВЛ 1002 ПС Беляево | Сентябрь |  |
|  |  |  | Велижский РЭС | ВЛ 1001 ПС Беляево | ТП 097 Панфилово ВЛ 1002 ПС Беляево | Сентябрь |  |
| 7 | ПС 35/10кВ Заозерье | 1 с.ш. 10 кВ | Велижский РЭС | ВЛ 1005 ПС Заозерье | КТП 189 Зубки ВЛ-1005 ПС Заозерье | Июнь |  |
|  |  |  | Велижский РЭС | ВЛ 1005 ПС Заозерье | ТП 199 Березьково ВЛ-1005 Заозерье | Июнь |  |
| 8 | ПС 35/10кВ Заозерье | 1 с.ш. 10 кВ | Велижский РЭС | ВЛ 1007 ПС Заозерье | ТП 188 д.Шумилово ВЛ 1007 ПС Заозерье | Сентябрь |  |
|  |  |  | Велижский РЭС | ВЛ 1007 ПС Заозерье | КТП 157 Городище ВЛ-1007 ПС Заозерье | Сентябрь |  |
| 9 | ПС 35/10кВ Селезни | 1 с.ш. 10 кВ | Велижский РЭС | ВЛ 1002 ПС Селезни | ТП 187 Селезни ВЛ 1002 ПС Селезни | Июнь |  |
|  |  |  | Велижский РЭС | ВЛ 1002 ПС Селезни | ТП 203 Селезни ВЛ 1002 ПС Селезни | Июнь |  |
| 10 | ПС 35/10кВ Селезни | 1 с.ш. 10 кВ | Велижский РЭС | ВЛ 1003 ПС Селезни | КТП 166 Селезни ВЛ 1003 ПС Селезни | Сентябрь |  |
|  |  |  | Велижский РЭС | ВЛ 1003 ПС Селезни | ТП 200 Селезни ВЛ 1003 ПС Селезни | Сентябрь |  |
| 11 | ПС 35/10кВ Старое село | 1 с.ш. 10 кВ | Велижский РЭС | ВЛ 1001 ПС Ст.Село | КТП 150 Ст.Село ВЛ 1001 ПС Ст.Село | Июнь |  |
|  |  |  | Велижский РЭС | ВЛ 1001 ПС Ст.Село | КТП 153 Заречье ВЛ 1001 ПС Ст.Село | Июнь |  |
| 12 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Велижский РЭС | ВЛ 1002 ПС Ст.Село | КТП 127 Большие Коряки ВЛ 1002 ПССт.Село | Июнь |  |
|  |  |  | Велижский РЭС | ВЛ 1002 ПС Ст.Село | ТП 128 Телевышка ВЛ 1002 ПС Ст.Село | Июнь |  |
| 13 | ПС 35/10кВ Старое село | 1 с.ш. 10 кВ | Велижский РЭС | ВЛ 1007 ПС Ст.Село | ТП 135 Печенки ВЛ 1007 ПС Ст.Село | Сентябрь |  |
|  |  |  | Велижский РЭС | ВЛ 1007 ПС Ст.Село | ТП 287 Печенки ВЛ 1007 ПС Ст.Село | Сентябрь |  |
| 14 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Велижский РЭС | ВЛ 1006 ПС Ст.Село | ТП 272 Конец ВЛ 1006 ПС Ст.Село | Сентябрь |  |
|  |  |  | Велижский РЭС | ВЛ 1006 ПС Ст.Село | ТП 278 Крутое ВЛ 1006 ПС Ст.Село | Сентябрь |  |
| 15 | ПС 35/10кВ Чепли | 1 с.ш. 10 кВ | Велижский РЭС | ВЛ 1003 ПС Чепли | КТП 247 Шахино ВЛ 1003 ПС Чепли | Июнь |  |
|  |  |  | Велижский РЭС | ВЛ 1003 ПС Чепли | КТП 248 Колотовщина ВЛ 1003 ПС Чепли | Июнь |  |
| 16 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Велижский РЭС | ВЛ 1008 ПС Чепли | КТПП 230 Погорелье ВЛ 1008 ПС Чепли | Июнь |  |
|  |  |  | Велижский РЭС | ВЛ 1008 ПС Чепли | КТП 252 Погорелье ВЛ 1008 ПС Чепли | Июнь |  |
| 17 | ПС 35/10кВ Чепли | 1 с.ш. 10 кВ | Велижский РЭС | ВЛ 1007 ПС Чепли | КТП 213 Чепли ВЛ 1007 ПС Чепли | Сентябрь |  |
|  |  |  | Велижский РЭС | ВЛ 1007 ПС Чепли | ТП 215 д.Чепли ВЛ 1007 ПС Чепли | Сентябрь |  |
| 18 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Велижский РЭС | ВЛ 1008 ПС Чепли | ТП 253 д.Лемеши ВЛ 1008 ПС Чепли | Сентябрь |  |
|  |  |  | Велижский РЭС | ВЛ 1008 ПС Чепли | КТП 254 Синичино ВЛ 1008 ПС Чепли | Сентябрь |  |
| 19 | ПС 110/35/10кВ Демидов | 1 с.ш. 10 кВ | Демидовский РЭС | ВЛ 1003 ПС Демидов | ЗТП 137 В.Моховичи ВЛ-1003 ПС Демидов | Июнь |  |
|  |  |  | Демидовский РЭС | ВЛ 1003 ПС Демидов | КТПП 028 В.Моховичи ВЛ1003ПСДемидов | Июнь |  |
| 20 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Демидовский РЭС | ВЛ 1002 ПС Демидов | КТП 031 М.Аретово ВЛ 1002 ПС Демидов | Июнь |  |
|  |  |  | Демидовский РЭС | ВЛ 1002 ПС Демидов | КТП 032 М.Аретово ВЛ 1002 ПС Демидов | Июнь |  |
| 21 | ПС 110/35/10кВ Демидов | 1 с.ш. 10 кВ | Демидовский РЭС | ВЛ 1005 ПС Демидов | КТП 527 Трансвышка ВЛ-1005 ПС Демидов | Сентябрь |  |
|  |  |  | Демидовский РЭС | ВЛ 1005 ПС Демидов | КТП 549 ул.Полевая ВЛ-1005 ПС Демидов | Сентябрь |  |
| 22 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Демидовский РЭС | ВЛ 1006 ПС Демидов | КТП 548 ул.Советская ВЛ-1006 ПС Демидов | Сентябрь |  |
|  |  |  | Демидовский РЭС | ВЛ 1006 ПС Демидов | ЗТП 512 Шк.интернат ВЛ-1006 ПС Демидов | Сентябрь |  |
| 23 | ПС 110/10кВ Диво | 1 с.ш. 10 кВ | Демидовский РЭС | ВЛ 1003 ПС Диво | КТП 301 Пересуды ВЛ 1003 ПС Диво | Июнь |  |
|  |  |  | Демидовский РЭС | ВЛ 1003 ПС Диво | СТП 450 д.Орлово 2 ВЛ 1003 ПС Диво | Июнь |  |
| 24 | ПС 110/10кВ Диво | 1 с.ш. 10 кВ | Демидовский РЭС | ВЛ 1007 ПС Диво | МТП 296 Диво ВЛ 1007 ПС Диво | Сентябрь |  |
|  |  |  | Демидовский РЭС | ВЛ 1007 ПС Диво | КТП 295 Скугрево ВЛ 1007 ПС Диво | Сентябрь |  |
| 25 | ПС 110/35/10кВ Михайловское | 1 с.ш. 10 кВ | Демидовский РЭС | ВЛ 1003 ПС Михайловская | КТП 205 Агеевщина ВЛ-1003 ПС Михайловск | Сентябрь |  |
|  |  |  | Демидовский РЭС | ВЛ 1003 ПС Михайловская | КТП 182 Матюшино ВЛ-1003 ПС Михайловская | Сентябрь |  |
| 26 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Демидовский РЭС | ВЛ 1005 ПС Михайловская | КТП 414 Маклаково ВЛ1005 ПСМихайловская | Сентябрь |  |
|  |  |  | Демидовский РЭС | ВЛ 1005 ПС Михайловская | КТП 250 Лужок 1 ВЛ 1005 ПС Михайловская | Сентябрь |  |
| 27 | ПС 35 /10кВ Дубровка | 1 с.ш. 10 кВ | Демидовский РЭС | ВЛ 1001 ПС Дубровка | КТП 140 Залесье ВЛ-1001 ПС Дубровка | Июнь |  |
|  |  |  | Демидовский РЭС | ВЛ 1001 ПС Дубровка | МТП 141 д. Боярщина ВЛ-1001 ПС Дубровка | Июнь |  |
| 28 | ПС 35 /10кВ Дубровка | 1 с.ш. 10 кВ | Демидовский РЭС | ВЛ 1003 ПС Дубровка | КТП 147 Дубровка КЗС ВЛ-1003 ПС Дубровка | Сентябрь |  |
|  |  |  | Демидовский РЭС | ВЛ 1003 ПС Дубровка | КТП 153 Дубровка Школ ВЛ-1003ПС Дубровка | Сентябрь |  |
| 29 | ПС 35/10кВ Ельша | 1 с.ш. 10 кВ | Демидовский РЭС | ВЛ 1004 ПС Ельша | КТП 203 Евсеевка ВЛ-1004 ПС Ельша | Июнь |  |
|  |  |  | Демидовский РЭС | ВЛ 1004 ПС Ельша | КТП 204 д.Козеевщина ВЛ-1004 ПС Ельша | Июнь |  |
| 30 | ПС 35/10кВ Ельша | 1 с.ш. 10 кВ | Демидовский РЭС | ВЛ 1002 ПС Ельша | КТП 216 Жеруны ФАП ВЛ 1002 ПС Ельша | Сентябрь |  |
|  |  |  | Демидовский РЭС | ВЛ 1002 ПС Ельша | КТП 197 Жеруны ВЛ-1002 Пс Ельша | Сентябрь |  |
| 31 | ПС 35/10кВ Жичицы | 1 с.ш. 10 кВ | Демидовский РЭС | ВЛ 1007 ПС Жичицы | КТП 434 д. Брюковщина ВЛ-1007 ПС Жичицы | Июнь |  |
|  |  |  | Демидовский РЭС | ВЛ 1005 ПС Жичицы | КТП 435 д. Жичицы ВЛ 1005 ПС Жичицы | Июнь |  |
| 32 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Руднянский РЭС | ВЛ 1008 ПС Жичицы | ТП-216 Переволочье ВЛ 1008 Жичицы | Июнь |  |
|  |  |  | Руднянский РЭС | ВЛ 1008 ПС Жичицы | ТП-221 Красный Двор ВЛ 1008 Жичицы | Июнь |  |
| 33 | ПС 35/10кВ Жичицы | 1 с.ш. 10 кВ | Демидовский РЭС | ВЛ 1003 ПС Жичицы | КТП 428 д.Жичицы ВЛ-1003 ПС Жичицы | Сентябрь |  |
|  |  |  | Демидовский РЭС | ВЛ 1003 ПС Жичицы | КТП 427 д.Жичицы ВЛ-1003 ПС Жичицы | Сентябрь |  |
| 34 | ПС 35/10кВ Заборье | 1 с.ш. 10 кВ | Демидовский РЭС | ВЛ 1001 ПС Заборье | КТП 342 д. Рассумахи ВЛ 1001 ПС Заборье | Июнь |  |
|  |  |  | Демидовский РЭС | ВЛ 1001 ПС Заборье | КТП 345 д. Заборье ВЛ 1001 ПС Заборье | Июнь |  |
| 35 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Демидовский РЭС | ВЛ 1002 ПС Заборье | КТП 352 Жив.коплекс ВЛ 1002 ПС Заборье | Июнь |  |
|  |  |  | Демидовский РЭС | ВЛ 1004 ПС Заборье | КТП-355 Баталово ВЛ 1004 ПС Заборье | Июнь |  |
| 36 | ПС 35/10кВ Заборье | 1 с.ш. 10 кВ | Демидовский РЭС | ВЛ 1001 ПС Заборье | МТП 344 д. Никасицы ВЛ 1001 ПС Заборье | Сентябрь |  |
|  |  |  | Демидовский РЭС | ВЛ 1001 ПС Заборье | МТП 347 д. Козюли ВЛ 1001 ПС Заборье | Сентябрь |  |
| 37 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Демидовский РЭС | ВЛ 1006 ПС Заборье | КТП 245 Саки ВЛ 1006 ПС Заборье | Сентябрь |  |
|  |  |  | Демидовский РЭС | ВЛ 1006 ПС Заборье | КТП 237 Шугайлово ВЛ 1006 ПС Заборье | Сентябрь |  |
| 38 | ПС 35/10кВ Закрутье | 1 с.ш. 10 кВ | Демидовский РЭС | ВЛ 1003 ПС Закрутье | КТП 033 Закрутье ВЛ 1003 ПС Закрутье | Сентябрь |  |
|  |  |  | Демидовский РЭС | ВЛ 1003 ПС Закрутье | ЗТП 014 Закрутье ВЛ-1004 ПС Закрутье | Сентябрь |  |
| 39 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Демидовский РЭС | ВЛ 1002 ПС Закрутье | КТП 023 Закрутье КРС ВЛ 1002 ПС Закрутье | Сентябрь |  |
|  |  |  | Демидовский РЭС | ВЛ 1008 ПС Закрутье | МТП 002 Лобоново ВЛ-1008 ПС Закрутье | Сентябрь |  |
| 40 | ПС 35/10кВ Сапшо | 1 с.ш. 10 кВ | Демидовский РЭС | ВЛ 1003 ПС Сапшо | КТП 387 Куров Бор ВЛ-1003 ПС Сапшо | Июнь |  |
|  |  |  | Демидовский РЭС | ВЛ 1003 ПС Сапшо | КТП 389 Петраково ВЛ-1003 ПС Сапшо | Июнь |  |
| 41 | ПС 35/10кВ Сапшо | 1 с.ш. 10 кВ | Демидовский РЭС | ВЛ 1004 ПС Сапшо | КТП 407 Клин ВЛ 1004 ПС Сапшо | Сентябрь |  |
|  |  |  | Демидовский РЭС | ВЛ 1005 ПС Сапшо | КТП 415 Ст.двор ВЛ 1005 ПС Сапшо | Сентябрь |  |
| 42 | ПС 35/10кВ Свистовичи | 1 с.ш. 10 кВ | Демидовский РЭС | ВЛ 1001 ПС Свистовичи | КТП 282 д. Котовщина ВЛ-1001 ПС Свистови | Июнь |  |
|  |  |  | Демидовский РЭС | ВЛ 1001 ПС Свистовичи | МТП 284 д. Паньково ВЛ-1001 ПС Свистович | Июнь |  |
| 43 | ПС 35/10кВ Свистовичи | 1 с.ш. 10 кВ | Демидовский РЭС | ВЛ 1004 ПС Свистовичи | КТП 322 Шапы ВЛ 1004 ПС Свистовичи | Сентябрь |  |
|  |  |  | Демидовский РЭС | ВЛ 1004 ПС Свистовичи | КТП 327 Шапы ВЛ 1004 ПС Свистовичи | Сентябрь |  |
| 44 | ПС 110/35/10кВ Кардымово | 1 с.ш. 10 кВ | Кардымовский РЭС | ВЛ-1011 ПС Кардымово | КТП-109 Малявчино ВЛ-1011 Кардымово | Июнь |  |
|  |  |  | Кардымовский РЭС | ВЛ-1011 ПС Кардымово | КТП-328 База РЭС ВЛ1011ПС Кардымово | Июнь |  |
| 45 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Кардымовский РЭС | ВЛ-1001 ПС Кардымово | КТП-411 ул.Карьерная ВЛ-1001 Кардымово | Июнь |  |
|  |  |  | Кардымовский РЭС | ВЛ-1001 ПС Кардымово | ЗТП-401 Хлебозавод ВЛ1001ПСКардымово | Июнь |  |
| 46 | ПС 110/35/10кВ Кардымово | 1 с.ш. 10 кВ | Кардымовский РЭС | ВЛ-1015 ПС Кардымово | СТП-135 Астрогань ВЛ-1015 Кардымово | Сентябрь |  |
|  |  |  | Кардымовский РЭС | ВЛ-1015 ПС Кардымово | СТП-117 Мясокомбинат ВЛ-1015 Кардымово | Сентябрь |  |
| 47 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Кардымовский РЭС | ВЛ-1003 ПС Кардымово | СТП-028 Валуево ВЛ-1003 ПС Кардымово | Сентябрь |  |
|  |  |  | Кардымовский РЭС | ВЛ-1003 ПС Кардымово | КТП-036 Фальковичи ВЛ-1003 Кардымово | Сентябрь |  |
| 48 | ПС 35/10кВ Вачково | 1 с.ш. 10 кВ | Кардымовский РЭС | ВЛ-1003 ПС Вачково | КТП-153 Столовая ВЛ-1003 Вачково | Июнь |  |
|  |  |  | Кардымовский РЭС | ВЛ-1003 ПС Вачково | КТП-154 Школа ВЛ-1003 Вачково | Июнь |  |
| 49 | ПС 35/10кВ Вачково | 1 с.ш. 10 кВ | Кардымовский РЭС | ВЛ-1003 ПС Вачково | КТП-158 Бережок ВЛ-1003 Вачково | Сентябрь |  |
|  |  |  | Кардымовский РЭС | ВЛ-1003 ПС Вачково | КТП-326 Титково ВЛ-1003 Вачково | Сентябрь |  |
| 50 | ПС 35/10кВ Каменка | 1 с.ш. 10 кВ | Кардымовский РЭС | ВЛ-1002 ПС Каменка | КТП-170 Залужье ВЛ-1002 Каменка | Июнь |  |
|  |  |  | Кардымовский РЭС | ВЛ-1002 ПС Каменка | КТП-178 Петрово ВЛ-1002 Каменка | Июнь |  |
| 51 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Кардымовский РЭС | ВЛ-1007 ПС Каменка | КТП-201 Н.Каменка ВЛ-1007 Каменка | Июнь |  |
|  |  |  | Кардымовский РЭС | ВЛ-1007 ПС Каменка | КТП-207 Юбилейный ВЛ-1007 Каменка | Июнь |  |
| 52 | ПС 35/10кВ Каменка | 1 с.ш. 10 кВ | Кардымовский РЭС | ВЛ-1002 ПС Каменка | КТП-180 Жиглово ВЛ-1002 Каменка | Сентябрь |  |
|  |  |  | Кардымовский РЭС | ВЛ-1002 ПС Каменка | КТП-171 Бережняны ВЛ-1002 Каменка | Сентябрь |  |
| 53 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Кардымовский РЭС | ВЛ-1007 ПС Каменка | КТП-202 Велюжино ВЛ-1007 Каменка | Сентябрь |  |
|  |  |  | Кардымовский РЭС | ВЛ-1008 ПС Каменка | КТП-216 Клуб ВЛ-1008 Каменка | Сентябрь |  |
| 54 | ПС 35/10кВ Коммунар | 1 с.ш. 10 кВ | Кардымовский РЭС | ВЛ-1002 ПС Коммунар | КТП-222 Ферма ВЛ-1002 Коммунар | Июнь |  |
|  |  |  | Кардымовский РЭС | ВЛ-1002 ПС Коммунар | КТП-225 Телятник ВЛ-1002 Коммунар | Июнь |  |
| 55 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Кардымовский РЭС | ВЛ-1005 ПС Коммунар | КТП-251 Черниково оп166 ВЛ-1005 Коммунар | Июнь |  |
|  |  |  | Кардымовский РЭС | ВЛ-1005 ПС Коммунар | КТП-248Никола-Яровня 194 ВЛ-1005Коммунар | Июнь |  |
| 56 | ПС 35/10кВ Коммунар | 1 с.ш. 10 кВ | Кардымовский РЭС | ВЛ-1003 ПС Коммунар | КТП-340 Тюшино ВЛ-1006 Кардымово | Сентябрь |  |
|  |  |  | Кардымовский РЭС | ВЛ-1003 ПС Коммунар | КТП-065 Кузино ВЛ-1006 Кардымово | Сентябрь |  |
| 57 |  | 1 с.ш. 10 кВ | Кардымовский РЭС | ВЛ-1006 ПС Коммунар | КТП-258 Мастерские ВЛ-1006 Коммунар | Сентябрь |  |
|  |  |  | Кардымовский РЭС | ВЛ-1006 ПС Коммунар | КТП-257 КЗС ВЛ-1006 Коммунар | Сентябрь |  |
| 58 | ПС 35/10кВ Соловьево | 1 с.ш. 10 кВ | Кардымовский РЭС | ВЛ 10кВ №06 ПС Соловьево | ТП 423 | Сентябрь |  |
|  |  |  | Кардымовский РЭС | ВЛ 10кВ №06 ПС Соловьево | ТП 424 | Сентябрь |  |
| 59 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Ярцевский РЭС | ВЛ-1003 ПС Соловьево | ТП 429 | Сентябрь |  |
|  |  |  | Ярцевский РЭС | ВЛ-1003 ПС Соловьево | ТП 430 | Сентябрь |  |
| 60 | ПС 110/35/10 кВ Красный | 2 с.ш. 10 кВ | Краснинский РЭС | ВЛ 1016 ПС Красный | КТП-101 Карпиловка ВЛ-1016 Красный | Июнь |  |
|  |  |  | Краснинский РЭС | ВЛ 1016 ПС Красный | КТП-114 Синяки ВЛ-1016 Красный | Июнь |  |
| 61 | ПС 110/35/10 кВ Красный | 1 с.ш. 10 кВ | Краснинский РЭС | ВЛ 1013 ПС Красный | КТП-528 Комхоз ВЛ-1013 Красный | Сентябрь |  |
|  |  |  | Краснинский РЭС | ВЛ 1013 ПС Красный | КТП-532 Водстрой ВЛ-1013 Красный | Сентябрь |  |
| 62 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Краснинский РЭС | ВЛ 1024 ПС Красный | КТП-3 Малеево школа ВЛ-1024 Красный | Сентябрь |  |
|  |  |  | Краснинский РЭС | ВЛ 1024 ПС Красный | КТП-335 Малеево пос. ВЛ-1024 Красный | Сентябрь |  |
| 63 | ПС 35/10кВ Белеи | 1 с.ш. 10 кВ | Краснинский РЭС | ВЛ 1002 ПС Белеи | КТП-377 Красное жил.сект. ВЛ-1002 Белеи | Июнь |  |
|  |  |  | Краснинский РЭС | ВЛ 1002 ПС Белеи | КТП-138 Красное 2 ВЛ-1002 Белеи | Июнь |  |
| 64 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Краснинский РЭС | ВЛ 1007 ПС Белеи | КТП-182 ТУСМ 1 ВЛ-1007 Белеи | Июнь |  |
|  |  |  | Краснинский РЭС | ВЛ 1007 ПС Белеи | КТП-185 Липово ск.двор ВЛ-1007 Белеи | Июнь |  |
| 65 | ПС 35/10кВ Белеи | 1 с.ш. 10 кВ | Краснинский РЭС | ВЛ 1004 ПС Белеи | ТП 321 ВЛ-1004 Белеи | Сентябрь |  |
|  |  |  | Краснинский РЭС | ВЛ 1004 ПС Белеи | ТП 342 ВЛ-1004 Белеи | Сентябрь |  |
| 66 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Краснинский РЭС | ВЛ 1009 ПС Белеи | КТП-112 Филаты ВЛ-1009 Белеи | Сентябрь |  |
|  |  |  | Краснинский РЭС | ВЛ 1009 ПС Белеи | КТП-113 Клименти ВЛ-1009 Белеи | Сентябрь |  |
| 67 | ПС 35/10 кВ Волоедово | 1 с.ш. 10 кВ | Краснинский РЭС | ВЛ 1002 ПС Волоедово | КТП-363 Алушково маст. ВЛ-1002 Волоедово | Июнь |  |
|  |  |  | Краснинский РЭС | ВЛ 1002 ПС Волоедово | КТП-365 Алушково маст. ВЛ-1002 Волоедово | Июнь |  |
| 68 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Краснинский РЭС | ВЛ 1007 ПС Волоедово | КТП-392 Викторов ДРСУ ВЛ-1007 Волоедово | Июнь |  |
|  |  |  | Краснинский РЭС | ВЛ 1007 ПС Волоедово | МТП-276 Викторов ферма ВЛ-1007 Волоедово | Июнь |  |
| 69 | ПС 35/10 кВ Волоедово | 1 с.ш. 10 кВ | Краснинский РЭС | ВЛ 1002 ПС Волоедово | КТП-303 Авадово ВЛ-1002 Волоедово | Сентябрь |  |
|  |  |  | Краснинский РЭС | ВЛ 1002 ПС Волоедово | МТП-304 Алушково ВЛ-1002 Волоедово | Сентябрь |  |
| 70 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Краснинский РЭС | ВЛ 1005 ПС Волоедово | КТП-323 Забродье ВЛ-1005 Волоедово | Сентябрь |  |
|  |  |  | Краснинский РЭС | ВЛ 1005 ПС Волоедово | КТП-291 КРС Николаевка ВЛ-1005 Волоедово | Сентябрь |  |
| 71 | ПС 35/10кВ Крюково | 1 с.ш. 10 кВ | Краснинский РЭС | ВЛ 1005 ПС Крюково | КТП-274 Духо ВЛ-1005 Крюково | Июнь |  |
|  |  |  | Краснинский РЭС | ВЛ 1005 ПС Крюково | КТП-273 Радобля ВЛ-1005 Крюково | Июнь |  |
| 72 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Краснинский РЭС | ВЛ 1004 ПС Крюково | КТП-263 Рогайлово КЗС ВЛ-1004 Крюково | Июнь |  |
|  |  |  | Краснинский РЭС | ВЛ 1004 ПС Крюково | МТП-264 Рогайлово 1 ВЛ-1004 Крюково | Июнь |  |
| 73 | ПС 35/10кВ Крюково | 1 с.ш. 10 кВ | Краснинский РЭС | ВЛ 1007 ПС Крюково | КТП-9 Великолесье ВЛ-1007 Крюково | Сентябрь |  |
|  |  |  | Краснинский РЭС | ВЛ 1007 ПС Крюково | МТП-14 Уссохи ВЛ-1007 Крюково | Сентябрь |  |
| 74 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Краснинский РЭС | ВЛ 1004 ПС Крюково | КТП-265 Угриново ВЛ-1004 Крюково | Сентябрь |  |
|  |  |  | Краснинский РЭС | ВЛ 1004 ПС Крюково | КТП-261 Шанталово ВЛ-1004 Крюково | Сентябрь |  |
| 75 | ПС 110/35/10кВ Мерлино | 1 с.ш. 10 кВ | Краснинский РЭС | ВЛ 1003 ПС Мерлино | КТП-35 Даниловка ВЛ-1003 Мерлино | Июнь |  |
|  |  |  | Краснинский РЭС | ВЛ 1003 ПС Мерлино | КТП-33 Михайлово ВЛ-1003 Мерлино | Июнь |  |
| 76 | ПС 110/35/10кВ Мерлино | 1 с.ш. 10 кВ | Краснинский РЭС | ВЛ 1005 ПС Мерлино | КТП-404 Волково свин. ВЛ-1005 Мерлино | Сентябрь |  |
|  |  |  | Краснинский РЭС | ВЛ 1005 ПС Мерлино | КТП-257 Городец ВЛ-1005 Мерлино | Сентябрь |  |
| 77 | ПС 35/10кВ Миганово | 1 с.ш. 10 кВ | Краснинский РЭС | ВЛ 1005 ПС Миганово | КТПП-399 Маньково кот. ВЛ-1005 Миганово | Сентябрь |  |
|  |  |  | Краснинский РЭС | ВЛ 1005 ПС Миганово | КТП-324 Хознужды РЭС ВЛ-1005 Миганово | Сентябрь |  |
| 78 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Краснинский РЭС | ВЛ 1006 ПС Миганово | ТП 287 ВЛ 1006 Миганово (Гусино Вокзальн | Сентябрь |  |
|  |  |  | Краснинский РЭС | ВЛ 1006 ПС Миганово | КТП-331 Гусино околица ВЛ-1006 Миганово | Сентябрь |  |
| 79 | ПС 35/10 Нейково | 1 с.ш. 10 кВ | Краснинский РЭС | ВЛ 1007 ПС Нейково | КТП-117 Катково ВЛ-1007 Нейково | Июнь |  |
|  |  |  | Краснинский РЭС | ВЛ 1007 ПС Нейково | КТП-123 Шилбаны ВЛ-1007 Нейково | Июнь |  |
| 80 | ПС 35/10 Нейково | 1 с.ш. 10 кВ | Краснинский РЭС | ВЛ 1009 ПС Нейково | КТП-84 Подберезье ВЛ-1009 Нейково | Сентябрь |  |
|  |  |  | Краснинский РЭС | ВЛ 1009 ПС Нейково | КТП-86 Глинная ВЛ-1009 Нейково | Сентябрь |  |
| 81 | ПС 110/35/10кВ Понизовье | 1 с.ш. 10 кВ | Руднянский РЭС | ВЛ 1007 ПС Понизовье | ТП-506 Понизовье ВЛ 1007 Понизовье | Июнь |  |
|  |  |  | Руднянский РЭС | ВЛ 1007 ПС Понизовье | ТП-300 Понизовье ВЛ 1007 Понизовье | Июнь |  |
| 82 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Руднянский РЭС | ВЛ 1006 ПС Понизовье | ТП-338 Борки ВЛ 1006 Понизовье | Июнь |  |
|  |  |  | Руднянский РЭС | ВЛ 1006 ПС Понизовье | ТП-383 Борки ВЛ 1006 Понизовье | Июнь |  |
| 83 | ПС 110/35/10кВ Понизовье | 1 с.ш. 10 кВ | Руднянский РЭС | ВЛ 1007 ПС Понизовье | ТП-297 Понизовье ВЛ 1007 Понизовье | Сентябрь |  |
|  |  |  | Руднянский РЭС | ВЛ 1007 ПС Понизовье | ТП-492 Понизовье ВЛ 1007 Понизовье | Сентябрь |  |
| 84 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Руднянский РЭС | ВЛ 1008 ПС Понизовье | ТП-515 Кошевичи ВЛ 1008 Понизовье | Сентябрь |  |
|  |  |  | Руднянский РЭС | ВЛ 1008 ПС Понизовье | ТП-317 Кошевичи ВЛ 1008 Понизовье | Сентябрь |  |
| 85 | ПС 110/35/6кВ Голынки | 1 с.ш. 6 кВ | Руднянский РЭС | ВЛ 603 ПС Голынки | ТП-445 Морозовка ВЛ 603 Голынки | Сентябрь |  |
|  |  |  | Руднянский РЭС | ВЛ 603 ПС Голынки | ТП-411 Ордовка ВЛ 603 Голынки | Сентябрь |  |
| 86 |  | 2 с.ш. 6 кВ | Руднянский РЭС | ВЛ 606 ПС Голынки | ТП-489 Тетери ВЛ 606 Голынки | Сентябрь |  |
|  |  |  | Руднянский РЭС | ВЛ 614 ПС Голынки | ТП-449 Трегубовка ВЛ 614 Голынки | Сентябрь |  |
| 87 | ПС 35/10кВ Казимирово | 1 с.ш. 10 кВ | Руднянский РЭС | ВЛ 1001 ПС Казимирово | ТП-111 Блажкино ВЛ 1001 Казимирово | Июнь |  |
|  |  |  | Руднянский РЭС | ВЛ 1001 ПС Казимирово | ТП-537 Дашковичи ВЛ 1001 Казимирово | Июнь |  |
| 88 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Руднянский РЭС | ВЛ 1004 ПС Казимирово | ТП-142 Казимирово ВЛ 1004 Казимирово | Июнь |  |
|  |  |  | Руднянский РЭС | ВЛ 1004 ПС Казимирово | ТП-106 Казимирово ВЛ 1004 Казимирово | Июнь |  |
| 89 | ПС 35/10кВ Казимирово | 1 с.ш. 10 кВ | Руднянский РЭС | ВЛ 1001 ПС Казимирово | ТП-112 Макаровка ВЛ 1001 Казимирово | Сентябрь |  |
|  |  |  | Руднянский РЭС | ВЛ 1001 ПС Казимирово | ТП-108 Дашковичи ВЛ 1001 Казимирово | Сентябрь |  |
| 90 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Руднянский РЭС | ВЛ 1008 ПС Казимирово | ТП-103 Клемятино ВЛ 1008 Казимирово | Сентябрь |  |
|  |  |  | Руднянский РЭС | ВЛ 1008 ПС Казимирово | ТП-102 Шилово ВЛ 1008 Казимирово | Сентябрь |  |
| 91 | ПС 35/10кВ Кляриново | 1 с.ш. 10 кВ | Руднянский РЭС | ВЛ 1003 ПС Кляриново | ТП-355 Шапки ВЛ 1003 Кляриново | Июнь |  |
|  |  |  | Руднянский РЭС | ВЛ 1003 ПС Кляриново | ТП-388 Узгорки ВЛ 1003 Кляриново | Июнь |  |
| 92 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Руднянский РЭС | ВЛ 1004 ПС Кляриново | ТП-568 Шмыри ВЛ 1004 Кляриново | Июнь |  |
|  |  |  | Руднянский РЭС | ВЛ 1004 ПС Кляриново | ТП-191 Стрелицы ВЛ 1004 Кляриново | Июнь |  |
| 93 | ПС 35/10кВ Кляриново | 1 с.ш. 10 кВ | Руднянский РЭС | ВЛ 1003 ПС Кляриново | ТП-344 Узгорки ВЛ 1003 Кляриново | Сентябрь |  |
|  |  |  | Руднянский РЭС | ВЛ 1003 ПС Кляриново | ТП-359 Боярщина ВЛ 1003 Кляриново | Сентябрь |  |
| 94 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Руднянский РЭС | ВЛ 1004 ПС Кляриново | ТП-542 Холмы ВЛ 1004 Кляриново | Сентябрь |  |
|  |  |  | Руднянский РЭС | ВЛ 1004 ПС Кляриново | ТП-201 Шмыри ВЛ 1004 Кляриново | Сентябрь |  |
| 95 | ПС 35/10кВ Любавичи | 1 с.ш. 10 кВ | Руднянский РЭС | ВЛ 1003 ПС Любавичи | ТП-128 Волково ВЛ 1003 Любавичи | Июнь |  |
|  |  |  | Руднянский РЭС | ВЛ 1003 ПС Любавичи | ТП-077 Волково ВЛ 1003 Любавичи | Июнь |  |
| 96 | ПС 35/10кВ Любавичи | 1 с.ш. 10 кВ | Руднянский РЭС | ВЛ 1007 ПС Любавичи | ТП-126 Любавичи ВЛ 1007 Любавичи | Сентябрь |  |
|  |  |  | Руднянский РЭС | ВЛ 1007 ПС Любавичи | ТП-123 Кеново ВЛ 1007 Любавичи | Сентябрь |  |
| 97 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Руднянский РЭС | ВЛ 1004 ПС Любавичи | ТП-082 Соловьи ВЛ 1004 Любавичи | Сентябрь |  |
|  |  |  | Руднянский РЭС | ВЛ 1004 ПС Любавичи | ТП-137 Зорчино ВЛ 1004 Любавичи | Сентябрь |  |
| 98 | ПС 35/10кВ Микулино | 1 с.ш. 10 кВ | Руднянский РЭС | ВЛ 1003 ПС Микулино | ТП-152 Стаи ВЛ 1003 Микулино | Июнь |  |
|  |  |  | Руднянский РЭС | ВЛ 1003 ПС Микулино | ТП-149 Девино ВЛ 1003 Микулино | Июнь |  |
| 99 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Руднянский РЭС | ВЛ 1004 ПС Микулино | ТП-224 Карташевичи ВЛ 1004 Микулино | Июнь |  |
|  |  |  | Руднянский РЭС | ВЛ 1004 ПС Микулино | ТП-228 Карташевичи ВЛ 1004 Микулино | Июнь |  |
| 100 | ПС 35/10кВ Микулино | 1 с.ш. 10 кВ | Руднянский РЭС | ВЛ 1005 ПС Микулино | ТП-147 Микулино ВЛ 1005 Микулино | Сентябрь |  |
|  |  |  | Руднянский РЭС | ВЛ 1005 ПС Микулино | ТП-161 Дубровка ВЛ 1005 Микулино | Сентябрь |  |
| 101 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Руднянский РЭС | ВЛ 1004 ПС Микулино | ТП-177 Карташевичи ВЛ 1004 Микулино | Сентябрь |  |
|  |  |  | Руднянский РЭС | ВЛ 1004 ПС Микулино | ТП-176 Карташевичи ВЛ 1004 Микулино | Сентябрь |  |
| 102 | ПС 35/10кВ Никонцы | 1 с.ш. 10 кВ | Руднянский РЭС | ВЛ 1002 ПС Никонцы | ТП-242 Осово ВЛ 1002 Никонцы | Июнь |  |
|  |  |  | Руднянский РЭС | ВЛ 1002 ПС Никонцы | ТП-273 Пашки ВЛ 1002 Никонцы | Июнь |  |
| 103 | ПС 35/10кВ Никонцы | 1 с.ш. 10 кВ | Руднянский РЭС | ВЛ 1003 ПС Никонцы | ТП-246 Никонцы ВЛ 1003 Никонцы | Сентябрь |  |
|  |  |  | Руднянский РЭС | ВЛ 1003 ПС Никонцы | ТП-252 Никонцы ВЛ 1003 Никонцы | Сентябрь |  |
| 104 | ПС 35/10кВ Рокот | 1 с.ш. 10 кВ | Руднянский РЭС | ВЛ 1003 ПС Рокот | ТП-559 Лешно ВЛ 1003 Рокот | Июнь |  |
|  |  |  | Руднянский РЭС | ВЛ 1003 ПС Рокот | ТП-563 Лешно ВЛ 1003 Рокот | Июнь |  |
| 105 | ПС 35/10кВ Рокот | 1 с.ш. 10 кВ | Руднянский РЭС | ВЛ 1003 ПС Рокот | ТП-552 Шеровичи ВЛ 1003 Рокот | Сентябрь |  |
|  |  |  | Руднянский РЭС | ВЛ 1003 ПС Рокот | ТП-055 Шеровичи ВЛ 1003 Рокот | Сентябрь |  |
|  |  |  | Руднянский РЭС | ВЛ 1003 ПС Рудня | ТП-756 Рудня ВЛ 1003 Рудня | Сентябрь |  |
|  |  |  | Руднянский РЭС | ВЛ 1003 ПС Рудня | ТП-765 Рудня ВЛ 1003 Рудня | Сентябрь |  |
|  |  |  | Руднянский РЭС | ВЛ 1006 ПС Рудня | ТП-743 Рудня ВЛ 1006 Рудня | Сентябрь |  |
|  |  |  | Руднянский РЭС | ВЛ 1006 ПС Рудня | ТП-715 Рудня ВЛ 1006 Рудня | Сентябрь |  |
| 106 | ПС 110/35/10 кВ Починок | 1 с.ш. 10 кВ | Починковский РЭС | ВЛ-1002 ПС Починок | ТП 062 (Лучеса) | Июнь |  |
|  |  |  | Починковский РЭС | ВЛ-1002 ПС Починок | ЗТП-9-2 Лучеса | Июнь |  |
| 107 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Починковский РЭС | ВЛ-1001 ПС Починок | ТП 571 (котельная) | Июнь |  |
|  |  |  | Починковский РЭС | ВЛ-1001 ПС Починок | ТП 588 (Дикси) | Июнь |  |
| 108 | ПС 35/6кВ Шаталово | Система шин №1 6 кВ | Починковский РЭС |  |  | Июнь |  |
|  |  |  | Починковский РЭС |  |  | Июнь |  |
| 109 |  | Система шин №2 6 кВ | Починковский РЭС |  |  | Июнь |  |
|  |  |  | Починковский РЭС |  |  | Июнь |  |
| 110 | ПС 35/10 кВ Дивинская | 1 с.ш. 10 кВ | Починковский РЭС | ВЛ-1003 ПС Дивинская | КТП-10-3 Клемятино | Сентябрь |  |
|  |  |  | Починковский РЭС | ВЛ-1003 ПС Дивинская | КТП-12-3 Клемятино | Сентябрь |  |
| 111 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Починковский РЭС | ВЛ-1007 ПС Дивинская | МТП-4-7 Плоское | Сентябрь |  |
|  |  |  | Починковский РЭС | ВЛ-1007 ПС Дивинская | КТП-5-7 Плоское | Сентябрь |  |
| 112 | ПС 35/10 кВ Дивинская | 1 с.ш. 10 кВ | Починковский РЭС | ВЛ-1003 ПС Дивинская | КТП-1-3 Потемкино | Июнь |  |
|  |  |  | Починковский РЭС | ВЛ-1001 ПС Дивинская | КТП-1-1 Мурыгино | Июнь |  |
| 113 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Починковский РЭС | ВЛ-1007 ПС Дивинская | КТП-6-7 Плоское | Июнь |  |
|  |  |  | Починковский РЭС | ВЛ-1007 ПС Дивинская | КТП-8-7 Плоское | Июнь |  |
| 114 | ПС 35/10 кВ Комминтерн | 1 с.ш. 10 кВ | Починковский РЭС | ВЛ-1002 ПС Коминтерн | КТП-3-2 Коминтерн | Сентябрь |  |
|  |  |  | Починковский РЭС | ВЛ-1002 ПС Коминтерн | КТП-14-2 Коминтерн (д.Мачулы) | Сентябрь |  |
| 115 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Починковский РЭС | ВЛ-1007 ПС Коминтерн | ЗТП-8-5 Красиловка | Сентябрь |  |
|  |  |  | Починковский РЭС | ВЛ-1007 ПС Коминтерн | ТП 318 (Красиловка) | Сентябрь |  |
| 116 | ПС 35/10 кВ Комминтерн | 1 с.ш. 10 кВ | Починковский РЭС | ВЛ-1002 ПС Коминтерн | ТП 312 (Козятники) | Июнь |  |
|  |  |  | Починковский РЭС | ВЛ-1002 ПС Коминтерн | КТП-2-2 п.Льнозавод | Июнь |  |
| 117 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Починковский РЭС | ВЛ-1007 ПС Коминтерн | ТП 318 (Красиловка) | Июнь |  |
|  |  |  | Починковский РЭС | ВЛ-1007 ПС Коминтерн | КТП-3-7 Новоселье | Июнь |  |
| 118 | ПС 35/10 кВ Панская | 1 с.ш. 10 кВ | Починковский РЭС | ВЛ-1002 ПС Панская | МТП-1-2 Денисово | Июнь |  |
|  |  |  | Починковский РЭС | ВЛ-1002 ПС Панская | КТП-2-2 Денисово | Июнь |  |
| 119 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Починковский РЭС | ВЛ-1007 ПС Панская | ЗТП-1-1 Пересна | Июнь |  |
|  |  |  | Починковский РЭС | ВЛ-1007 ПС Панская | ТП 242 (Холм) | Июнь |  |
| 120 | ПС 35/10 кВ Панская | 1 с.ш. 10 кВ | Починковский РЭС | ВЛ-1002 ПС Панская | МТП-5-2 РТС | Сентябрь |  |
|  |  |  | Починковский РЭС | ВЛ-1002 ПС Панская | КТП-6-2 Лихачево | Сентябрь |  |
| 121 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Починковский РЭС | ВЛ-1007 ПС Панская | ТП 247 (Труханово) | Сентябрь |  |
|  |  |  | Починковский РЭС | ВЛ-1007 ПС Панская | ТП 248 (Труханово) | Сентябрь |  |
| 122 | ПС 35/10 кВ Сож | 1 с.ш. 10 кВ | Починковский РЭС | ВЛ-1002 ПС Сож | КТП-5-2 Княжое | Июнь |  |
|  |  |  | Починковский РЭС | ВЛ-1002 ПС Сож | КТП-17-2 Княжое | Июнь |  |
| 123 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Починковский РЭС | ВЛ-1007 ПС Сож | КТП-4-7 Тростянка | Июнь |  |
|  |  |  | Починковский РЭС | ВЛ-1007 ПС Сож | МТП-5-7 Федорово | Июнь |  |
| 124 | ПС 35/10 кВ Сож | 1 с.ш. 10 кВ | Починковский РЭС | ВЛ-1002 ПС Сож | МТП-9-2 Горяны | Сентябрь |  |
|  |  |  | Починковский РЭС | ВЛ-1002 ПС Сож | КТП-10-2 Горяны | Сентябрь |  |
| 125 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Починковский РЭС | ВЛ-1005 ПС Сож | КТП-1-5 Юры | Сентябрь |  |
|  |  |  | Починковский РЭС | ВЛ-1005 ПС Сож | МТП-3-5 Юры | Сентябрь |  |
| 126 | ПС 110/35/10 кВ Макшеево | 1 с.ш. 10 кВ | Починковский РЭС | ВЛ-1003 ПС Макшеево | КТП-8-3 Сестрино | Июнь |  |
|  |  |  | Починковский РЭС | ВЛ-1003 ПС Макшеево | ТП 188 (Усадище) | Июнь |  |
| 127 | ПС 110/35/10 кВ Макшеево | 1 с.ш. 10 кВ | Починковский РЭС | ВЛ-1003 ПС Макшеево | КТП-2-3 Покровка | Сентябрь |  |
|  |  |  | Починковский РЭС | ВЛ-1003 ПС Макшеево | КТП-3-3 Обухово | Сентябрь |  |
| 128 | ПС 35/10 кВ Стригино | 1 с.ш. 10 кВ | Починковский РЭС | ВЛ-1002 ПС Стригино | ТП 542 | Июнь |  |
|  |  |  | Починковский РЭС | ВЛ-1002 ПС Стригино | ТП 547 | Июнь |  |
| 129 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Починковский РЭС | ВЛ-1004 ПС Стригино | ЗТП-2-4 Стригино | Июнь |  |
|  |  |  | Починковский РЭС | ВЛ-1004 ПС Стригино | ТП 276 (Сергеево) | Июнь |  |
| 130 | ПС 35/10 кВ Стригино | 1 с.ш. 10 кВ | Починковский РЭС | ВЛ-1001 ПС Стригино | МТП-3-1 Путятино | Сентябрь |  |
|  |  |  | Починковский РЭС | ВЛ-1001 ПС Стригино | ТП 254 (Луговатое) | Сентябрь |  |
| 131 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Починковский РЭС | ВЛ-1004 ПС Стригино | ТП 276 (Сергеево) | Сентябрь |  |
|  |  |  | Починковский РЭС | ВЛ-1004 ПС Стригино | КТП-7-4 Стригино | Сентябрь |  |
| 132 | ПС 35/10 кВ Шпунты | 1 с.ш. 10 кВ | Починковский РЭС | ВЛ-1002 ПС Шпунты | ТП 288 (Шумаево) | Июнь |  |
|  |  |  | Починковский РЭС | ВЛ-1002 ПС Шпунты | ТП 289 (Шпунты) | Июнь |  |
| 133 | ПС 35/10 кВ Шпунты | 1 с.ш. 10 кВ | Починковский РЭС | ВЛ-1005 ПС Шпунты | КТП-5-5 Красиловка | Сентябрь |  |
|  |  |  | Починковский РЭС | ВЛ-1005 ПС Шпунты | ТП 540 | Сентябрь |  |
| 134 | ПС 110/35/10 кВ Стодолище | 1 с.ш. 10 кВ | Починковский РЭС | ВЛ-1004 ПС Стодолище | ТП 381 (Лысовка) | Сентябрь |  |
|  |  |  | Починковский РЭС | ВЛ-1004 ПС Стодолище | ТП 379 (Лысовка) | Сентябрь |  |
| 135 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Починковский РЭС | ВЛ-1001 ПС Стодолище | КТП-10-1 Насосная | Сентябрь |  |
|  |  |  | Починковский РЭС | ВЛ-1001 ПС Стодолище | ТП 583 (Думаничи) | Сентябрь |  |
| 136 | ПС 110/35/10 кВ Стодолище | 1 с.ш. 10 кВ | Починковский РЭС | ВЛ-1004 ПС Стодолище | ТП 395 (Ново-Головачи) | Июнь |  |
|  |  |  | Починковский РЭС | ВЛ-1004 ПС Стодолище | ТП 394 (Ново-Головачи) | Июнь |  |
| 137 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Починковский РЭС | ВЛ-1010 ПС Стодолище | КТП-7-10 Доротовка | Июнь |  |
|  |  |  | Починковский РЭС | ВЛ-1010 ПС Стодолище | ТП 444 (Доротовка) | Июнь |  |
| 138 | ПС 110/35/10 кВ Васьково | 1 с.ш. 10 кВ | Починковский РЭС | ВЛ-1001 ПС Васьково | ТП 475 (Жигалово) | Июнь |  |
|  |  |  | Починковский РЭС | ВЛ-1001 ПС Васьково | КТП-5-1 Михайловка | Июнь |  |
| 139 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Починковский РЭС | ВЛ-1003 ПС Васьково | ТП 498 (Васьково) | Июнь |  |
|  |  |  | Починковский РЭС | ВЛ-1003 ПС Васьково | КТП-4-3 Васьково | Июнь |  |
| 140 | ПС 110/35/10 кВ Васьково | 1 с.ш. 10 кВ | Починковский РЭС | ВЛ-1002 ПС Васьково | ТП 485 (Боровка) | Сентябрь |  |
|  |  |  | Починковский РЭС | ВЛ-1002 ПС Васьково | ТП 486 (Шанталово) | Сентябрь |  |
| 141 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Починковский РЭС | ВЛ-1003 ПС Васьково | ТП 503 (Никулино) | Сентябрь |  |
|  |  |  | Починковский РЭС | ВЛ-1003 ПС Васьково | ТП 502 (Ворошилово) | Сентябрь |  |
| 142 | ПС 35/10 кВ Белик | 1 с.ш. 10 кВ | Починковский РЭС | ВЛ-10 кВ № 1001 ПС Белик | ТП 510 (Шиловка) | Июнь |  |
|  |  |  | Починковский РЭС | ВЛ-10 кВ № 1001 ПС Белик | ТП 511 (Белик) | Июнь |  |
| 143 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Починковский РЭС | ВЛ-10 кВ № 1004 Белик | ТП 526 (Белик) | Июнь |  |
|  |  |  | Починковский РЭС | ВЛ-10 кВ № 1004 Белик | КТП-5-4 Ивановка | Июнь |  |
| 144 | ПС 35/10 кВ Белик | 1 с.ш. 10 кВ | Починковский РЭС | ВЛ-10 кВ № 1002 Белик | КТП-3-2 Борок | Сентябрь |  |
|  |  |  | Починковский РЭС | ВЛ-10 кВ № 1002 Белик | КТП-1-2 Ольговка | Сентябрь |  |
| 145 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Починковский РЭС | ВЛ-10 кВ № 1003 Белик | ТП 521 (Шмаково) | Сентябрь |  |
|  |  |  | Починковский РЭС | ВЛ-10 кВ № 1003 Белик | ТП 522 (Шмаково) | Сентябрь |  |
| 146 | ПС 110/35/10 кВ Хиславичи | 1 с.ш. 10 кВ | Хиславичский РЭС | ВЛ-10кВ №1002 ПС Хиславичи | ТП 012 Слобода | Июнь |  |
|  |  |  | Хиславичский РЭС | ВЛ-10кВ №1002 ПС Хиславичи | ТП 013 Суховилы | Июнь |  |
| 147 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Хиславичский РЭС | ВЛ-10кВ №1003 ПС Хиславичи | ТП 036 Стайки | Июнь |  |
|  |  |  | Хиславичский РЭС | ВЛ-10кВ №1003 ПС Хиславичи | ТП 037 М.Хутора | Июнь |  |
| 148 | ПС 110/35/10 кВ Хиславичи | 1 с.ш. 10 кВ | Хиславичский РЭС | ВЛ-10кВ №1006 ПС Хиславичи | ТП 061 Льносемстанция | Сентябрь |  |
|  |  |  | Хиславичский РЭС | ВЛ-10кВ №1006 ПС Хиславичи | ТП 062 Кобылкино | Сентябрь |  |
| 149 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Хиславичский РЭС | ВЛ-10кВ №1004 ПС Хиславичи | ТП 043 Владимировка | Сентябрь |  |
|  |  |  | Хиславичский РЭС | ВЛ-10кВ №1004 ПС Хиславичи | ТП 044 Владимировка | Сентябрь |  |
| 150 | ПС 35/10 кВ Городище | 1 с.ш. 10 кВ | Хиславичский РЭС | ВЛ-1002 ПС Городище | КТП-3-2 Городище | Июнь |  |
|  |  |  | Хиславичский РЭС | ВЛ-1002 ПС Городище | КТП-8-2 Юрковщина | Июнь |  |
| 151 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Хиславичский РЭС | ВЛ-1003 ПС Городище | ТП 141 Соино | Июнь |  |
|  |  |  | Хиславичский РЭС | ВЛ-1003 ПС Городище | ТП 133 Жигалки | Июнь |  |
| 152 | ПС 35/10 кВ Городище | 1 с.ш. 10 кВ | Хиславичский РЭС | ВЛ-1001 ПС Городище | ТП 109 Грязь | Сентябрь |  |
|  |  |  | Хиславичский РЭС | ВЛ-1001 ПС Городище | КТП-10-1 Шипы | Сентябрь |  |
| 153 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Хиславичский РЭС | ВЛ-1004 ПС Городище | КТП-15-4 Иозефовка | Сентябрь |  |
|  |  |  | Хиславичский РЭС | ВЛ-1004 ПС Городище | КТП-9-4 Иозефовка | Сентябрь |  |
| 154 | ПС 35/10 кВ Комаровка | 1 с.ш. 10 кВ | Хиславичский РЭС | ВЛ-1002 ПС Комаровка | КТП-7-2 Зарево | Июнь |  |
|  |  |  | Хиславичский РЭС | ВЛ-1002 ПС Комаровка | ТП 210 Лукавец | Июнь |  |
| 155 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Хиславичский РЭС | ВЛ-1005 ПС Комаровка | ТП 227 Н.Рудня | Июнь |  |
|  |  |  | Хиславичский РЭС | ВЛ-1007 ПС Комаровка | ТП 232 П.Буда | Июнь |  |
| 156 | ПС 35/10 кВ Комаровка | 1 с.ш. 10 кВ | Хиславичский РЭС | ВЛ-1003 ПС Комаровка | КТП-4-3 Комаровка | Сентябрь |  |
|  |  |  | Хиславичский РЭС | ВЛ-1003 ПС Комаровка | МТП-8-3 Козловка | Сентябрь |  |
| 157 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Хиславичский РЭС | ВЛ-1007 ПС Комаровка | ТП 233 П.Буда | Сентябрь |  |
|  |  |  | Хиславичский РЭС | ВЛ-1007 ПС Комаровка | ТП 234 П.Буда | Сентябрь |  |
| 158 | ПС 35/10 кВ Микшино | 1 с.ш. 10 кВ | Хиславичский РЭС | ВЛ-1003 ПС Микшино | ТП 206 Иозефовка | Июнь |  |
|  |  |  | Хиславичский РЭС | ВЛ-1003 ПС Микшино | ТП 257 Г.Буда | Июнь |  |
| 159 | ПС 35/10 кВ Микшино | 1 с.ш. 10 кВ | Хиславичский РЭС | ВЛ-1004 ПС Микшино | КТП-8-4 Тарановка | Сентябрь |  |
|  |  |  | Хиславичский РЭС | ВЛ-1004 ПС Микшино | ТП 177 Белица | Сентябрь |  |
| 160 | ПС 35/10 кВ Черепово | 1 с.ш. 10 кВ | Хиславичский РЭС | ВЛ-1002 ПС Черепово | КТП-6-2 Череповище | Июнь |  |
|  |  |  | Хиславичский РЭС | ВЛ-1002 ПС Черепово | ТП 186 Муравьево | Июнь |  |
| 161 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Хиславичский РЭС | ВЛ-1004 ПС Черепово | ТП 197 Черепово | Июнь |  |
|  |  |  | Хиславичский РЭС | ВЛ-1004 ПС Черепово | КТП-2-4 Слобода(Череповское пос) | Июнь |  |
| 162 | ПС 35/10 кВ Черепово | 1 с.ш. 10 кВ | Хиславичский РЭС | ВЛ-1003 ПС Черепово | ТП 194 Черепово | Сентябрь |  |
|  |  |  | Хиславичский РЭС | ВЛ-1003 ПС Черепово | ТП 191 Черепово | Сентябрь |  |
| 163 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Хиславичский РЭС | ВЛ-1004 ПС Черепово | ТП 200 Шимоновка | Сентябрь |  |
|  |  |  | Хиславичский РЭС | ВЛ-1004 ПС Черепово | КТП-5-4 Черепово | Сентябрь |  |
| 164 | ПС 35/10 кВ Жуково | 1 с.ш. 10 кВ | Монастырщинский РЭС | ВЛ 1004 ПС Жуково | ТП 287 Железняк | Июль |  |
|  |  |  | Монастырщинский РЭС | ВЛ 1004 ПС Жуково | ТП 288 Посохля | Июль |  |
| 165 | ПС 35/10 кВ Жуково | 1 с.ш. 10 кВ | Монастырщинский РЭС | ВЛ 1004 ПС Жуково | ТП 292 Славновичи | Октябрь |  |
|  |  |  | Монастырщинский РЭС | ВЛ 1004 ПС Жуково | ТП 293 Железняк | Октябрь |  |
| 166 | ПС 35/10 кВ Кадино | 1 с.ш. 10 кВ | Монастырщинский РЭС | ВЛ 1001 ПС Кадино | ТП 296 Кадино | Июль |  |
|  |  |  | Монастырщинский РЭС | ВЛ 1001 ПС Кадино | ТП 297 Кадино | Июль |  |
| 167 | ПС 35/10 кВ Кадино | 1 с.ш. 10 кВ | Монастырщинский РЭС | ВЛ 1004 ПС Кадино | КТП-1-4 Старая | Октябрь |  |
|  |  |  | Монастырщинский РЭС | ВЛ 1004 ПС Кадино | КТП-2-4 Высокое | Октябрь |  |
| 168 | ПС 110/35/10 кВ Монастырщина | 1 с.ш. 10 кВ | Монастырщинский РЭС | ВЛ 1001 ПС Монастырщина | KТП-8-1 Марысино | Июль |  |
|  |  |  | Монастырщинский РЭС | ВЛ 1001 ПС Монастырщина | ТП-9-1 РПК | Июль |  |
| 169 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Монастырщинский РЭС | ВЛ 1005 ПС Монастырщина | ТП 071 Дмыничи | Июль |  |
|  |  |  | Монастырщинский РЭС | ВЛ 1005 ПС Монастырщина | ТП 072 Дмыничи | Июль |  |
| 170 | ПС 110/35/10 кВ Монастырщина | 1 с.ш. 10 кВ | Монастырщинский РЭС | ВЛ 1002 ПС Монастырщина | КТП-15-2 Гоголевка | Октябрь |  |
|  |  |  | Монастырщинский РЭС | ВЛ 1002 ПС Монастырщина | КТП-17-2 Гоголевка | Октябрь |  |
| 171 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Монастырщинский РЭС | ВЛ 1008 ПС Монастырщина | ТП 110 Вачково | Октябрь |  |
|  |  |  | Монастырщинский РЭС | ВЛ 1008 ПС Монастырщина | ТП 111 Внуково | Октябрь |  |
| 172 | ПС 35/10 кВ Татарск | 1 с.ш. 10 кВ | Монастырщинский РЭС | ВЛ 1001 ПС Татарск | МТП-6-1 Доброселье | Июль |  |
|  |  |  | Монастырщинский РЭС | ВЛ 1001 ПС Татарск | МТП-7-1 Каманы | Июль |  |
| 173 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Монастырщинский РЭС | ВЛ 1004 ПС Татарск | ТП 177 Слобода | Июль |  |
|  |  |  | Монастырщинский РЭС | ВЛ 1004 ПС Татарск | ТП 178 Кадино | Июль |  |
| 174 | ПС 35/10 кВ Татарск | 1 с.ш. 10 кВ | Монастырщинский РЭС | ВЛ 1002 ПС Татарск | КТП-10-2 Баченки | Октябрь |  |
|  |  |  | Монастырщинский РЭС | ВЛ 1002 ПС Татарск | КТП-11-2 Кодрино | Октябрь |  |
| 175 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Монастырщинский РЭС | ВЛ 1009 ПС Татарск | КТП-4-9 Доброселье | Октябрь |  |
|  |  |  | Монастырщинский РЭС | ВЛ 1009 ПС Татарск | КТП-5-9 Каманы | Октябрь |  |
| 176 | ПС 35/10 кВ Н. Михайловская | 1 с.ш. 10 кВ | Монастырщинский РЭС | ВЛ 1001 ПС Ново-Михайловская | ТП 202 Денисовка | Июль |  |
|  |  |  | Монастырщинский РЭС | ВЛ 1001 ПС Ново-Михайловская | ТП 203 Перепечино | Июль |  |
| 177 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Монастырщинский РЭС | ВЛ 1005 ПС Ново-Михайловская | ТП 220 Ново-Михайловская клуб | Июль |  |
|  |  |  | Монастырщинский РЭС | ВЛ 1005 ПС Ново-Михайловская | ТП 221 Ново-Михайловская | Июль |  |
| 178 | ПС 35/10 кВ Н. Михайловская | 1 с.ш. 10 кВ | Монастырщинский РЭС | ВЛ 1002 ПС Ново-Михайловская | МТП-1-2 Лобково | Октябрь |  |
|  |  |  | Монастырщинский РЭС | ВЛ 1002 ПС Ново-Михайловская | МТП-4-2 Заступово | Октябрь |  |
| 179 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Монастырщинский РЭС | ВЛ 1005 ПС Ново-Михайловская | ТП 223 Колодино | Октябрь |  |
|  |  |  | Монастырщинский РЭС | ВЛ 1005 ПС Ново-Михайловская | ТП 224 Боссияны | Октябрь |  |
| 180 | ПС 35/10 кВ Турки | 1 с.ш. 10 кВ | Монастырщинский РЭС | ВЛ-1003 ПС Турки | КТП-4-3 Снеберка | Июль |  |
|  |  |  | Монастырщинский РЭС | ВЛ-1003 ПС Турки | МТП-6-3 Гастимля | Июль |  |
| 181 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Монастырщинский РЭС | ВЛ-1007 ПС Турки | МТП-1-7 Новоселье | Июль |  |
|  |  |  | Монастырщинский РЭС | ВЛ-1007 ПС Турки | КТП-3-7 Барсуки | Июль |  |
| 182 | ПС 35/10 кВ Турки | 1 с.ш. 10 кВ | Монастырщинский РЭС | ВЛ-1002 ПС Турки | КТП-1-2 Сычевка | Октябрь |  |
|  |  |  | Монастырщинский РЭС | ВЛ-1002 ПС Турки | КТП-3-2 Сычевка КРС | Октябрь |  |
| 183 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Монастырщинский РЭС | ВЛ-1007 ПС Турки | КТП-7-7 Буда-Земцова | Октябрь |  |
|  |  |  | Монастырщинский РЭС | ВЛ-1007 ПС Турки | МТП-8-7 Зайцовка | Октябрь |  |
| 184 | ПС 35/10 кВ Стегримово | 1 с.ш. 10 кВ | Монастырщинский РЭС | ВЛ 1001 ПС Стегримово | МТП-15-1 Щелканово | Июль |  |
|  |  |  | Монастырщинский РЭС | ВЛ 1001 ПС Стегримово | КТП-16-1 Долгие Нивы | Июль |  |
| 185 | ПС 35/10 кВ Стегримово | 1 с.ш. 10 кВ | Монастырщинский РЭС | ВЛ-1002 ПС Стегримово | ТП 266 Волково | Октябрь |  |
|  |  |  | Монастырщинский РЭС | ВЛ-1002 ПС Стегримово | ТП 267 Хламово | Октябрь |  |
| 186 | ПС 110/10 кВ Суетово | 1 с.ш. 10 кВ | Ярцевский РЭС | ВЛ 10кВ №02 ПС Суетово | ТП-91 Свищево ВЛ 10кВ №02 ПС Суетово | Июль |  |
|  |  |  | Ярцевский РЭС | ВЛ 10кВ №02 ПС Суетово | ТП-92 Свищево ВЛ 10кВ №02 ПС Суетово | Июль |  |
| 187 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Ярцевский РЭС | ВЛ 10кВ №12 ПС Суетово | ТП 446 | Июль |  |
|  |  |  | Ярцевский РЭС | ВЛ 10кВ №12 ПС Суетово | ТП 447 | Июль |  |
| 188 | ПС 110/10 кВ Суетово | 1 с.ш. 10 кВ | Ярцевский РЭС | ВЛ 10кВ №02 ПС Суетово | ТП-161 Засижье ВЛ 10кВ №02 ПС Суетово | Октябрь |  |
|  |  |  | Ярцевский РЭС | ВЛ 10кВ №02 ПС Суетово | ТП-163 Засижье ВЛ 10кВ №02 ПС Суетово | Октябрь |  |
| 189 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Ярцевский РЭС | ВЛ 10кВ №12 ПС Суетово | ТП 448 | Октябрь |  |
|  |  |  | Ярцевский РЭС | ВЛ 10кВ №12 ПС Суетово | ТП 447 | Октябрь |  |
| 190 | ПС 35/10 кВ Капыревщина | 1 с.ш. 10 кВ | Ярцевский РЭС | ВЛ 10кВ №04 ПС Капыревщина | ТП 196 | Июль |  |
|  |  |  | Ярцевский РЭС | ВЛ 10кВ №04 ПС Капыревщина | ТП-182 Колковичи ВЛ 10кВ №04 ПС Капыревщ | Июль |  |
| 191 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Ярцевский РЭС | ВЛ 10кВ №08 ПС Капыревщина | ТП 232 | Июль |  |
|  |  |  | Ярцевский РЭС | ВЛ 10кВ №08 ПС Капыревщина | ТП 226 | Июль |  |
| 192 | ПС 35/10 кВ Капыревщина | 1 с.ш. 10 кВ | Ярцевский РЭС | ВЛ-1002 ПС Капыревщина | ТП-227 Лосево ВЛ-1002 ПС Капыревщина | Октябрь |  |
|  |  |  | Ярцевский РЭС | ВЛ-1002 ПС Капыревщина | ТП-204 Капыревщина ВЛ-1002 ПС Капыревщин | Октябрь |  |
| 193 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Ярцевский РЭС | ВЛ 10кВ №10 ПС Капыревщина | ТП 229 | Октябрь |  |
|  |  |  | Ярцевский РЭС | ВЛ 10кВ №10 ПС Капыревщина | ТП 231 | Октябрь |  |
| 194 | ПС 35/10 кВ Мирополье | 1 с.ш. 10 кВ | Ярцевский РЭС | ВЛ-1004 ПС Мирополье | ТП-279 Слизино ВЛ-1004 ПС Мирополье | Июль |  |
|  |  |  | Ярцевский РЭС | ВЛ-1004 ПС Мирополье | ТП-281 Репино ВЛ-1004 ПС Мирополье | Июль |  |
| 195 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Ярцевский РЭС | ВЛ-1007 ПС Мирополье | ТП-277 Шурково ВЛ-1007 ПС Мирополье | Июль |  |
|  |  |  | Ярцевский РЭС | ВЛ-1007 ПС Мирополье | ТП 274 | Июль |  |
| 196 | ПС 35/10 кВ Мирополье | 1 с.ш. 10 кВ | Ярцевский РЭС | ВЛ-1004 ПС Мирополье | ТП-284 Репино ВЛ-1004 ПС Мирополье | Октябрь |  |
|  |  |  | Ярцевский РЭС | ВЛ-1004 ПС Мирополье | ТП-285 Репино ВЛ-1004 ПС Мирополье | Октябрь |  |
| 197 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Ярцевский РЭС | ВЛ-1007 ПС Мирополье | ТП 275 | Октябрь |  |
|  |  |  | Ярцевский РЭС | ВЛ-1007 ПС Мирополье | ТП 292 | Октябрь |  |
| 198 | ПС 110/10 кВ Ярцево-1 | 1 с.ш. 10 кВ | Ярцевский РЭС | ВЛ 10кВ №07 ПС Ярцево-1 | ТП 088 | Июль |  |
|  |  |  | Ярцевский РЭС | ВЛ 10кВ №07 ПС Ярцево-1 | ТП 091 | Июль |  |
| 199 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Ярцевский РЭС | ВЛ-1020 ПС Ярцево-1 | ТП 131 | Июль |  |
|  |  |  | Ярцевский РЭС | ВЛ-1020 ПС Ярцево-1 | ТП 134 | Июль |  |
| 200 | ПС 110/10 кВ Ярцево-1 | 1 с.ш. 10 кВ | Ярцевский РЭС | ВЛ 10кВ №07 ПС Ярцево-1 | ТП 110 | Октябрь |  |
|  |  |  | Ярцевский РЭС | ВЛ 10кВ №07 ПС Ярцево-1 | ТП 113 | Октябрь |  |
| 201 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Ярцевский РЭС | КЛ-1027 ПС Ярцево-1 | ТП 007 | Октябрь |  |
|  |  |  | Ярцевский РЭС | КЛ-1027 ПС Ярцево-1 | ТП 058 | Октябрь |  |
| 202 | ПС 110/10 кВ Сапрыкино | 1 с.ш. 10 кВ | Ярцевский РЭС | ВЛ 10кВ №03 ПС Сапрыкино | ТП-56 Мушковичи ВЛ 10кВ №03 ПС Сапрыкино | Июль |  |
|  |  |  | Ярцевский РЭС | ВЛ 10кВ №03 ПС Сапрыкино | ТП-59 Семеново ВЛ 10кВ №03 ПС Сапрыкино | Июль |  |
| 203 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Ярцевский РЭС | ВЛ 10кВ №08 ПС Сапрыкино | ТП-7 Михейково ВЛ 10кВ №08 ПС Сапрыкино | Июль |  |
|  |  |  | Ярцевский РЭС | ВЛ 10кВ №08 ПС Сапрыкино | ТП-8 Михейково ВЛ 10кВ №08 ПС Сапрыкино | Июль |  |
| 204 | ПС 110/10 кВ Сапрыкино | 1 с.ш. 10 кВ | Ярцевский РЭС | ВЛ 10кВ №03 ПС Сапрыкино | ТП-46 Сапрыкино ВЛ 10кВ №03 ПС Сапрыкино | Октябрь |  |
|  |  |  | Ярцевский РЭС | ВЛ 10кВ №03 ПС Сапрыкино | ТП-54 Мушковичи ВЛ 10кВ №03 ПС Сапрыкино | Октябрь |  |
| 205 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Ярцевский РЭС | ВЛ-1006 ПС Сапрыкино | ТП 336 | Октябрь |  |
|  |  |  | Ярцевский РЭС | ВЛ-1006 ПС Сапрыкино | ТП 340 | Октябрь |  |
| 206 | ПС 110/10 кВ Ярцево-2 | 1 с.ш. 10 кВ | Ярцевский РЭС | ВЛ 10кВ №13 ПС Ярцево-2 | ТП 155 | Июль |  |
|  |  |  | Ярцевский РЭС | ВЛ 10кВ №13 ПС Ярцево-2 | ТП 157 | Июль |  |
| 207 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Ярцевский РЭС | ВЛ 10кВ №32 ПС Ярцево-2 | ТП 186 | Июль |  |
|  |  |  | Ярцевский РЭС | ВЛ 10кВ №32 ПС Ярцево-2 | ТП 178 | Июль |  |
| 208 | ПС 110/10 кВ Ярцево-2 | 1 с.ш. 10 кВ | Ярцевский РЭС | ВЛ 10кВ №14 ПС Ярцево-2 | ТП 126 | Октябрь |  |
|  |  |  | Ярцевский РЭС | ВЛ 10кВ №14 ПС Ярцево-2 | ТП 071 | Октябрь |  |
| 209 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Ярцевский РЭС | ВЛ 10кВ №34 ПС Ярцево-2 | ТП 155 | Октябрь |  |
|  |  |  | Ярцевский РЭС | ВЛ 10кВ №34 ПС Ярцево-2 | ТП 157 | Октябрь |  |
| 210 | ПС 35/10 кВ Зайцево | 1 с.ш. 10 кВ | Ярцевский РЭС | ВЛ 10кВ №03 ПС Зайцево | ТП-175 Зайцево ВЛ-1003 ПС Зайцево | Июль |  |
|  |  |  | Ярцевский РЭС | ВЛ 10кВ №03 ПС Зайцево | ТП-178 Зайцево ВЛ-1003 ПС Зайцево | Июль |  |
| 211 | ПС 35/10 кВ Зайцево | 1 с.ш. 10 кВ | Ярцевский РЭС | ВЛ 10кВ №04 ПС Зайцево | ТП-176 Зайцево ВЛ-1004 ПС Зайцево | Октябрь |  |
|  |  |  | Ярцевский РЭС | ВЛ 10кВ №04 ПС Зайцево | ТП-20 Бортники ВЛ-1004 ПС Зайцево | Октябрь |  |
| 212 | ПС 35/10 кВ Шарапово | 1 с.ш. 10 кВ | Ельнинский РЭС | ВЛ-1001 ПС Шарапово | ТП-057 Щиплево | Июль |  |
|  |  |  | Ельнинский РЭС | ВЛ-1001 ПС Шарапово | ТП-059 Озеренск | Июль |  |
| 213 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Ельнинский РЭС | ВЛ-1008 ПС Шарапово | ТП-048 Шарапово | Июль |  |
|  |  |  | Ельнинский РЭС | ВЛ-1008 ПС Шарапово | ТП-053 Иванево | Июль |  |
| 214 | ПС 35/10 кВ Шарапово | 1 с.ш. 10 кВ | Ельнинский РЭС | ВЛ-1003 ПС Шарапово | ТП-452 Ельня | Октябрь |  |
|  |  |  | Ельнинский РЭС | ВЛ-1003 ПС Шарапово | ТП-072 Селиба | Октябрь |  |
| 215 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Ельнинский РЭС | ВЛ-1008 ПС Шарапово | ТП-051 Петрово | Октябрь |  |
|  |  |  | Ельнинский РЭС | ВЛ-1008 ПС Шарапово | ТП-075 Подгорное | Октябрь |  |
| 216 | ПС 35/10 кВ Мутище | 1 с.ш. 10 кВ | Ельнинский РЭС | ВЛ-1003 ПС Мутище | ТП-286 Мутище | Июль |  |
|  |  |  | Ельнинский РЭС | ВЛ-1003 ПС Мутище | ТП-287 Мутище | Июль |  |
| 217 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Ельнинский РЭС | ВЛ-1006 ПС Мутище | ТП-293 Ст.Мутище | Июль |  |
|  |  |  | Ельнинский РЭС | ВЛ-1006 ПС Мутище | ТП-295 Ст.Мутище | Июль |  |
| 218 | ПС 35/10 кВ Мутище | 1 с.ш. 10 кВ | Ельнинский РЭС | ВЛ-1003 ПС Мутище | ТП-288 Мутище | Октябрь |  |
|  |  |  | Ельнинский РЭС | ВЛ-1003 ПС Мутище | ТП-289 Мутище | Октябрь |  |
| 219 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Ельнинский РЭС | ВЛ-1006 ПС Мутище | ТП-300 Высокое | Октябрь |  |
|  |  |  | Ельнинский РЭС | ВЛ-1006 ПС Мутище | ТП-352 Ст.Мутище | Октябрь |  |
| 220 | ПС 35/10 кВ Павлово | 1 с.ш. 10 кВ | Ельнинский РЭС | ВЛ-1001 ПС Павлово | ТП-216 Старшевка | Июль |  |
|  |  |  | Ельнинский РЭС | ВЛ-1001 ПС Павлово | ТП-217 Вербилово | Июль |  |
| 221 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Ельнинский РЭС | ВЛ-1007 ПС Павлово | ТП-227 Б.Павлово | Июль |  |
|  |  |  | Ельнинский РЭС | ВЛ-1008 ПС Павлово | ТП-230 Заполье | Июль |  |
| 222 | ПС 35/10 кВ Павлово | 1 с.ш. 10 кВ | Ельнинский РЭС | ВЛ-1004 ПС Павлово | ТП-225 М.Павлово | Октябрь |  |
|  |  |  | Ельнинский РЭС | ВЛ-1004 ПС Павлово | ТП-226 М.Павлово | Октябрь |  |
| 223 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Ельнинский РЭС | ВЛ-1008 ПС Павлово | ТП-232 Ст.Щербино | Октябрь |  |
|  |  |  | Ельнинский РЭС | ВЛ-1008 ПС Павлово | ТП-233 Ржавец | Октябрь |  |
| 224 | ПС 35/10 кВ Зубово | 1 с.ш. 10 кВ | Ельнинский РЭС | ВЛ 10 кВ № 02 ПС Зубово | ТП-267 Высокое | Июль |  |
|  |  |  | Ельнинский РЭС | ВЛ 10 кВ № 02 ПС Зубово | ТП-268 Высокое | Июль |  |
| 225 | ПС 35/10 кВ Зубово | 1 с.ш. 10 кВ | Ельнинский РЭС | ВЛ 10 кВ № 04 ПС Зубово | ТП-274 Зубово | Октябрь |  |
|  |  |  | Ельнинский РЭС | ВЛ 10 кВ № 04 ПС Зубово | ТП-275 Бабичи | Октябрь |  |
| 226 | ПС 35/10 кВ Гаристово | 1 с.ш. 10 кВ | Ельнинский РЭС | ВЛ-1001 ПС Гаристово | ТП-238 Хлысты | Июль |  |
|  |  |  | Ельнинский РЭС | ВЛ-1001 ПС Гаристово | ТП-243 Фенино | Июль |  |
| 227 | ПС 35/10 кВ Гаристово | 1 с.ш. 10 кВ | Ельнинский РЭС | ВЛ-1001 ПС Гаристово | ТП-249 Фенино | Октябрь |  |
|  |  |  | Ельнинский РЭС | ВЛ-1002 ПС Гаристово | ТП-252 Гаристово | Октябрь |  |
| 228 | ПС 35/10 кВ Коробец | 1 с.ш. 10 кВ | Ельнинский РЭС | ВЛ-1006 ПС Коробец | ТП-140 Теренино | Июль |  |
|  |  |  | Ельнинский РЭС | ВЛ-1006 ПС Коробец | ТП-141 Теренино | Июль |  |
| 229 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Ельнинский РЭС | ВЛ-1012 ПС Коробец | ТП-177 Вититьнево | Июль |  |
|  |  |  | Ельнинский РЭС | ВЛ-1012 ПС Коробец | ТП-178 Матченки | Июль |  |
| 230 | ПС 35/10 кВ Коробец | 1 с.ш. 10 кВ | Ельнинский РЭС | ВЛ-1006 ПС Коробец | ТП-143 Теренино | Октябрь |  |
|  |  |  | Ельнинский РЭС | ВЛ-1006 ПС Коробец | ТП-146 Теренино | Октябрь |  |
| 231 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Ельнинский РЭС | ВЛ-1012 ПС Коробец | ТП-182 Мазово | Октябрь |  |
|  |  |  | Ельнинский РЭС | ВЛ-1012 ПС Коробец | ТП-184 Мазово | Октябрь |  |
| 232 | ПС 110/10 кВ Ивано-Гудино | 1 с.ш. 10 кВ | Ельнинский РЭС | ВЛ-1001 ПС Ивано-Гудино | ТП-306 Холмец | Июль |  |
|  |  |  | Ельнинский РЭС | ВЛ-1001 ПС Ивано-Гудино | ТП-307 Никитино | Июль |  |
| 233 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Ельнинский РЭС | ВЛ-1006 ПС Ивано-Гудино | ТП-312 Ив.Гудино | Июль |  |
|  |  |  | Ельнинский РЭС | ВЛ-1006 ПС Ивано-Гудино | ТП-313 Ив.Гудино | Июль |  |
| 234 | ПС 110/35/10 кВ Лапино | 1 с.ш. 10 кВ | Ельнинский РЭС | ВЛ-1002 ПС Лапино | ТП-343 Луки | Июль |  |
|  |  |  | Ельнинский РЭС | ВЛ-1002 ПС Лапино | ТП-335 Логачево | Июль |  |
| 235 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Ельнинский РЭС | ВЛ-1004 ПС Лапино | ТП-339 Лапино | Июль |  |
|  |  |  | Ельнинский РЭС | ВЛ-1004 ПС Лапино | ТП-340 Н-Спасское | Июль |  |
| 236 | ПС 110/35/10 кВ Лапино | 1 с.ш. 10 кВ | Ельнинский РЭС | ВЛ-1003 ПС Лапино | ТП-192 Передельники | Октябрь |  |
|  |  |  | Ельнинский РЭС | ВЛ-1003 ПС Лапино | ТП-193 Бибирево | Октябрь |  |
| 237 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Ельнинский РЭС | ВЛ-1006 ПС Лапино | ТП-205 Ново-Спасское | Октябрь |  |
|  |  |  | Ельнинский РЭС | ВЛ-1006 ПС Лапино | ТП-212 Нешево | Октябрь |  |
| 238 | ПС 110/35/10 кВ Ельня | 1 с.ш. 10 кВ | Ельнинский РЭС | ВЛ-1003 ПС Ельня | ТП-010 Петрянино | Июль |  |
|  |  |  | Ельнинский РЭС | ВЛ-1003 ПС Ельня | ТП-011 Ст.устиново | Июль |  |
| 239 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Ельнинский РЭС | ВЛ-1008 ПС Ельня | ТП-395 Ельня | Июль |  |
|  |  |  | Ельнинский РЭС | ВЛ-1008 ПС Ельня | ТП-397 Ельня | Июль |  |
| 240 | ПС 35/10 кВ Балтутино | 1 с.ш. 10 кВ | Глинковский РЭС | ВЛ 1001 ПС Балтутино | ТП-75 Балтутино | Июль |  |
|  |  |  | Глинковский РЭС | ВЛ 1001 ПС Балтутино | ТП-76 Балтутино | Июль |  |
| 241 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Глинковский РЭС | ВЛ 10кВ №05 ПС Балтутино | ТП 097 | Июль |  |
|  |  |  | Глинковский РЭС | ВЛ 10кВ №05 ПС Балтутино | ТП-100 Ханино | Июль |  |
| 242 | ПС 35/10 кВ Балтутино | 1 с.ш. 10 кВ | Глинковский РЭС | ВЛ 1003 ПС Балтутино | ТП-94 Ханино | Октябрь |  |
|  |  |  | Глинковский РЭС | ВЛ 1003 ПС Балтутино | ТП 093 | Октябрь |  |
| 243 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Глинковский РЭС | ВЛ 10кВ №05 ПС Балтутино | ТП 101 | Октябрь |  |
|  |  |  | Глинковский РЭС | ВЛ 10кВ №05 ПС Балтутино | ТП 102 | Октябрь |  |
| 244 | ПС 110/35/10 кВ Глинка | 1 с.ш. 10 кВ | Глинковский РЭС | ВЛ 1001 ПС Глинка | ТП-9 Яковлево | Июль |  |
|  |  |  | Глинковский РЭС | ВЛ 1001 ПС Глинка | ТП-10 Яковлево | Июль |  |
| 245 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Глинковский РЭС | ВЛ 1002 ПС Глинка | ТП 210 | Июль |  |
|  |  |  | Глинковский РЭС | ВЛ 1002 ПС Глинка | ТП-12 Глинка | Июль |  |
| 246 | ПС 35/10 кВ Беззаботы | 1 с.ш. 10 кВ | Глинковский РЭС | ВЛ 10кВ №01 ПС Беззаботы | ТП 125 | Июль |  |
|  |  |  | Глинковский РЭС | ВЛ 10кВ №01 ПС Беззаботы | ТП 126 | Июль |  |
| 247 | ПС 35/10 кВ Беззаботы | 1 с.ш. 10 кВ | Глинковский РЭС | ВЛ 10кВ №02 ПС Беззаботы | ТП-135 Ст.Тишово | Октябрь |  |
|  |  |  | Глинковский РЭС | ВЛ 10кВ №02 ПС Беззаботы | ТП-136 Нежода | Октябрь |  |
| 248 | ПС 35/10 кВ Белый-Холм | 1 с.ш. 10 кВ | Глинковский РЭС | ВЛ 10кВ №03 ПС Белый Холм | ТП 142 | Июль |  |
|  |  |  | Глинковский РЭС | ВЛ 10кВ №03 ПС Белый Холм | ТП 143 | Июль |  |
| 249 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Глинковский РЭС | ВЛ 1005 ПС Белый Холм | ТП-147 Б.Холм | Июль |  |
|  |  |  | Глинковский РЭС | ВЛ 1005 ПС Белый Холм | ТП-148 Б.Холм | Июль |  |
| 250 | ПС 35/10 кВ Белый-Холм | 1 с.ш. 10 кВ | Глинковский РЭС | ВЛ 10кВ №03 ПС Белый Холм | ТП 144 | Октябрь |  |
|  |  |  | Глинковский РЭС | ВЛ 10кВ №03 ПС Белый Холм | ТП 145 | Октябрь |  |
| 251 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Глинковский РЭС | ВЛ 10кВ №07 ПС Белый Холм | ТП-152 Орлово | Октябрь |  |
|  |  |  | Глинковский РЭС | ВЛ 10кВ №07 ПС Белый Холм | ТП-153 Конщино | Октябрь |  |
| 252 | ПС 35/10 кВ Добромино | 1 с.ш. 10 кВ | Глинковский РЭС | ВЛ 1003 ПС Добромино | ТП 116 | Июль |  |
|  |  |  | Глинковский РЭС | ВЛ 1003 ПС Добромино | ТП-117 Марьино | Июль |  |
| 253 | ПС 35/10 кВ Добромино | 1 с.ш. 10 кВ | Глинковский РЭС | ВЛ 1001 ПС Добромино | ТП-104 Добромино | Октябрь |  |
|  |  |  | Глинковский РЭС | ВЛ 1004 ПС Добромино | ТП 120 | Октябрь |  |
| 254 | ПС 35/10 кВ Печатники | 1 с.ш. 10 кВ | Холм-Жирковский РЭС | ВЛ 10кВ №03 ПС Печатники | ТП 295 | Июль |  |
|  |  |  | Холм-Жирковский РЭС | ВЛ 10кВ №03 ПС Печатники | ТП 297 | Июль |  |
| 255 | ПС 35/10 кВ Печатники | 1 с.ш. 10 кВ | Холм-Жирковский РЭС | ВЛ 10кВ №04 ПС Печатники | ТП 182 | Октябрь |  |
|  |  |  | Холм-Жирковский РЭС | ВЛ 10кВ №04 ПС Печатники | ТП 185 | Октябрь |  |
| 256 | ПС 35/10 кВ Холм-Жирки | 2 с.ш. 10 кВ | Холм-Жирковский РЭС | ВЛ 10кВ №05 ПС Холм-Жирки | ТП 054 | Июль |  |
|  |  |  | Холм-Жирковский РЭС | ВЛ 10кВ №05 ПС Холм-Жирки | ТП 056 | Июль |  |
| 257 | ПС 35/10 кВ Холм-Жирки | 1 с.ш. 10 кВ | Холм-Жирковский РЭС | ВЛ 10кВ №02 ПС Холм-Жирки | ТП 022 | Октябрь |  |
|  |  |  | Холм-Жирковский РЭС | ВЛ 10кВ №02 ПС Холм-Жирки | ТП 023 | Октябрь |  |
| 258 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Холм-Жирковский РЭС | ВЛ 10кВ №07 ПС Холм-Жирки | ТП 067 | Октябрь |  |
|  |  |  | Холм-Жирковский РЭС | ВЛ 10кВ №07 ПС Холм-Жирки | ТП 058 | Октябрь |  |
| 259 | ПС 35/10 кВ Батурино | 1 с.ш. 10 кВ | Холм-Жирковский РЭС | ВЛ 10кВ №02 ПС Батурино | ТП 275 | Июль |  |
|  |  |  | Холм-Жирковский РЭС | ВЛ 10кВ №02 ПС Батурино | ТП 277 | Июль |  |
| 260 | ПС 35/10 кВ Батурино | 1 с.ш. 10 кВ | Холм-Жирковский РЭС | ВЛ 10кВ №04 ПС Батурино | ТП 282 | Октябрь |  |
|  |  |  | Холм-Жирковский РЭС | ВЛ 10кВ №04 ПС Батурино | ТП 283 | Октябрь |  |
| 261 | ПС 35/10 кВ Боголюбово | 1 с.ш. 10 кВ | Холм-Жирковский РЭС | ВЛ 10кВ №01 ПС Боголюбово | ТП 233 | Июль |  |
|  |  |  | Холм-Жирковский РЭС | ВЛ 10кВ №01 ПС Боголюбово | ТП 234 | Июль |  |
| 262 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Холм-Жирковский РЭС | ВЛ 10кВ №06 ПС Боголюбово | ТП 259 | Июль |  |
|  |  |  | Холм-Жирковский РЭС | ВЛ 10кВ №06 ПС Боголюбово | ТП 260 | Июль |  |
| 263 | ПС 35/10 кВ Боголюбово | 1 с.ш. 10 кВ | Холм-Жирковский РЭС | ВЛ 10кВ №02 ПС Боголюбово | ТП 243 | Октябрь |  |
|  |  |  | Холм-Жирковский РЭС | ВЛ 10кВ №02 ПС Боголюбово | ТП 247 | Октябрь |  |
| 264 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Холм-Жирковский РЭС | ВЛ 10кВ №06 ПС Боголюбово | ТП 264 | Октябрь |  |
|  |  |  | Холм-Жирковский РЭС | ВЛ 10кВ №06 ПС Боголюбово | ТП 267 | Октябрь |  |
| 265 | ПС 35/10 кВ Нахимовская | 1 с.ш. 10 кВ | Холм-Жирковский РЭС | ВЛ 10кВ №02 ПС Нахимовская | ТП 123 | Июль |  |
|  |  |  | Холм-Жирковский РЭС | ВЛ 10кВ №02 ПС Нахимовская | ТП 124 | Июль |  |
| 266 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Холм-Жирковский РЭС | ВЛ 10кВ №06 ПС Нахимовская | ТП 166 | Июль |  |
|  |  |  | Холм-Жирковский РЭС | ВЛ 10кВ №06 ПС Нахимовская | ТП 168 | Июль |  |
| 267 | ПС 35/10 кВ Нахимовская | 1 с.ш. 10 кВ | Холм-Жирковский РЭС | ВЛ 10кВ №04 ПС Нахимовская | ТП 161 | Октябрь |  |
|  |  |  | Холм-Жирковский РЭС | ВЛ 10кВ №04 ПС Нахимовская | ТП 164 | Октябрь |  |
| 268 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Холм-Жирковский РЭС | ВЛ 10кВ №07 ПС Нахимовская | ТП 169 | Октябрь |  |
|  |  |  | Холм-Жирковский РЭС | ВЛ 10кВ №08 ПС Нахимовская | ТП 172 | Октябрь |  |
| 269 | ПС 110/10 кВ Игоревская | 1 с.ш. 10 кВ | Холм-Жирковский РЭС | ВЛ 10кВ №09 ПС Игоревская | ТП 465 | Июль |  |
|  |  |  | Холм-Жирковский РЭС | ВЛ 10кВ №09 ПС Игоревская | ТП 466 | Июль |  |
| 270 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Холм-Жирковский РЭС | ВЛ 10кВ №06 ПС Игоревская | ТП 456 | Июль |  |
|  |  |  | Холм-Жирковский РЭС | ВЛ 10кВ №06 ПС Игоревская | ТП 454 | Июль |  |
| 271 | ПС 110/10 кВ Игоревская | 1 с.ш. 10 кВ | Холм-Жирковский РЭС | ВЛ 10кВ №09 ПС Игоревская | ТП 468 | Октябрь |  |
|  |  |  | Холм-Жирковский РЭС | ВЛ 10кВ №09 ПС Игоревская | ТП 469 | Октябрь |  |
| 272 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Холм-Жирковский РЭС | ВЛ 10кВ №06 ПС Игоревская | ТП 471 | Октябрь |  |
|  |  |  | Холм-Жирковский РЭС | ВЛ 10кВ №06 ПС Игоревская | ТП 452 | Октябрь |  |
| 273 | ПС 110/35/10 кВ Канютино | 1 с.ш. 10 кВ | Холм-Жирковский РЭС | ВЛ 10кВ №05 ПС Канютино | ТП 205 | Июль |  |
|  |  |  | Холм-Жирковский РЭС | ВЛ 10кВ №05 ПС Канютино | ТП 206 | Июль |  |
| 274 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Холм-Жирковский РЭС | ВЛ 10кВ №02 ПС Канютино | ТП 197 | Июль |  |
|  |  |  | Холм-Жирковский РЭС | ВЛ 10кВ №04 ПС Канютино | ТП 208 | Июль |  |
| 275 | ПС 110/35/10 кВ Канютино | 1 с.ш. 10 кВ | Холм-Жирковский РЭС | ВЛ 10кВ №09 ПС Канютино | ТП 228 | Октябрь |  |
|  |  |  | Холм-Жирковский РЭС | ВЛ 10кВ №09 ПС Канютино | ТП 227 | Октябрь |  |
| 276 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Холм-Жирковский РЭС | ВЛ 10кВ №04 ПС Канютино | ТП 208 | Октябрь |  |
|  |  |  | Холм-Жирковский РЭС | ВЛ 10кВ №04 ПС Канютино | ТП 210 | Октябрь |  |
| 277 | ПС 35/10 кВ Зимец | 1 с.ш. 10 кВ | Духовщинский РЭС | ВЛ 10кВ №03 ПС Зимец | ТП-119 Кислово ВЛ-1003 Зимец | Июль |  |
|  |  |  | Духовщинский РЭС | ВЛ 10кВ №03 ПС Зимец | ТП-122 Митяево ВЛ-1003 Зимец | Июль |  |
| 278 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Духовщинский РЭС | ВЛ-1004 ПС Зимец | ТП-129 Зимец ВЛ-1004 Зимец | Июль |  |
|  |  |  | Духовщинский РЭС | ВЛ-1004 ПС Зимец | ТП-131 Зимец ВЛ-1004 Зимец | Июль |  |
| 279 | ПС 35/10 кВ Зимец | 1 с.ш. 10 кВ | Духовщинский РЭС | ВЛ 10кВ №03 ПС Зимец | ТП-126 Сергеевка ВЛ-1003 Зимец | Октябрь |  |
|  |  |  | Духовщинский РЭС | ВЛ 10кВ №03 ПС Зимец | ТП-128 Пономари ВЛ-1003 Зимец | Октябрь |  |
| 280 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Духовщинский РЭС | ВЛ-1004 ПС Зимец | ТП-131 Зимец ВЛ-1004 Зимец | Октябрь |  |
|  |  |  | Духовщинский РЭС | ВЛ-1004 ПС Зимец | ТП-132 Митяево ВЛ-1004 Зимец | Октябрь |  |
| 281 | ПС 35/10 кВ Петрищево | 1 с.ш. 10 кВ | Духовщинский РЭС | ВЛ-1002 ПС Петрищево | ТП-197 Петрищево ВЛ-1002 Петрищево | Октябрь |  |
|  |  |  | Духовщинский РЭС | ВЛ-1002 ПС Петрищево | ТП-198 Петрищево ВЛ-1002 Петрищево | Октябрь |  |
| 282 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Духовщинский РЭС | ВЛ-1006 ПС Петрищево | ТП-208 Тикуны ВЛ-1006 Петрищево | Октябрь |  |
|  |  |  | Духовщинский РЭС | ВЛ-1006 ПС Петрищево | ТП-209 Турье ВЛ-1006 Петрищево | Октябрь |  |
| 283 | ПС 35/10 кВ Петрищево | 1 с.ш. 10 кВ | Духовщинский РЭС | ВЛ-1002 ПС Петрищево | ТП-195 Петрищево ВЛ-1002 Петрищево | Июль |  |
|  |  |  | Духовщинский РЭС | ВЛ-1002 ПС Петрищево | ТП-199 Петрищево ВЛ-1002 Петрищево | Июль |  |
| 284 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Духовщинский РЭС | ВЛ-1004 ПС Петрищево | ТП-170 Петрищево ВЛ-1004 Петрищево | Июль |  |
|  |  |  | Духовщинский РЭС | ВЛ-1005 ПС Петрищево | ТП-204 Фалисы ВЛ-1005 Петрищево | Июль |  |
| 285 | ПС 35/10 кВ Береснево | 1 с.ш. 10 кВ | Духовщинский РЭС | ВЛ-1001 ПС Береснево | ТП-138 Старыгино ВЛ-1001 Береснево | Июль |  |
|  |  |  | Духовщинский РЭС | ВЛ-1001 ПС Береснево | ТП-142 Гатище ВЛ-1001 Береснево | Июль |  |
| 286 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Духовщинский РЭС | ВЛ-1008 ПС Береснево | ТП-558 Маецкое ВЛ-1008 Береснево | Июль |  |
|  |  |  | Духовщинский РЭС | ВЛ-1008 ПС Береснево | ТП-559 Б.Сыроквашино ВЛ-1008 Береснево | Июль |  |
| 287 | ПС 110/35/10 кВ Духовщина | 1 с.ш. 10 кВ | Духовщинский РЭС | ВЛ 10кВ №06 ПС Духовщина | ТП 032 | Июль |  |
|  |  |  | Духовщинский РЭС | ВЛ 10кВ №06 ПС Духовщина | ТП 035 | Июль |  |
| 288 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Духовщинский РЭС | ВЛ 10кВ №04 ПС Духовщина | ТП 062 | Июль |  |
|  |  |  | Духовщинский РЭС | ВЛ 10кВ №04 ПС Духовщина | ТП 063 | Июль |  |
| 289 | ПС 110/35/10 кВ Духовщина | 1 с.ш. 10 кВ | Духовщинский РЭС | ВЛ 10кВ №11 ПС Духовщина | ТП 047 | Октябрь |  |
|  |  |  | Духовщинский РЭС | ВЛ 10кВ №11 ПС Духовщина | ТП 050 | Октябрь |  |
| 290 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Духовщинский РЭС | ВЛ 10кВ №05 ПС Духовщина | ТП 068 | Октябрь |  |
|  |  |  | Духовщинский РЭС | ВЛ 10кВ №05 ПС Духовщина | ТП 070 | Октябрь |  |
| 291 | ПС 35/10 кВ Спас Углы | 1 с.ш. 10 кВ | Духовщинский РЭС | ВЛ 10кВ №03 Спас-Углы | ТП-101 Дмитровка ВЛ-1003 Спас-Углы | Июль |  |
|  |  |  | Духовщинский РЭС | ВЛ 10кВ №03 Спас-Углы | ТП-102 Углянка ВЛ-1003 Спас-Углы | Июль |  |
| 292 | ПС 35/10 кВ Спас Углы | 1 с.ш. 10 кВ | Духовщинский РЭС | ВЛ-1004 ПС Спас-Углы | ТП-111 Шиловичи ВЛ-1004 Спас-Углы | Октябрь |  |
|  |  |  | Духовщинский РЭС | ВЛ-1004 ПС Спас-Углы | ТП-110 Шиловичи ВЛ-1004 Спас-Углы | Октябрь |  |
| 293 | ПС 35/10 кВ Третьяково | 1 с.ш. 10 кВ | Духовщинский РЭС | ВЛ 10кВ №04 ПС Третьяково | ТП-238 Третьяково ВЛ-1004 Третьяково | Июль |  |
|  |  |  | Духовщинский РЭС | ВЛ 10кВ №04 ПС Третьяково | ТП-237 Третьяково ВЛ-1004 Третьяково | Июль |  |
| 294 | ПС 35/10 кВ Булгаково | 1 с.ш. 10 кВ | Духовщинский РЭС | ВЛ-1005 ПС Булгаково | ТП-178 Дворяниново ВЛ-1005 Булгаково | Июль |  |
|  |  |  | Духовщинский РЭС | ВЛ-1005 ПС Булгаково | ТП-189 Озерецкое ВЛ-1005 Булгаково | Июль |  |
| 295 | ПС 35/10 кВ Булгаково | 1 с.ш. 10 кВ | Духовщинский РЭС | ВЛ-1005 ПС Булгаково | ТП-191 Преображенское ВЛ-1005 Булгаково | Октябрь |  |
|  |  |  | Духовщинский РЭС | ВЛ-1005 ПС Булгаково | ТП-176 Булгаково ВЛ-1005 Булгаково | Октябрь |  |
| 296 | ПС 110/35/10 кВ Пречистое | 1 с.ш. 10 кВ | Духовщинский РЭС | ВЛ 10кВ №08 ПС Пречистое | ТП 470 Кочекино ВЛ 10кВ №08 пречистое | Июль |  |
|  |  |  | Духовщинский РЭС | ВЛ 10кВ №08 ПС Пречистое | ТП 466 | Июль |  |
| 297 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Духовщинский РЭС | ВЛ 10кВ №03 ПС Пречистое | ТП 410 Хознужды ВЛ 10кВ №03 ПС Пречистое | Июль |  |
|  |  |  | Духовщинский РЭС | ВЛ 10кВ №03 ПС Пречистое | ТП 419 Верешковичи ВЛ 10кВ №03 Пречистое | Июль |  |
| 298 | ПС 110/35/10 кВ Пречистое | 1 с.ш. 10 кВ | Духовщинский РЭС | ВЛ 10кВ №02 ПС Пречистое | ТП 418 Ровни ВЛ 10кВ №02 Пречистое | Октябрь |  |
|  |  |  | Духовщинский РЭС | ВЛ 10кВ №07 ПС Пречистое | ТП 461 Логи ВЛ 10кВ №07 Пречистое | Октябрь |  |
| 299 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Духовщинский РЭС | ВЛ 10кВ №05 ПС Пречистое | ТП-437 Суровцово ВЛ 10кВ №05 ПС Пречисто | Октябрь |  |
|  |  |  | Духовщинский РЭС | ВЛ 10кВ №05 ПС Пречистое | ТП-438 Село ВЛ 10кВ №05 ПС Пречистое | Октябрь |  |
| 300 | ПС 35/10 кВ Воронцово | 1 с.ш. 10 кВ | Духовщинский РЭС | ВЛ 10кВ №01 ПС Воронцово | ТП 493 Песчиво ВЛ 10кВ №01 Воронцово | Июль |  |
|  |  |  | Духовщинский РЭС | ВЛ 10кВ №01 ПС Воронцово | ТП 494 Дубовицы ВЛ 10кВ №01 Воронцово | Июль |  |
| 301 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Духовщинский РЭС | ВЛ 10кВ №05 ПС Воронцово | ТП 515 Воронцово ВЛ 10кВ №05 Воронцово | Июль |  |
|  |  |  | Духовщинский РЭС | ВЛ 10кВ №05 ПС Воронцово | ТП 516 Воронцово ВЛ 10кВ №05 Воронцово | Июль |  |
| 302 | ПС 35/10 кВ Воронцово | 1 с.ш. 10 кВ | Духовщинский РЭС | ВЛ 10кВ №02 ПС Воронцово | ТП 499 Добрино ВЛ 10кВ №02 Воронцово | Октябрь |  |
|  |  |  | Духовщинский РЭС | ВЛ 10кВ №02 ПС Воронцово | ТП-506 ВЛ-1003 Воронцово | Октябрь |  |
| 303 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Духовщинский РЭС | ВЛ 10кВ №06 ПС Воронцово | ТП 519 Савостино ВЛ 10кВ №06 Воронцово | Октябрь |  |
|  |  |  | Духовщинский РЭС | ВЛ 10кВ №06 ПС Воронцово | ТП 520 Селище ВЛ 10кВ №06 Воронцово | Октябрь |  |
| 304 | ПС 35/10 кВ Велисто | 1 с.ш. 10 кВ | Духовщинский РЭС | ВЛ 10кВ №01 ПС Велисто | ТП- 526 ВЛ 10кВ №01 ПС Велисто | Июль |  |
|  |  |  | Духовщинский РЭС | ВЛ 10кВ №01 ПС Велисто | ТП- 527 ВЛ 10кВ №01 ПС Велисто | Июль |  |
| 305 | ПС 35/10 кВ Велисто | 1 с.ш. 10 кВ | Духовщинский РЭС | ВЛ 10кВ №01 ПС Велисто | ТП- 529 ВЛ 10кВ №01 ПС Велисто | Октябрь |  |
|  |  |  | Духовщинский РЭС | ВЛ 10кВ №01 ПС Велисто | ТП- 531 ВЛ 10кВ №01 ПС Велисто | Октябрь |  |
| 306 | ПС 35/10 кВ Озёрный | 1 с.ш. 10 кВ | Духовщинский РЭС | ВЛ 10кВ №01 ПС Озерный | ТП 563 Озерный | Июль |  |
|  |  |  | Духовщинский РЭС | ВЛ 10кВ №01 ПС Озерный | ТП 565 Озерный | Июль |  |
| 307 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Духовщинский РЭС | ВЛ 10кВ №19 ПС Озерный | ТП 576 | Июль |  |
|  |  |  | Духовщинский РЭС | ВЛ 10кВ №19 ПС Озерный | ТП 577 | Июль |  |
| 308 | ПС 35/10 кВ Озёрный | 1 с.ш. 10 кВ | Духовщинский РЭС | ВЛ 10кВ №01 ПС Озерный | ТП 562 | Октябрь |  |
|  |  |  | Духовщинский РЭС | ВЛ 10кВ №07 ПС Озерный | ТП-584 Торфяники ВЛ 10кВ №07 ПС Озерный | Октябрь |  |
| 309 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Духовщинский РЭС | Л 10кВ №13 ПС Озерный | ТП-570 | Октябрь |  |
|  |  |  | Духовщинский РЭС | Л 10кВ №13 ПС Озерный | ТП-571 | Октябрь |  |
| 310 | ПС 110/35/10кВ Темкино | 1 с.ш. 10кВ | Темкинский РЭС | ВЛ 10кВ №1001 ПС Тёмкино | ТП 011 | Август |  |
|  |  |  | Темкинский РЭС | ВЛ 10кВ №1001 ПС Тёмкино | КТП-160кВа хоз.нужд.2 ВЛ-1001 ПС Темкино | Август |  |
| 311 |  | 2 с.ш. 10кВ | Темкинский РЭС | ВЛ 10кВ №1017 ПС Тёмкино | ГКТП-250кВа №36 Милиция ВЛ1017 ПС Темкин | Август |  |
|  |  |  | Темкинский РЭС | ВЛ 10кВ №1017 ПС Тёмкино | ТП 001 ВЛ-1017 ПС Темкино | Август |  |
| 312 | ПС 35/10кВ Бекрино | 1 с.ш. 10кВ | Темкинский РЭС | ВЛ 10кВ №1001 ПС Бекрино | ТП 145 ВЛ-1001 ПС Бекрино | Август |  |
|  |  |  | Темкинский РЭС | ВЛ 10кВ №1001 ПС Бекрино | ТП 149 ВЛ-1001 ПС Бекрино | Август |  |
| 313 |  | 2 с.ш. 10кВ | Темкинский РЭС | ВЛ 10кВ №1012 ПС Бекрино | КТП-160кВа Поповка-3 ВЛ-1012 ПС Бекрино | Август |  |
|  |  |  | Темкинский РЭС | ВЛ 10кВ №1012 ПС Бекрино | ТП 163 ВЛ-1012 ПС Бекрино | Август |  |
| 314 | ПС 35/10кВ Бекрино | 1 с.ш. 10кВ | Темкинский РЭС | ВЛ 10кВ №1002 ПС Бекрино | ТП 157 | Ноябрь |  |
|  |  |  | Темкинский РЭС | ВЛ 10кВ №1002 ПС Бекрино | ТП 158 | Ноябрь |  |
| 315 |  | 2 с.ш. 10кВ | Темкинский РЭС | ВЛ 10кВ №1012 ПС Бекрино | ТП 194 | Ноябрь |  |
|  |  |  | Темкинский РЭС | ВЛ 10кВ №1012 ПС Бекрино | ТП 204 | Ноябрь |  |
| 316 | ПС 35/10кВ Горки | 1 с.ш. 10кВ | Темкинский РЭС | ВЛ 10кВ №1005 ПС Горки | КТП-8 Горки ВЛ-1005 Горки | Август |  |
|  |  |  | Темкинский РЭС | ВЛ 10кВ №1001 ПС Горки | ТП 183 ВЛ-1001 ПС Горки | Август |  |
| 317 | ПС 35/10кВ Горки | 1 с.ш. 10кВ | Темкинский РЭС | ВЛ 10кВ №1002 ПС Горки | ТП 189 ВЛ-1002 ПС Горки | Ноябрь |  |
|  |  |  | Темкинский РЭС | ВЛ 10кВ №1002 ПС Горки | КТП-60кВа Басманово ВЛ-1002 ПС Горки | Ноябрь |  |
| 318 | ПС 35/10 кВ Кикино | 1 с.ш. 10 кВ | Темкинский РЭС | ВЛ 10кВ №1002 ПС Кикино | ТП 091 | Август |  |
|  |  |  | Темкинский РЭС | ВЛ 10кВ №1002 ПС Кикино | КТП-100кВа Новиково-1 ВЛ-1002 ПС Кикино | Август |  |
| 319 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Темкинский РЭС | ВЛ 10кВ №1011 ПС Кикино | ТП - 205 | Август |  |
|  |  |  | Темкинский РЭС | ВЛ 10кВ №1011 ПС Кикино | ТП 222 | Август |  |
| 320 | ПС 35/10 кВ Кикино | 1 с.ш. 10 кВ | Темкинский РЭС | ВЛ 10кВ №1007 ПС Кикино | КТП-25кВа Кикино-8 ВЛ-1007 ПС Кикино | Ноябрь |  |
|  |  |  | Темкинский РЭС | ВЛ 10кВ №1007 ПС Кикино | КТП-100кВа Кикино-3 ВЛ-1007 ПС Кикино | Ноябрь |  |
| 321 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Темкинский РЭС | ВЛ 10кВ №1011 ПС Кикино | ТП 117 1011 ПС Кикино | Ноябрь |  |
|  |  |  | Темкинский РЭС | ВЛ 10кВ №1014 ПС Кикино | ТП 123 ВЛ-1014 ПС Кикино | Ноябрь |  |
| 322 | ПС 35/10кВ Нарытка | 1 с.ш. 10кВ | Темкинский РЭС | ВЛ 10кВ №1001 ПС Нарытка | МТП-63кВа Дуброво ВЛ-1001 ПС Нарытка | Август |  |
|  |  |  | Темкинский РЭС | ВЛ 10кВ №1001 ПС Нарытка | ТП 125 ВЛ-1001 ПС Нарытка | Август |  |
| 323 |  | 2 с.ш. 10кВ | Темкинский РЭС | ВЛ 10кВ №1009 ПС Нарытка | КТП-250кВа Нарытка-5 ВЛ-1009 ПС Нарытка | Август |  |
|  |  |  | Темкинский РЭС | ВЛ 10кВ №1009 ПС Нарытка | КТП-100кВа Нарытка-2 ВЛ-1009 ПС Нарытка | Август |  |
| 324 | ПС 35/10кВ Нарытка | 1 с.ш. 10кВ | Темкинский РЭС | ВЛ 10кВ №1005 ПС Нарытка | КТП-10кВа Сергеенки ВЛ-1005 ПС Нарытка | Ноябрь |  |
|  |  |  | Темкинский РЭС | ВЛ 10кВ №1005 ПС Нарытка | КТП-100кВа Поздняково-1 ВЛ1005ПС Нарытка | Ноябрь |  |
| 325 |  | 2 с.ш. 10кВ | Темкинский РЭС | ВЛ 10кВ №1009 ПС Нарытка | ТП 138 ВЛ-1009 ПС Нарытка | Ноябрь |  |
|  |  |  | Темкинский РЭС | ВЛ 10кВ №1009 ПС Нарытка | КТП-40кВа Воробьево ВЛ-1009 ПС Нарытка | Ноябрь |  |
| 326 | ПС 110/35/10кВ Гагарин | 1 с.ш. 10кВ | Гагаринский РЭС | ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Гагарин | ТП 422 ВЛ 10 кВ №09 ПС Гагарин | Август |  |
|  |  |  | Гагаринский РЭС | ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Гагарин | ТП 421 ВЛ 10 кВ №09 Гагарин | Август |  |
| 327 |  | 2 с.ш. 10кВ | Гагаринский РЭС | ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Гагарин | ТП 460 ВЛ 10кВ №23 ПС Гагарин | Август |  |
|  |  |  | Гагаринский РЭС | ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Гагарин | ТП 560 ВЛ 10кВ №23 ПС Гагарин | Август |  |
| 328 | ПС 110/35/10кВ Мишино | 1 с.ш. 10кВ | Гагаринский РЭС | ВЛ 10кВ №02 ПС 110/35/10кВ Мишино | ТП 346 ВЛ 10кВ №02 Мишино | Ноябрь |  |
|  |  |  | Гагаринский РЭС | ВЛ 10кВ №02 ПС 110/35/10кВ Мишино | ТП 603 ВЛ 10кВ №02 Мишино | Ноябрь |  |
| 329 |  | 2 с.ш. 10кВ | Гагаринский РЭС | Л-1012 ПС 110/35/10кВ Мишино | ТП 400(25кВА) Л1012 ПС Мишино | Ноябрь |  |
|  |  |  | Гагаринский РЭС | Л-1012 ПС 110/35/10кВ Мишино | ТП 401 Л-1012 ПС Мишино | Ноябрь |  |
| 330 | ПС 35/10кВ Акатово | 2 с.ш. 10кВ | Гагаринский РЭС | Л-1008 ПС 35/10кВ Акатово | ТП 222 Л-1008 ПС Акатово | Ноябрь |  |
|  |  |  | Гагаринский РЭС | Л-1008 ПС 35/10кВ Акатово | ТП 180 1008 ПС Акатово | Ноябрь |  |
| 331 | ПС 35/10кВ Акатово | 2 с.ш. 10кВ | Гагаринский РЭС | Л-1008 ПС 35/10кВ Акатово | ТП 182 Л-1008 ПС Акатово | Август |  |
|  |  |  | Гагаринский РЭС | Л-1008 ПС 35/10кВ Акатово | ТП 181 Л-1008 ПС Акатово | Август |  |
| 332 | ПС 35/10кВ Карманово | 1 с.ш. 10кВ | Гагаринский РЭС | ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Карманово | ТП 638 ВЛ 10кВ №03 Карманово | Ноябрь |  |
|  |  |  | Гагаринский РЭС | ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Карманово | ТП 637 ВЛ 10кВ №03 Карманово | Ноябрь |  |
| 333 |  | 2 с.ш. 10кВ | Гагаринский РЭС | ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Карманово | ТП 680 ВЛ 10 кВ №11 Карманово | Ноябрь |  |
|  |  |  | Гагаринский РЭС | ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Карманово | ТП 565 ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Карманово | Ноябрь |  |
| 334 | ПС 35/10кВ Карманово | 1 с.ш. 10кВ | Гагаринский РЭС | ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Карманово | ТП 650 ВЛ 10кВ №06 ПС Карманово | Август |  |
|  |  |  | Гагаринский РЭС | ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Карманово | ТП 652 ВЛ 10кВ №06 ПС Карманово | Август |  |
| 335 |  | 2 с.ш. 10кВ | Гагаринский РЭС | ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Карманово | ТП 751 №11 Карманово | Август |  |
|  |  |  | Гагаринский РЭС | ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Карманово | ТП 820 (100кВА) ВЛ 10кВ №11 ПС Карманово | Август |  |
| 336 | ПС 110/10кВ Трубная | 1 с.ш. 10кВ | Гагаринский РЭС | Л-1003 ПС 110/10кВ Трубная | ТП 877 Л-1003 ПС Трубная | Август |  |
|  |  |  | Гагаринский РЭС | Л-1003 ПС 110/10кВ Трубная | ТП 881 1003 Трубная | Август |  |
| 337 |  | 2 с.ш. 10кВ | Гагаринский РЭС | Л 10кВ №10 110/10кВ Трубная | ТП 042 Л 10кВ №12 РП 02 | Август |  |
|  |  |  | Гагаринский РЭС | Л 10кВ №10 110/10кВ Трубная | ТП 049 Л 10кВ №16 РП 02 | Август |  |
| 338 | ПС 110/35/10кВ Светотехника | 1 с.ш. 10кВ | Гагаринский РЭС | ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10 Светотехника | ТП 088 №05 РП 05 Светотехни | Август |  |
|  |  |  | Гагаринский РЭС | ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10 Светотехника | КТП-63кВа №111 ВЛ-1005 ПС Светотехника | Август |  |
| 339 |  | 2 с.ш. 10кВ | Гагаринский РЭС | Л 10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Светотехника | ТП 064(400кВА) Л №16 ПС Светотехника | Август |  |
|  |  |  | Гагаринский РЭС | Л 10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Светотехника | ТП 017 Л №16 ПС Светотехника | Август |  |
| 340 | ПС 35/10кВ Лесная | 1 с.ш. 10кВ | Гагаринский РЭС |  |  | Август |  |
|  |  |  | Гагаринский РЭС |  |  | Август |  |
| 341 |  | 2 с.ш. 10кВ | Гагаринский РЭС |  |  | Август |  |
|  |  |  | Гагаринский РЭС |  |  | Август |  |
| 342 | ПС 35/10 кВ Клушино | 1 с.ш. 10кВ | Гагаринский РЭС | ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Клушино | ТП 272 ВЛ №01 Клушино | Август |  |
|  |  |  | Гагаринский РЭС | ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Клушино | ТП 271 ВЛ №01 Клушино | Август |  |
| 343 |  | 2 с.ш. 10кВ | Гагаринский РЭС | ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Клушино | ТП 268 ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Клушино | Август |  |
|  |  |  | Гагаринский РЭС | ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Клушино | ТП 269 ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Клушино | Август |  |
| 344 | ПС 35/10 кВ Клушино | 1 с.ш. 10кВ | Гагаринский РЭС | ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Клушино | ТП 276 (40 кВА) Л 1001 Клушино | Ноябрь |  |
|  |  |  | Гагаринский РЭС | ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Клушино | ТП 772 Зикеево Л 1001 Клушино | Ноябрь |  |
| 345 |  | 2 с.ш. 10кВ | Гагаринский РЭС | ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Клушино | ТП 283 ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Клушино | Ноябрь |  |
|  |  |  | Гагаринский РЭС | ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 Клушино | ТП 270 ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Клушино | Ноябрь |  |
| 346 | ПС 35/10кВ Никольское | 1 с.ш. 10кВ | Гагаринский РЭС | ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Никольское | ТП 224 ВЛ №01 ПС Никольское | Август |  |
|  |  |  | Гагаринский РЭС | ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Никольское | ТП 226 ВЛ №01 ПС Никольское | Август |  |
| 347 |  | 2 с.ш. 10кВ | Гагаринский РЭС | ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Никольское | ТП 237 ВЛ 10 кВ №10 Никольское | Август |  |
|  |  |  | Гагаринский РЭС | ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Никольское | ТП 235 ВЛ 10 кВ №10 ПС Никольское | Август |  |
| 348 | ПС 35/10кВ Никольское | 1 с.ш. 10кВ | Гагаринский РЭС | ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Никольское | КТП-400кВА Никольское-7 №02 ПС Никольс | Ноябрь |  |
|  |  |  | Гагаринский РЭС | ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Никольское | ТП 799 №02 Никольское (Сельцо) | Ноябрь |  |
| 349 |  | 2 с.ш. 10кВ | Гагаринский РЭС | ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Никольское | ТП 870 ВЛ 10 кВ №10 Никольское | Ноябрь |  |
|  |  |  | Гагаринский РЭС | ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Никольское | ТП 241 ВЛ 10 кВ №10 ПС Никольское | Ноябрь |  |
| 350 | ПС 35/10кВ Дружба | 1 с.ш. 10 кВ | Гагаринский РЭС | ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Дружба | ТП 613 ВЛ 10кВ №06 ПС Дружба | Август |  |
|  |  |  | Гагаринский РЭС | ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Дружба | ТП 617 ВЛ 10кВ №06 ПС Дружба | Август |  |
| 351 | ПС 35/10кВ Дружба | 1 с.ш. 10 кВ | Гагаринский РЭС | Л-1007 ПС 35/10кВ Дружба | ТП 622 Л-1007 ПС Дружба | Ноябрь |  |
|  |  |  | Гагаринский РЭС | Л-1007 ПС 35/10кВ Дружба | ТП 810 Л-1007 ПС Дружба | Ноябрь |  |
| 352 | ПС 35/10кВ Родоманово | 1 с.ш. 10кВ | Гагаринский РЭС | Л-1004 ПС 35/10кВ Родоманово | ТП 141 1004 ПС Родоманово | Август |  |
|  |  |  | Гагаринский РЭС | Л-1004 ПС 35/10кВ Родоманово | КТП-63 кВа Пречистое-12 Л-1004 ПС Родома | Август |  |
| 353 |  | 2 с.ш. 10кВ | Гагаринский РЭС | Л-1014 ПС 35/10кВ Родоманово | КТП-630кВа Родоманово-5 Л-1014 ПС Родома | Август |  |
|  |  |  | Гагаринский РЭС | Л-1014 ПС 35/10кВ Родоманово | КТП-100кВа Родоманово-6 Л-1014 ПС Родома | Август |  |
| 354 | ПС 35/10кВ Родоманово | 1 с.ш. 10кВ | Гагаринский РЭС | Л-1004 ПС 35/10кВ Родоманово | КТП-100кВа Пречистое-5 Л-1004 ПС Родоман | Ноябрь |  |
|  |  |  | Гагаринский РЭС | Л-1004 ПС 35/10кВ Родоманово | КТП-9-100кВа Пречистое Л-1004 ПС Родоман | Ноябрь |  |
| 355 |  | 2 с.ш. 10кВ | Гагаринский РЭС | Л-1014 ПС 35/10кВ Родоманово | КТП-250кВа Ляпино-2 Л-1014 ПС Родоманово | Ноябрь |  |
|  |  |  | Гагаринский РЭС | Л-1014 ПС 35/10кВ Родоманово | КТП-30кВа Станки Л-1014 ПС Родоманово | Ноябрь |  |
| 356 | ПС 35/10кВ Сверчково | 1 с.ш. 10кВ | Гагаринский РЭС | ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Сверчково | ТП 506 ВЛ 10кВ №05 Сверчково | Август |  |
|  |  |  | Гагаринский РЭС | ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Сверчково | ТП 505 ВЛ 10кВ №05 Сверчково | Август |  |
| 357 |  | 2 с.ш. 10кВ | Гагаринский РЭС | ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10кВ Сверчково | ТП 588 (63 кВА) ВЛ 10кВ №12 Сверчково | Август |  |
|  |  |  | Гагаринский РЭС | ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10кВ Сверчково | ТП 770 СТ Ручеек ВЛ 10кВ №12 Сверчково | Август |  |
| 358 | ПС 35/10кВ Сверчково | 1 с.ш. 10кВ | Гагаринский РЭС | ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Сверчково | ТП 758 ВЛ 10кВ №05 Сверчково | Ноябрь |  |
|  |  |  | Гагаринский РЭС | ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Сверчково | ТП 782 ВЛ 10кВ №05 Сверчково | Ноябрь |  |
| 359 |  | 2 с.ш. 10кВ | Гагаринский РЭС | ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10кВ Сверчково | ТП 588 (63 кВА) ВЛ 10кВ №12 Сверчково | Ноябрь |  |
|  |  |  | Гагаринский РЭС | ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10кВ Сверчково | ТП 770 СТ Ручеек ВЛ 10кВ №12 Сверчково | Ноябрь |  |
| 360 | ПС 35/10 кВ Ивино | 1 с.ш. 10 кВ | Гагаринский РЭС | ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Ивино | ТП 718 ВЛ 10кВ №04 Ивино | Август |  |
|  |  |  | Гагаринский РЭС | ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Ивино | ТП 719 ВЛ 10кВ №04 Ивино | Август |  |
| 361 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Гагаринский РЭС | Л-1009 ПС 35/10кВ Ивино | ТП 134 ВЛ 10кВ №09 ПС Ивино | Август |  |
|  |  |  | Гагаринский РЭС | Л-1009 ПС 35/10кВ Ивино | ТП 129 ВЛ 10кВ №09 ПС Ивино | Август |  |
| 362 | ПС 35/10 кВ Ивино | 1 с.ш. 10 кВ | Гагаринский РЭС | ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Ивино | ТП 723 ВЛ 10кВ №04 Ивино | Ноябрь |  |
|  |  |  | Гагаринский РЭС | ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Ивино | ТП 724 ВЛ 10кВ №04 Ивино | Ноябрь |  |
| 363 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Гагаринский РЭС | Л-1009 ПС 35/10кВ Ивино | ТП 129 ВЛ 10кВ №09 ПС Ивино | Ноябрь |  |
|  |  |  | Гагаринский РЭС | Л-1009 ПС 35/10кВ Ивино | ТП 130 ВЛ 10кВ №1009 ПС 35/10 кВ Ивино | Ноябрь |  |
| 364 | ПС 110/10кВ Угра | 1 с.ш. 10 кВ | Угранский РЭС | ВЛ 10кВ №1001 ПС Угра | КТП-160кВа №21 ВЛ-1001 ПС Угра | Август |  |
|  |  |  | Угранский РЭС | ВЛ 10кВ №1001 ПС Угра | ГКТПП-400кВа №6 ВЛ-1001 ПС Угра | Август |  |
| 365 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Угранский РЭС | ВЛ 10кВ №1018 ПС Угра | ЗТП-400/400кВа №36 ВЛ-1001 ПС Угра | Август |  |
|  |  |  | Угранский РЭС | ВЛ 10кВ №1018 ПС Угра | КТП-250кВа №42 ВЛ-1018 ПС Угра | Август |  |
| 366 | ПС 110/35/10кВ Знаменка | 1 с.ш. 10 кВ | Угранский РЭС | ВЛ 10кВ №1002 ПС Знаменка | ТП 201 (д. Марфино) | Ноябрь |  |
|  |  |  | Угранский РЭС | ВЛ 10кВ №1002 ПС Знаменка | КТП-40кВа Деменино ВЛ-1002 ПС Знаменка | Ноябрь |  |
| 367 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Угранский РЭС | ВЛ 10кВ №1024 ПС Знаменка | КТП-250кВа Дрожжино-1 ВЛ1024 ПС Знаменка | Ноябрь |  |
|  |  |  | Угранский РЭС | ВЛ 10кВ №1024 ПС Знаменка | КТП-100кВа Дрожжино-3 ВЛ1024 ПС Знаменка | Ноябрь |  |
| 368 | ПС 110/35/10кВ Всходы | 1 с.ш. 10кВ | Угранский РЭС | ВЛ 10кВ №1007 ПС Всходы | МТП-30кВа М.Большевицы ВЛ-1007 ПС Всходы | Август |  |
|  |  |  | Угранский РЭС | ВЛ 10кВ №1007 ПС Всходы | КТП-100кВа Большевицы ВЛ1007 ПС Всход | Август |  |
| 369 |  | 2 с.ш. 10кВ | Угранский РЭС | ВЛ 10кВ №1010 ПС Всходы | КТП-40кВа Всходы-12 ВЛ-1010 ПС Всходы | Август |  |
|  |  |  | Угранский РЭС | ВЛ 10кВ №1010 ПС Всходы | ТП 086 | Август |  |
| 370 | ПС 110/35/10кВ Всходы | 1 с.ш. 10кВ | Угранский РЭС | ВЛ 10кВ №1015 ПС Всходы | ТП 059 | Ноябрь |  |
|  |  |  | Угранский РЭС | ВЛ 10кВ №1015 ПС Всходы | ТП 056 | Ноябрь |  |
| 371 |  | 2 с.ш. 10кВ | Угранский РЭС | ВЛ 10кВ №1010 ПС Всходы | КТП-100кВа Всходы-7 ВЛ-1010 ПС Всходы | Ноябрь |  |
|  |  |  | Угранский РЭС | ВЛ 10кВ №1010 ПС Всходы | ТП 088 (д.Всходы) | Ноябрь |  |
| 372 | ПС 110/10 кВ Екимцево | 1 с.ш. 10 кВ | Угранский РЭС | ВЛ 10кВ №1002 ПС Екимцево | ТП 124 (Слободка 2) | Август |  |
|  |  |  | Угранский РЭС | ВЛ 10кВ №1002 ПС Екимцево | КТП-400кВа Слободка-6 ВЛ1002 ПС Екимцево | Август |  |
| 373 | ПС 35/10кВ Михали | 2 с.ш. 10кВ | Угранский РЭС | ВЛ 10кВ №1015 ПС Михали | КТП-100кВа Михали-3 ВЛ-1015 ПС Михали | Август |  |
|  |  |  | Угранский РЭС | ВЛ 10кВ №1015 ПС Михали | КТП-60кВа Михали-5 ВЛ-1015 ПС Михали | Август |  |
| 374 | ПС 35/10кВ Михали | 2 с.ш. 10кВ | Угранский РЭС | ВЛ 10кВ №1016 ПС Михали | КТП-63кВа Бельдюгино-3 ВЛ-1016 ПС Михали | Ноябрь |  |
|  |  |  | Угранский РЭС | ВЛ 10кВ №1016 ПС Михали | КТП-63кВа Бельдюгино-2 ВЛ1016 ПС Михали | Ноябрь |  |
| 375 | ПС 35/10кВ Мытишино | 1 с.ш. 10кВ | Угранский РЭС | ВЛ 10кВ №1001 ПС Мытишино | МТП-25кВа Калинино ВЛ-1001 ПС Мытишино | Август |  |
|  |  |  | Угранский РЭС | ВЛ 10кВ №1001 ПС Мытишино | ТП 145 (д.Кореено) | Август |  |
| 376 | ПС 35/10кВ Мытишино | 1 с.ш. 10кВ | Угранский РЭС | ВЛ 10кВ №1002 ПС Мытишино | КТП-250кВа Мытишино-2 ВЛ1002 ПС Мытишино | Ноябрь |  |
|  |  |  | Угранский РЭС | ВЛ 10кВ №1002 ПС Мытишино | ТП 149 (Мытишино-4) ВЛ-1002 ПС Мытишино | Ноябрь |  |
| 377 | ПС 35/10кВ Баскаковка | 1 с.ш. 10кВ | Угранский РЭС | ВЛ 10кВ №1006 ПС Баскаковка | ТП 297 | Август |  |
|  |  |  | Угранский РЭС | ВЛ 10кВ №1006 ПС Баскаковка | ТП 294 (КТП-3 Баскаковка) | Август |  |
| 378 | ПС 35/10кВ Баскаковка | 1 с.ш. 10кВ | Угранский РЭС | ВЛ 10кВ №1006 ПС Баскаковка | ТП 296 (д.Баскаковка) | Ноябрь |  |
|  |  |  | Угранский РЭС | ВЛ 10кВ №1006 ПС Баскаковка | ТП 295 | Ноябрь |  |
| 379 | ПС 35/10 кВ Захарьевское | 1 с.ш. 10 кВ | Угранский РЭС | ВЛ 10кВ №1001 ПС Захарьевское | КТП-63кВа Жули ВЛ-1001 ПС Захарьевская | Август |  |
|  |  |  | Угранский РЭС | ВЛ 10кВ №1001 ПС Захарьевское | КТП-25кВа Береговая ВЛ1001 ПС Захарьевск | Август |  |
| 380 | ПС 35/10 кВ Захарьевское | 1 с.ш. 10 кВ | Угранский РЭС | ВЛ 10кВ №1003 ПС Захарьевское | КТП-40кВа Подопхай ВЛ1003 ПС Захарьевска | Ноябрь |  |
|  |  |  | Угранский РЭС | ВЛ 10кВ №1003 ПС Захарьевское | КТП-60кВа Буда ВЛ-1003 ПС Захарьевская | Ноябрь |  |
| 381 | ПС 35/10 кВ Холм | 1 с.ш. 10 кВ | Угранский РЭС | ВЛ 10кВ №1005 ПС Холм | КТП-100кВа Оселье ВЛ-1005 ПС Холм | Август |  |
|  |  |  | Угранский РЭС | ВЛ 10кВ №1005 ПС Холм | КТП-63кВа Громша ВЛ-1005 ПС Холм | Август |  |
| 382 | ПС 35/10 кВ Холм | 1 с.ш. 10 кВ | Угранский РЭС | ВЛ 10кВ №1007 ПС Холм | ТП 253 (Холм-1) | Ноябрь |  |
|  |  |  | Угранский РЭС | ВЛ 10кВ №1007 ПС Холм | КТП-250кВа Холм-2 ВЛ-1007 ПС Холм | Ноябрь |  |
| 383 | ПС 110/35/10 кВ Новодугино | 1 с.ш. 10 кВ | Новодугинский РЭС | ВЛ 10кВ 1005 ПС 110/35/10кВ Новодугино | ТП 078 ВЛ 10кВ 1005 ПС Новодугино | Август |  |
|  |  |  | Новодугинский РЭС | ВЛ 10кВ 1005 ПС 110/35/10кВ Новодугино | ТП 085 ВЛ 10кВ 1005 ПС Новодугино | Август |  |
| 384 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Новодугинский РЭС | ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Новодугино | ТП 104 ВЛ 10кВ №15 ПС Новодугино | Август |  |
|  |  |  | Новодугинский РЭС | ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Новодугино | ТП 096 ВЛ 10кВ №15 ПС Новодугино | Август |  |
| 385 | ПС 110/35/10 кВ Новодугино | 1 с.ш. 10 кВ | Новодугинский РЭС | ВЛ 10кВ 1005 ПС 110/35/10кВ Новодугино | ТП 069 ВЛ 10кВ 1005 ПС Новодугино | Ноябрь |  |
|  |  |  | Новодугинский РЭС | ВЛ 10кВ 1005 ПС 110/35/10кВ Новодугино | ТП 074 ВЛ 10кВ 1005 ПС Новодугино | Ноябрь |  |
| 386 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Новодугинский РЭС | ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Новодугино | ТП 115 ВЛ 10кВ №15 ПС Новодугино | Ноябрь |  |
|  |  |  | Новодугинский РЭС | ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Новодугино | ТП 302 ВЛ 10кВ №15 ПС Новодугино | Ноябрь |  |
| 387 | ПС 110/35/10 кВ Днепровск | 1 с.ш. 10 кВ | Новодугинский РЭС | ВЛ 10кВ 1005 ПС 110/35/10кВ Днепровск | ТП 152 ВЛ 10кВ 1005 ПС Днепровск | Август |  |
|  |  |  | Новодугинский РЭС | ВЛ 10кВ 1005 ПС 110/35/10кВ Днепровск | ТП 328 ВЛ 10кВ 1005 ПС Днепровск | Август |  |
| 388 | ПС 110/35/10 кВ Днепровск | 1 с.ш. 10 кВ | Новодугинский РЭС | ВЛ 10кВ №02 ПС 110/35/10кВ Днепровск | ТП 142 ВЛ 10кВ №02 ПС Днепровск | Ноябрь |  |
|  |  |  | Новодугинский РЭС | ВЛ 10кВ №02 ПС 110/35/10кВ Днепровск | КТП-250кВа Днепровск-5 ВЛ №02 ПС Днепров | Ноябрь |  |
| 389 | ПС 35/10 кВ Леуздово | 1 с.ш. 10 кВ | Новодугинский РЭС | ВЛ 10кВ 1006 ПС 35/10кВ Леуздово | ТП 295 ВЛ 10кВ 1006 ПС 35/10кВ Леуздово | Август |  |
|  |  |  | Новодугинский РЭС | ВЛ 10кВ 1006 ПС 35/10кВ Леуздово | ТП 297 ВЛ 10кВ 1006 ПС 35/10кВ Леуздово | Август |  |
| 390 | ПС 35/10 кВ Леуздово | 1 с.ш. 10 кВ | Новодугинский РЭС | ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Леуздово | ТП 300 ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10 кВ Леуздово | Ноябрь |  |
|  |  |  | Новодугинский РЭС | ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Леуздово | ТП 299 ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Леуздово | Ноябрь |  |
| 391 | ПС 35/10кВ Высокое (ВУ) | 1 с.ш. 10кВ | Ново-Дугинский РЭС | ВЛ 10кВ 1006 ПС 35/10кВ Высокое | ТП 256 ВЛ 10кВ 1006 ПС 35/10кВ Высокое | Август |  |
|  |  |  | Ново-Дугинский РЭС | ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Высокое | ТП 239 ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Высокое | Август |  |
| 392 |  | 2 с.ш. 10кВ | Ново-Дугинский РЭС | ВЛ 10кВ 1012 ПС 35/10кВ Высокое | ТП 277 ВЛ 10кВ 1012 ПС 35/10кВ Высокое | Август |  |
|  |  |  | Ново-Дугинский РЭС | ВЛ 10кВ 1012 ПС 35/10кВ Высокое | МТП-100кВа Высокое-9 ВЛ-1012 ПС Высокое | Август |  |
| 393 | ПС 35/10кВ Высокое (ВУ) | 1 с.ш. 10кВ | Ново-Дугинский РЭС | ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Высокое | ТП 246 ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Высокое | Ноябрь |  |
|  |  |  | Ново-Дугинский РЭС | ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Высокое | ТП 243 ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Высокое | Ноябрь |  |
| 394 |  | 2 с.ш. 10кВ | Ново-Дугинский РЭС | ВЛ 10кВ 1012 ПС 35/10кВ Высокое | КТП-160кВа Высокое-2 ВЛ-1012 ПС Высокое | Ноябрь |  |
|  |  |  | Ново-Дугинский РЭС | ВЛ 10кВ 1012 ПС 35/10кВ Высокое | КТП-100кВа Высокое-14 ВЛ-1012 ПС Высокое | Ноябрь |  |
| 395 | ПС 110/10 кВ Торбеево | 1 с.ш. 10 кВ | Новодугинский РЭС | ВЛ 10кВ 1001 ПС 110/10кВ Торбеево | ТП 216 ВЛ 10кВ 1001 ПС 110/10кВ Торбеево | Август |  |
|  |  |  | Новодугинский РЭС | ВЛ 10кВ 1001 ПС 110/10кВ Торбеево | ТП 214 ВЛ 10кВ 1001 ПС 110/10кВ Торбеево | Август |  |
| 396 | ПС 110/10 кВ Торбеево | 1 с.ш. 10 кВ | Новодугинский РЭС | ВЛ 10кВ 1008 ПС 110/10кВ Торбеево | ТП 233 ВЛ 10кВ 1008 ПС 110/10кВ Торбеево | Ноябрь |  |
|  |  |  | Новодугинский РЭС | ВЛ 10кВ 1008 ПС 110/10кВ Торбеево | ТП 232 ВЛ 10кВ 1008 ПС Торбеево | Ноябрь |  |
| 397 | ПС 35/10кВ Липецы | 1 с.ш. 10кВ | Ново-Дугинский РЭС | ВЛ 10кВ 1002 ПС 35/10кВ Липецы | КТП-250кВа Липецы-1 ВЛ №05 ПС Липецы | Август |  |
|  |  |  | Ново-Дугинский РЭС | ВЛ 10кВ 1002 ПС 35/10кВ Липецы | ТП 192 ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Липецы | Август |  |
| 398 |  | 2 с.ш. 10кВ | Ново-Дугинский РЭС | ВЛ 10кВ 1014 ПС 35/10кВ Липецы | ТП 206 ВЛ 10кВ 1014 ПС 35/10кВ Липецы | Август |  |
|  |  |  | Ново-Дугинский РЭС | ВЛ 10кВ 1014 ПС 35/10кВ Липецы | ТП 305 ВЛ 10кВ 1014 ПС 35/10кВ Липецы | Август |  |
| 399 | ПС 35/10кВ Липецы | 1 с.ш. 10кВ | Ново-Дугинский РЭС | ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Липецы | ТП 194 ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Липецы | Ноябрь |  |
|  |  |  | Ново-Дугинский РЭС | ВЛ 10кВ 1002 ПС 35/10кВ Липецы | КТП-63кВа Пустошка ВЛ-1002 ПС Липецы | Ноябрь |  |
| 400 |  | 2 с.ш. 10кВ | Ново-Дугинский РЭС | ВЛ 10кВ 1014 ПС 35/10кВ Липецы | ТП 331 ВЛ 10кВ 1014 ПС 35/10кВ Липецы | Ноябрь |  |
|  |  |  | Ново-Дугинский РЭС | ВЛ 10кВ 1014 ПС 35/10кВ Липецы | ТП 338 ВЛ 10кВ 1014 ПС 35/10кВ Липецы | Ноябрь |  |
| 401 | ПС 35/10кВ Мальцево | 2 с.ш. 10кВ | Ново-Дугинский РЭС | ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Мальцево | КТП-160кВа Караваево-2 ВЛ №14 ПС Мальцев | Август |  |
|  |  |  | Ново-Дугинский РЭС | ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Мальцево | КТП-630кВа Караваево-3 ВЛ №14 ПС Мальцев | Август |  |
| 402 | ПС 35/10кВ Мальцево | 2 с.ш. 10кВ | Ново-Дугинский РЭС | ВЛ 10кВ 1011 ПС 35/10кВ Мальцево | ТП 284 ВЛ 10кВ 1011 ПС 35/10кВ Мальцево | Ноябрь |  |
|  |  |  | Ново-Дугинский РЭС | ВЛ 10кВ 1011 ПС 35/10кВ Мальцево | ТП 283 ВЛ 10кВ 1011 ПС 35/10кВ Мальцево | Ноябрь |  |
| 403 | ПС 35/10кВ Тесово | 1 с.ш. 10кВ | Ново-Дугинский РЭС | ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Тесово | ТП 117 ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Тесово | Август |  |
|  |  |  | Ново-Дугинский РЭС | ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Тесово | ТП 321 ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Тесово | Август |  |
| 404 |  | 2 с.ш. 10кВ | Ново-Дугинский РЭС | ВЛ 10кВ 1011 ПС 35/10кВ Тесово | ТП 138 ВЛ 10кВ 1011 ПС 35/10кВ Тесово | Август |  |
|  |  |  | Ново-Дугинский РЭС | ВЛ 10кВ 1011 ПС 35/10кВ Тесово | ТП 130 ВЛ 10кВ 1011 ПС 35/10кВ Тесово | Август |  |
| 405 | ПС 35/10кВ Тесово | 1 с.ш. 10кВ | Ново-Дугинский РЭС | ВЛ 10кВ 1005 ПС 35/10кВ Тесово | КТП-100кВа Тесово-12 ВЛ1005 ПС Тесово | Ноябрь |  |
|  |  |  | Ново-Дугинский РЭС | ВЛ 10кВ 1005 ПС 35/10кВ Тесово | КТП-30кВа Тесово-11 ВЛ1005 ПС Тесово | Ноябрь |  |
| 406 |  | 2 с.ш. 10кВ | Ново-Дугинский РЭС | ВЛ 10кВ 1013 ПС 35/10кВ Тесово | ТП 049 ВЛ 10кВ 1013 ПС 35/10кВ Тесово | Ноябрь |  |
|  |  |  | Ново-Дугинский РЭС | ВЛ 10кВ 1013 ПС 35/10кВ Тесово | ТП 047 ВЛ 10кВ 1013 ПС 35/10кВ Тесово | Ноябрь |  |
| 407 | ПС 110/35/10кВ Сычевка | 1 с.ш. 10кВ | Сычёвский РЭС | ВЛ 10кВ №01 ПС Сычевка | ТП-238 ВЛ-1001 ПС Сычевка | Август |  |
|  |  |  | Сычёвский РЭС | ВЛ 10кВ №01 ПС Сычевка | ТП-239 ВЛ-1001 ПС Сычевка | Август |  |
| 408 |  | 2 с.ш. 10кВ | Сычёвский РЭС | Л-1020 ПС Сычёвка | ТП 040 Л-1020 ПС Сычевка | Август |  |
|  |  |  | Сычёвский РЭС | Л-1020 ПС Сычёвка | ТП 012 Л-1020 ПС Сычевка | Август |  |
| 409 | ПС 35/10кВ Бехтеево | 1 с.ш. 10кВ | Сычёвский РЭС | ВЛ 10кВ №08 ПС Бехтеево | ТП 173 ВЛ-1008 ПС Бехтеево | Август |  |
|  |  |  | Сычёвский РЭС | ВЛ 10кВ №08 ПС Бехтеево | ТП 168 ВЛ-1008 ПС Бехтеево | Август |  |
| 410 | ПС 35/10кВ Бехтеево | 1 с.ш. 10кВ | Сычёвский РЭС | Л-1002 ПС Бехтеево | КТП-160кВа Ключики-1 ВЛ-1002 ПС Бехтеев | Ноябрь |  |
|  |  |  | Сычёвский РЭС | Л-1007 ПС Бехтеево | ТП 165 ВЛ-1007 ПС Бехтеево | Ноябрь |  |
| 411 | ПС 35/10кВ Караваево | 1 с.ш. 10кВ | Сычёвский РЭС | ВЛ 10кВ №01 ПС Караваево | ТП 186 ВЛ-1001 ПС Караваево | Август |  |
|  |  |  | Сычёвский РЭС | ВЛ 10кВ №01 ПС Караваево | КТП-160кВа Гаврилово-2 ВЛ1001 ПС Каравае | Август |  |
| 412 |  | 2 с.ш. 10кВ | Сычёвский РЭС | ВЛ 10кВ №10 ПС Караваево | ТП 211 ВЛ-1010 ПС Караваево | Август |  |
|  |  |  | Сычёвский РЭС | ВЛ 10кВ №10 ПС Караваево | ТП 212 ВЛ-1010 ПС Караваево | Август |  |
| 413 | ПС 35/10кВ Караваево | 1 с.ш. 10кВ | Сычёвский РЭС | ВЛ 10кВ №01 ПС Караваево | ТП 182 ВЛ-1001 ПС Караваево | Ноябрь |  |
|  |  |  | Сычёвский РЭС | ВЛ 10кВ №01 ПС Караваево | ТП 183 ВЛ-1001 ПС Караваево | Ноябрь |  |
| 414 |  | 2 с.ш. 10кВ | Сычёвский РЭС | ВЛ 10кВ №16 ПС Караваево | ТП 198 ВЛ-1016 ПС Караваево | Ноябрь |  |
|  |  |  | Сычёвский РЭС | ВЛ 10кВ №16 ПС Караваево | ТП 199 ВЛ-1016 ПС Караваево | Ноябрь |  |
| 415 | ПС 110/35/10 кВ Субботники | 1 с.ш. 10 кВ | Сычёвский РЭС | ВЛ 10кВ №03 ПС Субботники | КТП-630 кВа Субботники-2ВЛ 1003 ПС Суббо | Август |  |
|  |  |  | Сычёвский РЭС | ВЛ 10кВ №03 ПС Субботники | КТПП-630кВа Субботн.-7 ВЛ1003 ПС Субботн | Август |  |
| 416 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Сычёвский РЭС | ВЛ 10кВ №08 ПС Субботники | ТП 160 ВЛ 10кВ № 08 ПС Субботники | Август |  |
|  |  |  | Сычёвский РЭС | ВЛ 10кВ №08 ПС Субботники | ТП 141 ВЛ №08 ПС Субботники | Август |  |
| 417 | ПС 35/10 кВ Лукино | 1 с.ш. 10 кВ | Сычёвский РЭС | ВЛ 10кВ № 05 ПС Лукино | ГКТПП-100кВа №48 ВЛ-1005 ПС Лукино | Август |  |
|  |  |  | Сычёвский РЭС | ВЛ 10кВ № 05 ПС Лукино | ТП 035 Л-1005 ПС Лукино | Август |  |
| 418 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Сычёвский РЭС | Л-1010 ПС Лукино | ТП 051 Л-1010 ПС Лукино | Август |  |
|  |  |  | Сычёвский РЭС | Л-1012 ПС Лукино | КТП-100кВа Торопчино-1 ВЛ-1012 ПС Лукино | Август |  |
| 419 | ПС 35/10 кВ Лукино | 1 с.ш. 10 кВ | Сычёвский РЭС | Л-1007 ПС Лукино | КТП-100кВа Писково ВЛ-1007 ПС Лукино | Ноябрь |  |
|  |  |  | Сычёвский РЭС | Л-1007 ПС Лукино | КТПП1-400кВа Торопчино ВЛ-1007 ПС Лукино | Ноябрь |  |
| 420 |  | 2 с.ш. 10 кВ | Сычёвский РЭС | Л-1017 ПС Лукино | КТП-100кВа Торопчино-3 ВЛ-1017 ПС Лукино | Ноябрь |  |
|  |  |  | Сычёвский РЭС | Л-1017 ПС Лукино | КТП-400кВа Торопчино-2 ВЛ-1017 ПС Лукин | Ноябрь |  |
| 421 | ПС 35/10кВ Середа | 1 с.ш. 10кВ | Сычёвский РЭС | Л-1007 ПС Середа | ТП-098 ВЛ-1007 ПС Середа | Август |  |
|  |  |  | Сычёвский РЭС | Л-1007 ПС Середа | ТП-106 ВЛ-1007 ПС Середа | Август |  |
| 422 | ПС 35/10кВ Середа | 1 с.ш. 10кВ | Сычёвский РЭС | Л-1007 ПС Середа | КТП-100кВаЛесн дали-1ВЛ1007ПС Серед | Ноябрь |  |
|  |  |  | Сычёвский РЭС | Л-1007 ПС Середа | КТП-160кВа Лесные дали-3 ВЛ1007 ПС Серед | Ноябрь |  |
| 423 | ПС 35/10кВ Сутормино | 1 с.ш. 10кВ | Сычёвский РЭС | ВЛ 10кВ №04 ПС Сутормино | ТП 070 ВЛ 10кВ №04 ПС Сутормино | Август |  |
|  |  |  | Сычёвский РЭС | ВЛ 10кВ №04 ПС Сутормино | ТП 068 ВЛ 10кВ №04 ПС Сутормино | Август |  |
| 424 |  | 2 с.ш. 10кВ | Сычёвский РЭС | ВЛ 10кВ №11 ПС Сутормино | ТП 083 ВЛ 10 кВ №11 ПС Сутормино | Август |  |
|  |  |  | Сычёвский РЭС | ВЛ 10кВ №11 ПС Сутормино | ТП 082 ВЛ 10 кВ №11 ПС Сутормино | Август |  |
| 425 | ПС 35/10кВ Сутормино | 1 с.ш. 10кВ | Сычёвский РЭС | ВЛ 10кВ №06 ПС Сутормино | ТП 081 ВЛ 10кВ №06 ПС Сутормино | Ноябрь |  |
|  |  |  | Сычёвский РЭС | ВЛ 10кВ №06 ПС Сутормино | ТП 085 ВЛ 10кВ №06 ПС Сутормино | Ноябрь |  |
| 426 |  | 2 с.ш. 10кВ | Сычёвский РЭС | ВЛ 10кВ №14 ПС Сутормино | ТП 062 ВЛ 10кВ №14 ПС Сутормино | Ноябрь |  |
|  |  |  | Сычёвский РЭС | ВЛ 10кВ №14 ПС Сутормино | ТП 061 ВЛ 10кВ №14 ПС Сутормино | Ноябрь |  |
| 427 | ПС 35/10кВ Аврора | 1 с.ш. 10кВ | Сычёвский РЭС | ВЛ 10кВ №03 ПС Аврора | ТП-091 ВЛ-1003 ПС Аврора | Август |  |
|  |  |  | Сычёвский РЭС | ВЛ 10кВ №07 ПС Аврора | ТП-089 ВЛ 10кВ №07 ПС Аврора | Август |  |
| 428 | ПС 35/10кВ Аврора | 1 с.ш. 10кВ | Сычёвский РЭС | Л-1001 ПС Аврора | КТП-63кВа Благуша ВЛ-1001 ПС Аврора | Ноябрь |  |
|  |  |  | Сычёвский РЭС | Л-1001 ПС Аврора | ТП 229 ВЛ-1001 ПС Аврора | Ноябрь |  |
| 429 | ПС 35/10кВ Хотьково | 1 с.ш. 10кВ | Сычёвский РЭС | ВЛ 10кВ №05 ПС Хотьково | ТП-129 ВЛ 10кВ №05 ПС Хотьково | Август |  |
|  |  |  | Сычёвский РЭС | ВЛ 10кВ №05 ПС Хотьково | ТП-131 ВЛ 10кВ №05 ПС Хотьково | Август |  |
| 430 |  | 2 с.ш. 10кВ | Сычёвский РЭС | ВЛ 10кВ №13 ПС Хотьково | ТП-123 от ВЛ 10кВ №13 ПС Хотьково | Август |  |
|  |  |  | Сычёвский РЭС | ВЛ 10кВ №13 ПС Хотьково | КТП-40кВа Некрасиха от ВЛ10кВ №13 ПС Хот | Август |  |
| 431 | ПС 35/10кВ Хотьково | 1 с.ш. 10кВ | Сычёвский РЭС | ВЛ 10кВ №05 ПС Хотьково | ТП-130 ВЛ 10кВ №05 ПС Хотьково | Ноябрь |  |
|  |  |  | Сычёвский РЭС | ВЛ 10кВ №05 ПС Хотьково | ТП 153 ВЛ 10кВ №05 ПС Хотьково | Ноябрь |  |
| 432 |  | 2 с.ш. 10кВ | Сычёвский РЭС | ВЛ 10кВ №16 ПС Хотьково | КТП-160кВа №2 Бубниха ВЛ10кВ №16 ПС Хот | Ноябрь |  |
|  |  |  | Сычёвский РЭС | ВЛ 10кВ №16 ПС Хотьково | ТП 127 от ВЛ 10кВ №16 ПС Хотьково | Ноябрь |  |
|  |  |  | Гагаринский РЭС | КЛ-10кВ №2 ПС Серго-Ивановская тяг. | ТП 294 ВЛ 10кВ №02 РП С-Ивановское | Ноябрь |  |
|  |  |  | Гагаринский РЭС | КЛ-10кВ №2 ПС Серго-Ивановская тяг. | ТП 295 ВЛ 10кВ №02 РП С-Ивановское | Ноябрь |  |
|  |  |  | Гагаринский РЭС | Л-1008 ПС 110/10кВ Тяговая | ТП 025 Л-1008 ПС 110/10кВ Тяговая | Ноябрь |  |
|  |  |  | Гагаринский РЭС | Л-1008 ПС 110/10кВ Тяговая | ЗТП-2х100кВа №11А Л 1008 ПС Гаг.-Тяговая | Ноябрь |  |

Начальник ОМиКЭ – главный метролог 				М.В. Коротков

Приложение №2

Форма протокола измерений показателей качества электрической энергии.

Логотип.

Утверждаю:

___________________________________

_____________________________ Ф.И.О.

«_______»____________________ 202__г.

# Протокол № _______________

# измерений показателей качества электрической энергии

20__ г.

      - Заказчик измерений

Наименование организации:

Адрес:

      - Цель измерений: 	___________________________________________________ (перечень ПКЭ со ссылками на подразделы ГОСТ 32144)

      - Идентификационные данные пункта контроля/мониторинга КЭ (нужное подчеркнуть):

Место (обозначение) в схеме:

Адрес:

Центр питания:

      - Сроки проведения измерений:

с «___» __________ 20___ г.        (ч, мин) по «___» ___________ 20___ г.___(ч, мин)

      - Методика измерений:

Измерения проведены в соответствии с ГОСТ 33073, ГОСТ 30804.4.30.

      - Условия проведения измерений (за весь период)

| № п/п | Наименование | Результат измерений |  | Рабочие условия эксплуатации СИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименьшее | наибольшее | наименьшее | наибольшее |
| 1 | Температура окружающего воздуха, С |  |  |  |  |
| 2 | Атмосферное давление, Па (мм рт.ст.) |  |  |  |  |
| 3 | Относительная влажность, % |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение питания, В |  |  |  |  |
| 5 | Частота напряжения питающей сети, Гц |  |  |  |  |

      - Перечень средств измерений (СИ)

| № п/п | Наименование СИ | Тип СИ | Заводской номер СИ | Номер свидетельства о поверке | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор для измерения ПКЭ |  |  |  |  |
| 2 | Приборы для измерения атмосферного давления, температуры и влажности |  |  |  |  |

Примечание: при необходимости применения ТН таблицу дополняют данными используемого типа ТН. Допускается приводить их в приложении к протоколу результатов измерений «Определение мощности нагрузки и коэффициента мощности вторичных цепей измерительного трансформатора напряжения».

      - Границы допускаемой погрешности СИ

| № п/п | Наименование измеряемого показателя | Основная погрешность, ∆осн | Температура окружающего воздуха, Т (С) | Дополнительная температурная погрешность, ∆допТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Тmin – Tmax |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … | (в соответствии с п. 2 протокола) |  |  |  |

Границы суммарной погрешности СИ в соответствии с паспортом:

± ∆сумм = ± (∆осн + ∆допТ)

      - Заключение

Из результатов измерений ПКЭ согласно пункту 2 протокола за период времени, установленный в пункте 4 протокола, следует, что значения показателей качества электрической энергии:

- …;

- ...;

- (ПКЭ по пункту 2 протокола, с указанием «находится» или «не находится» в границах установленных требований)

      - Варианты корректирующих/предупреждающих (нужное подчеркнуть) мероприятий по обеспечению установленных требований к качеству электроэнергии:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

      - Приложения

1. Результаты измерений ПКЭ – приложение № 1 к настоящему Протоколу.

2. Определение мощности нагрузки и коэффициента мощности вторичных цепей измерительного трансформатора напряжения – приложение № 2 к настоящему Протоколу.

3. Маркированные данные посуточно – приложение № 3 к настоящему Протоколу.

- Ответственный работник 
за выполнение измерений ПКЭ	      ______________ 		________________

- (подпись)		(Ф.И.О.)

- Ответственный работник 
за анализ результатов измерений ПКЭ   ______________		 ________________

- (подпись)		(Ф.И.О.)

Примечание:

Данный протокол является собственностью ПАО «РОССЕТИ Центр»/ПАО «РОССЕТИ Центр и Приволжья», оформляется в одном экземпляре и не подлежит передаче третьим лицам

# Приложение № 1 к Протоколу измерений № _____________

Период проведения измерений: дд.мм.гггг, чч:мм – дд.мм.гггг, чч:мм

Интервал времени наибольших нагрузок: чч:мм – чч:мм

Интервал времени наименьших нагрузок: чч:мм – чч:мм

Таблица 1 – Результаты измерений отклонений напряжения

| Режим наибольших нагрузок |  |  |  |  | Режим наименьших нагрузок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| обозначение ПКЭ | результат измерений | нормативное значение |  | Т2I, % | обозначение ПКЭ | результат измерений |  | нормативное значение | Т2II, % |
| Напряжение фазное А (междуфазное АВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| δU(-)I, % |  |  |  |  | δU(-)II, % |  |  |  |  |
| δU(+)I, % |  |  |  |  | δU(+)II, % |  |  |  |  |
| Напряжение фазное В (междуфазное ВС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| δU(-)I, % |  |  |  |  | δU(-)II, % |  |  |  |  |
| δU(+)I, % |  |  |  |  | δU(+)II, % |  |  |  |  |
| Напряжение фазное С (междуфазное СА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| δU(-)I, % |  |  |  |  | δU(-)II, % |  |  |  |  |
| δU(+)I, % |  |  |  |  | δU(+)II, % |  |  |  |  |
| Неопределенность измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение |  |  | Оценка |  |  |  | Допускаемое значение |  |  |
| UpδU, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1а – Результаты измерений отклонений напряжения

| Обозначение ПКЭ | Результат измерений |  | Нормативное значение |  | Т2, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение фазное А (междуфазное АВ) |  |  |  |  |  |
| δU(-), % |  |  |  |  |  |
| δU(+), % |  |  |  |  |  |
| Напряжение фазное В (междуфазное ВС) |  |  |  |  |  |
| δU(-), % |  |  |  |  |  |
| δU(+), % |  |  |  |  |  |
| Напряжение фазное С (междуфазное СА) |  |  |  |  |  |
| δU(-), % |  |  |  |  |  |
| δU(+), % |  |  |  |  |  |
| Неопределенность измерений |  |  |  |  |  |
| Обозначение |  | Оценка |  | Допускаемое значение |  |
| UpδU, % |  |  |  |  |  |

Таблица 2 – Результаты измерений отклонений частоты

| Обозначение ПКЭ | Результат измерений |  | Нормативное значение |  | Т1, % | Т2, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δfн(95%), Гц |  |  |  |  |  | – |
| Δfв(95%), Гц |  |  |  |  |  |  |
| Δfнм(100%), Гц |  |  |  |  | – |  |
| Δfнб(100%), Гц |  |  |  |  |  |  |
| Неопределенность измерений |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение |  | Оценка |  | Допускаемое значение |  |  |
| Upf, Гц |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3 – Результаты измерений коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности

| Обозначение ПКЭ | Результат измерений |  | Нормативное значение |  | Т1, % | Т2, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K2U(95%), % |  |  |  |  |  | – |
| K2U(100%), % |  |  |  |  | – |  |
| Неопределенность измерений |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение |  | Оценка |  | Допускаемое значение |  |  |
| U pK2U, % |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4 – Результаты измерений коэффициента несимметрии напряжений по нулевой последовательности (для четырехпроводной трехфазной сети)

| Обозначение ПКЭ | Результат измерений |  | Нормативное значение |  | Т1, % | Т2, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K0U(95%), % |  |  |  |  |  | – |
| K0U(100%), % |  |  |  |  | – |  |
| Неопределенность измерений |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение |  | Оценка |  | Допускаемое значение |  |  |
| UpK0U, % |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5 – Результаты измерений суммарных коэффициентов гармонических составляющих фазных (междуфазных) напряжений

| Обозначение ПКЭ | Напряжение А (АВ) |  |  |  | Напряжение В (ВС) |  |  | Напряжение С (СА) |  |  |  | Нормативное значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Результат измерений | Т1, % |  | Т2, % | Результат измерений | Т1, % | Т2, % | Результат измерений |  | Т1, % | Т2, % |  |
| KU(95%), % |  |  |  | – |  |  | – |  |  |  | – |  |
| KU(100%), % |  | – |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  |
| Неопределенность измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение |  |  | Оценка |  |  |  |  |  | Допускаемое значение |  |  |  |
| UpKU, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6 – Результаты измерений коэффициентов гармонических составляющих фазных (междуфазных) напряжений порядка n

| n | Результат измерений, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативное значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | напряжение А (АВ) |  |  |  | напряжение В (ВС) |  |  |  |  | напряжение С (СА) |  |  |  |  |  |  |
|  | KUn(95%) | KUn(100%) | Т1 | Т2 | KUn(95%) |  | KUn(100%) | Т1 | Т2 | KUn(95%) | KUn(100%) |  | Т1 | Т2 | KUn(95%) | KUn(100%) |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неопределенность измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение |  |  |  |  |  | Оценка |  |  |  |  |  | Допускаемое значение |  |  |  |  |
| UpKU(n), % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7 – Результаты измерений кратковременной дозы фликера

| Обозначение ПКЭ | Напряжение А (АВ) | Напряжение В (ВС) | Напряжение С (СА) | Нормативное значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РSt |  |  |  |  |
| Неопределенность измерений |  |  |  |  |
| Обозначение |  | Оценка | Допускаемое значение |  |
| UpPst, % |  |  |  |  |

Таблица 8 – Результаты измерений длительной дозы фликера

| Обозначение ПКЭ | Напряжение А (АВ) | Напряжение В (ВС) | Напряжение С (СА) | Нормативное значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РLt |  |  |  |  |
| Неопределенность измерений |  |  |  |  |
| Обозначение |  | Оценка | Допускаемое значение |  |
| UpPLt, % |  |  |  |  |

Таблица 9 – Результаты измерений числа перенапряжений по максимальному напряжению и длительности

| Значение перенапряжения u, % опорного напряжения | Длительность перенапряжения ∆tпер, с |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,01<∆tпер≤0,2 | 0,2<∆tпер≤0,5 | 0,5<∆tпер≤1 | 1<∆tпер≤5 | 5<∆tпер≤20 | 20<∆tпер≤60 |
| 110<u≤120 |  |  |  |  |  |  |
| 120<u≤140 |  |  |  |  |  |  |
| 140<u≤160 |  |  |  |  |  |  |
| 160<u≤180 |  |  |  |  |  |  |
| Неопределенность измерений |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение |  | Оценка |  |  | Допускаемое значение |  |
| Up∆Uпер, % |  |  |  |  |  |  |

Таблица 10 – Результаты измерений числа провалов по остаточному напряжению и длительности

| Остаточное напряжение u, % опорного напряжения | Длительность провала напряжения ∆tп, с |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,01<∆tп≤0,2 | 0,2<∆tп≤0,5 | 0,5<∆tп≤1 | 1<∆tп≤5 | 5<∆tп≤20 | 20<∆tп≤60 |
| 90>u≥85 |  |  |  |  |  |  |
| 85>u≥70 |  |  |  |  |  |  |
| 70>u≥40 |  |  |  |  |  |  |
| 10>u≥0 |  |  |  |  |  |  |
| Неопределенность измерений |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение |  | Оценка |  |  | Допускаемое значение |  |
| Up∆Uп, % |  |  |  |  |  |  |

Таблица 11 – Результаты измерений числа прерываний напряжений по остаточному напряжению и длительности

| Остаточное напряжение u, % опорного напряжения | Длительность прерывания напряжения ∆tпр, с |  |  |  |  |  |  |  |  | Наибольшая продолжительность, с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ∆tпр≤0,5 |  | 0,5<∆tпр≤1 | 1<∆tпр≤5 | 5<∆tпр≤20 | 20<∆tпр≤60 |  | 60<∆tпр≤180 | ∆tпр>180 |  |
| 5>u≥0 (прерывание) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неопределенность измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение |  | Оценка |  |  |  |  | Допускаемое значение |  |  |  |
| Up∆tпр, с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение № 2 к Протоколу измерений № ______________

от «___» _______________ 20__ г.

Определение мощности нагрузки и коэффициента мощности
вторичных цепей измерительного трансформатора напряжения (ТН)

1. Данные пункта контроля:

Наименование ЦП:

Адрес:

2. Сроки проведения измерений: «____» ____________ 20__г.

3. Паспортные данные ТН:

Тип

Заводской номер

Год выпуска

Дата поверки

Класс точности

Номинальная полная мощность нагрузки Sн
для указанного класса точности, ВА

Схема соединения обмоток (усл. обозначение)

Номинальное напряжение основной вторичной обмотки U2ном, В

Номинальное напряжение первичной обмотки U1ном, кВ

4. Результаты измерений и обработки  (вычислений)

| Измеряемая величина | Фаза А | Фаза В | Фаза С |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряжение, В |  |  |  |
| Ток, А |  |  |  |
| Активная мощность (Pi), Вт |  |  |  |
| Реактивная мощность(Qi) , Вар |  |  |  |
| Полная мощность (Si), ВА |  |  |  |
| Коэффициент мощности |  |  |  |
| Трехфазная полная мощность (S3), ВА |  |  |  |
| Допускаемые значения нагрузки (25-100 % Sн), ВА |  |  |  |

5. Заключение

Значение мощности нагрузки ТН соответствует/не соответствует требованиям 
ГОСТ 1983 для данного класса точности ТН (нужное подчеркнуть).

Ответственный работник	   ___________                ________________

(подпись)      			(Ф.И.О.)

# Приложение № 3 к Протоколу измерений № ______________

от «___» _______________ 20__ г.

Маркированные данные посуточно

Период проведения измерений:

| № п/п | Интервал времени измерений |  | Число маркированных данных, % |  |  | Допускаемое значение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | начало | окончание | напряжение А(АВ) | напряжение В(ВС) | напряжение С(СА) |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 5,0 |
| 2 |  |  |  |  |  | 5,0 |
| 3 |  |  |  |  |  | 5,0 |
| 4 |  |  |  |  |  | 5,0 |
| 5 |  |  |  |  |  | 5,0 |
| 6 |  |  |  |  |  | 5,0 |