## 48 2022-П
Приложение №1 к ТЗ 44/2022/48/2
Номер договора ТП в SAP | Наименование заявителя по договору тех. присоединения | Наименование присоединяемого объекта | Присоединяемая мощность, кВт | Дата заключения договора ТП |  | РЭС | Расшифровка перечня работ | Ед. изм. закупаемой продукции | Количество | код ИПР |  |  | Номер СПП элемента | Наименование объекта по бух. учету | Инвентарный номер
42225444 | Смирнов Андрей Алексеевич | нежилое здание, объект КФХ, Костромской р-н, к.н. 44:07:142102:1467 | 150 | 2022-08-11 |  | Костромской | Установка двух ЛР-6 кВ ф. 670 ПС 110/35/6 кВ «Кострома-3» | шт. | 2 | км-2567 |  |  | Z44-TP42225444.03 | ВЛ-6 кВ ф.670 ПС Кострома-3 (протяжённость -14,6 к) | 12893
[5 empty] | ВЛ-6 | Костромской | Проектирование и строительство отпайки ВЛЗ 6 кВ воздушной линии от ближайшей опоры ф. 670 ПС 110/35/6 кВ «Кострома-3» | км | 0.4 | км-2567 | Z44-TP | .01 | Z44-TP42225444.01 | ВЛ-6 кВ ф.670 ПС Кострома-3 (протяжённость -14,6 к) | 12893
[6 empty] | Костромской | Разрубка просеки под ВЛЗ-10 кВ | га | 0.8 | км-2567 | Z44-TP | .01 | Z44-TP42225444.01 | новое строительство
[5 empty] | КТП | Костромской | Проектирование и строительство подстанции КТП 6/0,4 кВ с силовым трансформатором номинальной мощностью 160 кВА. | шт. | 1 | км-2567 |  |  | Z44-TP42225444.04 | новое строительство
[5 empty] | ВЛ-0.4 | Костромской | Проектирование и строительство ВЛИ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ проектируемой ТП 6/0,4 кВ не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка Заявителя | км | 0.03 | км-2567 |  |  | Z44-TP42225444.02 | новое строительство
[5 empty] | учет | Костромской | Монтаж н/в ввода. | шт. | 1 | км-2567 |  |  | Z44-TP42225444.05 | новое строительство
[5 empty] | учет | Костромской | Выполнение учета электрической энергии с монтажом ВЛИ от шкафа учета до верхних контактов коммутационного аппарата и установкой распределительного шкафа с коммутационным аппаратом согласно ТУ. | шт. | 1 | км-2567 |  |  | Z44-TP42225444.05 | новое строительство
Составил:____________________Соловьев М. А.

## список договоров
| № договора (SAP) |  | Заявитель | Номер расчета ТЗ
00 | 42225444 | 0042225444
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00