## Перечень объектов
Приложение № 2 Перечень объектов
Наименование филиала | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района) | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 | Средства измерения у потребителей на ГБП |  |  | Средства измерения на потребительских ТП (6(10) (коммерческий учет) |  | Средства измерения на ТП МРСК (технический учет) |  | Средства измерения на ГБП (ВЛ 6-10 ) | Организация автоматизации существующих средств измерений на ПС 110(35) | Оборудование, передаваемое заказчиком исполнителю для выполнения СМР |  |  |  |  | Средства измерения на ПС 110 (35) |  | Устройства сбора и передачи данных
[5 empty] | 1 фазные | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | Высоковольтный прибор учета/ ПКУ | 3 фазные с ТТ и ТН | 1 фазные | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | 3 фазные с ТТ и ТН | Высоковольтный прибор учета/ ПКУ | 3 фазные с ТТ | 3 фазные с ТТ и ТН | Организация сбора данных с ТП 6-10/0,4 с функцией диспетчеризации (варианты технических решений приведены в закладке Варианты) | [10 empty] | УСПД (контроллеры, шлюзы, MOXA, GSM-модемы и т.д.) на ПС 110 (35)
[21 empty] | ВАРИАНТ №1а * | ВАРИАНТ №2а * | ВАРИАНТ №2б * | ВАРИАНТ №3а * | ВАРИАНТ №3б * | ВАРИАНТ №4а * | ВАРИАНТ №4б * | ВАРИАНТ №5а * | ВАРИАНТ №5б * | ВАРИАНТ №6а * | ВАРИАНТ №6б *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  | 16 | 17 | 18 | [10 empty] | 19
Воронежэнерго | Рамонский | Рамонь-1 | ВЛ-10-6 | [5 empty] | 5 | [11 empty] | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
Воронежэнерго | Рамонский | Рамонь-1 | ВЛ-10-14 | [5 empty] | 8 | [11 empty] | 2 | 5 | 4
Воронежэнерго | Рамонский | Рамонь-1 | ВЛ-10-16 | [5 empty] | 9 |  | 3
Воронежэнерго | Рамонский | Рамонь-2 | ВЛ-10-4 | [5 empty] | 3 | [11 empty] | 6 | 1 | 3
Воронежэнерго | Рамонский | Ступино | ВЛ-10-1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Воронежэнерго | Рамонский | Ступино | ВЛ-10-2 | [5 empty] | 14 |  | 2 | [9 empty] | 5 | 6 | 1
Воронежэнерго | Рамонский | Ступино | ВЛ-10-3 | [5 empty] | 3 | [11 empty] | 3 | 5
Воронежэнерго | Рамонский | Ступино | ВЛ-10-4 | [7 empty] | 2 | [9 empty] | 1 | 3
Воронежэнерго | Рамонский | Алена | ВЛ-10-1 | [5 empty] | 47 |  | 2 | [9 empty] | 17 | 9 | 4 |  |  |  |  | 1
Воронежэнерго | Рамонский | Березовка | ВЛ-10-1 | [5 empty] | 7 |  | 2 | [9 empty] | 5 | 6 | 2
Воронежэнерго | Рамонский | Березовка | ВЛ-10-3 | [5 empty] | 38 |  | 6 | [9 empty] | 1 | 1 | 1
Воронежэнерго | Рамонский | Березовка | ВЛ-10-6 | [5 empty] | 1 |  | 1
Воронежэнерго | Рамонский | Березовка | ВЛ-10-8 | [5 empty] | 12 | [11 empty] | 1
Воронежэнерго | Рамонский | Бор | ВЛ-10-1 | [18 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Воронежэнерго | Рамонский | Верейка | ВЛ-10-1 | [17 empty] | 11 | 2
Воронежэнерго | Рамонский | Верейка | ВЛ-10-2 | [5 empty] | 1
Воронежэнерго | Рамонский | Верейка | ВЛ-10-3 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | 9 | 4
Воронежэнерго | Рамонский | Верейка | ВЛ-10-4 | [5 empty] | 14 |  | 1 | [9 empty] | 15 | 4 | 1
Воронежэнерго | Рамонский | Землянск | ВЛ-10-1 | [5 empty] | 3 | [11 empty] | 15 | 4
Воронежэнерго | Рамонский | Землянск | ВЛ-10-2 | [5 empty] | 2 |  | 1 | [9 empty] | 11 | 2
Воронежэнерго | Рамонский | Землянск | ВЛ-10-3 | [17 empty] | 3 | 2
Воронежэнерго | Рамонский | Землянск | ВЛ-10-5 | [17 empty] | 3
Воронежэнерго | Рамонский | Землянск | ВЛ-10-6 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 7 | 1
Воронежэнерго | Рамонский | Новоживотинное | ВЛ-10-3 | [5 empty] | 4
Воронежэнерго | Семилукский | ПС 15 | КЛ-6-12 | [17 empty] | 1
Воронежэнерго | Семилукский | Комплекс | ВЛ-10-1 | [5 empty] | 5 |  | 8 | [9 empty] | 3 | 7 | 9
Воронежэнерго | Семилукский | Комплекс | ВЛ-10-2 | [7 empty] | 2 | [9 empty] | 3 | 6 | 2
Воронежэнерго | Семилукский | Комплекс | ВЛ-10-3 | [5 empty] | 1 |  | 3 | [9 empty] | 4 | 4 | 2
Воронежэнерго | Семилукский | Комплекс | ВЛ-10-4 | [5 empty] | 5 | [11 empty] | 3
Воронежэнерго | Семилукский | Комплекс | ВЛ-10-5 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 5
Воронежэнерго | Семилукский | Нижняя Ведуга | ВЛ-10-6 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 2 | 2
Воронежэнерго | Семилукский | ПС 33 | ВЛ-10-1 | [5 empty] | 3 | [12 empty] | 2 | 1
Воронежэнерго | Семилукский | ПС 33 | ВЛ-10-4 | [5 empty] | 7 |  | 2 | [9 empty] | 6 | 4 | 8
Воронежэнерго | Семилукский | ПС 33 | ВЛ-10-5 | [5 empty] | 2
Воронежэнерго | Семилукский | ПС 33 | ВЛ-10-6 | [5 empty] | 2 |  | 1
Воронежэнерго | Семилукский | ПС 34 | ВЛ-6-1 | [5 empty] | 6 |  | 1
Воронежэнерго | Семилукский | ПС 34 | ВЛ-6-2 | [7 empty] | 8
Воронежэнерго | Семилукский | ПС 34 | ВЛ-6-4 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Воронежэнерго | Семилукский | ПС 38 | ВЛ-10-1 | [5 empty] | 2 | [13 empty] | 1
Воронежэнерго | Семилукский | ПС 38 | ВЛ-10-2 | [5 empty] | 2 | [12 empty] | 1 | 1
Воронежэнерго | Семилукский | ПС 4 | ВЛ-6-3 | [5 empty] | 7 | [11 empty] | 2 | 2
Воронежэнерго | Семилукский | ПС 4 | ВЛ-6-7 | [5 empty] | 6 |  | 26
Воронежэнерго | Семилукский | ПС 4 | ВЛ-6-8 | [5 empty] | 4 |  | 14
Воронежэнерго | Семилукский | ПС 7 | КЛ-10-1 | [7 empty] | 4 | [9 empty] | 7
Воронежэнерго | Семилукский | Голосновка | ВЛ-10-2 | [19 empty] | 1
Воронежэнерго | Семилукский | Латная | ВЛ-6-2 | [5 empty] | 1 |  | 8 | [9 empty] | 1 | 1
Воронежэнерго | Семилукский | Латная | ВЛ-6-8 | [5 empty] | 2 |  | 8 | [10 empty] | 1 | 1
Воронежэнерго | Семилукский | Латная | ВЛ-6-13 | [5 empty] | 6 |  | 4 | [10 empty] | 1
Воронежэнерго | Семилукский | Лосево | ВЛ-10-1 | [5 empty] | 1 |  | 2 | [9 empty] | 3
Воронежэнерго | Семилукский | Лосево | ВЛ-10-2 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 2
Воронежэнерго | Семилукский | Лосево | ВЛ-10-3 | [5 empty] | 7 |  | 2 | [9 empty] | 5 | 4 | 1
Воронежэнерго | Семилукский | Лосево | ВЛ-10-4 | [5 empty] | 1 |  | 2 | [9 empty] | 5 | 2 | 1
Воронежэнерго | Семилукский | Малая Покровка | ВЛ-10-2 | [7 empty] | 3 | [9 empty] | 5 | 2
Воронежэнерго | Семилукский | Малая Покровка | ВЛ-10-4 | [7 empty] | 2 | [9 empty] | 5 | 3
Воронежэнерго | Семилукский | Медвежье | ВЛ-10-2 | [17 empty] | 1 | 1
Воронежэнерго | Семилукский | Медвежье | ВЛ-10-3 | [5 empty] | 2 |  | 1 | [9 empty] | 2 | 1
Воронежэнерго | Семилукский | Орлов Лог | ВЛ-6-2 | [5 empty] | 4 | [12 empty] | 1
Воронежэнерго | Семилукский | Орлов Лог | ВЛ-6-11 | [5 empty] | 8 |  | 4 | [9 empty] | 6 | 7 | 5
Воронежэнерго | Семилукский | Орлов Лог | ВЛ-6-12 | [18 empty] | 1 | 2
Воронежэнерго | Семилукский | Рассвет | ВЛ-10-1 | [17 empty] | 1
Воронежэнерго | Семилукский | Рассвет | ВЛ-10-4 | [5 empty] | 1 | [12 empty] | 1
Воронежэнерго | Семилукский | Старая Ведуга | ВЛ-10-2 | [7 empty] | 2 | [9 empty] | 5 | 2
Воронежэнерго | Семилукский | Старая Ведуга | ВЛ-10-4 | [5 empty] | 2 | [11 empty] | 1
Воронежэнерго | Семилукский | Старая Ведуга | ВЛ-10-6 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 2 | 3 | 1
Воронежэнерго | Семилукский | Стрелица | ВЛ-6-10 | [5 empty] | 4 |  | 5
Воронежэнерго | Семилукский | Стрелица | ВЛ-6-14 | [5 empty] | 1 |  | 3
Воронежэнерго | Семилукский | Стрелица | ВЛ-6-15 | [7 empty] | 4
Воронежэнерго | Семилукский | Стрелица | ВЛ-6-16 | [5 empty] | 2
Воронежэнерго | Семилукский | Троицкое | ВЛ-10-3 | [17 empty] | 1 | 2
Воронежэнерго | Хохольский | Архангельское | ВЛ-10-1 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 2
Воронежэнерго | Хохольский | Архангельское | ВЛ-10-4 | [17 empty] | 1
Воронежэнерго | Хохольский | Дон | ВЛ-10-3 | [5 empty] | 8 | [11 empty] | 1 | 4
Воронежэнерго | Хохольский | Ивановка | ВЛ-10-1 | [5 empty] | 12 | [11 empty] | 3
Воронежэнерго | Хохольский | Ивановка | ВЛ-10-4 | [5 empty] | 2 |  | 2 | [9 empty] | 4 | 2
Воронежэнерго | Хохольский | Ивановка | ВЛ-10-6 | [5 empty] | 2 | [11 empty] | 2 | 1
Воронежэнерго | Хохольский | Рудкино | ВЛ-10-3 | [5 empty] | 2 | [11 empty] | 4 | 4
Воронежэнерго | Хохольский | Семидесятное | ВЛ-10-1 | [17 empty] | 4
Воронежэнерго | Хохольский | Семидесятное | ВЛ-10-2 | [7 empty] | 3 | [9 empty] | 6 | 2
Воронежэнерго | Хохольский | Семидесятное | ВЛ-10-3 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 3 | 4
Воронежэнерго | Хохольский | Староникольское | ВЛ-10-2 | [7 empty] | 2 | [9 empty] | 1 | 4
Воронежэнерго | Хохольский | Староникольское | ВЛ-10-4 | [17 empty] | 3 | 2
Воронежэнерго | Хохольский | Староникольское | ВЛ-10-5 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | 4 | 1
Воронежэнерго | Хохольский | Хохол-1 | ВЛ-6-1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 4 | 5
Воронежэнерго | Хохольский | Яблочное | ВЛ-10-1 | [5 empty] | 7 | [11 empty] | 2
Воронежэнерго | Хохольский | Яблочное | ВЛ-10-2 | [17 empty] | 1
Воронежэнерго | Хохольский | Яблочное | ВЛ-10-3 | [5 empty] | 2 |  | 2 | [9 empty] | 7 | 6
Воронежэнерго | Хохольский | Яблочное | ВЛ-10-4 | [5 empty] | 3 |  | 1 | [9 empty] | 6 | 1
Воронежэнерго | Новоусманский | ПС 31 | ВЛ-10-5 | [5 empty] | 7 | [11 empty] | 1
Воронежэнерго | Новоусманский | ПС 31 | ВЛ-10-6 | [5 empty] | 12 |  | 2 | [9 empty] | 2 | 4 | [5 empty] | 2
Воронежэнерго | Новоусманский | ПС 31 | ВЛ-10-8 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 7 | 2 | [5 empty] | 1 | 2
Воронежэнерго | Новоусманский | ПС 32 | ВЛ-10-14 | [5 empty] | 7
Воронежэнерго | Новоусманский | ПС 36 | ВЛ-10-4 | [5 empty] | 9 | [12 empty] | 1
Воронежэнерго | Новоусманский | ПС 36 | ВЛ-10-8 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 2 | 2
Воронежэнерго | Новоусманский | Новоусманская | ВЛ-10-11 | [5 empty] | 8 | [11 empty] | 3 | 1 |  | 4
Воронежэнерго | Новоусманский | Новоусманская | ВЛ-10-14 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 2
Воронежэнерго | Новоусманский | Новоусманская | ВЛ-10-28 | [5 empty] | 18 |  | 4 | [9 empty] | 3 | 1 | 6
Воронежэнерго | Новоусманский | Радуга | ВЛ-10-2 | [5 empty] | 15 |  | 2 | [9 empty] | 5 | 14 | 11
Воронежэнерго | Новоусманский | Радуга | ВЛ-10-10 | [5 empty] | 2 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Воронежэнерго | Новоусманский | ПС 24 | ВЛ-6-1 | [5 empty] | 5
Воронежэнерго | Новоусманский | ПС 24 | ВЛ-6-3 | [5 empty] | 5 |  | 1 | [9 empty] | 4 | 3
Воронежэнерго | Новоусманский | ПС 24 | ВЛ-6-4 | [5 empty] | 1 |  | 2 | [9 empty] | 3 | 1
Воронежэнерго | Новоусманский | ПС 24 | ВЛ-6-7 | [5 empty] | 6
Воронежэнерго | Новоусманский | Масловская | ВЛ-10-1 | [7 empty] | 3
Воронежэнерго | Новоусманский | Масловская | ВЛ-10-3 | [5 empty] | 5
Воронежэнерго | Новоусманский | Масловская | ВЛ-10-5 | [5 empty] | 3 |  | 1 | [9 empty] | 1 | 2
Воронежэнерго | Новоусманский | Масловская | ВЛ-10-6 | [5 empty] | 22 |  | 3 | [9 empty] | 9 | 8 | 6
Воронежэнерго | Новоусманский | Рождественская Хава | ВЛ-10-3 | [5 empty] | 2 |  | 2 | [9 empty] | 2 | 5
Воронежэнерго | Новоусманский | Рогачевка | ВЛ-10-1 | [5 empty] | 8 | [11 empty] | 2 | 1
Воронежэнерго | Новоусманский | Рогачевка | ВЛ-10-2 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 2 | 2
Воронежэнерго | Новоусманский | Рогачевка | ВЛ-10-3 | [5 empty] | 2 |  | 2 | [9 empty] | 5 | 3 | 1
Воронежэнерго | Новоусманский | Рогачевка | ВЛ-10-4 | [5 empty] | 16 |  | 1 | [9 empty] | 1 | 4 | 2
Воронежэнерго | Новоусманский | Рогачевка | ВЛ-10-5 | [24 empty] | 1
Воронежэнерго | Новоусманский | Юбилейная | ВЛ-10-1 | [5 empty] | 4 |  | 1 | [9 empty] | 6 | 2
Воронежэнерго | Новоусманский | Юбилейная | ВЛ-10-3 | [7 empty] | 3 | [9 empty] | 2
Воронежэнерго | Новоусманский | Юбилейная | ВЛ-10-4 | [7 empty] | 4 | [9 empty] | 6 | 1 | 1
Воронежэнерго | Аннинский | ПCАнна-2 | ВЛ-10-1 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 3 |  | 1
Воронежэнерго | Аннинский | ВерхняяТойда | ВЛ-10-5 | [17 empty] | 2 | 1
Воронежэнерго | Аннинский | ВерхняяТойда | ВЛ-10-2 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 5 | 1 | 1
Воронежэнерго | Богучарский | Опорная | ВЛ-10-9 | [5 empty] | 2 |  | 1 | [9 empty] | 4 |  | 1
Воронежэнерго | Богучарский | Шуриновка | ВЛ-10-1 | [17 empty] | 2 | 1 | 1
Воронежэнерго | Богучарский | Монастырщина | ВЛ-10-2 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 3 |  | 1
Воронежэнерго | Богучарский | Журавка | ВЛ-10-3 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 3 |  | 1
Воронежэнерго | Бутурлиновский | Филиппенково | ВЛ-10-6 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 7 | 1 | 2
Воронежэнерго | Грибановский | Новогольелань | ВЛ-10-3 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | 3 |  | 1
Воронежэнерго | Грибановский | М.Грибановка | ВЛ-10-1 | [5 empty] | 3 |  | 1 | [9 empty] | 3 |  | 1
Воронежэнерго | Каменский | Марки | ВЛ-10-1 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 3 |  | 1
Воронежэнерго | Каменский | Тхоревка | ВЛ-10-13 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 5 | 2 | 1
Воронежэнерго | Кантемировский | Титаревка | ВЛ-10-2 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 7 | 1 | 2
Воронежэнерго | Кантемировский | Митрофановка | ВЛ-10-4 | [5 empty] | 4 |  | 1 | [9 empty] | 4 |  | 1
Воронежэнерго | Лискинский | Добрино | ВЛ-10-4 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 3 |  | 1
Воронежэнерго | Лискинский | Залужное | ВЛ-10-3 | [5 empty] | 2 |  | 1 | [9 empty] | 6 | 1 | 2
Воронежэнерго | Лискинский | 2-яПятилетка | ВЛ-10-5 | [5 empty] | 11 |  | 1 | [9 empty] | 8 | 3 | 2
Воронежэнерго | Лискинский | Урыв | ВЛ-10-6 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | 4 | 1 | 1
Воронежэнерго | Нижнедевицкий | В.Турово-2 | ВЛ-10-4 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 2 | 1 | 1
Воронежэнерго | Нижнедевицкий | Н.Девицк | ВЛ-10-2 | [5 empty] | 3 |  | 1 | [9 empty] | 8 | 3 | 2
Воронежэнерго | Нижнедевицкий | В.Турово-2 | ВЛ-10-3 | [5 empty] | 2 |  | 1 | [9 empty] | 4 |  | 1
Воронежэнерго | Нижнедевицкий | Родина | ВЛ-10-1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | 4 |  | 1
Воронежэнерго | Павловский | Ливенка | ВЛ-10-3 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 6 | 1 | 2
Воронежэнерго | Павловский | Покровка | ВЛ-10-3 | [5 empty] | 2 | [11 empty] | 2 | 1 | 1
Воронежэнерго | Павловский | Павловск- | ВЛ-10-2 | [5 empty] | 5 | [11 empty] | 2 | 1 | 1
Воронежэнерго | Павловский | Павловск-2 | ВЛ-10-6 | [17 empty] | 2 | 1
Воронежэнерго | Павловский | Гаврильск | ВЛ-10-2 | [5 empty] | 3 |  | 1 | [9 empty] | 3 |  | 1
Воронежэнерго | Павловский | А.Донская | ВЛ-10-6 | [5 empty] | 5 | [11 empty] | 2 | 1 | 1
Воронежэнерго | Павловский | Б.Казинка | ВЛ-10-1 | [5 empty] | 2 | [11 empty] | 1 | 1
Воронежэнерго | Поворинский | Поворино-тяговая | КЛ-6-4 | [5 empty] | 4 |  | 1 | [9 empty] | 4 | 1 | 1
Воронежэнерго | Поворинский | Каменка | ВЛ-10-3 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | 4 |  | 1
Воронежэнерго | Поворинский | Пески | ВЛ-10-3 | [17 empty] | 2 | 1
Воронежэнерго | Подгоренский | Белогорье | ВЛ-10-2 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | 6 | 1 | 2
Воронежэнерго | Подгоренский | Степановка | ВЛ-10-9 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Воронежэнерго | Подгоренский | Саприно | ВЛ-10-2 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 2 | 1 | 1
Воронежэнерго | Подгоренский | Сергеевка | ВЛ-10-9 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 2 | 1
Воронежэнерго | Подгоренский | Подгорное-районная | ВЛ-10-21 | [5 empty] | 3 |  | 1 | [9 empty] | 3 |  | 1
Воронежэнерго | Подгоренский | Подгорное-районная | ВЛ-10-22 | [5 empty] | 5 |  | 1 | [9 empty] | 7 | 2 | 2
Воронежэнерго | Подгоренский | Степановка | ВЛ-10-3 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 5 | 2 | 1
Воронежэнерго | Подгоренский | Подгорное-районная | ВЛ-10-16 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | 5 | 2 | 1
Воронежэнерго | Репьевский | Репьевка | ВЛ-10-8 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 2 | 1 | 1
Воронежэнерго | Таловский | Чигла | ВЛ-10-7 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | 4 |  | 1
Воронежэнерго | Таловский | Докучаево | ВЛ-10-8 | [5 empty] | 12 |  | 3 | [9 empty] | 18 | 4 | 5
Воронежэнерго | Таловский | Чигла | ВЛ-10-6 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | 7 | 1 | 2
Воронежэнерго | Терновский | Козловка | ВЛ-10-4 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 5 | 2 | 1
Воронежэнерго | Терновский | Народное | ВЛ-10-1 | [5 empty] | 2 |  | 1 | [9 empty] | 8 | 3 | 2
| ВОРОНЕЖЭНЕРГО ИТОГО: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 258 | 136 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0

## Варианты
Объем телеметрической информации
Наименование варианта | Название варианта (согласно данным VISIO) | Корректировка названия варианта | Критерии выбора варианта реализации (логика "и") |  |  |  |  | Технические требования |  |  |  | Наименование сигнала
|  |  | Ведомственная принадлежность | Количеством точек поставки на отходящих фидерах 0,4 кВ | Количество отходящих фидеров 0,4 кВ для контроля наличия напряжения | Однотрансформаторная / Двухтрансформаторная | Прочее | Технический учет на вводе 0,4 кВ | Контроль наличия напряжения на отходящих фидерах | Необходимость УСПД (промышленного контролллера) | Наличие шлюзов (модемов) для комучета на отходящих фидерах | ТС | ТИ
Вариант 1а | ВАРИАНТ №1а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (без УСПД (промышленного контроллера) и без коммерческого учета на вводе в 0,4кВ в ТП). 1-но трансформаторные КТП, МТП, СТП без АСУЭ потребителей 0,4кВ, до 2х отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (GSM-технология), модуль ввода-вывода, испытательная коробка на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей не более 20 и количеством отходящих фидеров не более 2. | РСК | не более 20 | не более 2 | Однотрансформаторная | - | + | + | - | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
Наличие напряжения на отходящих фидерах (до 2х фидеров - 6фаз (6ТС), возможно 2ТС (обобщенный ТС с реле по 3м фазам фидера)).
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
Вариант 2а | ВАРИАНТ №2а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером), с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 1-но трансформаторные КТП, МТП, ЗТП без АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 2х до 6ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 . | РСК | более 20 | не более 6 | Однотрансформаторная | - | + | + | + | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2х до 6 фидеров - 18фаз (18ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Вариант 2б | ВАРИАНТ №2б: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером), с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 1-но трансформаторные КТП, МТП, ЗТП с АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 2х до 6ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 . | РСК | более 20 | не более 6 | Однотрансформаторная | оборудование телеметрией ТП одновременно с установкой комучета | + | + | + | + | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Uср, P, Q в ОИК
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2х до 6 фидеров - 18фаз (18ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Контроль напряжения питания на вводе в устройство | Данные учета и журнал событий со счетчиков потребителей в ИВК АСУЭ
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Вариант 3а | ВАРИАНТ №3а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные КТП, МТП, ЗТП без АСУЭ потребителей 0,4кВ, до 6ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 . | РСК | более 20 | не более 6 | Двухтрансформаторная | - | + | + | + | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2х до 6 фидеров - 18фаз (18ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя
Вариант 3б | ВАРИАНТ №3б: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях ( с промышленным контроллера, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные КТП, МТП, ЗТП, с АСУЭ потребителей 0,4кВ, до 6ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 . | РСК | более 20 | не более 6 | Двухтрансформаторная | оборудование телеметрией ТП одновременно с установкой комучета | + | + | + | + | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2х до 6 фидеров - 18фаз (18ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Контроль напряжения питания на вводе в устройство | Данные учета и журнал событий со счетчиков потребителей в ИВК АСУЭ
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя
Вариант 4а | ВАРИАНТ №4а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 1-но трансформаторные КТП, ЗТП без АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 7 до 12ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 7 до 12. | РСК | более 20 | от 7 до 12 | Однотрансформаторная | - | + | + | + | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 7х до 12 фидеров - 36фаз (36ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Вариант 4б | ВАРИАНТ №4б: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 1-но трансформаторные КТП, ЗТП с АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 7 до 12ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 7 до 12. | РСК | более 20 | от 7 до 12 | Однотрансформаторная | оборудование телеметрией ТП одновременно с установкой комучета | + | + | + | + | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 7х до 12 фидеров - 36фаз (36ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Контроль напряжения питания на вводе в устройство | Данные учета и журнал событий со счетчиков потребителей в ИВК АСУЭ
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Вариант 5а | ВАРИАНТ №5а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные КТП, ЗТП, без АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 7 до 12ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 7 до 12. | РСК | более 20 | от 7 до 12 | Двухтрансформаторная | - | + | + | + | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 7 до 12 фидеров - 36фаз (36ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя
Вариант 5б | ВАРИАНТ №5б: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные КТП, ЗТП, с АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 7 до 12ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 7 до 12. | РСК | более 20 | от 7 до 12 | Двухтрансформаторная | оборудование телеметрией ТП одновременно с установкой комучета | + | + | + | + | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 7 до 12 фидеров - 36фаз (36ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Контроль напряжения питания на вводе в устройство | Данные учета и журнал событий со счетчиков потребителей в ИВК АСУЭ
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя
Вариант 6а | ВАРИАНТ №6а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные КТП, ЗТП, без АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 13 до 24х отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 13 до 24. | РСК | более 20 | от 13 до 24 | Двухтрансформаторная | - | + | + | + | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 13 до 24 фидеров - 72фазы (72ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя
Вариант 6б | ВАРИАНТ №6б: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные БКТП, ЗТП, с АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 13 до 24х отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 13 до 24. | РСК | более 20 | от 13 до 24 | Двухтрансформаторная | оборудование телеметрией ТП одновременно с установкой комучета | + | + | + | + | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2х до 6 фидеров - 72фазы (72ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Контроль напряжения питания на вводе в устройство | Данные учета и журнал событий со счетчиков потребителей в ИВК АСУЭ
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя