## Перечень объектов
Приложение № 2 Перечень объектов
Наименование филиала | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района) | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Средства измерения у потребителей на ГБП |  |  | Средства измерения на потребительских ТП (6(10) кВ (коммерческий учет) |  | Средства измерения на ТП МРСК (технический учет) |  | Средства измерения на ГБП (ВЛ 6-10кВ) | Организация автоматизации существующих средств измерений на ПС 110(35) кВ | Оборудование, передаваемое заказчиком исполнителю для выполнения СМР |  |  |  |  | Средства измерения на ПС 110 (35) кВ |  | Устройства сбора и передачи данных
[5 empty] | 1 фазные | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | Высоковольтный прибор учета/ ПКУ | 3 фазные с ТТ и ТН | 1 фазные | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | 3 фазные с ТТ и ТН | Высоковольтный прибор учета/ ПКУ | 3 фазные с ТТ | 3 фазные с ТТ и ТН | Организация сбора данных с ТП 6-10/0,4кВ с функцией диспетчеризации (варианты технических решений приведены в закладке "Варианты") | [10 empty] | УСПД (контроллеры, шлюзы, MOXA, GSM-модемы и т.д.) на ПС 110 (35) кВ
[21 empty] | ВАРИАНТ №1а * | ВАРИАНТ №2а * | ВАРИАНТ №2б * | ВАРИАНТ №3а * | ВАРИАНТ №3б * | ВАРИАНТ №4а * | ВАРИАНТ №4б * | ВАРИАНТ №5а * | ВАРИАНТ №5б * | ВАРИАНТ №6а * | ВАРИАНТ №6б *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  | 16 | 17 | 18 | [10 empty] | 19
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Ярлуково | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Ярлуково | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Ярлуково | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Ярлуково | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Ярлуково | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Ярлуково | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Ярлуково | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Ярлуково | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Ярлуково | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Ярлуково | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Ярлуково | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Ярлуково | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Ярлуково | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Ярлуково | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Ярлуково | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Ярлуково | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Ярлуково | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Ярлуково | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Ярлуково | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Ярлуково | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Ярлуково | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Ярлуково | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Ярлуково | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Ярлуково | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Ярлуково | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Ярлуково | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Ярлуково | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Ярлуково | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.03 ПС Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.03 ПС Ярлуково | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.03 ПС Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.03 ПС Ярлуково | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.03 ПС Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.03 ПС Ярлуково | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.03 ПС Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.03 ПС Ярлуково | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.03 ПС Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.03 ПС Ярлуково | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.03 ПС Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.03 ПС Ярлуково | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.03 ПС Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.03 ПС Ярлуково | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.03 ПС Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.03 ПС Ярлуково | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.06 ПС Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.06 ПС Ярлуково | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.06 ПС Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.06 ПС Ярлуково | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.06 ПС Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.06 ПС Ярлуково | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.09 ПС Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.09 ПС Ярлуково | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.09 ПС Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.09 ПС Ярлуково | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.09 ПС Ярлуково | ВЛ-10кВ яч.09 ПС Ярлуково | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Красная Дубрава | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Кр.Дубрава | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Кр.Дубрава | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Красная Дубрава | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Кр.Дубрава | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Кр.Дубрава | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Красная Дубрава | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Кр.Дубрава | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Кр.Дубрава | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Красная Дубрава | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Кр.Дубрава | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Кр.Дубрава | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Красная Дубрава | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Кр.Дубрава | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Кр.Дубрава | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Красная Дубрава | ВЛ-10кВ яч.04 ПС Кр.Дубрава | ВЛ-10кВ яч.04 ПС Кр.Дубрава | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Красная Дубрава | ВЛ-10кВ яч.04 ПС Кр.Дубрава | ВЛ-10кВ яч.04 ПС Кр.Дубрава | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Красная Дубрава | ВЛ-10кВ яч.04 ПС Кр.Дубрава | ВЛ-10кВ яч.04 ПС Кр.Дубрава | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Красная Дубрава | ВЛ-10кВ яч.04 ПС Кр.Дубрава | ВЛ-10кВ яч.04 ПС Кр.Дубрава | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Красная Дубрава | ВЛ-10кВ яч.04 ПС Кр.Дубрава | ВЛ-10кВ яч.04 ПС Кр.Дубрава | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Красная Дубрава | ВЛ-10кВ яч.04 ПС Кр.Дубрава | ВЛ-10кВ яч.04 ПС Кр.Дубрава | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Красная Дубрава | ВЛ-10кВ яч.07 ПС Кр.Дубрава | ВЛ-10кВ яч.07 ПС Кр.Дубрава | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Красная Дубрава | ВЛ-10кВ яч.07 ПС Кр.Дубрава | ВЛ-10кВ яч.07 ПС Кр.Дубрава | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Красная Дубрава | ВЛ-10кВ яч.07 ПС Кр.Дубрава | ВЛ-10кВ яч.07 ПС Кр.Дубрава | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Красная Дубрава | ВЛ-10кВ яч.07 ПС Кр.Дубрава | ВЛ-10кВ яч.07 ПС Кр.Дубрава | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Красная Дубрава | ВЛ-10кВ яч.07 ПС Кр.Дубрава | ВЛ-10кВ яч.07 ПС Кр.Дубрава | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Красная Дубрава | ВЛ-10кВ яч.07 ПС Кр.Дубрава | ВЛ-10кВ яч.07 ПС Кр.Дубрава | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Красная Дубрава | ВЛ-10кВ яч.07 ПС Кр.Дубрава | ВЛ-10кВ яч.07 ПС Кр.Дубрава | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Красная Дубрава | ВЛ-10кВ яч.10 ПС Кр.Дубрава | ВЛ-10кВ яч.10 ПС Кр.Дубрава | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Красная Дубрава | ВЛ-10кВ яч.10 ПС Кр.Дубрава | ВЛ-10кВ яч.10 ПС Кр.Дубрава | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Красная Дубрава | ВЛ-10кВ яч.10 ПС Кр.Дубрава | ВЛ-10кВ яч.10 ПС Кр.Дубрава | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Красная Дубрава | ВЛ-10кВ яч.10 ПС Кр.Дубрава | ВЛ-10кВ яч.10 ПС Кр.Дубрава | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС Северная | ВЛ-10кВ яч.05 ПС Северная | ВЛ-10кВ яч.05 ПС Северная | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС Северная | ВЛ-10кВ яч.06 ПС Северная | ВЛ-10кВ яч.06 ПС Северная | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС Северная | ВЛ-10кВ яч.06 ПС Северная | ВЛ-10кВ яч.06 ПС Северная | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС Северная | ВЛ-10кВ яч.06 ПС Северная | ВЛ-10кВ яч.06 ПС Северная | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС Северная | ВЛ-10кВ яч.06 ПС Северная | ВЛ-10кВ яч.06 ПС Северная | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС Северная | ВЛ-10кВ яч.06 ПС Северная | ВЛ-10кВ яч.06 ПС Северная | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС Северная | ВЛ-10кВ яч.06 ПС Северная | ВЛ-10кВ яч.06 ПС Северная | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/10 кВ Двуречки | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Двуречки | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Двуречки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/10 кВ Двуречки | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Двуречки | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Двуречки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/10 кВ Двуречки | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Двуречки | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Двуречки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/10 кВ Двуречки | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Двуречки | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Двуречки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/10 кВ Двуречки | ВЛ-10кВ яч.02 ПС Двуречки | ВЛ-10кВ яч.02 ПС Двуречки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/10 кВ Двуречки | ВЛ-10кВ яч.02 ПС Двуречки | ВЛ-10кВ яч.02 ПС Двуречки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/10 кВ Двуречки | ВЛ-10кВ яч.02 ПС Двуречки | ВЛ-10кВ яч.02 ПС Двуречки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/10 кВ Двуречки | ВЛ-10кВ яч.02 ПС Двуречки | ВЛ-10кВ яч.02 ПС Двуречки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/10 кВ Двуречки | ВЛ-10кВ яч.02 ПС Двуречки | ВЛ-10кВ яч.02 ПС Двуречки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/10 кВ Двуречки | ВЛ-10кВ яч.02 ПС Двуречки | ВЛ-10кВ яч.02 ПС Двуречки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/10 кВ Двуречки | ВЛ-10кВ яч.02 ПС Двуречки | ВЛ-10кВ яч.02 ПС Двуречки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/10 кВ Двуречки | ВЛ-10кВ яч.02 ПС Двуречки | ВЛ-10кВ яч.02 ПС Двуречки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/10 кВ Двуречки | ВЛ-10кВ яч.08 ПС Двуречки | ВЛ-10кВ яч.08 ПС Двуречки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/10 кВ Двуречки | ВЛ-10кВ яч.08 ПС Двуречки | ВЛ-10кВ яч.08 ПС Двуречки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/10 кВ Двуречки | ВЛ-10кВ яч.08 ПС Двуречки | ВЛ-10кВ яч.08 ПС Двуречки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/10 кВ Двуречки | ВЛ-10кВ яч.08 ПС Двуречки | ВЛ-10кВ яч.08 ПС Двуречки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/10 кВ Двуречки | ВЛ-10кВ яч.08 ПС Двуречки | ВЛ-10кВ яч.08 ПС Двуречки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/10 кВ Двуречки | ВЛ-10кВ яч.08 ПС Двуречки | ВЛ-10кВ яч.08 ПС Двуречки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/10 кВ Двуречки | ВЛ-10кВ яч.08 ПС Двуречки | ВЛ-10кВ яч.08 ПС Двуречки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/10 кВ Двуречки | ВЛ-10кВ яч.08 ПС Двуречки | ВЛ-10кВ яч.08 ПС Двуречки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/10 кВ Двуречки | ВЛ-10кВ яч.08 ПС Двуречки | ВЛ-10кВ яч.08 ПС Двуречки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/10 кВ Двуречки | ВЛ-10кВ яч.08 ПС Двуречки | ВЛ-10кВ яч.08 ПС Двуречки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Вперед | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Вперед | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Вперед | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Вперед | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Вперед | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Вперед | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Вперед | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Вперед | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Вперед | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Вперед | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Вперед | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Вперед | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Вперед | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Вперед | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Вперед | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Вперед | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Вперед | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Вперед | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Вперед | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Вперед | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Вперед | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Вперед | ВЛ-10кВ яч.07 ПС Вперед | ВЛ-10кВ яч.07 ПС Вперед | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Вперед | ВЛ-10кВ яч.10 ПС Вперед | ВЛ-10кВ яч.10 ПС Вперед | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Вперед | ВЛ-10кВ яч.13 ПС Вперед | ВЛ-10кВ яч.13 ПС Вперед | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Вперед | ВЛ-10кВ яч.13 ПС Вперед | ВЛ-10кВ яч.13 ПС Вперед | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Вперед | ВЛ-10кВ яч.13 ПС Вперед | ВЛ-10кВ яч.13 ПС Вперед | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Вперед | ВЛ-10кВ яч.13 ПС Вперед | ВЛ-10кВ яч.13 ПС Вперед | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Вперед | ВЛ-10кВ яч.16 ПС Вперед | ВЛ-10кВ яч.16 ПС Вперед | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Вперед | ВЛ-10кВ яч.16 ПС Вперед | ВЛ-10кВ яч.16 ПС Вперед | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Вперед | ВЛ-10кВ яч.16 ПС Вперед | ВЛ-10кВ яч.16 ПС Вперед | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Вперед | ВЛ-10кВ яч.16 ПС Вперед | ВЛ-10кВ яч.16 ПС Вперед | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Вперед | ВЛ-10кВ яч.16 ПС Вперед | ВЛ-10кВ яч.16 ПС Вперед | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Вперед | ВЛ-10кВ яч.16 ПС Вперед | ВЛ-10кВ яч.16 ПС Вперед | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Вперед | ВЛ-10кВ яч.16 ПС Вперед | ВЛ-10кВ яч.16 ПС Вперед | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Вперед | ВЛ-10кВ яч.16 ПС Вперед | ВЛ-10кВ яч.16 ПС Вперед | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | РП-10 кВ Прибытково | ВЛ-10кВ яч.05 РП Прибытково | ВЛ-10кВ яч.05 РП Прибытково | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | РП-10 кВ Прибытково | ВЛ-10кВ яч.05 РП Прибытково | ВЛ-10кВ яч.05 РП Прибытково | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | РП-10 кВ Прибытково | ВЛ-10кВ яч.05 РП Прибытково | ВЛ-10кВ яч.05 РП Прибытково | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | РП-10 кВ Прибытково | ВЛ-10кВ яч.05 РП Прибытково | ВЛ-10кВ яч.05 РП Прибытково | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | РП-10 кВ Прибытково | ВЛ-10кВ яч.05 РП Прибытково | ВЛ-10кВ яч.05 РП Прибытково | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | РП-10 кВ Прибытково | ВЛ-10кВ яч.05 РП Прибытково | ВЛ-10кВ яч.05 РП Прибытково | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | РП-10 кВ Прибытково | ВЛ-10кВ яч.05 РП Прибытково | ВЛ-10кВ яч.05 РП Прибытково | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | РП-10 кВ Прибытково | ВЛ-10кВ яч.06 РП Прибытково | ВЛ-10кВ яч.06 РП Прибытково | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | РП-10 кВ Прибытково | ВЛ-10кВ яч.06 РП Прибытково | ВЛ-10кВ яч.06 РП Прибытково | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | РП-10 кВ Прибытково | ВЛ-10кВ яч.06 РП Прибытково | ВЛ-10кВ яч.06 РП Прибытково | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | РП-10 кВ Прибытково | ВЛ-10кВ яч.06 РП Прибытково | ВЛ-10кВ яч.06 РП Прибытково | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | РП-10 кВ Прибытково | ВЛ-10кВ яч.06 РП Прибытково | ВЛ-10кВ яч.06 РП Прибытково | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Кн.Байгора | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Кн.Байгора | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Кн.Байгора | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Кн.Байгора | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Кн.Байгора | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Кн.Байгора | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Кн.Байгора | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Кн.Байгора | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Кн.Байгора | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Кн.Байгора | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Кн.Байгора | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Кн.Байгора | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Кн.Байгора | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Кн.Байгора | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Кн.Байгора | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Кн.Байгора | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Кн.Байгора | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Кн.Байгора | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Кн.Байгора | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Кн.Байгора | ВЛ-10кВ яч.01 ПС Кн.Байгора | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Кн.Байгора | ВЛ-10кВ яч.01а ПС Кн.Байгора | ВЛ-10кВ яч.01а ПС Кн.Байгора | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Кн.Байгора | ВЛ-10кВ яч.02 ПС Кн.Байгора | ВЛ-10кВ яч.02 ПС Кн.Байгора | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Кн.Байгора | ВЛ-10кВ яч.04 ПС Кн.Байгора | ВЛ-10кВ яч.04 ПС Кн.Байгора | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Кн.Байгора | ВЛ-10кВ яч.04 ПС Кн.Байгора | ВЛ-10кВ яч.04 ПС Кн.Байгора | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Кн.Байгора | ВЛ-10кВ яч.04 ПС Кн.Байгора | ВЛ-10кВ яч.04 ПС Кн.Байгора | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Кн.Байгора | ВЛ-10кВ яч.04 ПС Кн.Байгора | ВЛ-10кВ яч.04 ПС Кн.Байгора | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Кн.Байгора | ВЛ-10кВ яч.04 ПС Кн.Байгора | ВЛ-10кВ яч.04 ПС Кн.Байгора | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Кн.Байгора | ВЛ-10кВ яч.04 ПС Кн.Байгора | ВЛ-10кВ яч.04 ПС Кн.Байгора | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Кн.Байгора | ВЛ-10кВ яч.04 ПС Кн.Байгора | ВЛ-10кВ яч.04 ПС Кн.Байгора | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Кн.Байгора | ВЛ-10кВ яч.04 ПС Кн.Байгора | ВЛ-10кВ яч.04 ПС Кн.Байгора | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Кн.Байгора | ВЛ-10кВ яч.07 ПС Кн.Байгора | ВЛ-10кВ яч.07 ПС Кн.Байгора | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Кн.Байгора | ВЛ-10кВ яч.07 ПС Кн.Байгора | ВЛ-10кВ яч.07 ПС Кн.Байгора | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Кн.Байгора | ВЛ-10кВ яч.07 ПС Кн.Байгора | ВЛ-10кВ яч.07 ПС Кн.Байгора | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Кн.Байгора | ВЛ-10кВ яч.13 ПС Кн.Байгора | ВЛ-10кВ яч.13 ПС Кн.Байгора | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Кн.Байгора | ВЛ-10кВ яч.13 ПС Кн.Байгора | ВЛ-10кВ яч.13 ПС Кн.Байгора | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Кн.Байгора | ВЛ-10кВ яч.13 ПС Кн.Байгора | ВЛ-10кВ яч.13 ПС Кн.Байгора | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Правда | ВЛ-10кВ яч.05 ПС Правда | ВЛ-10кВ яч.05 ПС Правда | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Правда | ВЛ-10кВ яч.07 ПС Правда | ВЛ-10кВ яч.07 ПС Правда | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Правда | ВЛ-10кВ яч.07 ПС Правда | ВЛ-10кВ яч.07 ПС Правда | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Правда | ВЛ-10кВ яч.07 ПС Правда | ВЛ-10кВ яч.07 ПС Правда | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Правда | ВЛ-10кВ яч.07 ПС Правда | ВЛ-10кВ яч.07 ПС Правда | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Правда | ВЛ-10кВ яч.08 ПС Правда | ВЛ-10кВ яч.08 ПС Правда | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Правда | ВЛ-10кВ яч.09 ПС Правда | ВЛ-10кВ яч.09 ПС Правда | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Правда | ВЛ-10кВ яч.09 ПС Правда | ВЛ-10кВ яч.09 ПС Правда | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Правда | ВЛ-10кВ яч.09 ПС Правда | ВЛ-10кВ яч.09 ПС Правда | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Правда | ВЛ-10кВ яч.09 ПС Правда | ВЛ-10кВ яч.09 ПС Правда | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Правда | ВЛ-10кВ яч.09 ПС Правда | ВЛ-10кВ яч.09 ПС Правда | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Правда | ВЛ-10кВ яч.09 ПС Правда | ВЛ-10кВ яч.09 ПС Правда | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Правда | ВЛ-10кВ яч.09 ПС Правда | ВЛ-10кВ яч.09 ПС Правда | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Правда | ВЛ-10кВ яч.18 ПС Правда | ВЛ-10кВ яч.18 ПС Правда | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.02 ПС Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.02 ПС Таволжанка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.02 ПС Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.02 ПС Таволжанка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.02 ПС Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.02 ПС Таволжанка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.02 ПС Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.02 ПС Таволжанка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.02 ПС Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.02 ПС Таволжанка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.02 ПС Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.02 ПС Таволжанка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.02 ПС Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.02 ПС Таволжанка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.02 ПС Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.02 ПС Таволжанка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.02 ПС Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.02 ПС Таволжанка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.02 ПС Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.02 ПС Таволжанка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.02 ПС Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.02 ПС Таволжанка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.02 ПС Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.02 ПС Таволжанка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.02 ПС Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.02 ПС Таволжанка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.02 ПС Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.02 ПС Таволжанка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.02 ПС Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.02 ПС Таволжанка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.02 ПС Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.02 ПС Таволжанка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.02 ПС Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.02 ПС Таволжанка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.02 ПС Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.02 ПС Таволжанка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.02 ПС Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.02 ПС Таволжанка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.02 ПС Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.02 ПС Таволжанка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.02 ПС Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.02 ПС Таволжанка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.02 ПС Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.02 ПС Таволжанка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.02 ПС Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.02 ПС Таволжанка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.02 ПС Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.02 ПС Таволжанка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.05 ПС Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.05 ПС Таволжанка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.05 ПС Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.05 ПС Таволжанка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.05 ПС Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.05 ПС Таволжанка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.05 ПС Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.05 ПС Таволжанка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.05 ПС Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.05 ПС Таволжанка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.05 ПС Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.05 ПС Таволжанка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.05 ПС Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.05 ПС Таволжанка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.05 ПС Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.05 ПС Таволжанка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.05 ПС Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.05 ПС Таволжанка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.05 ПС Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.05 ПС Таволжанка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.05 ПС Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.05 ПС Таволжанка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.05 ПС Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.05 ПС Таволжанка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.05 ПС Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.05 ПС Таволжанка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.05 ПС Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.05 ПС Таволжанка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.05 ПС Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.05 ПС Таволжанка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.05 ПС Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.05 ПС Таволжанка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.05 ПС Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.05 ПС Таволжанка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.05 ПС Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.05 ПС Таволжанка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.05 ПС Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.05 ПС Таволжанка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.05 ПС Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.05 ПС Таволжанка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.05 ПС Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.05 ПС Таволжанка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.05 ПС Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.05 ПС Таволжанка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.05 ПС Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.05 ПС Таволжанка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.05 ПС Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.05 ПС Таволжанка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.05 ПС Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.05 ПС Таволжанка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.05 ПС Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.05 ПС Таволжанка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.05 ПС Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.05 ПС Таволжанка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.05 ПС Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.05 ПС Таволжанка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.05 ПС Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.05 ПС Таволжанка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.05 ПС Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.05 ПС Таволжанка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.05 ПС Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.05 ПС Таволжанка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.05 ПС Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.05 ПС Таволжанка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.05 ПС Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.05 ПС Таволжанка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.05 ПС Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.05 ПС Таволжанка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.05 ПС Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.05 ПС Таволжанка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.07 ПС Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.07 ПС Таволжанка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.07 ПС Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.07 ПС Таволжанка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.07 ПС Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.07 ПС Таволжанка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.07 ПС Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.07 ПС Таволжанка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.10 ПС Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.10 ПС Таволжанка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.10 ПС Таволжанка | ВЛ-6кВ яч.10 ПС Таволжанка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование | КЛ-6кВ яч.04 ПС Гидрооборудование | КЛ-6кВ яч.04 ПС Гидрооборудование | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование | КЛ-6кВ яч.04 ПС Гидрооборудование | КЛ-6кВ яч.04 ПС Гидрооборудование | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование | КЛ-6кВ яч.04 ПС Гидрооборудование | КЛ-6кВ яч.04 ПС Гидрооборудование | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование | КЛ-6кВ яч.04 ПС Гидрооборудование | КЛ-6кВ яч.04 ПС Гидрооборудование | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование | КЛ-6кВ яч.04 ПС Гидрооборудование | КЛ-6кВ яч.04 ПС Гидрооборудование | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование | КЛ-6кВ яч.04 ПС Гидрооборудование | КЛ-6кВ яч.04 ПС Гидрооборудование | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование | КЛ-6кВ яч.04 ПС Гидрооборудование | КЛ-6кВ яч.04 ПС Гидрооборудование | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование | КЛ-6кВ яч.04 ПС Гидрооборудование | КЛ-6кВ яч.04 ПС Гидрооборудование | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование | КЛ-6кВ яч.04 ПС Гидрооборудование | КЛ-6кВ яч.04 ПС Гидрооборудование | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование | КЛ-6кВ яч.04 ПС Гидрооборудование | КЛ-6кВ яч.04 ПС Гидрооборудование | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование | КЛ-6кВ яч.04 ПС Гидрооборудование | КЛ-6кВ яч.04 ПС Гидрооборудование | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование | КЛ-6кВ яч.04 ПС Гидрооборудование | КЛ-6кВ яч.04 ПС Гидрооборудование | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование | КЛ-6кВ яч.06 ПС Гидрооборудование | КЛ-6кВ яч.06 ПС Гидрооборудование | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование | КЛ-10кВ яч.07 ПС Гидрооборудование | КЛ-10кВ яч.07 ПС Гидрооборудование | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование | ВЛ-10кВ яч.11 ПС Гидрооборудование | ВЛ-10кВ яч.11 ПС Гидрооборудование | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование | ВЛ-10кВ яч.11 ПС Гидрооборудование | ВЛ-10кВ яч.11 ПС Гидрооборудование | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование | КЛ-10кВ яч.15 ПС Гидрооборудование | КЛ-10кВ яч.15 ПС Гидрооборудование | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование | ВЛ-6кВ яч.16 ПС Гидрооборудование | ВЛ-6кВ яч.16 ПС Гидрооборудование | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование | ВЛ-6кВ яч.16 ПС Гидрооборудование | ВЛ-6кВ яч.16 ПС Гидрооборудование | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование | ВЛ-6кВ яч.16 ПС Гидрооборудование | ВЛ-6кВ яч.16 ПС Гидрооборудование | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование | ВЛ-6кВ яч.16 ПС Гидрооборудование | ВЛ-6кВ яч.16 ПС Гидрооборудование | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование | ВЛ-6кВ яч.16 ПС Гидрооборудование | ВЛ-6кВ яч.16 ПС Гидрооборудование | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование | ВЛ-6кВ яч.16 ПС Гидрооборудование | ВЛ-6кВ яч.16 ПС Гидрооборудование | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование | ВЛ-6кВ яч.16 ПС Гидрооборудование | ВЛ-6кВ яч.16 ПС Гидрооборудование | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование | ВЛ-6кВ яч.16 ПС Гидрооборудование | ВЛ-6кВ яч.16 ПС Гидрооборудование | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование | ВЛ-6кВ яч.16 ПС Гидрооборудование | ВЛ-6кВ яч.16 ПС Гидрооборудование | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование | ВЛ-6кВ яч.16 ПС Гидрооборудование | ВЛ-6кВ яч.16 ПС Гидрооборудование | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование | ВЛ-6кВ яч.16 ПС Гидрооборудование | ВЛ-6кВ яч.16 ПС Гидрооборудование | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование | ВЛ-6кВ яч.16 ПС Гидрооборудование | ВЛ-6кВ яч.16 ПС Гидрооборудование | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование | ВЛ-6кВ яч.16 ПС Гидрооборудование | ВЛ-6кВ яч.16 ПС Гидрооборудование | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование | ВЛ-6кВ яч.16 ПС Гидрооборудование | ВЛ-6кВ яч.16 ПС Гидрооборудование | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование | ВЛ-6кВ яч.16 ПС Гидрооборудование | ВЛ-6кВ яч.16 ПС Гидрооборудование | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование | КЛ-10кВ яч.21 ПС Гидрооборудование | КЛ-10кВ яч.21 ПС Гидрооборудование | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование | КЛ-10кВ яч.27 ПС Гидрооборудование | КЛ-10кВ яч.27 ПС Гидрооборудование | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование | ВЛ-10кВ яч.31 ПС Гидрооборудование | ВЛ-10кВ яч.31 ПС Гидрооборудование | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование | ВЛ-10кВ яч.31 ПС Гидрооборудование | ВЛ-10кВ яч.31 ПС Гидрооборудование | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование | ВЛ-10кВ яч.35 ПС Гидрооборудование | ВЛ-10кВ яч.35 ПС Гидрооборудование | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование | ВЛ-6кВ яч.36 ПС Гидрооборудование | ВЛ-6кВ яч.36 ПС Гидрооборудование | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование | ВЛ-6кВ яч.36 ПС Гидрооборудование | ВЛ-6кВ яч.36 ПС Гидрооборудование | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование | ВЛ-6кВ яч.36 ПС Гидрооборудование | ВЛ-6кВ яч.36 ПС Гидрооборудование | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование | ВЛ-6кВ яч.36 ПС Гидрооборудование | ВЛ-6кВ яч.36 ПС Гидрооборудование | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование | ВЛ-6кВ яч.36 ПС Гидрооборудование | ВЛ-6кВ яч.36 ПС Гидрооборудование | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование | ВЛ-6кВ яч.36 ПС Гидрооборудование | ВЛ-6кВ яч.36 ПС Гидрооборудование | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование | ВЛ-6кВ яч.36 ПС Гидрооборудование | ВЛ-6кВ яч.36 ПС Гидрооборудование | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование | ВЛ-6кВ яч.36 ПС Гидрооборудование | ВЛ-6кВ яч.36 ПС Гидрооборудование | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование | ВЛ-6кВ яч.36 ПС Гидрооборудование | ВЛ-6кВ яч.36 ПС Гидрооборудование | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование | ВЛ-6кВ яч.36 ПС Гидрооборудование | ВЛ-6кВ яч.36 ПС Гидрооборудование | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование | ВЛ-6кВ яч.36 ПС Гидрооборудование | ВЛ-6кВ яч.36 ПС Гидрооборудование | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование | ВЛ-6кВ яч.36 ПС Гидрооборудование | ВЛ-6кВ яч.36 ПС Гидрооборудование | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование | ВЛ-6кВ яч.36 ПС Гидрооборудование | ВЛ-6кВ яч.36 ПС Гидрооборудование | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование | ВЛ-6кВ яч.36 ПС Гидрооборудование | ВЛ-6кВ яч.36 ПС Гидрооборудование | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование | ВЛ-6кВ яч.36 ПС Гидрооборудование | ВЛ-6кВ яч.36 ПС Гидрооборудование | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование | КЛ-10кВ яч.41 ПС Гидрооборудование | КЛ-10кВ яч.41 ПС Гидрооборудование | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ РП МРЗ | КЛ-6кВ ЯЧ. №01 "РП МРЗ" | КЛ-6кВ ЯЧ. №01 "РП МРЗ" | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ РП МРЗ | КЛ-6кВ ЯЧ. №01 "РП МРЗ" | КЛ-6кВ ЯЧ. №01 "РП МРЗ" | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ РП МРЗ | КЛ-6кВ ЯЧ. №01 "РП МРЗ" | КЛ-6кВ ЯЧ. №01 "РП МРЗ" | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ РП МРЗ | ВЛ-6кВ ЯЧ. №18 "РП МРЗ" | ВЛ-6кВ ЯЧ. №18 "РП МРЗ" | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ СХТ | ВЛ-10кВ ЯЧ. №02 "ПС СХТ" | ВЛ-10кВ ЯЧ. №02 "ПС СХТ" | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ СХТ | ВЛ-10кВ ЯЧ. №02 "ПС СХТ" | ВЛ-10кВ ЯЧ. №02 "ПС СХТ" | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ СХТ | ВЛ-10кВ ЯЧ. №02 "ПС СХТ" | ВЛ-10кВ ЯЧ. №02 "ПС СХТ" | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ СХТ | ВЛ-10кВ ЯЧ. №02 "ПС СХТ" | ВЛ-10кВ ЯЧ. №02 "ПС СХТ" | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ СХТ | ВЛ-10кВ ЯЧ. №02 "ПС СХТ" | ВЛ-10кВ ЯЧ. №02 "ПС СХТ" | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ СХТ | ВЛ-10кВ ЯЧ. №02 "ПС СХТ" | ВЛ-10кВ ЯЧ. №02 "ПС СХТ" | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ СХТ | ВЛ-10кВ ЯЧ. №02 "ПС СХТ" | ВЛ-10кВ ЯЧ. №02 "ПС СХТ" | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ СХТ | ВЛ-10кВ ЯЧ. №02 "ПС СХТ" | ВЛ-10кВ ЯЧ. №02 "ПС СХТ" | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ СХТ | ВЛ-10кВ ЯЧ. №10 "ПС СХТ" | ВЛ-10кВ ЯЧ. №10 "ПС СХТ" | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ СХТ | ВЛ-10кВ ЯЧ. №10 "ПС СХТ" | ВЛ-10кВ ЯЧ. №10 "ПС СХТ" | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ СХТ | ВЛ-10кВ ЯЧ. №12 "ПС СХТ" | ВЛ-10кВ ЯЧ. №12 "ПС СХТ" | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ СХТ | ВЛ-10кВ ЯЧ. №12 "ПС СХТ" | ВЛ-10кВ ЯЧ. №12 "ПС СХТ" | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ СХТ | ВЛ-10кВ ЯЧ. №12 "ПС СХТ" | ВЛ-10кВ ЯЧ. №12 "ПС СХТ" | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ СХТ | ВЛ-10кВ ЯЧ. №12 "ПС СХТ" | ВЛ-10кВ ЯЧ. №12 "ПС СХТ" | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ СХТ | ВЛ-10кВ ЯЧ. №12 "ПС СХТ" | ВЛ-10кВ ЯЧ. №12 "ПС СХТ" | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ СХТ | ВЛ-10кВ ЯЧ. №12 "ПС СХТ" | ВЛ-10кВ ЯЧ. №12 "ПС СХТ" | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ СХТ | ВЛ-10кВ ЯЧ. №12 "ПС СХТ" | ВЛ-10кВ ЯЧ. №12 "ПС СХТ" | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ СХТ | ВЛ-10кВ ЯЧ. №12 "ПС СХТ" | ВЛ-10кВ ЯЧ. №12 "ПС СХТ" | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ СХТ | ВЛ-10кВ ЯЧ. №12 "ПС СХТ" | ВЛ-10кВ ЯЧ. №12 "ПС СХТ" | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ СХТ | ВЛ-10кВ ЯЧ. №12 "ПС СХТ" | ВЛ-10кВ ЯЧ. №12 "ПС СХТ" | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ СХТ | ВЛ-10кВ ЯЧ. №12 "ПС СХТ" | ВЛ-10кВ ЯЧ. №12 "ПС СХТ" | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ СХТ | ВЛ-10кВ ЯЧ. №12 "ПС СХТ" | ВЛ-10кВ ЯЧ. №12 "ПС СХТ" | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ СХТ | ВЛ-10кВ ЯЧ. №12 "ПС СХТ" | ВЛ-10кВ ЯЧ. №12 "ПС СХТ" | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ СХТ | ВЛ-10кВ ЯЧ. №12 "ПС СХТ" | ВЛ-10кВ ЯЧ. №12 "ПС СХТ" | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ СХТ | ВЛ-10кВ ЯЧ. №12 "ПС СХТ" | ВЛ-10кВ ЯЧ. №12 "ПС СХТ" | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ СХТ | ВЛ-10кВ ЯЧ. №12 "ПС СХТ" | ВЛ-10кВ ЯЧ. №12 "ПС СХТ" | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ СХТ | ВЛ-10кВ ЯЧ. №12 "ПС СХТ" | ВЛ-10кВ ЯЧ. №12 "ПС СХТ" | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | ВЛ-10 кВяч№17 ПС Бутырки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Бутырки | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Бутырки | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Бутырки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Бутырки | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Бутырки | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Бутырки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Бутырки | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Бутырки | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Бутырки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Бутырки | ВЛ-10 кВяч№16 ПС Бутырки | ВЛ-10 кВяч№16 ПС Бутырки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Бутырки | ВЛ-10 кВяч№16 ПС Бутырки | ВЛ-10 кВяч№16 ПС Бутырки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Бутырки | ВЛ-10 кВяч№16 ПС Бутырки | ВЛ-10 кВяч№16 ПС Бутырки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Бутырки | ВЛ-10 кВяч№16 ПС Бутырки | ВЛ-10 кВяч№16 ПС Бутырки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Бутырки | ВЛ-10 кВяч№16 ПС Бутырки | ВЛ-10 кВяч№16 ПС Бутырки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Бутырки | ВЛ-10 кВяч№16 ПС Бутырки | ВЛ-10 кВяч№16 ПС Бутырки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Бутырки | ВЛ-10 кВяч№16 ПС Бутырки | ВЛ-10 кВяч№16 ПС Бутырки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Бутырки | ВЛ-10 кВяч№16 ПС Бутырки | ВЛ-10 кВяч№16 ПС Бутырки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Бутырки | ВЛ-10 кВяч№16 ПС Бутырки | ВЛ-10 кВяч№16 ПС Бутырки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Бутырки | ВЛ-10 кВяч№16 ПС Бутырки | ВЛ-10 кВяч№16 ПС Бутырки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Бутырки | ВЛ-10 кВяч№16 ПС Бутырки | ВЛ-10 кВяч№16 ПС Бутырки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Бутырки | ВЛ-10 кВяч№16 ПС Бутырки | ВЛ-10 кВяч№16 ПС Бутырки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Бутырки | ВЛ-10 кВяч№16 ПС Бутырки | ВЛ-10 кВяч№16 ПС Бутырки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Бутырки | ВЛ-10 кВяч№16 ПС Бутырки | ВЛ-10 кВяч№16 ПС Бутырки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Бутырки | ВЛ-10 кВяч№16 ПС Бутырки | ВЛ-10 кВяч№16 ПС Бутырки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Бутырки | ВЛ-10 кВяч№13 ПС Бутырки | ВЛ-10 кВяч№13 ПС Бутырки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Бутырки | ВЛ-10 кВяч№13 ПС Бутырки | ВЛ-10 кВяч№13 ПС Бутырки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Бутырки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Бутырки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Бутырки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Матыра | ВЛ-10 кВяч№06 ПС Матыра | ВЛ-10 кВяч№06 ПС Матыра | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Матыра | ВЛ-10 кВяч№06 ПС Матыра | ВЛ-10 кВяч№06 ПС Матыра | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Матыра | ВЛ-10 кВяч№06 ПС Матыра | ВЛ-10 кВяч№06 ПС Матыра | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Матыра | ВЛ-10 кВяч№09 ПС Матыра | ВЛ-10 кВяч№09 ПС Матыра | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Матыра | ВЛ-10 кВяч№09 ПС Матыра | ВЛ-10 кВяч№09 ПС Матыра | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Матыра | ВЛ-10 кВяч№09 ПС Матыра | ВЛ-10 кВяч№09 ПС Матыра | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Матыра | ВЛ-10 кВяч№09 ПС Матыра | ВЛ-10 кВяч№09 ПС Матыра | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Матыра | ВЛ-10 кВяч№09 ПС Матыра | ВЛ-10 кВяч№09 ПС Матыра | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Матыра | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Матыра | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Матыра | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Матыра | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Матыра | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Матыра | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Матыра | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Матыра | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Матыра | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Матыра | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Матыра | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Матыра | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Матыра | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Матыра | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Матыра | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Матыра | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Матыра | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Матыра | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Матыра | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Матыра | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Матыра | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Матыра | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Матыра | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Матыра | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№01 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№01 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№01 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№01 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№01 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№01 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№01 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№01 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№01 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№01 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№01 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№01 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№01 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№01 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№01 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№01 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№13 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№13 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№13 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№13 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№13 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№13 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№13 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№13 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№13 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№13 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№13 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№13 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№13 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№13 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№13 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№13 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№13 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№13 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№13 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№13 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№13 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№13 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№13 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№13 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№13 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№13 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№13 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№13 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№13 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№13 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№13 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№13 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№13 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№13 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№13 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№13 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№13 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№13 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№13 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№13 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№13 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№13 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№13 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№13 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№13 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№13 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№13 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№13 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№07 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№07 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№07 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№07 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№07 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№07 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№07 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№07 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№07 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№07 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№07 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№07 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№07 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№07 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№07 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№07 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№07 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№07 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№07 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№07 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№07 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№07 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№07 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№07 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№12 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№12 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№12 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№12 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10 кВ Казинка | ВЛ-10 кВяч№12 ПС Казинка | ВЛ-10 кВяч№12 ПС Казинка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ СХТ | ВЛ-10 кВяч№01 ПС СХТ | ВЛ-10 кВяч№01 ПС СХТ | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ СХТ | ВЛ-10 кВяч№01 ПС СХТ | ВЛ-10 кВяч№01 ПС СХТ | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ СХТ | ВЛ-10 кВяч№01 ПС СХТ | ВЛ-10 кВяч№01 ПС СХТ | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ СХТ | ВЛ-10 кВяч№01 ПС СХТ | ВЛ-10 кВяч№01 ПС СХТ | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ СХТ | ВЛ-10 кВяч№01 ПС СХТ | ВЛ-10 кВяч№01 ПС СХТ | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ СХТ | ВЛ-10 кВяч№01 ПС СХТ | ВЛ-10 кВяч№01 ПС СХТ | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ СХТ | ВЛ-10 кВяч№01 ПС СХТ | ВЛ-10 кВяч№01 ПС СХТ | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ СХТ | ВЛ-10 кВяч№01 ПС СХТ | ВЛ-10 кВяч№01 ПС СХТ | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ СХТ | ВЛ-10 кВяч№01 ПС СХТ | ВЛ-10 кВяч№01 ПС СХТ | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ СХТ | ВЛ-10 кВяч№01 ПС СХТ | ВЛ-10 кВяч№01 ПС СХТ | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ СХТ | ВЛ-10 кВяч№01 ПС СХТ | ВЛ-10 кВяч№01 ПС СХТ | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ СХТ | ВЛ-10 кВяч№01 ПС СХТ | ВЛ-10 кВяч№01 ПС СХТ | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ СХТ | ВЛ-10 кВяч№01 ПС СХТ | ВЛ-10 кВяч№01 ПС СХТ | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ СХТ | ВЛ-10 кВяч№01 ПС СХТ | ВЛ-10 кВяч№01 ПС СХТ | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ СХТ | ВЛ-10 кВяч№01 ПС СХТ | ВЛ-10 кВяч№01 ПС СХТ | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ СХТ | ВЛ-10 кВяч№01 ПС СХТ | ВЛ-10 кВяч№01 ПС СХТ | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ СХТ | ВЛ-10 кВяч№04 ПС СХТ | ВЛ-10 кВяч№04 ПС СХТ | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ СХТ | ВЛ-10 кВяч№04 ПС СХТ | ВЛ-10 кВяч№04 ПС СХТ | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ СХТ | ВЛ-10 кВяч№04 ПС СХТ | ВЛ-10 кВяч№04 ПС СХТ | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ СХТ | ВЛ-10 кВяч№04 ПС СХТ | ВЛ-10 кВяч№04 ПС СХТ | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ СХТ | ВЛ-10 кВяч№04 ПС СХТ | ВЛ-10 кВяч№04 ПС СХТ | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ СХТ | ВЛ-10 кВяч№04 ПС СХТ | ВЛ-10 кВяч№04 ПС СХТ | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ СХТ | ВЛ-10 кВяч№04 ПС СХТ | ВЛ-10 кВяч№04 ПС СХТ | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ СХТ | ВЛ-10 кВяч№04 ПС СХТ | ВЛ-10 кВяч№04 ПС СХТ | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ СХТ | ВЛ-10 кВяч№04 ПС СХТ | ВЛ-10 кВяч№04 ПС СХТ | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ СХТ | ВЛ-10 кВяч№04 ПС СХТ | ВЛ-10 кВяч№04 ПС СХТ | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ СХТ | ВЛ-10 кВяч№04 ПС СХТ | ВЛ-10 кВяч№04 ПС СХТ | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ СХТ | ВЛ-10 кВяч№04 ПС СХТ | ВЛ-10 кВяч№04 ПС СХТ | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ СХТ | ВЛ-10 кВяч№04 ПС СХТ | ВЛ-10 кВяч№04 ПС СХТ | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ СХТ | ВЛ-10 кВяч№04 ПС СХТ | ВЛ-10 кВяч№04 ПС СХТ | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ СХТ | ВЛ-10 кВяч№04 ПС СХТ | ВЛ-10 кВяч№04 ПС СХТ | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ СХТ | ВЛ-10 кВяч№04 ПС СХТ | ВЛ-10 кВяч№04 ПС СХТ | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ СХТ | ВЛ-10 кВяч№04 ПС СХТ | ВЛ-10 кВяч№04 ПС СХТ | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ СХТ | ВЛ-10 кВяч№04 ПС СХТ | ВЛ-10 кВяч№04 ПС СХТ | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ СХТ | ВЛ-10 кВяч№04 ПС СХТ | ВЛ-10 кВяч№04 ПС СХТ | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ СХТ | ВЛ-10 кВяч№04 ПС СХТ | ВЛ-10 кВяч№04 ПС СХТ | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ СХТ | ВЛ-10 кВяч№04 ПС СХТ | ВЛ-10 кВяч№04 ПС СХТ | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ СХТ | ВЛ-10 кВяч№04 ПС СХТ | ВЛ-10 кВяч№04 ПС СХТ | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ СХТ | ВЛ-10 кВяч№04 ПС СХТ | ВЛ-10 кВяч№04 ПС СХТ | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Малей | ВЛ-10 кВяч№06 ПС Малей | ВЛ-10 кВяч№06 ПС Малей | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Малей | ВЛ-10 кВяч№06 ПС Малей | ВЛ-10 кВяч№06 ПС Малей | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Малей | ВЛ-10 кВяч№02 ПС Малей | ВЛ-10 кВяч№02 ПС Малей | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Малей | ВЛ-10 кВяч№02 ПС Малей | ВЛ-10 кВяч№02 ПС Малей | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Малей | ВЛ-10 кВяч№02 ПС Малей | ВЛ-10 кВяч№02 ПС Малей | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Малей | ВЛ-10 кВяч№02 ПС Малей | ВЛ-10 кВяч№02 ПС Малей | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Малей | ВЛ-10 кВяч№02 ПС Малей | ВЛ-10 кВяч№02 ПС Малей | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Малей | ВЛ-10 кВяч№02 ПС Малей | ВЛ-10 кВяч№02 ПС Малей | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Сошки | ВЛ-10 кВяч№01 ПС Сошки | ВЛ-10 кВяч№01 ПС Сошки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Сошки | ВЛ-10 кВяч№01 ПС Сошки | ВЛ-10 кВяч№01 ПС Сошки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Сошки | ВЛ-10 кВяч№09 ПС Сошки | ВЛ-10 кВяч№09 ПС Сошки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Сошки | ВЛ-10 кВяч№09 ПС Сошки | ВЛ-10 кВяч№09 ПС Сошки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Сошки | ВЛ-10 кВяч№09 ПС Сошки | ВЛ-10 кВяч№09 ПС Сошки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Сошки | ВЛ-10 кВяч№09 ПС Сошки | ВЛ-10 кВяч№09 ПС Сошки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Сошки | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Сошки | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Сошки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Сошки | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Сошки | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Сошки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Сошки | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Сошки | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Сошки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Сошки | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Сошки | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Сошки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Сошки | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Сошки | ВЛ-10 кВяч№14 ПС Сошки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ Грязи | ВЛ-6 кВяч№03 ПС Грязи | ВЛ-6 кВяч№03 ПС Грязи | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ Грязи | ВЛ-6 кВяч№03 ПС Грязи | ВЛ-6 кВяч№03 ПС Грязи | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ Грязи | ВЛ-6 кВяч№03 ПС Грязи | ВЛ-6 кВяч№03 ПС Грязи | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6 кВ Грязи | ВЛ-6 кВяч№03 ПС Грязи | ВЛ-6 кВяч№03 ПС Грязи | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование | ВЛ-10 кВяч№13 ПС Гидрооборудование | ВЛ-10 кВяч№13 ПС Гидрооборудование | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование | ВЛ-10 кВяч№13 ПС Гидрооборудование | ВЛ-10 кВяч№13 ПС Гидрооборудование | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование | ВЛ-10 кВяч№13 ПС Гидрооборудование | ВЛ-10 кВяч№13 ПС Гидрооборудование | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование | ВЛ-10 кВяч№13 ПС Гидрооборудование | ВЛ-10 кВяч№13 ПС Гидрооборудование | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование | ВЛ-10 кВяч№13 ПС Гидрооборудование | ВЛ-10 кВяч№13 ПС Гидрооборудование | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование | ВЛ-10 кВяч№19 ПС Гидрооборудование | ВЛ-10 кВяч№19 ПС Гидрооборудование | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Карамышево | ВЛ-10 кВяч№05 ПС Карамышево | ВЛ-10 кВяч№05 ПС Карамышево | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Карамышево | ВЛ-10 кВяч№05 ПС Карамышево | ВЛ-10 кВяч№05 ПС Карамышево | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Карамышево | ВЛ-10 кВяч№05 ПС Карамышево | ВЛ-10 кВяч№05 ПС Карамышево | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Карамышево | ВЛ-10 кВяч№05 ПС Карамышево | ВЛ-10 кВяч№05 ПС Карамышево | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Карамышево | ВЛ-10 кВяч№05 ПС Карамышево | ВЛ-10 кВяч№05 ПС Карамышево | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Карамышево | ВЛ-10 кВяч№05 ПС Карамышево | ВЛ-10 кВяч№05 ПС Карамышево | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Карамышево | ВЛ-10 кВяч№05 ПС Карамышево | ВЛ-10 кВяч№05 ПС Карамышево | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Карамышево | ВЛ-10 кВяч№05 ПС Карамышево | ВЛ-10 кВяч№05 ПС Карамышево | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Карамышево | ВЛ-10 кВяч№05 ПС Карамышево | ВЛ-10 кВяч№05 ПС Карамышево | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Карамышево | ВЛ-10 кВяч№05 ПС Карамышево | ВЛ-10 кВяч№05 ПС Карамышево | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Карамышево | ВЛ-10 кВяч№05 ПС Карамышево | ВЛ-10 кВяч№05 ПС Карамышево | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Карамышево | ВЛ-10 кВяч№05 ПС Карамышево | ВЛ-10 кВяч№05 ПС Карамышево | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Карамышево | ВЛ-10 кВяч№05 ПС Карамышево | ВЛ-10 кВяч№05 ПС Карамышево | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Карамышево | ВЛ-10 кВяч№05 ПС Карамышево | ВЛ-10 кВяч№05 ПС Карамышево | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Карамышево | ВЛ-10 кВяч№05 ПС Карамышево | ВЛ-10 кВяч№05 ПС Карамышево | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Карамышево | ВЛ-10 кВяч№13 ПС Карамышево | ВЛ-10 кВяч№13 ПС Карамышево | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Карамышево | ВЛ-10 кВяч№13 ПС Карамышево | ВЛ-10 кВяч№13 ПС Карамышево | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Карамышево | ВЛ-10 кВяч№13 ПС Карамышево | ВЛ-10 кВяч№13 ПС Карамышево | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Карамышево | ВЛ-10 кВяч№18 ПС Карамышево | ВЛ-10 кВяч№18 ПС Карамышево | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Карамышево | ВЛ-10 кВяч№18 ПС Карамышево | ВЛ-10 кВяч№18 ПС Карамышево | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Карамышево | ВЛ-10 кВяч№18 ПС Карамышево | ВЛ-10 кВяч№18 ПС Карамышево | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Карамышево | ВЛ-10 кВяч№18 ПС Карамышево | ВЛ-10 кВяч№18 ПС Карамышево | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Песковатка | ВЛ-10 кВяч№02 ПС Песковатка | ВЛ-10 кВяч№02 ПС Песковатка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Песковатка | ВЛ-10 кВяч№02 ПС Песковатка | ВЛ-10 кВяч№02 ПС Песковатка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Песковатка | ВЛ-10 кВяч№02 ПС Песковатка | ВЛ-10 кВяч№02 ПС Песковатка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Песковатка | ВЛ-10 кВяч№02 ПС Песковатка | ВЛ-10 кВяч№02 ПС Песковатка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Песковатка | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Песковатка | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Песковатка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Песковатка | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Песковатка | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Песковатка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Песковатка | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Песковатка | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Песковатка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Песковатка | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Песковатка | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Песковатка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Песковатка | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Песковатка | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Песковатка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Песковатка | ВЛ-10 кВяч№07 ПС Песковатка | ВЛ-10 кВяч№07 ПС Песковатка | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ №1 | ВЛ-10 кВяч№1б ПС №1 | ВЛ-10 кВяч№1б ПС №1 | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | [18 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10 кВ Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | ВЛ-10 кВяч№04 ПС Сселки | [18 empty] | 1
| ЛИПЕЦКЭНЕРГО ИТОГО: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Варианты
Объем телеметрической информации
Наименование варианта | Название варианта (согласно данным VISIO) | Корректировка названия варианта | Критерии выбора варианта реализации (логика "и") |  |  |  |  | Технические требования |  |  |  | Наименование сигнала
|  |  | Ведомственная принадлежность | Количеством точек поставки на отходящих фидерах 0,4 кВ | Количество отходящих фидеров 0,4 кВ для контроля наличия напряжения | Однотрансформаторная / Двухтрансформаторная | Прочее | Технический учет на вводе 0,4 кВ | Контроль наличия напряжения на отходящих фидерах | Необходимость УСПД (промышленного контролллера) | Наличие шлюзов (модемов) для комучета на отходящих фидерах | ТС | ТИ
Вариант 1а | ВАРИАНТ №1а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (без УСПД (промышленного контроллера) и без коммерческого учета на вводе в 0,4кВ в ТП). 1-но трансформаторные КТП, МТП, СТП без АСУЭ потребителей 0,4кВ, до 2х отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (GSM-технология), модуль ввода-вывода, испытательная коробка на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей не более 20 и количеством отходящих фидеров не более 2. | РСК | не более 20 | не более 2 | Однотрансформаторная | - | + | + | - | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
Наличие напряжения на отходящих фидерах (до 2х фидеров - 6фаз (6ТС), возможно 2ТС (обобщенный ТС с реле по 3м фазам фидера)).
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
Вариант 2а | ВАРИАНТ №2а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером), с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 1-но трансформаторные КТП, МТП, ЗТП без АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 2х до 6ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 . | РСК | более 20 | не более 6 | Однотрансформаторная | - | + | + | + | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2х до 6 фидеров - 18фаз (18ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Вариант 2б | ВАРИАНТ №2б: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером), с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 1-но трансформаторные КТП, МТП, ЗТП с АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 2х до 6ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 . | РСК | более 20 | не более 6 | Однотрансформаторная | оборудование телеметрией ТП одновременно с установкой комучета | + | + | + | + | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Uср, P, Q в ОИК
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2х до 6 фидеров - 18фаз (18ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Контроль напряжения питания на вводе в устройство | Данные учета и журнал событий со счетчиков потребителей в ИВК АСУЭ
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Вариант 3а | ВАРИАНТ №3а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные КТП, МТП, ЗТП без АСУЭ потребителей 0,4кВ, до 6ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 . | РСК | более 20 | не более 6 | Двухтрансформаторная | - | + | + | + | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2х до 6 фидеров - 18фаз (18ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя
Вариант 3б | ВАРИАНТ №3б: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях ( с промышленным контроллера, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные КТП, МТП, ЗТП, с АСУЭ потребителей 0,4кВ, до 6ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 . | РСК | более 20 | не более 6 | Двухтрансформаторная | оборудование телеметрией ТП одновременно с установкой комучета | + | + | + | + | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2х до 6 фидеров - 18фаз (18ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Контроль напряжения питания на вводе в устройство | Данные учета и журнал событий со счетчиков потребителей в ИВК АСУЭ
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя
Вариант 4а | ВАРИАНТ №4а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 1-но трансформаторные КТП, ЗТП без АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 7 до 12ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 7 до 12. | РСК | более 20 | от 7 до 12 | Однотрансформаторная | - | + | + | + | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 7х до 12 фидеров - 36фаз (36ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Вариант 4б | ВАРИАНТ №4б: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 1-но трансформаторные КТП, ЗТП с АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 7 до 12ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 7 до 12. | РСК | более 20 | от 7 до 12 | Однотрансформаторная | оборудование телеметрией ТП одновременно с установкой комучета | + | + | + | + | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 7х до 12 фидеров - 36фаз (36ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Контроль напряжения питания на вводе в устройство | Данные учета и журнал событий со счетчиков потребителей в ИВК АСУЭ
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Вариант 5а | ВАРИАНТ №5а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные КТП, ЗТП, без АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 7 до 12ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 7 до 12. | РСК | более 20 | от 7 до 12 | Двухтрансформаторная | - | + | + | + | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 7 до 12 фидеров - 36фаз (36ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя
Вариант 5б | ВАРИАНТ №5б: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные КТП, ЗТП, с АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 7 до 12ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 7 до 12. | РСК | более 20 | от 7 до 12 | Двухтрансформаторная | оборудование телеметрией ТП одновременно с установкой комучета | + | + | + | + | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 7 до 12 фидеров - 36фаз (36ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Контроль напряжения питания на вводе в устройство | Данные учета и журнал событий со счетчиков потребителей в ИВК АСУЭ
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя
Вариант 6а | ВАРИАНТ №6а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные КТП, ЗТП, без АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 13 до 24х отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 13 до 24. | РСК | более 20 | от 13 до 24 | Двухтрансформаторная | - | + | + | + | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 13 до 24 фидеров - 72фазы (72ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя
Вариант 6б | ВАРИАНТ №6б: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные БКТП, ЗТП, с АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 13 до 24х отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 13 до 24. | РСК | более 20 | от 13 до 24 | Двухтрансформаторная | оборудование телеметрией ТП одновременно с установкой комучета | + | + | + | + | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2х до 6 фидеров - 72фазы (72ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Контроль напряжения питания на вводе в устройство | Данные учета и журнал событий со счетчиков потребителей в ИВК АСУЭ
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя