## Перечень объектов
Приложение № 2 Перечень объектов
Наименование филиала | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района) | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Средства измерения у потребителей на ГБП |  |  | Средства измерения на потребительских ТП (6(10) кВ (коммерческий учет) |  | Средства измерения на ТП МРСК (технический учет) |  | Средства измерения на ГБП (ВЛ 6-10кВ) | Организация автоматизации существующих средств измерений на ПС 110(35) кВ | Оборудование, передаваемое заказчиком исполнителю для выполнения СМР |  |  |  |  | Средства измерения на ПС 110 (35) кВ |  | Устройства сбора и передачи данных
[5 empty] | 1 фазные | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | Высоковольтный прибор учета/ ПКУ | 3 фазные с ТТ и ТН | 1 фазные | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | 3 фазные с ТТ и ТН | Высоковольтный прибор учета/ ПКУ | 3 фазные с ТТ | 3 фазные с ТТ и ТН | Организация сбора данных с ТП 6-10/0,4кВ с функцией диспетчеризации (варианты технических решений приведены в закладке "Варианты") | [10 empty] | УСПД (контроллеры, шлюзы, MOXA, GSM-модемы и т.д.) на ПС 110 (35) кВ
[21 empty] | ВАРИАНТ №1а * | ВАРИАНТ №2а * | ВАРИАНТ №2б * | ВАРИАНТ №3а * | ВАРИАНТ №3б * | ВАРИАНТ №4а * | ВАРИАНТ №4б * | ВАРИАНТ №5а * | ВАРИАНТ №5б * | ВАРИАНТ №6а * | ВАРИАНТ №6б *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  | 16 | 17 | 18 | [10 empty] | 19
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Промышленная | ВЛ 10кВ № 10 ПС Промышленная | ЗТП 003 ВЛ №9 ПС Промышленная | [17 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Авангардская | ВЛ 10кВ № 01 ПС Авангардская | КТП 627 ВЛ №01 ПС Авангардская | [17 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Авангардская | ВЛ 10кВ № 01 ПС Авангардская | КТП 628 ВЛ №01 ПС Авангардская | [17 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Авангардская | ВЛ 10кВ № 01 ПС Авангардская | КТП 629 ВЛ №01 ПС Авангардская | [17 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Б.Двойневская | ВЛ 10кВ № 01 ПС Б.Двойневская | КТП 576 ВЛ №01 ПС Б.Двойневская | [17 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Б.Двойневская | ВЛ 10кВ № 01 ПС Б.Двойневская | КТП 577 ВЛ №01 ПС Б.Двойневская | [17 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Викторская | ВЛ 10кВ № 01 ПС Викторская | КТП 636 ВЛ №01 ПС Викторская | [17 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Татановская | ВЛ 10кВ № 02 ПС Татановская | КТП 373 ВЛ №02 ПС Татановская | [17 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Татановская | ВЛ 10кВ № 02 ПС Татановская | КТП 374 ВЛ №02 ПС Татановская | [17 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Татановская | ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская | КТП 370 ВЛ №03 ПС Татановская | [17 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Татановская | ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская | КТП 371 ВЛ №03 ПС Татановская | [17 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Татановская | ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская | КТП 372 ВЛ №03 ПС Татановская | [17 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Татановская | ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская | КТП 679 ВЛ №03 ПС Татановская | [17 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Татановская | ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская | КТП 685 ВЛ №03 ПС Татановская | [17 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Татановская | ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская | КТП 741 ВЛ №03 ПС Татановская | [17 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Татановская | ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская | СТП 367 ВЛ №03 ПС Татановская | [17 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Татановская | ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская | СТП 368 ВЛ №03 ПС Татановская | [17 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Татановская | ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская | СТП 654 ВЛ №03 ПС Татановская | [17 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Татановская | ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская | СТП 698 ВЛ №03 ПС Татановская | [17 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Татановская | ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская | СТП 749 ВЛ №03 ПС Татановская | [17 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Татановская | ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская | СТП 778 ВЛ №03 ПС Татановская | [17 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Татановская | ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская | СТП 804 ВЛ №03 ПС Татановская | [17 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Татановская | ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская | СТП 821 ВЛ №03 ПС Татановская | [17 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Татановская | ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская | СТП 847 ВЛ № 03 ПС Татановская | [17 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Татановская | ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская | СТП 871 ВЛ № 03 ПС Татановская | [17 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Тулиновская | ВЛ 10кВ № 03 ПС Тулиновская | КТП 207 ВЛ №03 ПС Тулиновская | [17 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Б.Двойневская | ВЛ 10кВ № 04 ПС Б.Двойневская | КТП 578 ВЛ №04 ПС Б.Двойневская | [17 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Б.Двойневская | ВЛ 10кВ № 04 ПС Б.Двойневская | КТП 579 ВЛ №04 ПС Б.Двойневская | [17 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Б.Двойневская | ВЛ 10кВ № 04 ПС Б.Двойневская | КТП 580 ВЛ №04 ПС Б.Двойневская | [17 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Б.Двойневская | ВЛ 10кВ № 04 ПС Б.Двойневская | КТП 581 ВЛ №04 ПС Б.Двойневская | [17 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Б.Двойневская | ВЛ 10кВ № 04 ПС Б.Двойневская | КТП 582 ВЛ №04 ПС Б.Двойневская | [17 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Б.Двойневская | ВЛ 10кВ № 04 ПС Б.Двойневская | КТП 583 ВЛ №04 ПС Б.Двойневская | [17 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Б.Двойневская | ВЛ 10кВ № 04 ПС Б.Двойневская | КТП 584 ВЛ №04 ПС Б.Двойневская | [17 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Б.Двойневская | ВЛ 10кВ № 04 ПС Б.Двойневская | КТП 585 ВЛ №04 ПС Б.Двойневская | [17 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Б.Двойневская | ВЛ 10кВ № 04 ПС Б.Двойневская | КТП 586 ВЛ №04 ПС Б.Двойневская | [17 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Б.Двойневская | ВЛ 10кВ № 04 ПС Б.Двойневская | КТП 587 ВЛ №04 ПС Б.Двойневская | [17 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Б.Двойневская | ВЛ 10кВ № 04 ПС Б.Двойневская | КТП 588 ВЛ №04 ПС Б.Двойневская | [17 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Б.Двойневская | ВЛ 10кВ № 04 ПС Б.Двойневская | СТП 838 ВЛ 04 ПС Б.Двойневская | [17 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Б.Двойневская | ВЛ 10кВ № 04 ПС Б.Двойневская | СТП 846 ВЛ № 04 Б.Двойневская | [17 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС №5 | ВЛ 6кВ № 07 ПС №5 | ЗТП 193 ВЛ №17 ПС №5 | [17 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС №6 | ВЛ 6кВ № 17 ПС №5 | ЗТП 193 ВЛ №17 ПС №5 | [17 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Тимирязевская | ВЛ 10кВ № 03 ПС Тимирязевская | ЗТП 425 ВЛ №03 ПС Тимирязевская | [17 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Тимирязевская | ВЛ 10кВ № 18 ПС Тимирязевская | ЗТП 425 ВЛ №03 ПС Тимирязевская | [17 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Суравская | ВЛ 10кВ № 04 ПС Суравская | КТП 641 ВЛ №04 ПС Суравская | [17 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Суравская | ВЛ 10кВ № 04 ПС Суравская | КТП 642 ВЛ №04 ПС Суравская | [17 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Суравская | ВЛ 10кВ № 04 ПС Суравская | КТП 643 ВЛ №04 ПС Суравская | [17 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Суравская | ВЛ 10кВ № 04 ПС Суравская | КТП 644 ВЛ №04 ПС Суравская | [17 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Суравская | ВЛ 10кВ № 04 ПС Суравская | КТП 645 ВЛ №04 ПС Суравская | [17 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Суравская | ВЛ 10кВ № 04 ПС Суравская | КТП 646 ВЛ №04 ПС Суравская | [17 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Суравская | ВЛ 10кВ № 04 ПС Суравская | КТП 647 ВЛ №04 ПС Суравская | [17 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Суравская | ВЛ 10кВ № 04 ПС Суравская | КТП 665 ВЛ №04 ПС Суравская | [17 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Татановская | ВЛ 10кВ № 04 ПС Татановская | КТП 378 ВЛ №04 ПС Татановская | [17 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Татановская | ВЛ 10кВ № 04 ПС Татановская | КТП 379 ВЛ №04 ПС Татановская | [17 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Татановская | ВЛ 10кВ № 04 ПС Татановская | КТП 380 ВЛ №04 ПС Татановская | [17 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Татановская | ВЛ 10кВ № 04 ПС Татановская | КТП 381 ВЛ №04 ПС Татановская | [17 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Татановская | ВЛ 10кВ № 04 ПС Татановская | КТП 382 ВЛ №04 ПС Татановская | [17 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Татановская | ВЛ 10кВ № 04 ПС Татановская | КТП 383 ВЛ №04 ПС Татановская | [17 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Татановская | ВЛ 10кВ № 04 ПС Татановская | КТП 384 ВЛ №04 ПС Татановская | [19 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Татановская | ВЛ 10кВ № 04 ПС Татановская | КТП 385 ВЛ №04 ПС Татановская | [19 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Тимирязевская | ВЛ 10кВ № 04 ПС Тимирязевская | КТП 432 ВЛ №04 ПС Тимирязевская | [19 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Тимирязевская | ВЛ 10кВ № 04 ПС Тимирязевская | КТП 433 ВЛ №04 ПС Тимирязевская | [19 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Тимирязевская | ВЛ 10кВ № 04 ПС Тимирязевская | КТП 434 ВЛ №04 ПС Тимирязевская | [19 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Тимирязевская | ВЛ 10кВ № 04 ПС Тимирязевская | КТП 435 ВЛ №04 ПС Тимирязевская | [19 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Тимирязевская | ВЛ 10кВ № 04 ПС Тимирязевская | КТП 436 ВЛ №04 ПС Тимирязевская | [19 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Тимирязевская | ВЛ 10кВ № 04 ПС Тимирязевская | КТП 437 ВЛ №04 ПС Тимирязевская | [19 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Тимирязевская | ВЛ 10кВ № 04 ПС Тимирязевская | КТП 438 ВЛ №04 ПС Тимирязевская | [19 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Тимирязевская | ВЛ 10кВ № 04 ПС Тимирязевская | КТП 439 ВЛ №04 ПС Тимирязевская | [19 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Тимирязевская | ВЛ 10кВ № 04 ПС Тимирязевская | КТП 440 ВЛ №04 ПС Тимирязевская | [19 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Тимирязевская | ВЛ 10кВ № 04 ПС Тимирязевская | КТП 441 ВЛ №04 ПС Тимирязевская | [19 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Тимирязевская | ВЛ 10кВ № 06 ПС Тимирязевская | КТП 451 ВЛ №06 ПС Тимирязевская | [19 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Тимирязевская | ВЛ 10кВ № 06 ПС Тимирязевская | КТП 452 ВЛ №06 ПС Тимирязевская | [19 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Тимирязевская | ВЛ 10кВ № 06 ПС Тимирязевская | КТП 453 ВЛ №06 ПС Тимирязевская | [21 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Тимирязевская | ВЛ 10кВ № 06 ПС Тимирязевская | КТП 454 ВЛ №06 ПС Тимирязевская | [23 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Тимирязевская | ВЛ 10кВ № 06 ПС Тимирязевская | МТП 455 ВЛ №06 ПС Тимирязевская | [23 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Тимирязевская | ВЛ 10кВ № 06 ПС Тимирязевская | СТП 682 ВЛ №06 ПС Тимирязевская | [23 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Тимирязевская | ВЛ 10кВ № 06 ПС Тимирязевская | СТП 753 ВЛ №06 ПС Тимирязевская | [23 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Тимирязевская | ВЛ 10кВ № 06 ПС Тимирязевская | СТП 865 ВЛ №06 ПС Тимирязевская | [23 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Тулиновская | ВЛ 10кВ № 06 ПС Тулиновская | КТП 208 ВЛ №06 ПС Тулиновская | [23 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Тулиновская | ВЛ 10кВ № 06 ПС Тулиновская | КТП 209 ВЛ №06 ПС Тулиновская | [23 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Тулиновская | ВЛ 10кВ № 06 ПС Тулиновская | КТП 210 ВЛ №06 ПС Тулиновская | [23 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Тулиновская | ВЛ 10кВ № 06 ПС Тулиновская | КТП 211 ВЛ №06 ПС Тулиновская | [25 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Тулиновская | ВЛ 10кВ № 06 ПС Тулиновская | КТП 212 ВЛ №06 ПС Тулиновская | [25 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Тулиновская | ВЛ 10кВ № 06 ПС Тулиновская | КТП 213 ВЛ №06 ПС Тулиновская | [25 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Тулиновская | ВЛ 10кВ № 06 ПС Тулиновская | КТП 214 ВЛ №06 ПС Тулиновская | [25 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Тулиновская | ВЛ 10кВ № 06 ПС Тулиновская | КТП 215 ВЛ №06 ПС Тулиновская | [25 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Тулиновская | ВЛ 10кВ № 06 ПС Тулиновская | КТП 216 ВЛ №06 ПС Тулиновская | [25 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Тулиновская | ВЛ 10кВ № 06 ПС Тулиновская | КТП 217 ВЛ №06 ПС Тулиновская | [25 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Тулиновская | ВЛ 10кВ № 06 ПС Тулиновская | КТП 218 ВЛ №06 ПС Тулиновская | [25 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Тулиновская | ВЛ 10кВ № 06 ПС Тулиновская | КТП 219 ВЛ №06 ПС Тулиновская | [25 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Тулиновская | ВЛ 10кВ № 06 ПС Тулиновская | КТП 220 ВЛ №06 ПС Тулиновская | [25 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Комсомольская | ВЛ 10кВ № 1 ПС Комсомольская | КТП 099 ВЛ №1 ПС Комсомольская | [25 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Новосельцевская | ВЛ 10кВ № 03 ПС Новосельцевская | КТП 528 ВЛ №03 ПС Новосельцевская | [25 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Новосельцевская | ВЛ 10кВ № 03 ПС Новосельцевская | КТП 529 ВЛ №03 ПС Новосельцевская | [25 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Новосельцевская | ВЛ 10кВ № 03 ПС Новосельцевская | КТП 530 ВЛ №03 ПС Новосельцевская | [25 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Новосельцевская | ВЛ 10кВ № 03 ПС Новосельцевская | КТП 531 ВЛ №03 ПС Новосельцевская | [25 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Комсомольск | КЛ 10кВ № 3 ЗТП 129 ВЛ №7 ПС Комсомольск | ЗТП 137 ВЛ №7 ПС Комсомольская | [25 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Комсомольск | КЛ 10кВ № 7 ЗТП 129 ВЛ №7 ПС Комсомольск | ЗТП 137 ВЛ №7 ПС Комсомольская | [25 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Суравская | ВЛ 10кВ № 03 ПС Суравская | СТП 680 ВЛ №03 ПС Суравская | [25 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Суравская | ВЛ 10кВ № 03 ПС Суравская | СТП 780 ВЛ №03 ПС Суравская | [25 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Тамбовская №6 | ВЛ 10кВ № 03 ПС Тамбовская №6 | КТП 056 ВЛ №03 ПС Тамбовская №6 | [25 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Тамбовская №6 | ВЛ 10кВ № 03 ПС Тамбовская №6 | КТП 057 ВЛ №03 ПС Тамбовская №6 | [25 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Тамбовская №6 | ВЛ 10кВ № 03 ПС Тамбовская №6 | КТП 058 ВЛ №03 ПС Тамбовская №6 | [25 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Тамбовская №6 | ВЛ 10кВ № 03 ПС Тамбовская №6 | КТП 059 ВЛ №03 ПС Тамбовская №6 | [25 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Тамбовская №6 | ВЛ 10кВ № 03 ПС Тамбовская №6 | КТП 875 ВЛ № 03 ПС Тамбовская №6 | [25 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Татановская | ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская | КТП 360 ВЛ №03 ПС Татановская | [25 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Татановская | ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская | КТП 361 ВЛ №03 ПС Татановская | [25 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Татановская | ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская | КТП 362 ВЛ №03 ПС Татановская | [25 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Татановская | ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская | КТП 363 ВЛ №03 ПС Татановская | [25 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Татановская | ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская | КТП 364 ВЛ №03 ПС Татановская | [25 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Татановская | ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская | КТП 365 ВЛ №03 ПС Татановская | [25 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Татановская | ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская | КТП 366 ВЛ №03 ПС Татановская | [25 empty] | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС Татановская | ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская | КТП 369 ВЛ №03 ПС Татановская | [25 empty] | 1
| ТАМБОВЭНЕРГО ИТОГО: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 32 | 0 | 0

## Варианты
Объем телеметрической информации
Наименование варианта | Название варианта (согласно данным VISIO) | Корректировка названия варианта | Критерии выбора варианта реализации (логика "и") |  |  |  |  | Технические требования |  |  |  | Наименование сигнала
|  |  | Ведомственная принадлежность | Количеством точек поставки на отходящих фидерах 0,4 кВ | Количество отходящих фидеров 0,4 кВ для контроля наличия напряжения | Однотрансформаторная / Двухтрансформаторная | Прочее | Технический учет на вводе 0,4 кВ | Контроль наличия напряжения на отходящих фидерах | Необходимость УСПД (промышленного контролллера) | Наличие шлюзов (модемов) для комучета на отходящих фидерах | ТС | ТИ
Вариант 1а | ВАРИАНТ №1а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (без УСПД (промышленного контроллера) и без коммерческого учета на вводе в 0,4кВ в ТП). 1-но трансформаторные КТП, МТП, СТП без АСУЭ потребителей 0,4кВ, до 2х отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (GSM-технология), модуль ввода-вывода, испытательная коробка на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей не более 20 и количеством отходящих фидеров не более 2. | РСК | не более 20 | не более 2 | Однотрансформаторная | - | + | + | - | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
Наличие напряжения на отходящих фидерах (до 2х фидеров - 6фаз (6ТС), возможно 2ТС (обобщенный ТС с реле по 3м фазам фидера)).
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
Вариант 2а | ВАРИАНТ №2а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером), с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 1-но трансформаторные КТП, МТП, ЗТП без АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 2х до 6ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 . | РСК | более 20 | не более 6 | Однотрансформаторная | - | + | + | + | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2х до 6 фидеров - 18фаз (18ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Вариант 2б | ВАРИАНТ №2б: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером), с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 1-но трансформаторные КТП, МТП, ЗТП с АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 2х до 6ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 . | РСК | более 20 | не более 6 | Однотрансформаторная | оборудование телеметрией ТП одновременно с установкой комучета | + | + | + | + | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Uср, P, Q в ОИК
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2х до 6 фидеров - 18фаз (18ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Контроль напряжения питания на вводе в устройство | Данные учета и журнал событий со счетчиков потребителей в ИВК АСУЭ
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Вариант 3а | ВАРИАНТ №3а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные КТП, МТП, ЗТП без АСУЭ потребителей 0,4кВ, до 6ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 . | РСК | более 20 | не более 6 | Двухтрансформаторная | - | + | + | + | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2х до 6 фидеров - 18фаз (18ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя
Вариант 3б | ВАРИАНТ №3б: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях ( с промышленным контроллера, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные КТП, МТП, ЗТП, с АСУЭ потребителей 0,4кВ, до 6ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 . | РСК | более 20 | не более 6 | Двухтрансформаторная | оборудование телеметрией ТП одновременно с установкой комучета | + | + | + | + | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2х до 6 фидеров - 18фаз (18ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Контроль напряжения питания на вводе в устройство | Данные учета и журнал событий со счетчиков потребителей в ИВК АСУЭ
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя
Вариант 4а | ВАРИАНТ №4а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 1-но трансформаторные КТП, ЗТП без АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 7 до 12ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 7 до 12. | РСК | более 20 | от 7 до 12 | Однотрансформаторная | - | + | + | + | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 7х до 12 фидеров - 36фаз (36ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Вариант 4б | ВАРИАНТ №4б: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 1-но трансформаторные КТП, ЗТП с АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 7 до 12ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 7 до 12. | РСК | более 20 | от 7 до 12 | Однотрансформаторная | оборудование телеметрией ТП одновременно с установкой комучета | + | + | + | + | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 7х до 12 фидеров - 36фаз (36ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Контроль напряжения питания на вводе в устройство | Данные учета и журнал событий со счетчиков потребителей в ИВК АСУЭ
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Вариант 5а | ВАРИАНТ №5а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные КТП, ЗТП, без АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 7 до 12ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 7 до 12. | РСК | более 20 | от 7 до 12 | Двухтрансформаторная | - | + | + | + | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 7 до 12 фидеров - 36фаз (36ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя
Вариант 5б | ВАРИАНТ №5б: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные КТП, ЗТП, с АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 7 до 12ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 7 до 12. | РСК | более 20 | от 7 до 12 | Двухтрансформаторная | оборудование телеметрией ТП одновременно с установкой комучета | + | + | + | + | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 7 до 12 фидеров - 36фаз (36ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Контроль напряжения питания на вводе в устройство | Данные учета и журнал событий со счетчиков потребителей в ИВК АСУЭ
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя
Вариант 6а | ВАРИАНТ №6а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные КТП, ЗТП, без АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 13 до 24х отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 13 до 24. | РСК | более 20 | от 13 до 24 | Двухтрансформаторная | - | + | + | + | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 13 до 24 фидеров - 72фазы (72ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя
Вариант 6б | ВАРИАНТ №6б: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные БКТП, ЗТП, с АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 13 до 24х отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 13 до 24. | РСК | более 20 | от 13 до 24 | Двухтрансформаторная | оборудование телеметрией ТП одновременно с установкой комучета | + | + | + | + | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2х до 6 фидеров - 72фазы (72ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Контроль напряжения питания на вводе в устройство | Данные учета и журнал событий со счетчиков потребителей в ИВК АСУЭ
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя