## Лист1
Приложение №1 ТП20
№п/п | Наименование РЭС | Населенный пункт | № испоняемого договора | Мероприятия в соотвествии с ТУ (физ.объемы)
1 | Калязинский | д. Глазково | 40954819 | • строительство нового фидера ВЛИ-0,23 кВ от опоры №10 ВЛ-0,4кВ ф.№1 ТП-10/0,4 кВ-100 кВА Глазково-д.Копылово до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,36 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах.
2 | Калязинский | д.Королёво | 40803963, 40783080 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 220 ВЛ-10 кВ ф.№15 ПС 35/10 кВ Нерль до проектируемой ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,27 км проводом марки СИП-3 сечением не менее 50 мм2, на ж/б опорах. Строительство новой ТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63 кВА. Строительство участка двухцепной ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до опоры №10 существующей схемы ориентировочной протяженностью 0,1 км проводом марки СИП-2 сечением не менее 70 мм2, на ж/б опорах. Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №19 существующей схемы до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,03 км проводом марки СИП-2 сечением не менее 70 мм2, на ж/б опорах. Реконструкцию существующей ВЛ-0,23 кВ ф.№2 на участке от опоры №16 до опоры №19 с заменой провода А-25 на провод СИП-2, сечением не менее 70 мм2 (длина реконструируемого участка ориентировочно 0,12 км). Демонтаж существующей ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП 10/0,4 кВ №099 на участке от КТП 10/0,4 кВ до опоры №6 существующей схемы (длина демонтируемого участка ориентировочно 0,28 км).
3 | Калязинский | д.Луки | 40970915, 40971195, 41006386 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ ф.№15 ПС 35/10 кВ «Нагорское» до проектируемой ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,04 км проводом марки СИП-3 на ж/б опорах. Строительство новой ТП - 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 160 кВА. Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ 160 кВА до границы участка заявителей: ф. №1 ориентировочной протяженностью 500 м до границы участка достройка ответвления 60 м от ф. №1 до границы участка
4 | Калязинский | д.Вески-Пореческие | 40950584, 40911953, 40900416 | Реконструкцию существующей ВЛ-0,23 кВ ф.№1 ТП 10/0,4 кВ № 084 «д. Вески - Поречские» на участке от опоры №3 до опоры №1-1 с дополнительным подвесом двух фазных проводов А-25 (длина реконструируемого участка ориентировочно 0,03км). Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от концевой опоры достраиваемого участка ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП 10/0,4 кВ «д. Вески - Поречские» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,25 км проводом марки СИП-2 сечением не менее 25 мм2 на ж/б опорах.
5 | Калязинский | д. Высокое | 40904727, 40910691, 40910709 | Реконструкцию существующей ВЛ-0,23 кВ ф.№1 ТП 10/0,4 кВ «д. Высокое» на участке от опоры №6-4 до опоры №7-5 с заменой провода А-25 на провод СИП-2, сечением не менее 25 мм2 (длина реконструируемого участка ориентировочно 0,2 км).
6 | Калязинский | д.Дидерево | 40757693, 40910738 | Реконструкцию существующей ВЛ-0,4 кВ ф.№2 с разделением на 2 фидера и совместным подвесом на участке от КТП до опоры №2 с заменой провода А-25 на провод СИП-2, сечением не менее 70 мм2 (длина реконструируемого участка ориентировочно 0,06 км). Реконструкцию существующей ВЛ-0,4 кВ ф.№2 на участке от опоры №2 до опоры №6 с дополнительным подвесом 2 фазных проводов А-25 (длина реконструируемого участка ориентировочно 0,160 км). Замену существующей ТП 10/0,4 кВ 160 кВА «д.Дидерево» на ТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью ориентировочно 250кВА. Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №6 реконструируемой ВЛ-0,4 кВ ф.№2 реконструируемой ТП 10/0,4 кВ 160 до опоры №20 ориентировочной протяженностью 0,2 км проводом марки СИП-2 сечением 70 мм2 на ж/б опорах.
7 | Калязинский | д.Капшино | 40851494, 40851495, 40851498, 40902932, 40902937 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от РУ-0.4 кВ до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,52 км (из них 0,33 км магистраль, 0,19 км суммарная протяженность ответвлений) проводом марки СИП-2 сечением в магистрали 70 мм2 и на ответвлении 25 мм2, на ж/б опорах. В РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ «с.Капшино-магазин» установку дополнительной группы коммутационных аппаратов для присоединения проектируемой ВЛ-0,4 кВ.
8 | Калязинский | д.Капшино | 40902928 | Строительство новой ТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63 кВА. Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 136 ВЛ-10 кВ фид.6 ПС 35/10 кВ «Нагорское» до проектируемой ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,1 км проводом марки СИП-3 на ж/б опорах. Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,3 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,24 км проводом марки СИП-2, сечением не менее 70 мм2, на ж/б опорах. В РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ установку дополнительной группы коммутационных аппаратов для присоединения проектируемой ВЛ-0,4 кВ.
9 | Калязинский | г.Калязин | 40824516, 40892442 | Строительство новой ТП 10/0,4 кВ (ориентировочная мощность трансформатора 63кВА). Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 10 отпайки на КТП «Чаплино-2» ВЛ-10 кВ фид.15 ПС 35/10 кВ Калязин до проектируемой ТП 10/0,4 кВ проводом марки СИП-3 на ж/б опорах (ориентировочная протяженность 0,7 км). Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя проводом марки СИП-2 на ж/б опорах (ориентировочная протяженность 0,21 км). Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя проводом марки СИП-2 сечением не менее 70 мм2 на ж/б опорах (ориентировочная протяженность 0,35 км).