| «УТВЕРЖДАЮ» Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго» __________________В.В. Мордыкин «_____» ____________ 2018г. | «СОГЛАСОВАНО» Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго» __________________О.А. Широков «_____» ____________ 2018г. |
| --- | --- |

- Техническое задание

на выполнение работ по проектированию системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией

на объектах филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

Запроектировать систему автоматической пожарно-охранной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией для следующих объектов филиала (с разработкой отдельного проекта для каждого объекта):

| Помещения гаража Темкинского РЭС, с. Темкино ул. Энергетиков, д.10 |
| --- |
| Помещения гаража Гагаринского РЭС, г. Гагарин ул. Первомайская, д.14-а |
| Помещения склада Гагаринского РЭС, г. Гагарин ул. Первомайская, д.14-а |  |
| Помещения гаража Краснинского РЭС п.г.т. Красный, ул. Ленина д.28 |
| Помещения гаража Шумячского РЭС, п. Шумячи ул. Пионерская, д.23 |
| Помещения гаража Монастырщинского РЭС, п. Монастырщина ул. 1-я Северная, д. 1-а |
| Помещения склада хранения аварийного резерва Сафоновского РЭС, г. Сафоново, ул. Районная подстанция |
| Помещения склада хранения Централизованного аварийного резерва, г. Смоленск, ул. Попова, д. 7 |

- Основание для проектирования:

  - Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

  - Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.

- Исходные данные для разработки проекта:

  - Технический паспорт БТИ (планы помещений).

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту:

  - СП12.13130.2009 «Определение категорий помещений и зданий по взрывоопасной и пожарной опасности»;

  - НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»;

  - СП3.13130.2009 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей о пожарах в зданиях и сооружениях»;

  - РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ», МВД России;

  - ПУЭ издание 6,7 «Правила устройства электроустановок»;

  - СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

  - действующая нормативно-техническая документация.

- Основные характеристики объектов:

| Наименование помещений/ Структурное подразделение | Этажность | Площадь (кв.м) |
| --- | --- | --- |
| Помещение гаража Темкинского РЭС | 1 | 339 |
| Помещение гаража Гагаринский РЭС | 2 | 1-й этаж – 466,6 2-й этаж – 157,8 |
| Помещение склада Гагаринского РЭС | 1 | 290,8 |
| Помещение гаража Краснинского РЭС | 1 | гараж – 288 подсобное помещение – 25 |
| Помещения гаража Шумячского РЭС | 1 | производственная часть – 232,3 служебно-бытовая часть – 204 |
| Помещения гаража Монастырщинского РЭС | 1 | помещение гаража (1) – 110,9 помещение гаража (2) – 155,4 подсобное помещение (1) – 16,5 подсобное помещение (2) – 12,6 подсобное помещение (3) – 9,6 |
| Помещения арочного склада хранения аварийного резерва Сафоновского РЭС | 1 | 486,7 |
| Помещения арочного склада хранения Централизованного аварийного резерва Смоленского РЭС | 1 | 492,4 |

- Комплекс технических средств должен состоять из:

- системы автоматической пожарной сигнализации;

- системы оповещения и управления эвакуацией.

Автоматическая пожарная сигнализация должна иметь круглосуточный режим работы «без права отключения», а приемно-контрольные приборы различать состояния «Пожар», «Неисправность».

Место выдачи сигнала тревоги в случае возникновения пожара:

- помещение поста охраны с использованием пульта контроля и управления;

- на этажных коридорах с использованием свето-звукового оповещения.

- Объем работ, включаемых в проект.

  - Проведение предпроектного обследования объекта.

  - Выполнить раздел «Общие положения».

  - Выполнить раздел «Характеристика защищаемого объекта (помещений)».

  - Выполнить раздел «Функции АСПС».

  - Выполнить раздел «Состав АСПС».

  - Выполнить раздел «Основные технические решения принятые в проекте».

  - Выполнить раздел «Монтаж оборудования».

  - Выполнить раздел «Монтаж сетей сигнализации, оповещения и прокладка кабелей».

  - Выполнить раздел «Электропитание». Выполнить раздел «Расчет времени работы АСПС от резервированных источников питания».

  - Выполнить раздел «Сведения об организации производства и ведения монтажных работ».

  - Выполнить раздел «Профессиональный и квалификационный состав лиц, работающих на объекте по техническому обслуживанию и эксплуатации АСПС».

  - Выполнить раздел «Меры безопасности».

  - Выполнить раздел «Обеспечения эффективной работы установки».

  - Выполнить раздел «Охрана окружающей среды». Раздел должен содержать:

- оценку воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС);

- перечень мероприятий по снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации;

- перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.

  - Выполнить раздел «Охрана труда и техника безопасности».

  - Выполнить раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с действующими РД и действующими правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.

  - Выполнить раздел «Сметная документация». Стоимость строительства рассчитать в двух уровнях цен: базисном, по состоянию на 01.01.2000, и текущем, сложившемся ко времени составления смет.

В сметную документацию включить затраты на:

- налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством;

- транспортные, командировочные и страховые расходы, без НДС;

  - Выполнить раздел «Заказные спецификации».

- Все необходимые согласования со сторонними организациями, возникающие в процессе проектирования, проектная организация выполняет самостоятельно.

- Выполнить согласование проектно-сметной документации с Заказчиком.

- Документацию по проекту представить в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 1 экземпляре на CD носителе, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах МS Office, AutoCAD, а сметную документацию в формате МS Eхсе1, либо в другом числовом формате, совместимого с МS Ехce1, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.

- Проектом предусмотреть использование новых оборудования и материалов, с целью снижения затрат и времени монтажа.

- Требования к подрядной организации:

- обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных работ;

- наличие свидетельства о вступлении в СРО и допуски на выполняемые виды работ;

- привлечение субподрядчика, а также выбор материалов, оборудования и заводов изготовителей производится по согласованию с Заказчиком.

- Подрядная организация вправе:

- запрашивать необходимые для проектных работ данные по параметрам строящегося объекта, присоединяемых потребителей и конфигурации питающей сети в районе строительства;

- вести авторский надзор за строительством объекта и соответствием выполняемых работ проектной документации.

- Срок исполнения работ: в течение 90 календарных дней с момента заключения договора.

- Работы выполняются в соответствии с согласованным Заказчиком графиками выполнения работ.

Заместитель главного инженера –

начальник УПБиПК										В.П. Гипич