 

Филиал Публичного акционерного общества

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» - «Костромаэнерго»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | **Утверждаю:**  И.о. первого заместителя директора –  главного инженера филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Чутков  «\_\_­­\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г. |   **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  **на оказание услуг по обслуживанию установок пожарной сигнализации** |  |

1. **Предмет закупочной процедуры:**

Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации и системы пожаротушения (согласно перечню объектов, указанных в приложении к настоящему техническому заданию).

1. **Исполнитель обязан:**

При выполнении услуг соблюдать:

- РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»;

- РД 009-02-96 «Системы пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт».

Все услуги производить в присутствии представителей заказчика. В течение одного рабочего дня после извещения предоставлять Заказчику сведения о причинах срабатывания установок пожарной сигнализации (АУПС) и системы пожаротушения (АУПТ).

Производить ежемесячно (с фиксацией в журнале технического обслуживания АУПС и АУПТ):

* внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации, баллонов с огнегасящим веществом и сжатым воздухом, манометров, распределительных устройств и т.д.) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д.;
* контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе;
* контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно;
* проверку работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.);
* контроль рабочего положения запорной арматуры, давления в побудительной сети и пусковых баллонах и т.д.;
* предотвращение неполадок системы (очистка от грязи, коррозии, подтяжка контактов частей системы);
* проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части).

1. **Обязательные требования к Участникам:**

Наличие лицензии на осуществление деятельности по монтажу и техническому обслуживанию систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

Наличие персонала (не менее 3-х человек), который должен быть обучен и аттестован по всем ниже перечисленным областям аттестации (документы должны быть на каждого работника по всем указанным областям):

- охрана труда, в том числе безопасное выполнение работ на высоте;

- пожарно-технический минимум;

- группа по электробезопасности не ниже III;

- промышленная безопасность (область аттестации А.1).

3.3 Опыт выполнения аналогичных работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет (в качестве подтверждения приложить копии договоров, акты выполненных работ).

3.4. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных услуг.

3.5. Строгое соблюдение всех законодательных норм, регламентирующих деятельность на осуществление технического обслуживания и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации.

3.6. Наличие служебного транспорта для передвижения к объектам Заказчика.

3.7. Наличие оперативной бригады для выезда на место в любое время суток при выходе из строя системы автоматической пожарной сигнализации.

3.8. Услуги принимаются по акту, в котором должны быть указаны все виды услуг, произведенные в течение текущего месяца с подписью представителя филиала.

3.9. В случае выхода из строя комплектующих по вине исполнителя, замена их и ремонт производится за счет исполнителя.

1. **Срок оказания услуг:**

Срок действия договора определяется с **10.01.2020** и **до 31.12.2020** включительно.

**5. Оплата услуг**

Оплата производится в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных услуг.

Техническое задание составил:

Начальник СПК УПБиПК Д.В. Головинов

(4942) 396-081

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к техническому заданию  на оказание услуг по обслуживанию установок пожарной сигнализации |

**Адреса объектов и состав оборудования АУПС и АУПТ**

**1. Здание Островского РЭС по адресу: п. Островское ул. Заовражная д. 31**

Прибор многолучевой: Сигнал-20; Гранит-5 - 2 шт.;

Блоки автоматики и заряда - 1 шт.;

Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия - 82 шт.;

Устройства сигнальные звуковые всех типов - 1 шт.

Устройства сигнальные световые всех типов - 3 шт.

Извещатель пожарный ручной - 5 шт.

Извещатель пожарный дымовой - 88 шт.

Провод однопарный – 300 м.

**2. Здание Красносельского РЭС по адресу: п. Красное-на-Волге, ул. Подстанция, д. 2а.**

Прибор многолучевой *«ГРАНИТ-16»* - 1 шт.;

Блоки автоматики и заряда - 1 шт.;

Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия - 40 шт.;

Устройства сигнальные звуковые всех типов - 2 шт.

Устройства сигнальные световые всех типов - 2 шт.

Извещатель пожарный ручной - 3 шт.

Извещатель пожарный дымовой - 22 шт.

Извещатель пожарный тепловой - 36 шт.

Провод однопарный – 300 м.

**3. Здание Нерехтского РЭС, ПС «Нерехта-1» по адресу: г. Нерехта, ул. Энергетиков д.8.**

Прибор многолучевой *«Гранит-16»* - 1 шт.;

Блоки автоматики и заряда - 1 шт.;

Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия - 40 шт.;

Устройства сигнальные звуковые всех типов – 3шт.

Устройства сигнальные световые всех типов – 3 шт.

Извещатель пожарный ручной - 3 шт.

Извещатель пожарный дымовой - 24 шт.

Извещатель пожарный тепловой - 35 шт.

Провод однопарный – 300 м.

**4. Здание Сусанинского РЭС по адресу: Сусанинский р-н, д.Зогзино, ул. Электрические сети, д.2:**

Прибор многолучевой «Гранит» - 1 шт.;

Блоки автоматики и заряда - 1 шт.;

Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия - 42 шт.;

Устройства сигнальные звуковые всех типов - 1 шт.;

Устройства сигнальные световые всех типов – 2 шт.;

Извещатель пожарный ручной - 6 шт.

Извещатель пожарный дымовой – 48 шт.

Провод однопарный – 300 м.

**5. Здание Судиславского РЭС по адресу: п. Судиславль, ул. Галичская д. 33:**

Прибор много лучевой *«Аккорд»* - 1 шт.;

Блоки автоматики и заряда - 1 шт.;

Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия - 82 шт.;

Устройства сигнальные звуковые всех типов - *2* шт.

Извещатель пожарный ручной - 2 шт.

Извещатель пожарный дымовой - 6 шт.

Извещатель пожарный тепловой - 36 шт.

Провод однопарный – 300 м.

**6. Здание ПС «Строммашина» по адресу: г. Кострома, ул. Московская, д. 71:**

Прибор многолучевой «Сигнал-20М» - 1 шт.;

Блоки автоматики и заряда - 1 шт.;

Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия - 67 шт.;

Устройства сигнальные звуковые всех типов – 11 шт.

Устройства сигнальные световые всех типов – 4 шт.

Извещатель пожарный ручной - 4 шт.

Извещатель пожарный дымовой - 61 шт.

Извещатель пожарный комбинированный тепловой–дымовой – 3 шт.

Провод однопарный – 200 м.

**7. Здание Галичского РЭС по адресу: г. Галич, ул. Энергетиков, д.9.**

Прибор многолучевой *«Сигнал-20»* - 1 шт.;

Блоки автоматики и заряда *«ББП-ЗИ»* - 2 шт.;

Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия - 6 шт.;

Устройства сигнальные звуковые всех типов - 5шт *(сирена)*

Устройства сигнальные световые всех типов - 6 шт. (*табло ВЫХОД - 5шт, Маяк - 1 шт*.)

Извещатель пожарный ручной *«ИПР»* - 5 шт.

Извещатель пожарный дымовой *«ДИП»* - 74 шт. *(на потолке)*

Извещатель пожарный тепловой - нет.

Провод однопарный – 300 м.

**8. Здание Буйского РЭС по адресу: г. Буй, ул.10 Годовщины Октября д. 1 «Б»**

Прибор многолучевой *«BOLD»* - *1* шт.;

Блоки автоматики и заряда - *1* шт.;

Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия - *118* шт.;

Устройства сигнальные звуковые всех типов - *2*

Устройства сигнальные световые всех типов - 5

Извещатель пожарный ручной - 3 шт.

Извещатель пожарный дымовой - 105 шт.

Извещатель пожарный тепловой - 0 шт.

Провод однопарный – *1300* м.

**9. Здание Чухломского РЭС по адресу: г. Чухлома, переулок Свободы, д. 12**

Блоки автоматики и заряда – «Кварц» 1 шт.;

Устройства сигнальные звуковые всех типов – 2 шт.

Устройства сигнальные световые всех типов – 1 шт.

Извещатель пожарный ручной - 2 шт.

Извещатель пожарный дымовой – марка ИПД- 3,1 количество 8 шт.

Провод однопарный – 35 м.

**10. Здание Солигаличского РЭС по адресу: г. Солигалич, ул. Энергетиков, д.2**

Прибор многолучевой «Сигнал ВК 4» - 1 шт.;

Блоки автоматики и заряда – отсутствуют;

Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия - 4 шт.;

Устройства сигнальные звуковые всех типов *(динамик)-* 1 шт

Устройства сигнальные световые всех типов – 0

Извещатель пожарный ручной - 5 шт.

Извещатель пожарный дымовой - 10 шт.

Извещатель пожарный тепловой - 31 шт.

Провод однопарный – 175 м.

1. **Здание Парфеньевского РЭС по адресу: с. Парфеньево, ул. Кирпичная д.1а:**

Прибор многолучевой *«Сигнал-20М»* - 3 шт.;

Блоки автоматики и заряда - 3 шт.;

Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия - 30 шт.;

Устройства сигнальные звуковые всех типов – 10 шт. (*ООПЗ-12(АС10*)

Устройства сигнальные световые всех типов – 5 шт. «ВЫХОД» (*МОЛНИЯ12*)

Извещатель пожарный ручной - 8 шт. (*ИПР-К*)

Извещатель пожарный дымовой - 72 шт. *(ИП212-141М)*

Извещатель пожарный тепловой - 44 шт. *(ИП103-5/1)*

Провод однопарный – 300 м.

**12. Здание Кологривского РЭС по адресу: г. Кологрив, ул. Энергетиков, д. 9:**

Прибор многолучевой *«Астра-712»* - 1 шт.;

Блоки автоматики и заряда - 0 шт.;

Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия - 4 шт.;

Устройства сигнальные звуковые всех типов - 1

Устройства сигнальные световые всех типов – 1

Извещатель пожарный ручной - 2 шт.

Извещатель пожарный дымовой - 28 шт.

Извещатель пожарный тепловой - 12 шт.

Провод однопарный – 180 м.

**13. Здание Мантуровского РЭС по адресу: г. Мантурово, ул. Костромская, д.34б:**

Прибор много лучевой *«Сигнал -20»* - 1 шт.;

Блоки автоматики и заряда ББП20 - 1 шт.;

Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия - 134 шт.;

Устройства сигнальные звуковые всех типов - 12

Устройства сигнальные световые всех типов - 14

Извещатель пожарный ручной - 13 шт.

Извещатель пожарный дымовой - 82 шт.

Извещатель пожарный тепловой - 39 шт.

Провод однопарный – 800 м.

Оповещатель световой МАЯК 12/24 1 шт.

Реле РЭК-78/3

**14. Здание Межевского РЭС по адресу: с. Георгиевское, ул. Октябрьская, д.2:**

Прибор многолучевой *«Астра-712»* - 1 шт.;

Блоки автоматики и заряда - 1 шт.;

Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия - 52 шт.;

Устройства сигнальные звуковые всех типов – 1

Устройства сигнальные световые всех типов – 3

Извещатель пожарный ручной - 3 шт.

Извещатель пожарный дымовой - 41 шт.

Извещатель пожарный тепловой - 0 шт.

Провод однопарный – 300 м.

**15. Здание Антроповского РЭС по адресу: п. Антропово, ул.Советская 28:**

Прибор многолучевой *Сигнал-20*  - 1 шт.; *Астра-712*- 4 шт

Блоки автоматики и заряда - 5 шт.;

Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия - 115 шт.;

Устройства сигнальные звуковые всех типов – 5 *(динамик)*

Устройства сигнальные световые всех типов – 5

Извещатель пожарный ручной - 5 шт.

Извещатель пожарный дымовой - 0 шт.

Извещатель пожарный тепловой - 0 шт.

Провод однопарный – 490 м.

**16. Здание Шарьинского РЭС по адресу: г. Шарья, ул. Адмирала Виноградова, д. 15:**

Прибор многолучевой - 3 шт.;

Блоки автоматики и заряда - 3 шт.;

Шлейф с автоматическим и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия - 211 шт.

**17. Здание Шарьинского РЭС по адресу: п. Ветлужский, ул. Подстанция110, д.1а:**

Прибор приемно-контрольный «Гранит 24»-1 шт.;

Шлейф с извещателями пожарный тепловой «ИП105-2/1» -95 шт.;

Шлейф с извещателями пожарный дымовой -8 шт.;

Прибор приемно-контрольный «Сигнал-37А» - 4 шт

Шлейф с извещателями пожарный тепловой «ИП105-2/1»- 190 шт .;

Оповещатель звонок громкого боя МЗ-1 -4 шт.;

Прибор приемно-контрольный «Гранит 3»-1 шт.;

Шлейф с извещателями пожарный дымовой-10 шт.

**18. Здание Рождественского РЭС по адресу: д. Козиониха, д.75:**

Прибор приемно-контрольный УОТС-1-1А- 3 шт.;

Извещатель пожарный тепловой «ИП101-1А» - 24 шт.;

Извещатель пожарный дымовой «ИП212-3СМ» - 2 шт.;

Извещатель пожарный дымовой «ИП101-1А»-24 шт.;

Шлейф (ШВВП2 х 0,75) – 200 м

Шлейф с автоматическим и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия - 211 шт.

**19. Здание Октябрьского РЭС по адресу: с. Боговарово, ул. Победы д. 16 а:**

Прибор приемно-контрольный «Гранит 5» - 1 шт., «Кварц» - 1 шт.

Извещатель пожарный дымовой «ИП 212-66» - 28 шт.

Извещатель пожарный дымовой «ИПД 3.1» - 12 шт

Извещатель пожарный тепловой «ИП101-2/1» - 20 шт.

Извещатель пожарный ручной «ИПР-3С» - 2шт.;

Количество шлейфов – 5 шт.

Шлейф (КСПВ 2 х 0,5) – 100 м

Шлейф (ТРП 2 х 0,4) – 270 м

Оповещатель светозвуковой «Маяк-12КП» - 1шт.

Оповещатель звуковой «Свирель» -1шт.

**20. Здание Поназыревского РЭС по адресу: п. Поназырево, ул. Вокзальная, д. 19:**

Прибор приемно-контрольный «Сигнал-10» - 1 шт., «Сигнал-20М – 1 шт.

Датчик пожарный дымовой ИПД 3.1М – 78 шт.

Извещатель пожарный ручной SPR-7L – 9 шт.

Кабель КСПВ 10\*0,5 – 200 м.

Кабель КСПВ 4\*0,5 – 400 м.

Кабель ШВВП – 200 м.

Сирена сигнальная – 5 шт.

Табло «Выход» - 10 шт.

**21. Здание Павинского РЭС по адресу: с. Павино, ул. Больничная, д. 2**

Прибор приемно-контрольный «Гранит - 4» - 1 шт.;

Извещатель пожарный тепловой «ИП101-1А» - 24 шт.

Извещатель пожарный дымовой «ИП212-66 Партнер» - 14 шт.

Извещатель пожарный дымовой «ИПД -3.1» - 2 шт.;

Извещатель пожарный ручной «ИПР-3С» - 3 шт.

Шлейф (ШВВП2 х 0,75) – 160 м

**22. Здание Пыщугского РЭС по адресу: с. Пыщуг, ул. Первомайская, д. 57:**

Прибор приемно-контрольный «ГрандМагистр 6А»- 1 шт.;

Извещатель пожарный дымовой «ИП212-141» - 16 шт.;

Извещатель пожарный тепловой «ИП101-1А» - 15 шт.

Извещатель пожарный ручной «ИПР-И» - 3 шт.

Шлейф (ШВВП2 х 0,75) – 145 м

Оповещатель светозвуковой «Выход» - 2 шт;

**23. Здание Вохомского РЭС по адресу: с. Вохма, переулок Юбилейный д. 1**

Прибор приемно-контрольный «Сигнал - 20» - 1 шт.;

Извещатель пожарный тепловой «ИП101-1А» - 2 шт.

Извещатель пожарный дымовой ИП212-141 Партнер - 140 шт.

Извещатель пожарный ручной «ИПР-И» - 3 шт.

Шлейф (ШВВП2 х 0,75) – 95 м.

Извещатель ДИП-34А-03 – 255 шт.

Извещатель ИПР513-3АМ – 20 шт.

Сирена АС-10 (ООПЗ-12) – 13 шт.

Извещатель ИП 103-5/1С-А3 – 28 шт.

Извещатель ИПР-513-10 – 7 шт.

**24. Серверные помещения (2 шт.) на 1 этаже по адресу: г. Кострома, проспект Мира, 53**

Прибор приемно-контрольный «С2000-АСПТ» - 2 шт.;

Модуль газового пожаротушения МГП - 2 шт.

Извещатель пожарный дымовой ИП212-3СУ - 18 шт.

Извещатель пожарный ручной «ИПР-И» - 2 шт.

Шлейф (ШВВП2 х 0,75) – 100 м.

**25. Оперативный пункт управления ПС «СУГРЭС» по адресу: г. Волгореченск, пром.зона Костромской ГРЭС**

"Кварц" Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный – 1

ИП 212-141М. Извещатель пожарный дымовой – 18

Извещатель ИПР-513-10 – 2

АС-10 (ООПЗ-12). Сирена сигнальная – 2

Табло Молния-12 "Выход" – 3

Маяк-12С. Маячок сигнальный – 1

Кабель КПСнг-FRLS 1\*2\*0,35 – 40 м.

Головинов Д.В.

(4942) 396-081