| Номер ТЗ |  |
| --- | --- |
| Номер материала SAP |  |

Утверждаю:

Первый заместитель директора-

главный инженер филиала

ПАО «Россети Центр» -«Орелэнерго»

________________ Колубанов И.В.

“09” 08  2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку Комплекта аккумуляторных батарей и зарядно-выпрямительных устройств

- Общая часть.

ПАО «Россети Центр» производит закупку комплекта аккумуляторных батарей и зарядно-выпрямительных устройств

Предмет закупочной процедуры.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склады получателей – филиалов ПАО «Россети Центр» в объемах и в сроки, установленные данным ТЗ:

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки* | Общее количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Орелэнерго» | Авто/жд | г. Орёл,ул. Высоковольтная, 9, центральный склад филиала ПАО «Россети Центр» – «Орёлэнерго» | 60 | 1 комплект |

*календарных дней с даты подписания договора.

- Основные технические требования к оборудованию.

2.1.Технические данные оборудования должны соответствовать параметрам, и быть не ниже значений, приведенных в таблице: Все поставляемое оборудование должно полностью соответствовать техническим и конструктивным требованиям, указанным в таблицах 1,2.

Таблица 1. Технические требования к аккумуляторной батарее

| № п/п | Наименование параметра или характеристики оборудования | Значение параметра или характеристики оборудования |
| --- | --- | --- |
|  | Аккумуляторная батарея |  |
|  | Изготовитель | Указать |
|  | Количество аккумуляторов (элементов) в каждой батарее, шт. | не менее 116 (104+12) |
|  | Номинальная емкость аккумулятора (элемента) при 10-часовом режиме разряда, С10 до конечного напряжения 1,8В/эл при 20С, не менее, Ач | не менее 300 |
|  | Номинальное напряжение аккумулятора, В | не менее 2,0 |
|  | Напряжение постоянного подзаряда АБ, В/элемент | не менее 2,23 |
|  | Конечное напряжение разряда АБ, В/элемент | не менее 1,8 |
|  | Ток 10-часового разряда до конечного напряжения 1,8 В/эл. при 20С не менее, А | не менее 30 |
|  | Ток 30-минутного разряда до конечного напряжения 1,8 В/эл. при 20С не менее, А | не менее 245 |
|  | Ток 30-минутного разряда до конечного напряжения 1,8 В/эл. при 20С, А | не менее 335 |
|  | Ток 3-минутного разряда до конечного напряжения 1,8 В/эл. при 20С, не менее, А | не менее 450 |
|  | Тип положительной пластины | Намазные пластины с направленной 3D-структурой решётки с пониженным содержанием сурьмы, обладающие низким внутренним сопротивлением |
|  | Тип отрицательной пластины | Намазные пластины с направленной 3D-структурой решётки с пониженным содержанием сурьмы, обладающие низким внутренним сопротивлением |
|  | Внутреннее сопротивление аккумулятора, мОм | не менее 0,27±2% |
|  | Ток короткого замыкания, А | не менее 7550 |
|  | Электролит – раствор серной кислоты повышенной чистоты по ГОСТ 667 и дистиллированной воды по ГОСТ6709-79 (да/нет) | Да |
|  | Номинальная плотность электролита при 20 °С, кг/л | не менее 1,24 |
|  | Конструктивное исполнение аккумулятора (элемента) | Стационарный свинцово-кислотный закрытый крышкой с фильтр-пробкой |
|  | Наличие керамических фильтр – пробок, обеспечивающих защиту попадания внутрь элемента искр и пламени | Да, подтвердить |
|  | Конструкция выводов | Под болтовое соединение |
|  | Габариты аккумулятора, мм (ДхШхВ) | 145х206х420 |
|  | Вес элемента с электролитом, кг | не менее 22,8 ±2% |
|  | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4.2 |
|  | Диапазон рабочих температур, °С | 0…+40 (рекомендуемая температура 20±2°С) |
|  | Высота установки над уровнем моря, м, не более | 1000 |
|  | Сейсмостойкость, баллы по шкале MSK-64 | 6 |
|  | Гарантийный срок эксплуатации, мес., | не менее 36 |
|  | Полный средний срок службы в режиме постоянного подзаряда, не менее, лет | не менее 20 |
|  | Дополнительные гарантии в случае отказа (да/нет) | Да |
|  | Размещение АБ | На стеллажах |
|  | Форма поставки аккумуляторов (сухозаряженные/залитые) | Залитые, заряженные |
|  | Комплект поставки: |  |
|  | Аккумулятор с керамической фильтр-пробкой | Да |
|  | Межэлементные соединения(перемычки) в сборе (болт, полюсный наконечник) для болтового соединения | Да |
|  | Концевые выводы (пластины) | Да |
|  | Кабельные наконечники | Да |
|  | Набор номерных знаков | Да |
|  | Комплект для обслуживания АБ в составе: |  |
|  | - денсиметр или ареометр с ценой деления 0,005 г / см3; | Да |
|  | - термометр спиртовой или цифровой 0-50 °С с ценой деления 0,5°С; | Да |
|  | Резервный комплект для обслуживания АБ | Да |
|  | Металлические стеллажи, покрытые кислотостойким диэлектриком, легкосборные | Да |
|  | Тип стеллажа (однорядный одноуровневый/ разноуровневый) | Согласно планировки и схемы расстановки АБ |
|  | Медный одножильный гибкий (многопроволочный) кабель с кислотостойкой изоляцией для соединения рядов и подключения АБ не распространяющий и не поддерживающий горение с низким дымо выделением | Да (согласно схемы расстановки АБ, Приложение 1 к ТЗ) |
|  | Количество комплектов поставки АБ с кабелем, перемычками и стеллажами, шт. | 1 |
|  | Технологические обозначения и надписи должны быть выполнены на русском языке в соответствии российской нормативно-технической документации на электроустановки | Да |
|  | Эксплуатационная документация на русском языке (техническое описание, инструкция по монтажу аккумуляторов, инструкция по эксплуатации аккумуляторов, паспорт на аккумулятор) на русском языке, экз. на каждый комплект | не менее 2 |
|  | Формуляр на АБ на русском языке | Да |
|  | Маркировка, упаковка (европалеты) и консервация по ГОСТ 7746, ГОСТ 14192, ГОСТ 18620, ГОСТ 23216, ГОСТ 24634 | Да |
|  | Условия отгрузки и транспортирования | Авто и ж/д транспорт |
|  | Наличие сертификатов ГОСТ Р | Да, предоставляются победителем на момент поставки |
|  | Наличие аттестационного заключения ПАО «Россети» | Да, предоставляются победителем на момент поставки |
|  | Наличие сервисной службы на территории РФ | Да, предоставляются победителем на момент поставки |
|  | Гарантия поставки оборудования от официального изготовителя (указанного в сертификате) для данного объекта | Да, предоставляются победителем на момент поставки |

*Информация, требующая подтверждения: сертификаты, свидетельства, аттестационные заключения должна быть подтверждена документально.

Технические характеристики оборудования должны подтверждаться документально.

Таблица 2.

Технические требования к щиту постоянного тока

| № п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Требование к параметру |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Требования к конструкции |  |  |
| 1.1 | Исполнение шкафное | Да/Нет | Да |
| 1.2 | Условия обслуживания |  | Одностороннее |
| 1.3 | Шкафы должны собираться в щит и представлять собой законченное изделие | Да/Нет | Да |
| 1.4 | Количество панелей в составе ЩПТ | шт. | не менее 3 |
| 1.5 | Габаритные размеры шкафа панелей №1,2,3 (В х Ш х Г) | мм | 2200х800х600 |
| 1.6 | Исполнение передней и задней дверей панелей ЩПТ |  | Согласно Плана (Приложение 2 к ТЗ) |
| 1.7 | Количество секций ЩПТ |  | Согласно Схемы (Приложение 2 к ТЗ) |
| 1.8 | Степень защиты от проникновения к токоведущим частям, попаданию твердых тел и жидкости должна быть не менее |  | IP21 |
| 1.9 | В шкафах должно быть предусмотрено естественное охлаждение | Да/Нет | Да |
| 1.10 | Условия подвода кабелей к шкафу |  | Нижний подвод кабелей |
| 1.11 | Шкафы должны иметь приспособления для подъема | Да/Нет | Да |
| 1.12 | Вид внутреннего разделения панелей на отсеки по ГОСТ Р 51321.1-2007 |  | 1 |
| 1.13 | Цвет по RAL |  | RAL 7035 |
| 2 | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 2.1 | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 |  | УХЛ4 |
| 2.2 | Температура окружающего воздуха | ºС | +1…+35 |
| 2.3 | Высота установки над уровнем моря, не более | м | 1000 |
| 3 | Требования по надежности |  |  |
| 3.1 | Гарантийный срок эксплуатации, не менее | лет | 3 |
| 3.2 | Срок службы, не менее | лет | 25 |
| 4 | Основные требования |  |  |
| 4.1 | Номинальное напряжение силовых шин | В | =220 |
| 4.2 | Количество и параметры отходящих линий |  | Согласно схемы (Приложение 3 к ТЗ) |
| 4.3 | Наличие мнемосхемы | Да/Нет | Да |
| 4.4 | Наличие в ЩПТ микропроцессорной системы автоматики, выполняющей следующие функции: | Да/Нет | Да |
|  | - измерение, контроль и индикация напряжения аккумуляторной батареи (АБ) и напряжений на секциях щита постоянного тока (ЩПТ) с действием на сигнал при выходе измеряемой величины за пределы уставки; | Да/Нет | Да |
|  | - измерение и индикация тока в цепи АБ (диапазон измерения от десятков миллиампер до десятков килоампер); | Да/Нет | Да |
|  | - измерение и индикация тока секций ЩПТ; | Да/Нет | Да |
|  | - контроль состояния и индикация параметров зарядно-подзарядных устройств; | Да/Нет | Да |
|  | - контроль целостности цепи АБ; | Да/Нет | Да |
|  | - контроль положения коммутационной аппаратуры ЩПТ; | Да/Нет | Да |
|  | - контроль автоматического срабатывания защитной аппаратуры (автоматических выключателей и предохранителей) | Да/Нет | Да |
|  | - передача информации в АСУ ТП верхнего уровня по протоколу ModBus RTU | Да/Нет | Да |
|  | - часы реального времени с внешней синхронизацией. | Да/Нет | Да |
|  | - передача информации в АСУ ТП об аварийных событиях дублируются формированием дискретных сигналов в виде замыкания «сухих» контактов: 1. Сигнал «Общая неисправность ЩПТ» 2. Сигнал «Земля ЩПТ» | Да/Нет | Да |
| 4.5 | Измерительные цепи должны иметь гальваническую развязку с силовыми цепями СОПТ | Да/Нет | Да |
| 4.6 | Наличие на ЩПТ местной визуальной сигнализации неисправности | Да/Нет | Да |
| 4.7 | Наличие на ЩПТ местной визуальной сигнализации положения основных коммутационных защитных аппаратов | Да/Нет | Да |
| 4.8 | Тип системы непрерывного контроля изоляции | Тип устройства | СКИ «СКИПЕТР» |
| 4.9 | Возможность вывода данных в АСУ ТП информации от системы «СКИПЕТЕР» | Да/Нет | Да |
| 4.10 | Наличие устройств для ручного контроля сопротивления изоляции (контроль напряжения полюсов относительно «земли») на каждой секции шин | Да/Нет | Да |
| 4.11 | На шинах ЩПТ установить следующие стрелочные приборы: - вольтметр на шинах 1 и 2 секции; - вольтметр на шинах ±ЕА; - амперметр на вводе от АБ. | Да/Нет | Да |
| 4.12 | На шинах ЩПТ установить индикационные приборы наличия напряжения на секциях ЩПТ | Да/Нет | Да |
| 4.13 | Наличие в ЩПТ защиты от перенапряжений в сети постоянного тока | Да/Нет | Да |
| 5. | Комплектность |  |  |
| 5.1 | Шкафы ЩПТ в собранном виде | Да/Нет | Да |
| 5.2 | Эксплуатационная документация: - техническое описание и паспорт. | шт. | не менее 2 |
| 5.3 | Принципиальные и монтажные схемы | Да/Нет | Да |
| 5.4 | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 | Да/Нет | Да |
| 5.5 | Условия транспортирования |  | Любым видом транспорта, кроме воздушного и морского |

Таблица 3 – Технические требования к устройствам заряда-подзаряда УЗП-63-2 УХЛ4

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Требование к параметру |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Требования к конструкции |  |  |
| 1.1 | Тип |  | УЗП-63-2 УХЛ4 (трехфазное тиристорное) |
| 1.2 | Исполнение шкафное | Да/Нет | Да |
| 1.3 | Условия обслуживания |  | Одностороннее |
| 1.4 | Степень защиты от проникновения к токоведущим частям, попаданию твердых тел и жидкости должна быть не менее |  | IP21 |
| 1.5 | Охлаждение устройства в любом режиме работы |  | Воздушное естественное |
| 1.6 | Условия подвода кабелей к шкафу |  | Нижний подвод кабелей |
| 1.7 | Шкафы должны иметь приспособления для подъема | Да/Нет | Да |
| 1.8 | Разделительный трансформатор устанавливается отдельно | Да/Нет | Нет |
| 1.9 | Габаритные размеры шкафа (В х Ш х Г) | мм | 1415х535х585 |
| 2 | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 2.1 | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 |  | УХЛ4 |
| 2.2 | Температура окружающего воздуха | ºС | +1…+35 |
| 2.3 | Высота установки над уровнем моря, не более | м | 1000 |
| 3 | Требования по надежности |  |  |
| 3.1 | Гарантийный срок эксплуатации, не менее | лет | 3 |
| 3.2 | Срок службы, не менее | лет | 20 |
| 4 | Основные требования |  |  |
| 4.1 | Номинальное напряжение питающей сети | В | ~3х380(+10%-15%) |
| 4.2 | Частота питающей сети | Гц | 50(±5%) |
| 4.3 | Номинальное выходное напряжение | В | =220 |
| 4.4 | Номинальный выходной ток | А | 63 |
| 4.5 | Диапазон регулирования выходного тока | % | 3-100 |
| 4.6 | Точность стабилизации выходного тока, не хуже | % | ±1,0 |
| 4.7 | Диапазон регулирования выходного напряжения | В | 30-300 |
| 4.8 | Точность стабилизации выходного напряжения, не более | % | 0,5 |
| 4.9 | Коэффициент пульсации выходного напряжения, не более | % | 0,5 |
| 4.10 | Возможность интеграции в микропроцессорную систему автоматики ЩПТ с выходом на верхний уровень | Да/Нет | Да |
| 4.11 | Температурная компенсация заряда аккумуляторной батареи | Да/Нет | Да |
| 4.12 | Обеспечение следующих функций: |  |  |
| 4.12.1 | - контроль цепи аккумуляторной батареи | Да/Нет | Да |
| 4.12.2 | -изменение напряжение подзаряда в зависимости от температуры в помещении аккумуляторной батареи, | Да/Нет | Да |
| 4.12.3 | -индикацию выходного напряжения, тока, температуры в помещении аккумуляторной батареи, уставок в режиме заряда и подзаряда, расшифровку причин неисправности | Да/Нет | Да |
| 4.12.4 | -изменение всех уставок в любом режиме | Да/Нет | Да |
| 4.13 | Защиты, при срабатывании которых происходит отключение устройства, выдача сигнала отказа: |  |  |
| 4.13.1 | -при потере напряжения питания | Да/Нет | Да |
| 4.13.2 | -при коротких замыканиях в нагрузке, как металлических, так и через переходное сопротивление, | Да/Нет | Да |
| 4.13.3 | -при нарушении синхронизации системы импульсно-фазного управления, | Да/Нет | Да |
| 4.13.4 | -при нарушении чередования или обрыве фаз напряжения питания, | Да/Нет | Да |
| 4.13.5 | -при отказе вентиляционной системы в режиме заряда | Да/Нет | Да |
| 4.14 | Автоматическое включение устройства после восстановления допустимых параметров питающего напряжения | Да/Нет | Да |
| 4.15 | Устройство должно быть выполнено с микропроцессорным управлением | Да/Нет | Да |
| 4.16 | Сопротивление изоляции токоведущих частей без электронных блоков относительно корпуса, не менее | МОм | 5 |
| 5. | Комплектность и поставка |  |  |
| 5.1 | Устройство в собранном виде | Да/Нет | Да |
| 5.2 | Эксплуатационная документация: - техническое описание и паспорт. | шт. | 2 |
| 5.3 | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 | Да/Нет | Да |
| 5.4 | Условия транспортирования |  | Любым видом транспорта, кроме воздушного и морского |

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. № 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- поставляемое электротехническое оборудование отечественного и зарубежного производства должно быть аттестовано ПАО «Россети». Для неаттестованного оборудования необходимо положительное заключение Комиссии ПАО «Россети Центр» по допуску оборудования, материалов и систем.

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и  ГОСТ:

- ГОСТ 15150-69 – «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды;

- ГОСТ Р МЭК 896-1-95. Общие требования и методы испытаний (для аккумуляторных батарей с жидким электролитом);

- ГОСТ Р МЭК 60896-2-99. Общие требования и методы испытаний (для необслуживаемых (герметизированных) аккумуляторных батарей).

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

В комплект поставки малообслуживаемой аккумуляторной батареи должны входить: малообслуживаемая аккумуляторная батарея, керамические фильтр-пробки, ареометр, термометр, заливочная кружка, воронка, межэлементные, межрядные, межстеллажные соединители (дополнительно могут быть указаны стеллажи для аккумуляторных батарей, динамометрические ключи, приспособления для переноски аккумуляторов).

В комплект поставки необслуживаемой аккумуляторной батареи должны входить: необслуживаемая аккумуляторная батарея, межэлементные, межрядные соединители (дополнительно могут быть указаны динамометрические ключи, приспособления для переноски аккумуляторов).

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 687, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

  - Поставляемое оборудование должно быть новое (ранее не бывшее в эксплуатации) с датой выпуска не ранее месяц/год  (не старее 6 месяцев).

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.

Поставщик может осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных возмездных условиях.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который должен быть не менее (12 лет для необслуживаемых АБ, 20-25 лет для малообслуживаемых АБ).

- Состав технической и эксплуатационной  документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого комплекта аккумуляторных батарей должна включать:

- технический паспорт;

- руководство по хранению, монтажу и эксплуатации (эксплуатационная документация).

- Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

- Стоимость продукции.

В стоимость оборудования должны быть включены доставка до склада Покупателя.

Заместитель главного инженера по эксплуатации                                            Константинов Д.В.

Начальник управления капитального строительства                                        Миленин Н.В.