## 42_лот_(льготники)+ (hidden)
Лот № 42 льготники
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
В-2601/4083-ОРЗТП/2014 от 30.10.14г. | 40925847 | 466.1 | 466.1 | 12 | Зизора Светлана Фёдоровна | ГоРЭС | Курская обл., Горшеченский р-он с. Бараново, ул.Лихачёва, 89 | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры № 3 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 483) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 483) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 27.9 | 0 | 2.232 | 23.994 | 0 | 1.674 | 27.9 | [23 empty] | 0.03 | 27.9 | [7 empty] | 27.9 | 2015-03-19 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 27.9 |  | 2.232 | 23.994 | 0 | 1.674 | 27.9 | [32 empty] | 0
В-2746/2968-ОРЗТП/2014 от 05.11.14г. | 40987793 | 466.1 | 466.1 | 15 | Часовских Анатолий Митрофанович | ГоРЭС | Курская обл., Горшеченский р-н, с Богородицкое | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,15 км от ТП-10/0,4 кВ № 5/400 (инв. № 0763) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | монтаж дополнительного коммутационного аппарата отходящей ЛЭП-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 5/400 (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 5/400 (инв. № 0763) | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ, Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 147.7 | 0 | 11.42 | 121.13 | 6.7 | 8.45 | 147.7 | [21 empty] | Монтаж автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ - 1 шт. | 8.2 | 0.15 | 139.5 | [7 empty] | 147.7 | 2015-05-05 |  | 0
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ - 1 шт. | 8.2 |  | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2 | [32 empty] | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 139.5 |  | 11.16 | 119.97 | 0 | 8.37 | 139.5 | [32 empty] | 0
В-2777/4000-ОРЗТП/2014 от 14.11.14г. | 40995078 | 466.1 | 466.1 | 14 | Гизбрехт Евгений | МаРЭС | Курская обл., Мантуровский район, с/с 2-й Засеймский, с. Суволочное, ул. Садовая, дом № 10 (кад. № 46:14:060302:82). | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4кВ № 1 (инв.. № 1473) в части монтажа одного дополнительного провода на участке протяженностью 0,44 км по трассе (в пролетах опор №№ 1…12) и двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,28 км по трассе (в пролетах опор №№ 12…58 и 58…64) (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ, Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  | 485.136 | 0 | 38.8109 | 420.2544 | 0 | 26.0707 | 485.136 | [26 empty] | 0.44 | 409.2 | 0.28 | 75.936 |  |  | 485.136 | 2015-05-14 |  | 0
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ, | 0.44 | 409.2 |  | 32.736 | 351.912 | 0 | 24.552 | 409.2 | [32 empty] | 0
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | 0.28 | 75.936 |  | 6.0749 | 68.3424 | 0 | 1.5187 | 75.936 | [32 empty] | 0
В-2782/3055-ОРЗТП/2014 от 17.11.14г. | 41000858 | 466.1 | 466.1 | 7 | Коротких Евгений Анатольевич | СоРЭС | Курская обл,Советский р-н,п.Кшенский, ул.Заводская д,1А/ 22Г | строительство ответвления протяженностью 0,06 км от опоры № 2-7 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв.№3103434) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 55.8 | 0 | 4.464 | 47.988 | 0 | 3.348 | 55.8 | [23 empty] | 0.06 | 55.8 | [7 empty] | 55.8 | 2015-03-17 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 | 55.8 |  | 4.464 | 47.988 | 0 | 3.348 | 55.8 | [32 empty] | 0
В-2784/4122-ОРЗТП/2014 от 25.11.14г. | 41001732 | 466.1 | 466.1 | 10 | Суменкин Иван Иванович | МаРЭС | Курская обл., Мантуровский р-он, с.Мантурово, ул. Вискова,18в | строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры № 9 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12010734-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12010734-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 111.6 | 0 | 8.928 | 95.976 | 0 | 6.696 | 111.6 | [23 empty] | 0.12 | 111.6 | [7 empty] | 111.6 | 2015-03-25 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 111.6 |  | 8.928 | 95.976 | 0 | 6.696 | 111.6 | [32 empty] | 0
В-2786/4084-ОРЗТП/2014 от 28.11.14г. | 41000954 | 466.1 |  | 10 | Коршикова Валентина Николаевна | МаРЭС | Мантуровский р-он, Репецкий с/с, х.Кулига,ул. Сосновая,5, | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4кВ № 1 (инв.. № 1538) в части монтажа одного дополнительного провода на участке протяженностью 0,2 км по трассе, в пролетах опор №№ 1…6 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу. | ВЛ-0,4кВ № 1 (инв.. № 1538) | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода |  | 27.12 | 0 | 2.1696 | 24.408 | 0 | 0.5424 | 27.12 | [26 empty] | 0.2 | 27.12 |  |  |  |  | 27.12 | 2015-05-28 |  | 0
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | 0.2 | 27.12 |  | 2.1696 | 24.408 | 0 | 0.5424 | 27.12 | [32 empty] | 0
З-2288/3078-ОРЗТП/2014 от 10.11.14г. | 40965728 | 466.1 |  | 12 | Дранников Евгений Иванович | ЛРЭС | Курская обл., Льговский район,с.Городенск. | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры № 10-1 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.130169.А.) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.130169.А.) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 186 | 0 | 14.88 | 159.96 | 0 | 11.16 | 186 | [23 empty] | 0.2 | 186 | [7 empty] | 186 | 2015-03-10 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 186 |  | 14.88 | 159.96 | 0 | 11.16 | 186 | [32 empty] | 0
З-2327/2966-ОРЗТП/2014 от 06.11.14г. | 40984334 | 466.1 | 466.1 | 15 | Воробьёв Виктор Николаевич | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, снт "Энергетик", улица 3, участок 3 | строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 5 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.1832800) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,05 км по техническим условиям З-2324. |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.1832800) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 46.5 | 0 | 3.72 | 39.99 | 0 | 2.79 | 46.5 | [23 empty] | 0.05 | 46.5 | [7 empty] | 46.5 | 2015-03-06 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 | 46.5 |  | 3.72 | 39.99 | 0 | 2.79 | 46.5 | [32 empty] | 0
З-2351/4108-ОРЗТП/2014 от 17.11.14г. | 40996661 | 466.1 | 466.1 | 15 | Толстов Виктор Ильич | РРЭС | Курская обл., Рыльский р-н, Некрасовский с/с кад. 46:20:181006:7 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,015 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры № 32 существующей ВЛ-10 кВ № 2195 (инв. № 54.233452) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 2195 (инв. № 54.233452) | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, монтаж разъединителя 10 (6) кВ, Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ, |  | 283.83 | 0 | 13.842 | 82.545 | 183.65 | 3.793 | 283.83 | [5 empty] | 0.02 | 19.2 |  |  |  | 1 | 53.34 |  |  |  | СТП 63 кВА | 184.84 | 1 | 12.5 |  |  |  |  | 0.015 | 13.95 | [7 empty] | 283.83 | 2015-05-17 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.02 | 19.2 |  | 1.536 | 17.088 | 0 | 0.576 | 19.2 | [32 empty] | 0
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 53.34 |  | 3.91 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.34 | [32 empty] | 0
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 184.84 |  | 6.53 | 41.42 | 135.14 | 1.75 | 184.84 | [32 empty] | 0
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 | [32 empty] | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.015 | 13.95 |  | 1.116 | 11.997 | 0 | 0.837 | 13.95 | [32 empty] | 0
С-2291/2862-ОРЗТП/2014 от 23.10.14г. | 40959183 | 466.1 | 466.1 | 8 | Паршикова Надежда Викторовна | ЖРЭС | Железногорский р-н,п. Долгая Щека,ул. Верхняя,дом 24 | строительство ответвления протяженностью 0,065 км от опоры № 4 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 303130751104) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 303130751104) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 60.45 | 0 | 4.836 | 51.987 | 0 | 3.627 | 60.45 | [23 empty] | 0.065 | 60.45 | [7 empty] | 60.45 | 2015-02-23 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.065 | 60.45 |  | 4.836 | 51.987 | 0 | 3.627 | 60.45 | [32 empty] | 0
С-2336/3099-ОРЗТП/2014 от 12.11.14г. | 40986160 | 466.1 |  | 8 | Администрация Фатежского района | ФРЭС | Курская обл., Фатежский р-н, Русановский сс, а/д М-2 "Крым" км 483 + 250 м | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры № 131 существующей ВЛ-10 кВ № 3.1.19 (инв. № 27003054-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-10 кВ № 3.1.19 (инв. № 27003054-00) | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | 62.94 | 0 | 4.678 | 19.054 | 38.39 | 0.818 | 62.94 | [5 empty] | 0.01 | 9.6 |  |  |  | 1 | 53.34 | [20 empty] | 62.94 | 2015-03-12 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.01 | 9.6 |  | 0.768 | 8.544 | 0 | 0.288 | 9.6 | [32 empty] | 0
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 53.34 |  | 3.91 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.34 | [32 empty] | 0
С-2339/2969-ОРЗТП/2014 от 06.11.14г. | 40989950 | 466.1 |  | 15 | Кочетков Юрий Витальевич | ХРЭС | Курская обл., Хомутовский район, п.Колячок | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12012183-00) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,2 км по трассе, в пролетах опор №№ 2-1…2-8 (объем реконструкции уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12012183-00) | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  | 54.24 | 0 | 4.3392 | 48.816 | 0 | 1.0848 | 54.24 | [28 empty] | 0.2 | 54.24 |  |  | 54.24 | 2015-03-06 |  | 0
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | 0.2 | 54.24 |  | 4.3392 | 48.816 | 0 | 1.0848 | 54.24 | [32 empty] | 0
С-2354/4080-ОРЗТП/2014 от 28.11.14г. | 40994306 | 466.1 |  | 14 | Мачехин Николай Николаевич | ДРЭС | 307170 Курская обл., Железногорский р-н,с. Разветье, ул Молодежная, уч. 22, | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,25 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,25 км по техническим условиям С-2109. | строительство ответвления протяженностью 0,5 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 2.6.19 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-2026; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 250 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-2026, с учетом технических условий С-2038, С-2105, С-2106, С-2107, С-2109, С-2113. | [42 empty] | 0 | 2015-05-28 | Объем строительства включен в С-2026 (Лот № 29 льготники СЭС), С-2109 (Лот № 31 льготники СЭС) | 0
С-2355/3037-ОРЗТП/2014 от 07.11.14г. | 40995085 | 466.1 |  | 14 | Слепушкин Анатолий Васильевич | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н ,с. Разветье, кад. 46:06:080301:197 | строительство ответвления протяженностью 0,06 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 303130751165 (12010562))до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 303130751165 (12010562)) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 55.8 | 0 | 4.464 | 47.988 | 0 | 3.348 | 55.8 | [23 empty] | 0.06 | 55.8 | [7 empty] | 55.8 | 2015-03-07 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 | 55.8 |  | 4.464 | 47.988 | 0 | 3.348 | 55.8 | [32 empty] | 0
С-2358/3077-ОРЗТП/2014 от 10.11.14г. | 40996905 | 466.1 | 466.1 | 8 | Полушко Руслан Васильевич | ЖРЭС | Курская обл.,г.Железногорск,снт "Городские сады",зона "Студенок",уч. 6 | строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012827-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012827-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 93 | 0 | 7.44 | 79.98 | 0 | 5.58 | 93 | [23 empty] | 0.1 | 93 | [7 empty] | 93 | 2015-03-10 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 93 |  | 7.44 | 79.98 | 0 | 5.58 | 93 | [32 empty] | 0
С-2359/3076-ОРЗТП/2014 от 10.11.14г. | 40996899 | 466.1 | 466.1 | 7 | Конопельный Артем Сергеевич | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,Студенокский с/с,д. Погарище,уч. 126 | строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013398-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013398-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 139.5 | 0 | 11.16 | 119.97 | 0 | 8.37 | 139.5 | [23 empty] | 0.15 | 139.5 | [7 empty] | 139.5 | 2015-03-10 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 139.5 |  | 11.16 | 119.97 | 0 | 8.37 | 139.5 | [32 empty] | 0
С-2360/2983-ОРЗТП/2014 от 07.11.14г. | 40996888 | 466.1 | 466.1 | 14 | Матвеева Надежда Васильевна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,Студенокский с/с,д.Студенок, № 110/1 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 31145400 (12004663)) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,36 км (в пролетах опор №№ 21…30) по трассе и замены 5 опор (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 31145400 (12004663)) | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  | 159.132 | 0 | 12.7306 | 143.2188 | 0 | 3.1826 | 159.132 | [28 empty] | 0,36 с заменой 5 опор | 159.132 |  |  | 159.132 | 2015-05-07 |  | 0
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | 0,36 с заменой 5 опор | 159.132 |  | 12.7306 | 143.2188 | 0 | 3.1826 | 159.132 | [32 empty] | 0
С-2365/3058-ОРЗТП/2014 от 13.11.14г. | 40996050 | 466.1 | 466.1 | 5 | Щелкунова Алла Алексеевна | ЖРЭС | 307170 Курская обл., г.Железногорск, ул. Мира, дом 12/4, кв.21 | строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры ВЛ-0,4 кВ, строящейся по договору С-2094, до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 139.5 | 0 | 11.16 | 119.97 | 0 | 8.37 | 139.5 | [23 empty] | 0.15 | 139.5 | [7 empty] | 139.5 | 2015-03-13 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 139.5 |  | 11.16 | 119.97 | 0 | 8.37 | 139.5 | [32 empty] | 0
С-2366/3043-ОРЗТП/2014 от 11.11.14г. | 40996492 | 466.1 | 466.1 | 8 | Евсикова Мария Григорьевна | ЖРЭС | Курская область, г. Железногорск, СНТ «Горняк», зона «Шахтер», участок № 190/4 | строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12013966-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12013966-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 111.6 | 0 | 8.928 | 95.976 | 0 | 6.696 | 111.6 | [23 empty] | 0.12 | 111.6 | [7 empty] | 111.6 | 2015-03-11 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 111.6 |  | 8.928 | 95.976 | 0 | 6.696 | 111.6 | [32 empty] | 0
С-2367/3056-ОРЗТП/2014 от 13.11.14г. | 40996594 | 466.1 | 466.1 | 7 | Ольховская Людмила Петровна | ЖРЭС | Курская обл.,г.Железногорск,снт"Горняк", зона "Шахтер", уч. 231/4 | строительство ответвления протяженностью 0,14 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013491-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в том числе 0,14 км по техническим условиям С-2334. |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013491-00) | [41 empty] | 0 | 2015-03-13 | Объем строительства включен в С-2334 (Лот № 40 льготники Северо-Восток) | 0
С-2368/4102-ОРЗТП/2014 от 25.11.14г. | 40996501 | 466.1 | 466.1 | 7 | Тарасов Анатолий Алексеевич | ЖРЭС | Курская обл.,г.Железногорск,с/о "Шахтер",уч. 388/4, | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12013966-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12013966-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 186 | 0 | 14.88 | 159.96 | 0 | 11.16 | 186 | [23 empty] | 0.2 | 186 | [7 empty] | 186 | 2015-03-24 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 186 |  | 14.88 | 159.96 | 0 | 11.16 | 186 | [32 empty] | 0
С-2374/4010-ОРЗТП/2014 от 18.11.14г. | 40996513 | 466.1 | 466.1 | 9 | Рожкова Нина Ивановна | ЖРЭС | 307148 Курская обл., Железногорский р-н, п. Студенок, ул. Советская блок гаражей 4-А, гараж 11 | строительство ответвления протяженностью 0,14 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12000990 (3102579))до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12000990 (3102579)) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 130.2 | 0 | 10.416 | 111.972 | 0 | 7.812 | 130.2 | [23 empty] | 0.14 | 130.2 | [7 empty] | 130.2 | 2015-03-18 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.14 | 130.2 |  | 10.416 | 111.972 | 0 | 7.812 | 130.2 | [32 empty] | 0
С-2375/3080-ОРЗТП/2014 от 11.11.14г. | 40997056 | 466.1 | 466.1 | 10 | Гоняева Зоя Ивановна | ЖРЭС | Курская обл.,г.Железногорск,с/о "Шахтер",уч. 78/4 | строительство ответвления протяженностью 0,16 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013491(12013491-00)) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  | (инв. № 12013491(12013491-00)) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 148.8 | 0 | 11.904 | 127.968 | 0 | 8.928 | 148.8 | [23 empty] | 0.16 | 148.8 | [7 empty] | 148.8 | 2015-03-11 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.16 | 148.8 |  | 11.904 | 127.968 | 0 | 8.928 | 148.8 | [32 empty] | 0
С-2376/4037-ОРЗТП/2014 от 17.11.14г. | 41006693 | 466.1 |  | 6 | Сериков Валерий Дмитриевич | ЖРЭС | Курская обл., | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12013966-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в том числе 0,2 км по техническим условиям С-2368. |  | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12013966-00) | [41 empty] | 0 | 2015-03-17 | Объем строительства включен в С-2368 (Лот № 42 льготники) | 0
С-2377/4054-ОРЗТП/2014 от 25.11.14г. | 41006965 | 466.1 | 466.1 | 8 | Полохина Нина Васильевн | ЖРЭС | 307170 Курская обл.,г.Железногорск,с/о "Родничок",уч. 599 | строительство ответвления протяженностью 0,18 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 31146202) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в том числе 0,18 км по техническим условиям С-2275. |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 31146202) | [41 empty] | 0 | 2015-03-25 | Объем строительства включен в С-2275 (Лот № 36 Льготники СЭС) | 0
С-2385/4106-ОРЗТП/2014 от 28.11.14г. | 41004595 | 466.1 |  | 8 | Самсонова Валентина Викторовна | ЖРЭС | Курская обл., г.Железногорск,с/с Волковский, снт "Горняк", зона "Ивановские", дом 240 | строительство ответвления протяженностью 0,24 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 303150753600) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,12 км по техническим условиям С-2129. |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 303150753600) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 111.6 | 0 | 8.928 | 95.976 | 0 | 6.696 | 111.6 | [23 empty] | 0.12 | 111.6 | [7 empty] | 111.6 | 2015-03-23 | Остальной объем строительства включен в С-2129 (Лот № 34 льготники СЭС) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 111.6 |  | 8.928 | 95.976 | 0 | 6.696 | 111.6
С-2387/4150-ОРЗТП/2014 от 28.11.14г. | 41004606 | 466.1 |  | 7 | Шипилова Татьяна Николаевна | ЖРЭС | Курская обл., г.Железногорск,с/о Шахтер, уч. 434/4 | строительство ответвления протяженностью 0,14 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12013966-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в том числе 0,14 км по техническим условиям С-2389. |  | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12013966-00) | [32 empty] | 0.14 | [8 empty] | 0 | 2015-03-28 | Объем строительства на два договора | 0
С-2389/4081\ОРЗТП/2014 от 28.11.14г. | 41003721 | 466.1 |  | 7 | Шилина Светлана Анатольевна | ЖРЭС | Курская обл., г.Железногорск,с/о "Шахтер", уч. 431/4 | строительство ответвления протяженностью 0,14 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12013966-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12013966-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 130.2 | 0 | 10.416 | 111.972 | 0 | 7.812 | 130.2 | [24 empty] | 130.2 | [7 empty] | 130.2 | 2015-05-19 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.14 | 130.2 |  | 10.416 | 111.972 | 0 | 7.812 | 130.2 | [32 empty] | 0
С-2390/4105-ОРЗТП/2014 от 26.11.14г. | 41004617 | 466.1 | 466.1 | 5 | Бородина Раиса Никитична | ЖРЭС | Курская обл., г.Железногорск,с/о "Шахтер", уч. 348/4 | строительство ответвления протяженностью 0,3 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013491-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013491-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 279 | 0 | 22.32 | 239.94 | 0 | 16.74 | 279 | [23 empty] | 0.3 | 279 | [7 empty] | 279 | 2015-03-26 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.3 | 279 |  | 22.32 | 239.94 | 0 | 16.74 | 279 | [32 empty] | 0
С-2391/4098-ОРЗТП/2014 от 27.11.14г. | 41004640 | 466.1 |  | 13 | Зубков Анатолий Евгеньевич | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,с. Разветье, квартол"Заозерье" | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,22 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,1 км по техническим условиям С-1850. | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от ВЛ-10 кВ № 2.6.19 до проектируемой СТП-10/0,4 кВ с монтажом промежуточной опоры в пролете ВЛ-10 кВ № 20 и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-1850. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-1850. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 111.6 | 0 | 8.928 | 95.976 | 0 | 6.696 | 111.6 | [23 empty] | 0.12 | 111.6 | [7 empty] | 111.6 | 2015-05-27 | Остальной объем строительства включен в С-1850 (Лот № 24 льготники) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 111.6 |  | 8.928 | 95.976 | 0 | 6.696 | 111.6 | [32 empty] | 0
С-2392/4099-ОРЗТП/2014 от 27.11.14г. | 41004647 | 466.1 |  | 15 | Лабунин Алексей Климович | ДРЭС | Курская обл., Дмитриевский р-н, с. Пальцево | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 431618-00) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,095 км по трассе (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 431618-00) | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  | 12.882 | 0 | 1.0306 | 11.5938 | 0 | 0.25764 | 12.882 | [28 empty] | 0.095 | 12.882 |  |  | 12.882 | 2015-05-27 |  | 0
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | 0.095 | 12.882 |  | 1.0306 | 11.5938 | 0 | 0.25764 | 12.882 | [32 empty] | 0
С-2393/4063-ОРЗТП/2014 от 26.03.14г. | 41004634 | 466.1 |  | 8 | Зуева Екатерина Ивановна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,с/с Городновский,д. Коровино,дом 11 | строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 303130751601) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 303130751601) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 18.6 | 0 | 1.488 | 15.996 | 0 | 1.116 | 18.6 | [23 empty] | 0.02 | 18.6 | [7 empty] | 18.6 | 2015-03-26 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.02 | 18.6 |  | 1.488 | 15.996 | 0 | 1.116 | 18.6 | [32 empty] | 0
С-2394/4103-ОРЗТП/2014 от 21.11.14г. | 41004627 | 466.1 | 466.1 | 8 | Димитрова Татьяна Дмитриевна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,с/о горняк, зона Ивановские, уч. 498 | строительство ответвления протяженностью 0,28 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3030150753600) до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,28 км по техническим условиям С-2316. |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3030150753600) | [41 empty] | 0 | 2015-03-21 | Объем строительства включен в С-2316 (Лот № 38 льготники Северо-Восток) | 0
С-2396/4149-ОРЗТП/2014 от 28.11.14г. | 41004588 | 466.1 |  | 7 | Афанасьев Николай Константинович | ЖРЭС | Курская обл., г.Железногорск,снт "Горняк", зона "Шахтер", уч. 103/4 | строительство ответвления протяженностью 0,26 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013491-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в том числе 0,2 км по техническим условиям С-2189. |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013491-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 55.8 | 0 | 4.464 | 47.988 | 0 | 3.348 | 55.8 | [23 empty] | 0.06 | 55.8 | [7 empty] | 55.8 | 2015-03-28 | Остальной объем строительства включен в С-2189 (Лот № 33 льготники СЭС) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 | 55.8 |  | 4.464 | 47.988 | 0 | 3.348 | 55.8 | [32 empty] | 0
С-2400/4151-ОРЗТП/2014 от 28.11.14г. | 41004813 | 466.1 |  | 13 | Анпилогова Ольга Леонидовна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,д.Басово | - строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры № 21 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 301130274100) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 301130274100) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,3 км, в пролетах опор №№ 12…18 и 18…21 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 301130274100) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  | 109.26 | 0 | 8.7408 | 97.218 | 0 | 3.3012 | 109.26 | [23 empty] | 0.03 | 27.9 |  |  |  | 0.3 | 81.36 |  |  | 109.26 | 2015-05-28 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 27.9 |  | 2.232 | 23.994 | 0 | 1.674 | 27.9 | [32 empty] | 0
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | 0.3 | 81.36 |  | 6.5088 | 73.224 | 0 | 1.6272 | 81.36 | [32 empty] | 0
Ц-7551/0149-ОРЗТП/2014,ДС №1 от 25.07.2014 от 31.01.14г. | 40849781 | 466.1 | 466.1 | 3 | Агеева Елена Викторовна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Шумаковский с/с, с/т "Заречное", уч.598 | строительство ответвления протяженностью 0,3 км от опоры ВЛ-0,4 кВ № 2 до границ земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) |  | ВЛ-0,4кВ от ТП 606 ф.423.16 д.Шумаково 12012498-00 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 279 | 0 | 22.32 | 239.94 | 0 | 16.74 | 279 | [23 empty] | 0.3 | 279 | [7 empty] | 279 | 2014-08-30 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.3 | 279 |  | 22.32 | 239.94 | 0 | 16.74 | 279 | [32 empty] | 0
Ц-8463/1161-ОРЗТП/2014, ДС №1 от 02.12.2014 от 22.05.14г. | 40902402 | 466.1 | 466.1 | 5 | Тетерин Александр Юрьевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Камышинский с/с, с/т "Рассвет-2", уч.77 | строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 111.6 | 0 | 8.928 | 95.976 | 0 | 6.696 | 111.6 | [23 empty] | 0.12 | 111.6 | [7 empty] | 111.6 | 2015-03-31 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 111.6 |  | 8.928 | 95.976 | 0 | 6.696 | 111.6 | [32 empty] | 0
Ц-8779/1612-ОРЗТП/2014,ДС №1 от 14.10.2014 от 27.06.14г. | 40919477 | 466.1 | 466.1 | 5 | Неронов Петр Борисович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Камышинский с/с, с/т «Рассвет-2», участок №707, кад. №46:11:061201:442 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №697 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,07 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,07 км по техническим условиям Ц-6966/. строительство ответвления протяженностью не более 0,025 км от опоры проектируемого участка ВЛ-0,4 кВ до вводного пункта учета (ВПУ) на границе земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 23.25 | 0 | 1.86 | 19.995 | 0 | 1.395 | 23.25 | [23 empty] | 0,025-ответвление до ВПУ Заявителя | 23.25 | [7 empty] | 23.25 | 2015-04-27 | Остальной объем строительства включен в Ц-6966 (Лот № 21 ЦЭС-1) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,025-ответвление до ВПУ Заявителя | 23.25 |  | 1.86 | 19.995 | 0 | 1.395 | 23.25 | [32 empty] | 0
Ц-9160/2114-ОРЗТП/2014 от 12.08.14г. | 40943981 | 466.1 | 466.1 | 5 | Булгаков Владимир Юрьевич | КРЭС | Курский район, Нижнемедведицкий с/с, ст "Ласточка", уч. 785 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,59 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,29 км по техническим условиям Ц-6767, Ц-9088/. |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 302.25 | 0 | 24.18 | 259.935 | 0 | 18.135 | 302.25 | [23 empty] | 0,325, в т.ч. 0,025-ответвление до ВПУ Заявителя | 302.25 | [7 empty] | 302.25 | 2014-12-12 | Остальной объем строительства включен в Ц-6767 (Лот № 21 ЦЭС-1), Ц-9088 (Лот № 36 льготники северо-восток) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,325, в т.ч. 0,025-ответвление до ВПУ Заявителя | 302.25 |  | 24.18 | 259.935 | 0 | 18.135 | 302.25 | [32 empty] | 0
Ц-9264/4075-ОРЗТП/2014 от 25.11.14г. | 40952274 | 466.1 | 466.1 | 15 | Чаплыгина Светлана Валерьевна | КРЭС | Курская область, Курский район, Нижнемедведицкий сельсовет, СНТ "имени 1 Мая", уч. №55 по участку 1, кад. номер: 46:11:111402:240 | - строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №636 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,25 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 636 в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ, Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 240.7 | 0 | 18.86 | 201.11 | 6.7 | 14.03 | 240.7 | [21 empty] | Монтаж автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ - 1 шт. | 8.2 | 0.25 | 232.5 | [7 empty] | 240.7 | 2015-05-25 |  | 0
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ - 1 шт. | 8.2 |  | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2 | [32 empty] | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.25 | 232.5 |  | 18.6 | 199.95 | 0 | 13.95 | 232.5 | [32 empty] | 0
Ц-9284/3082-ОРЗТП/2014 от 13.11.14г. | 40952718 | 466.1 | 466.1 | 12 | Бугорская Ольга Ивановна | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, снт "Приморское", уч. 67 | строительство участка ВЛ-0,4 кВ от проектируемой (по ТУ Ц-7941) ВЛ-0,4 кВ (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,21 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 195.3 | 0 | 15.624 | 167.958 | 0 | 11.718 | 195.3 | [23 empty] | 0.21 | 195.3 | [7 empty] | 195.3 | 2015-03-13 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.21 | 195.3 |  | 15.624 | 167.958 | 0 | 11.718 | 195.3 | [32 empty] | 0
Ц-9320/2610-ОРЗТП/2014,ДС 31 от 01.12.2014 от 01.10.14г. | 40955925 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Войщева Елена Эдуардовна | КРЭС | Курский район, Пашковский с/с, ст "Фестивальное", уч. 15 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км от ТП-10/0,4 кВ № 653 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,3 км по техническим условиям Ц-6317/. |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 23.25 | 0 | 1.86 | 19.995 | 0 | 1.395 | 23.25 | [23 empty] | 0,025-ответвление до ВПУ Заявителя | 23.25 | [7 empty] | 23.25 | 2015-06-01 | Остальной объем строительства включен в Ц-6317 (Лот № 19 ЦЭС-2,ЦЭС-3 (8500002294)) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,025-ответвление до ВПУ Заявителя | 23.25 |  | 1.86 | 19.995 | 0 | 1.395 | 23.25 | [32 empty] | 0
Ц-9332/3036-ОРЗТП/2014 от 10.11.14г. | 40957584 | 466.1 |  | 7 | Петрова Светлана Станиславовна | КРЭС | Курская область, Курский район, Пашковский сельсовет, СНТ "Верховье", уч. №744 | строительство ответвления протяженностью 0,23 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 213.9 | 0 | 17.112 | 183.954 | 0 | 12.834 | 213.9 | [23 empty] | 0.23 | 213.9 | [7 empty] | 213.9 | 2015-03-10 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.23 | 213.9 |  | 17.112 | 183.954 | 0 | 12.834 | 213.9 | [32 empty] | 0
Ц-9424/4024-ОРЗТП/2014 от 20.11.14г. | 40964863 | 466.1 | 466.1 | 5 | Гуторов Сергей Михайлович | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, снт "Спутник", уч. 307 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №2 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,15 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 139.5 | 0 | 11.16 | 119.97 | 0 | 8.37 | 139.5 | [23 empty] | 0.15 | 139.5 | [7 empty] | 139.5 | 2015-03-20 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 139.5 |  | 11.16 | 119.97 | 0 | 8.37 | 139.5 | [32 empty] | 0
Ц-9445/3093-ОРЗТП/2014 от 12.11.14г. | 40966537 | 466.1 | 466.1 | 7 | Глушаков Геннадий Витальевич | КРЭС | Курская область, Курский район, Моковский сельсовет, д. Духовец, кад. номер: 46:11:091207:620 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,53 км от проектируемой (по ТУ Ц-8186) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) - /в т.ч. 0,53 км по техническим условиям Ц-8566/. | [43 empty] | 0 | 2015-03-12 | Объем строительства включен в Ц-8566 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад) | 0
Ц-9553/4008-ОРЗТП/2014 от 18.11.14г. | 40976339 | 466.1 |  | 6 | Икрянников Виктор Петрович | КРЭС | Курский район, Камышинский с/с, снт "Железнодорожник", уч. 258 | - строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,04 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена силового трансформатора СТП-10/0,4 кВ № 670/25 кВА на силовой трансформатор мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнерги - /аналогично техническим условиям Ц-9063/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 37.2 | 0 | 2.976 | 31.992 | 0 | 2.232 | 37.2 | [23 empty] | 0.04 | 37.2 | [7 empty] | 37.2 | 2015-03-18 | Остальной объем строительства включен в Ц-9063 (Лот № 35 льготники Северо-Восток) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 37.2 |  | 2.976 | 31.992 | 0 | 2.232 | 37.2 | [32 empty] | 0
Ц-9556/3039-ОРЗТП/2014 от 12.11.14г. | 40975894 | 466.1 | 466.1 | 8 | Белоусова Ирина Викторовна | КРЭС | Курский район, Моковский с/с, д. Духовец, уч. 46:11:091207:742 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,25 км от проектируемой (по ТУ Ц-8186) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) - /в т.ч. 0,25 км по техническим условиям Ц-8858/. | [43 empty] | 0 | 2015-03-12 | Объем строительства включен в Ц-8858 (Лот № 34 льготники КРЭС Юго-Запад) | 0
Ц-9562/4056-ОРЗТП/2014 от 27.11.14г. | 40976351 | 466.1 |  | 10 | Кондратова Татьяна Вячеславовна | КРЭС | Курский район, снт "Ласточка", уч. 235 | - строительство ответвления протяженностью не более 0,025 км от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ №1 до вводного пункта учета (ВПУ) на границе земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена силового трансформатора СТП-10/0,4 кВ № 686/25 кВА на силовой трансформатор мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ, Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 151.745 | 0 | 7.75 | 56.075 | 85.005 | 2.915 | 151.745 | [21 empty] | Замена тр-ра 25 кВА на тр-р 63 кВА (с заменой автоматических выключателей,предохранителей,ТТ) | 128.495 | 0,025-ответвление до ВПУ Заявителя | 23.25 | [7 empty] | 151.745 | 2015-05-27 |  | 0
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Замена тр-ра 25 кВА на тр-р 63 кВА (с заменой автоматических выключателей,предохранителей,ТТ) | 128.495 |  | 5.89 | 36.08 | 85.005 | 1.52 | 128.495 | [32 empty] | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,025-ответвление до ВПУ Заявителя | 23.25 |  | 1.86 | 19.995 | 0 | 1.395 | 23.25 | [32 empty] | 0
Ц-9565/3042-ОРЗТП/2014 от 11.11.14г. | 40977012 | 466.1 | 466.1 | 5 | Тетерук Екатерина Ивановна | КРЭС | Курская обл., г. Курск, СНТ "Лавсан", уч. 116. | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,07 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,07 км по техническим условиям Ц-8607/. | [43 empty] | 0 | 2015-03-11 | Объем строительства включен в Ц-8607 (Лот № 33 льготники КРЭС Юго-Запад) | 0
Ц-9569/4055-ОРЗТП/2014 от 27.11.14г. | 40976522 | 466.1 |  | 10 | Данилова Таисия Вячеславовна | КРЭС | Курский район, снт "Ласточка", уч. 260 | - строительство ответвления протяженностью не более 0,025 км от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ №1 до вводного пункта учета (ВПУ) на границе земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена силового трансформатора СТП-10/0,4 кВ № 686/25 кВА на силовой трансформатор мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-9562/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 23.25 | 0 | 1.86 | 19.995 | 0 | 1.395 | 23.25 | [23 empty] | 0,025-ответвление до ВПУ Заявителя | 23.25 | [7 empty] | 23.25 | 2015-05-27 | Остальной объем строительства включен в Ц-9562 (Лот № 42 льготники) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,025-ответвление до ВПУ Заявителя | 23.25 |  | 1.86 | 19.995 | 0 | 1.395 | 23.25 | [32 empty] | 0
Ц-9570/2995-ОРЗТП/2014 от 06.11.14г. | 40976564 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Лукин Александр Николаевич | КРЭС | Курский район, 1-я Моква, уч. 46:11:091205:254 | - строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №707 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,25 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №707 в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ, Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 240.7 | 0 | 18.86 | 201.11 | 6.7 | 14.03 | 240.7 | [21 empty] | Монтаж автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ - 1 шт. | 8.2 | 0.25 | 232.5 | [7 empty] | 240.7 | 2015-05-06 |  | 0
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ - 1 шт. | 8.2 |  | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2 | [32 empty] | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.25 | 232.5 |  | 18.6 | 199.95 | 0 | 13.95 | 232.5 | [32 empty] | 0
Ц-9578/3096-ОРЗТП/2014 от 12.11.14г. | 40977097 | 466.1 | 466.1 | 7 | Панасенко Людмила Алексеевна | КРЭС | Курская область, Курский район, Пашковский сельсовет, СНТ "Верховье", уч. №918 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №3 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,08 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 74.4 | 0 | 5.952 | 63.984 | 0 | 4.464 | 74.4 | [23 empty] | 0.08 | 74.4 | [7 empty] | 74.4 | 2015-03-12 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 74.4 |  | 5.952 | 63.984 | 0 | 4.464 | 74.4 | [32 empty] | 0
Ц-9580/4007-ОРЗТП/2014 от 18.11.14г. | 40977116 | 466.1 |  | 15 | Кондаурова Маргарита Анатольевна | КРЭС | Курская область, Курский район, Рышковский сельсовет, х. Кислино, кад. номер: 46:11:170607:157 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №705 до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,35 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,15 км по техническим условиям Ц-9414/. |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 186 | 0 | 14.88 | 159.96 | 0 | 11.16 | 186 | [23 empty] | 0.2 | 186 | [7 empty] | 186 | 2015-03-18 | Остальной объем строительства включен в Ц-9414 (Лот № 37 льготники Юго-Запад) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 186 |  | 14.88 | 159.96 | 0 | 11.16 | 186 | [32 empty] | 0
Ц-9615/3091-ОРЗТП/2014 от 12.11.14г. | 40977490 | 466.1 | 466.1 | 10 | Семенихин Виталий Валентинович | БРЭС | Курская обл., Курский р-н, д.Долгое, кад.№ 46:11:071004:159 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,63 км от ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,63 км по техническим условиям Ц-7766, Ц-9092. | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры № 60 ВЛ-10 кВ № 176.209 (инв. № 4087) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7706; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7706. | [42 empty] | 0 | 2015-03-12 | Объем строительства включен в Ц-7706,Ц-7766 (Лот № 27 льготники), Ц-9092 (Лот № 35 льготники Северо-восток) | 0
Ц-9626/3083-ОРЗТП/2014 от 14.11.14г. | 40979218 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Никонорова Марина Викторовна | КРЭС | Курский район, д. Татаренкова, уч. 46:11:111809:129 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,25 км от ТП-10/0,4 кВ №647 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,25 км по техническим условиям Ц-8041/. | [43 empty] | 0 | 2015-03-14 | Объем строительства включен в Ц-8041 (Лот № 29 льготники ЦЭС Северная часть) | 0
Ц-9653/2996-ОРЗТП/2014г. от 11.11.14г. | 40980502 | 466.1 | 466.1 | 9 | Усенко Любовь Ивановна | КРЭС | 305040, г. Курск, с/т "Курск" уч. 527 | строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ №3 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,035 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 32.55 | 0 | 2.604 | 27.993 | 0 | 1.953 | 32.55 | [23 empty] | 0.035 | 32.55 | [7 empty] | 32.55 | 2015-03-11 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.035 | 32.55 |  | 2.604 | 27.993 | 0 | 1.953 | 32.55 | [32 empty] | 0
Ц-9690/3087-ОРЗТП/2014 от 14.11.14г. | 40984147 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Конобеев Егор Александрович, | КРЭС | г.Курск, с/т "Курск", уч.491 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,25 км от ТП-10/0,4 кВ № 692 до границ земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 232.5 | 0 | 18.6 | 199.95 | 0 | 13.95 | 232.5 | [23 empty] | 0.25 | 232.5 | [7 empty] | 232.5 | 2015-03-14 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.25 | 232.5 |  | 18.6 | 199.95 | 0 | 13.95 | 232.5 | [32 empty] | 0
Ц-9720/2928-ОРЗТП/2014 от 30.10.14г. | 40987093 | 22190.5 | 22190.5 | 50 | Хасабов Виталий Геннадьевич | КРЭС | Курская область, Курский район, Моковский сельсовет, д. Духовец, ул. Набережная, д. 21 | - | замена ТП-10/0,4 кВ № 602/100 на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 250 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | 508.295 | 0 | 12.13 | 95.225 | 395.23 | 5.71 | 508.295 | [15 empty] | КТП 250 кВА (Демонтаж ТП 100 кВА) | 495.795 | 1 | 12.5 | [13 empty] | 508.295 | 2015-10-30 |  | 0
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 250 кВА (Демонтаж ТП 100 кВА) | 495.795 |  | 11.38 | 93.695 | 385.11 | 5.61 | 495.795 | [32 empty] | 0
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 | [32 empty] | 0
Ц-9726/4004-ОРЗТП/2014 от 17.11.14г. | 40987974 | 466.1 | 466.1 | 5 | Кинаш Алексей Викторович | КРЭС | Курский р-н, Пашковский с/с, с/т "Фестивальное", уч.66 | - строительство ответвления протяженностью 0,24 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,17 км по техническим условиям Ц-6319. | замена силового трансформатора СТП-10/0,4 кВ № 653 кВА на силовой трансформатор мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-9476. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 65.1 | 0 | 5.208 | 55.986 | 0 | 3.906 | 65.1 | [23 empty] | 0.07 | 65.1 | [7 empty] | 65.1 | 2015-03-17 | Остальной объем строительства включен в Ц-6319 (Лот № 19 ЦЭС-2, ЦЭС-3), Ц-9476 (Лот № 39 льготники Северо-Восток) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.07 | 65.1 |  | 5.208 | 55.986 | 0 | 3.906 | 65.1 | [32 empty] | 0
Ц-9732/3006-ОРЗТП/2014 от 10.11.14г. | 40988004 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Жуков Александр Станиславович | КРЭС | Курский р-н, д.1-я Моква, уч.46:11:091204:425 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,1 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,1 км по техническим условиям Ц-9248. | строительство ответвления протяженностью 1 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.02 (инв. № 4025) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-9248, в том числе для договоров Ц-7345, Ц-7630, Ц-8662; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип и место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора, схемы соединения РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, в том числе для договоров Ц-7345, Ц-7630, Ц-8662. | ВЛ-10 кВ № 415.02 (инв. № 4025) | [41 empty] | 0 | 2015-05-10 | Объем строительства в ключен в Ц-9248 (Лот № 36 льготники ЦЭС Юго-Запад) | 0
Ц-9752/2993-ОРЗТП/2014 от 10.11.14г. | 40989995 | 466.1 | 466.1 | 9 | Ульянов Сергей Григорьевич | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Спутник", уч.73 | строительство ответвления протяженностью 0,26 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3478) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3478) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 241.8 | 0 | 19.344 | 207.948 | 0 | 14.508 | 241.8 | [23 empty] | 0.26 | 241.8 | [7 empty] | 241.8 | 2015-03-10 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.26 | 241.8 |  | 19.344 | 207.948 | 0 | 14.508 | 241.8 | [32 empty] | 0
Ц-9756/2994-ОРЗТП/2014 от 10.11.14г. | 40990125 | 154538.21 | 154538.2118 | 1 | Федяева Галина Николаевна | КРЭС | г.Курск, с/т "Мир", квар.11, уч.63 | строительство ответвления протяженностью 0,015 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 414.15 (инв. № 4060) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,12 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). |  | ВЛ-10 кВ № 414.15 (инв. № 4060) | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, монтаж разъединителя 10 (6) кВ, Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ, Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 376.68 | 0 | 21.27 | 162.252 | 183.65 | 9.508 | 376.68 | [5 empty] | 0.015 | 14.4 |  |  |  | 1 | 53.34 |  |  |  | СТП 63 кВА - 1 шт. | 184.84 | 1 | 12.5 |  |  |  |  | 0.12 | 111.6 | [7 empty] | 376.68 | 2015-11-10 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.015 | 14.4 |  | 1.152 | 12.816 | 0 | 0.432 | 14.4 | [32 empty] | 0
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 53.34 |  | 3.91 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.34 | [32 empty] | 0
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА - 1 шт. | 184.84 |  | 6.53 | 41.42 | 135.14 | 1.75 | 184.84 | [32 empty] | 0
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 | [32 empty] | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 111.6 |  | 8.928 | 95.976 | 0 | 6.696 | 111.6 | [32 empty] | 0
Ц-9765/3085-ОРЗТП/2014 от 14.11.14г. | 40990995 | 466.1 |  | 5 | Рудакова Елена Юрьевна | КРЭС | Курский р-н, Нижнемедведицкий с/с, с/т "Ласточка", уч.297 | - строительство ответвления протяженностью 0,327 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 13012341-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | замена силового трансформатора СТП-10/0,4 кВ № 686/25 кВА на силовой трансформатор мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-9562. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 13012341-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 304.11 | 0 | 24.3288 | 261.5346 | 0 | 18.2466 | 304.11 | [23 empty] | 0.327 | 304.11 | [7 empty] | 304.11 | 2015-05-14 | Остальной объем строительства включен в Ц-9562 (Лот № 42 льготники) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.327 | 304.11 |  | 24.3288 | 261.5346 | 0 | 18.2466 | 304.11 | [32 empty] | 0
Ц-9778/2976-ОРЗТП/2014 от 07.11.14г. | 40993978 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Кунин Валентин Владимирович | КРЭС | Курский р-н, С.Полянское , уч.46:11:161908:32 | строительство ответвления протяженностью 0,260 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013565-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,26 км по техническим условиям Ц-9780. |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013565-00) | [41 empty] | 0 | 2015-03-07 | Объем строительства включен в Ц-9780 (Лот № 42 льготники) | 0
Ц-9780/3007-ОРЗТП/2014 от 07.11.14г. | 40993139 | 466.1 |  | 14.5 | Скопин Максим Александрович | КРЭС | Курский р-н, с. Полянское, уч.46:11:161908:29 | строительство ответвления протяженностью 0,34 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013565-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013565-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 316.2 | 0 | 25.296 | 271.932 | 0 | 18.972 | 316.2 | [23 empty] | 0.34 | 316.2 | [7 empty] | 316.2 | 2015-03-07 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.34 | 316.2 |  | 25.296 | 271.932 | 0 | 18.972 | 316.2 | [32 empty] | 0
Ц-9781/3008-ОРЗТП/2014 от 07.11.14г. | 40993153 | 466.1 | 466.1 | 12 | Емельянова Розалия Николаевна | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Лазурное", уч.235 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,45 км от ТП-10/0,4 кВ №684 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена ТП-10/0,4 кВ №684 25 кВА на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 100 кВА (тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-8553. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 418.5 | 0 | 33.48 | 359.91 | 0 | 25.11 | 418.5 | [23 empty] | 0.45 | 418.5 | [7 empty] | 418.5 | 2015-05-07 | Остальной объем строительства включен в Ц-8553 (Лот № 33 льготники КРЭС Северо-Восток) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.45 | 418.5 |  | 33.48 | 359.91 | 0 | 25.11 | 418.5 | [32 empty] | 0
Ц-9789/4009-ОРЗТП/2014 от 18.11.14г. | 40994014 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Тоурчукова Элика Владимировна, | КРЭС | 305040, г.Курск, с/т "Курск", уч.1017 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,1 км от ТП-10/0,4 кВ №19/63 до границ земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в том числе 0,1 км по техническим условиям Ц-9648. | замена ТП-10/0,4 кВ № 19/63 (инв. № 2894) на ТП-10/0,4 кВ большей мощности (тип и мощность ТП уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, с учетом договоров Ц-7776, Ц-7404, Ц-7416, Ц-7421. | ТП-10/0,4 кВ № 19/63 (инв. № 2894) | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | 432.434 | 0 | 12.004 | 75.32 | 339.9 | 5.21 | 432.434 | [15 empty] | КТП 160 кВА - 1 шт. (Демонтаж ТП 63 кВА) | 419.934 | 1 | 12.5 | [13 empty] | 432.434 | 2015-03-18 | Остальной объем строительства включен в Ц-9648 (Лот № 39 льготники Северо-Восток) | 0
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 160 кВА - 1 шт. (Демонтаж ТП 63 кВА) | 419.934 |  | 11.254 | 73.79 | 329.78 | 5.11 | 419.934 | [32 empty] | 0
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 | [32 empty] | 0
Ц-9792/4005-ОРЗТП/2014 от 18.11.14г. | 40994017 | 466.1 | 466.1 | 5 | Сергеев Валерий Александрович | ОРЭС | Курская обл., Октябрьский р-н., с.Черницыно, ул.Октябрьская, д.440-ж | строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 139.5 | 0 | 11.16 | 119.97 | 0 | 8.37 | 139.5 | [23 empty] | 0.15 | 139.5 | [7 empty] | 139.5 | 2015-03-18 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 139.5 |  | 11.16 | 119.97 | 0 | 8.37 | 139.5 | [32 empty] | 0
Ц-9796/2980-ОРЗТП/2014 от 06.11.14г. | 40993169 | 466.1 | 466.1 | 15 | Шатунов Вячеслав Игоревич | КРЭС | Курская область, Курский район, Моковский сельсовет, д. 1-я Моква, ул. Парковая, д. 22"б", кад. номер: 46:11:090304:383 | строительство ответвления протяженностью 0,16 км от опоры № 20 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013426-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013426-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 148.8 | 0 | 11.904 | 127.968 | 0 | 8.928 | 148.8 | [23 empty] | 0.16 | 148.8 | [7 empty] | 148.8 | 2015-03-06 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.16 | 148.8 |  | 11.904 | 127.968 | 0 | 8.928 | 148.8 | [32 empty] | 0
Ц-9801/3040_ОРЗТП/2014 от 11.11.14г. | 40994490 | 466.1 | 466.1 | 7 | Стребкова Елена Сергеевна | КРЭС | г.Курск, с/т "Курск", уч.1559 | строительство ответвления протяженностью 0,21 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011564-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011564-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 195.3 | 0 | 15.624 | 167.958 | 0 | 11.718 | 195.3 | [23 empty] | 0.21 | 195.3 | [7 empty] | 195.3 | 2015-03-11 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.21 | 195.3 |  | 15.624 | 167.958 | 0 | 11.718 | 195.3 | [32 empty] | 0
Ц-9802/2997-ОРЗТП/2014 от 10.11.14г. | 40994030 | 466.1 | 466.1 | 5 | Шнуркова Валентина Ивановна | БРЭС | Курский р-н, Клюквинский с/с, с/т "Звездочка", уч.1303 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,4 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры № 195 ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 4628) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-7278; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 25 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – по техническим условиям Ц-7278. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 372 | 0 | 29.76 | 319.92 | 0 | 22.32 | 372 | [23 empty] | 0.4 | 372 | [7 empty] | 372 | 2015-05-10 | Остальной объем строительства включен в Ц-7278 (Лот № 23-24 Не льготники СЭС,ЦЭС,ЮЭС 8500002255) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.4 | 372 |  | 29.76 | 319.92 | 0 | 22.32 | 372 | [32 empty] | 0
Ц-9810/3094-ОРЗТП/2014 от 12.11.14г. | 40994532 | 466.1 | 466.1 | 15 | Комогорова Ольга Александровна | КРЭС | Кур. обл., Кур. р-он, Моковский с/c, д. 2-я Моква, уч. № 22 | строительство ответвления протяженностью 0,065 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011409-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011409-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 60.45 | 0 | 4.836 | 51.987 | 0 | 3.627 | 60.45 | [23 empty] | 0.065 | 60.45 | [7 empty] | 60.45 | 2015-03-12 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.065 | 60.45 |  | 4.836 | 51.987 | 0 | 3.627 | 60.45 | [32 empty] | 0
Ц-9823/4119-ОРЗТП/2014 от 21.11.14г. | 40996023 | 466.1 |  | 7 | Иванов Алексей Вячеславович | ОРЭС | Курская обл., Октябрьский р-н., Черницынский с/с., д.Репина, ул.Репина, напротив д.№29-а. | строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. №3101923) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. №3101923) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 46.5 | 0 | 3.72 | 39.99 | 0 | 2.79 | 46.5 | [23 empty] | 0.05 | 46.5 | [7 empty] | 46.5 | 2015-03-21 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 | 46.5 |  | 3.72 | 39.99 | 0 | 2.79 | 46.5 | [32 empty] | 0
Ц-9824/2998-ОРЗТП/2014 от 10.11.14г. | 40996193 | 466.1 | 466.1 | 7 | Никулин Александр Владимирович | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Химфарм", уч. Г-159а | - строительство ответвления протяженностью 0,3 км от ВЛ-0,4 кВ, строящейся по договору Ц-8469 (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 425.06 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7623. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА. Тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7623. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 279 | 0 | 22.32 | 239.94 | 0 | 16.74 | 279 | [23 empty] | 0.3 | 279 | [7 empty] | 279 | 2015-05-10 | Остальной объем строительства включен в Ц-7623 (Лот № 26 льготники ЦЭС) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.3 | 279 |  | 22.32 | 239.94 | 0 | 16.74 | 279 | [32 empty] | 0
Ц-9825/2999-ОРЗТП/2014 от 12.11.14г. | 40996200 | 466.1 | 466.1 | 5 | Плотникова Мария Сергеевна | КРЭС | Курский р-н, Камышинский с/с, с/т "Рассвет-2", уч.111 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,72 км от ТП-10/0,4 кВ № 661 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 661/25 кВА на трансформатор большей мощности (100 кВА) (тип и мощность трансформатора и объем реконструкции утончить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7937. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 669.6 | 0 | 53.568 | 575.856 | 0 | 40.176 | 669.6 | [23 empty] | 0.72 | 669.6 | [7 empty] | 669.6 | 2015-05-12 | Остальной объем строительства включен в Ц-7937 (Лот № 29 льготники ЦЭС Северная часть) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.72 | 669.6 |  | 53.568 | 575.856 | 0 | 40.176 | 669.6 | [32 empty] | 0
Ц-9826/3000-ОРЗТП/2014 от 10.11.14г. | 40997064 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Дудкина Валентина Ивановна | КРЭС | Курский район, с. Лебяжье, уч. 46:11:080203:37 | строительство ответвления протяженностью 0,35 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012871-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,35 км по техническим условиям Ц-6309. |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012871-00) | [41 empty] | 0 | 2015-03-10 | Объем строительства включен в Ц-63 09 (Лот № 19 ЦЭС-2,ЦЭС-3) | 0
Ц-9827/4023-ОРЗТП/2014 от 20.11.14г. | 40996607 | 466.1 | 466.1 | 15 | Лушников Виктор Павлович | КРЭС | Курский р-н, Камышинский с/с, снт "Монолит", уч.60 | строительство ответвления протяженностью 0,45 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 420.10 (инв. № 4068) до границы земельного участка заявителя, с монтажом разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-10 кВ № 420.10 (инв. № 4068) | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | 485.34 | 0 | 38.47 | 382.03 | 38.39 | 26.45 | 485.34 | [5 empty] | 0.45 | 432 |  |  |  | 1 | 53.34 | [20 empty] | 485.34 | 2015-03-20 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.45 | 432 |  | 34.56 | 371.52 | 0 | 25.92 | 432 | [32 empty] | 0
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 53.34 |  | 3.91 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.34 | [32 empty] | 0
Ц-9828/4076-ОРЗТП/2014 от 25.11.14г. | 41001715 | 466.1 | 466.1 | 5 | Ромашковец Людмила Сергеевна | КРЭС | Курский р-н, Камышинский с/с, с/т "Рассвет-2", уч.56 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,63 км от ТП-10/0,4 кВ № 661 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,63 км по техническим условиям Ц-9825, Ц-9891. | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 661/25 кВА (инв. № 13011696-00) на трансформатор большей мощности (100 кВА) (тип и мощность трансформатора и объем реконструкции утончить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7937. | [42 empty] | 0 | 2015-05-25 | Объем строительства включен в Ц-7937 (Лот № 29 льготники ЦЭС Северная часть); Ц-9825 (Лот № 42 льготники) | 0
Ц-9830/4002-ОРЗТП/2014 от 17.11.14г. | 40996209 | 466.1 | 932.2 | 14.5 | Кошелева Надежда Павловна | КРЭС | Курский район, снт "Приморское", уч. 504 | строительство ответвления протяженностью 0,06 км от опоры проектируемой (по ТУ-7791) ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,06 по техническим условиям Ц-9323. |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 55.8 | 0 | 4.464 | 47.988 | 0 | 3.348 | 55.8 | [23 empty] | 0.06 | 55.8 | [7 empty] | 55.8 | 2015-03-17 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 | 55.8 |  | 4.464 | 47.988 | 0 | 3.348 | 55.8 | [32 empty] | 0
Ц-9833/4003-ОРЗТП/2014 от 17.11.14г. | 40996218 | 466.1 |  | 7 | Орелкина Нина Анисимовна | КРЭС | Кур. обл., г. Курск, с/т "Химик", основное поле "А", уч. № 135, кад. номер: 46:29:103232:362 | - строительство ответвления протяженностью 0,27 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013262-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,027 км по техническим условиям Ц-9564. | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 656/25 кВА (инв. № 13011752-00) на силовой трансформатор мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-8704, Ц-9564. | ТП-10/0,4 кВ № 656/25 кВА (инв. № 13011752-00) ; ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013262-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 225.99 | 0 | 18.0792 | 194.3514 | 0 | 13.5594 | 225.99 | [23 empty] | 0.243 | 225.99 | [7 empty] | 225.99 | 2015-03-17 | Остальной объем строительства включен в Ц-8704 (Лот № 33 льготники КРЭС Юго-Запад), Ц-9564 (Лот № 39 льготники Юго-Запад) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.243 | 225.99 |  | 18.0792 | 194.3514 | 0 | 13.5594 | 225.99 | [32 empty] | 0
Ц-9839/3001-ОРЗТП/2014 от 10.11.14г. | 40996835 | 466.1 |  | 10 | Федоркова Татьяна Николаевна в лице Чеченевой Светланы Владимировны | БРЭС | 305502 Курская область, Курский район, д.Долгое, кад. №46:11:071004:158 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,83 км от проектируемой (по ТУ Ц-7629) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,77 км по техническим условиям Ц-7736, Ц-7697, Ц-7654, Ц-7697, Ц-8265 |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 55.8 | 0 | 4.464 | 47.988 | 0 | 3.348 | 55.8 | [23 empty] | 0.06 | 55.8 | [7 empty] | 55.8 | 2015-03-10 | Остальной объем строительства включен в Ц- Ц-7654 (Лот № 26 Льготники); Ц-7736 (Лот № 31 льготники ЦЭС-Северный); Ц-8265 (Лот № 30 льготники ЦЭС-Северный) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 | 55.8 |  | 4.464 | 47.988 | 0 | 3.348 | 55.8 | [32 empty] | 0
Ц-9844/4006-ОРЗТП/2014 от 18.11.14г. | 40996839 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Мурыгина Ольга Александровна | КРЭС | Курский район, д. Татаренкова, уч. 46:11:111802:311 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 708 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,28 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,28 км по техническим условиям Ц-8853/. | [43 empty] | 0 | 2015-03-18 | Объем строительства включен в Ц-8853 (Лот № 30 аналог. Льготники ЦЭС-Северный 8500003221) | 0
Ц-9845/3079-ОРЗТП/2014 от 10.11.14г. | 40996846 | 466.1 | 466.1 | 15 | Бабаскин Алексей Борисович | КРЭС | Кур. обл., Кур. р-он, Новопоселеновский с/с, д. Кукуевка, кад. номер: 46:11:121203:1024 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 700 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,59 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,59 км по техническим условиям Ц-9585/. | выполнить замену ТП-10/0,4 кВ №700/40 кВА на ТП-10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА (тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнерги- /аналогично техническим условиям Ц-9061 и Ц-9062/. | [42 empty] | 0 | 2015-03-10 | Объем строительства включен в Ц-9585 (Лот № 39 Льготники Юго-Запад 8500003863); Ц-9061 (Лот № 35 льготники ЦЭС Юго-Запад) | 0
Ц-9849/3002-ОРЗТП/2014 от 10.11.14г. | 40996851 | 466.1 | 466.1 | 12 | Носов Анатолий Петрович | КРЭС | Курский район, Полянский с/с, ст "Надежда", уч. 121,121/100 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 603 (инв. № 13011658-00) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,641 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,245 км по техническим условиям Ц-9141/. |  | ТП-10/0,4 кВ № 603 (инв. № 13011658-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 596.13 | 0 | 47.6904 | 512.6718 | 0 | 35.7678 | 596.13 | [23 empty] | 0.641 | 596.13 | [7 empty] | 596.13 | 2015-03-10 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.641 | 596.13 |  | 47.6904 | 512.6718 | 0 | 35.7678 | 596.13 | [32 empty] | 0
Ц-9852/3086-ОРЗТП/2014 от 14.11.14г. | 40997080 | 466.1 |  | 14.5 | Мозговой Сергей Алексеевич | КРЭС | Курский р-н, с.Полянское, уч.46:11:161908:31 | строительство ответвления протяженностью 0,275 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013565-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,26 км по техническим условиям Ц-9778, Ц-9780. |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013565-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 13.95 | 0 | 1.116 | 11.997 | 0 | 0.837 | 13.95 | [23 empty] | 0.015 | 13.95 | [7 empty] | 13.95 | 2015-03-14 | Остальной объем строительства включен в Ц-9778, Ц-9780 (Лот № 42 льготники) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.015 | 13.95 |  | 1.116 | 11.997 | 0 | 0.837 | 13.95 | [32 empty] | 0
Ц-9853/3010-ОРЗТП/2014 от 11.11.14г. | 40997093 | 466.1 | 466.1 | 5 | Тибаев Александр Александрович | КРЭС | Курский р-н, Пашковский с/с, с/т "Фестивальное", уч.64 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 3/100 кВА (инв. № 2892) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,22 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,14 км по техническим условиям Ц-6719/. |  | ТП-10/0,4 кВ № 3/100 кВА (инв. № 2892) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 74.4 | 0 | 5.952 | 63.984 | 0 | 4.464 | 74.4 | [23 empty] | 0.08 | 74.4 | [7 empty] | 74.4 | 2015-03-11 | Остальной объем строительства включен в Ц-6719 (Лот № 19 аналог. ЦЭС-2,ЦЭС-3 8500002294) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 74.4 |  | 5.952 | 63.984 | 0 | 4.464 | 74.4 | [32 empty] | 0
Ц-9854/3003-ОРЗТП/2014 от 10.11.14г. | 40997105 | 466.1 | 466.1 | 7 | Бережный Игорь Александрович | КРЭС | Курский р-н, Камышинский с/с, с/т "Рассвет-2", уч.890 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,035 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013324-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,035 км по техническим условиям Ц-7585. |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013324-00) | [41 empty] | 0 | 2015-03-10 | Объем строительства включен в Ц-7585 (Лот № 25 льготники ВЭС,ЗЭС,ЦЭС,ЮЭС) | 0
Ц-9855/3041-ОРЗТП/2014 от 11.11.14г. | 40997150 | 466.1 | 466.1 | 10 | Сердюков Олег Александрович | КРЭС | Курская обл., Курский р-он, Клюквинский с/с, с.Клюква, уч.151 "Б" | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,12 км от ТП-10/0,4 кВ № 173/100 (инв. № 4642) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ТП-10/0,4 кВ № 173/100 (инв. № 4642) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 111.6 | 0 | 8.928 | 95.976 | 0 | 6.696 | 111.6 | [23 empty] | 0.12 | 111.6 | [7 empty] | 111.6 | 2015-03-11 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 111.6 |  | 8.928 | 95.976 | 0 | 6.696 | 111.6 | [32 empty] | 0
Ц-9860/3004-ОРЗТП/2014 от 11.11.14г. | 40997215 | 466.1 | 466.1 | 5 | Синякова Галина Николаевна | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, ст "Химфарм", уч. Б 212 | строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ (по ТУ Ц-7623, Ц-7659) протяженностью 0,22 км до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,22 км по техническим условиям Ц-7803. | [43 empty] | 0 | 2015-03-11 | Объем строительства включен в Ц-7803 (Лот № 27 льготники) | 0
Ц-9861/3005-ОРЗТП/2014 от 11.11.14г. | 40997256 | 466.1 | 466.1 | 5 | Белов Вячеслав Алексеевич | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Химфарм", уч.16 | строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ (по ТУ Ц-7623, Ц-7659) протяженностью 0,55 км до границы земельного участка заявителя, в т.ч. 0,08 км совместным подвесом по ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,33 км по техническим условиям Ц-9368. |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 204.6 | 0 | 16.368 | 175.956 | 0 | 12.276 | 204.6 | [23 empty] | 0.22 | 204.6 | [7 empty] | 204.6 | 2015-03-11 | Остальной объем строительства включен в Ц-9368 (Лот № 39 льготники ЦЭС Северо-Восток) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.22 | 204.6 |  | 16.368 | 175.956 | 0 | 12.276 | 204.6 | [32 empty] | 0 |  |  | -204.6
Ц-9862/3081-ОРЗТП/2014 от 11.11.14г. | 40997265 | 466.1 | 466.1 | 15 | Бабир Нина Петровна | КРЭС | Курская обл., Курский р-он, Новопоселеновский с/с, д. 1-е Цветово, кад. номер: 46:11:121205:204 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,58 км от ТП-10/0,4 кВ № 6/250 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,56 км по техническим условиям Ц-8771. |  | ТП-10/0,4 кВ № 6/250 (инв. № 8199) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 18.6 | 0 | 1.488 | 15.996 | 0 | 1.116 | 18.6 | [23 empty] | 0.02 | 18.6 | [7 empty] | 18.6 | 2015-03-11 | Остальной объем строительства включен в Ц-8771 (Лот № 34 льготники КРЭС Юго-Запад) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.02 | 18.6 |  | 1.488 | 15.996 | 0 | 1.116 | 18.6 | [32 empty] | 0
Ц-9865/4071-ОРЗТП/2014 от 24.11.14г. | 40997292 | 466.1 | 466.1 | 10 | Ульянов Сергей Борисович | КРЭС | Курский район, Лебяженский с/с, ст "Черемушки", уч. 248 | - строительство ответвления протяженностью 0,18 км проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,18 км по техническим условиям Ц-8923. | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 413.14 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнериги – аналогично техническим условиям Ц-8445; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии – аналогично техническим условиям Ц-8445. | [42 empty] | 0 | 2015-05-24 | Объем строительства включен в Ц-8445 (Лот № 32 льготники ЦЭС-Южный); Ц-8923 (Лот № 34 льготники КРЭС Юго-Запад) | 0
Ц-9868/3089-ОРЗТП/2014 от 14.11.14г. | 40997298 | 466.1 | 466.1 | 10 | Калужских Алексей Васильевич | ПРЭС | Курская обл., Поныровский р-он, п. Поныри, ул. Новая, д.15 | строительство ответвления протяженностью 0,025 км от опоры № 22 ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 23.25 | 0 | 1.86 | 19.995 | 0 | 1.395 | 23.25 | [23 empty] | 0.025 | 23.25 | [7 empty] | 23.25 | 2015-03-14 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.025 | 23.25 |  | 1.86 | 19.995 | 0 | 1.395 | 23.25 | [32 empty] | 0
Ц-9869/3090-ОРЗТП/2014 от 12.11.14г. | 41000890 | 466.1 | 466.1 | 15 | Быканова Екатерина Александровна | КРЭС | Курская обл., Курский р-он, Новопоселеновский с/с, д. Кукуевка, кад. номер: 46:11:121203:1036 | - строительство ответвления протяженностью 0,3 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 4 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,3 км по техническим условиям Ц-9623. | выполнить замену силового трансформатора в ТП-10/0,4 кВ №673 на трансформатор мощностью 250 кВА (тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом), при необходимости выполнить замену автоматических выключателей, предохранителей, щитовых приборов, ТТ и РЗиА (тип и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнерги по техническим условиям Ц-7690, Ц-9572. | [42 empty] | 0 | 2015-03-12 | Объем строительства включен в Ц-7690 (Лот № 26 льготники ЦЭС); Ц-9623 (Лот № 39 льготники Юго-Запад) | 0
Ц-9872/3009-ОРЗТП/2014 от 11.11.14г. | 41000648 | 466.1 | 466.1 | 12 | Рослякова Ольга Геннадьевна | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, ст "Спутник", уч. 163 | строительство ответвления протяженностью 0,37 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в том числе 0,17 км по техническим условиям Ц-9222, Ц-9651. |  | ВЛ-0,4 кВ №2 (инв. № 3478) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 186 | 0 | 14.88 | 159.96 | 0 | 11.16 | 186 | [23 empty] | 0.2 | 186 | [7 empty] | 186 | 2015-03-11 | Остальной объем строительства включен в Ц-9222 (Лот № 35 льготники ЦЭС Северо-Восток); Ц-9651 (Лот № 39 льготники ЦЭС Северо-Восток) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 186 |  | 14.88 | 159.96 | 0 | 11.16 | 186 | [32 empty] | 0
Ц-9873/3092-ОРЗТП/2014 от 12.11.14г. | 41000901 | 466.1 | 466.1 | 12 | Трофимчук Жанна Валентиновна | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, снт "Приморское", уч.269 | строительство ответвления протяженностью 0,56 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,53 км по техническим условиям Ц-9405. |  | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12013739-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 27.9 | 0 | 2.232 | 23.994 | 0 | 1.674 | 27.9 | [23 empty] | 0.03 | 27.9 | [7 empty] | 27.9 | 2015-03-12 | Остальной объем строительства включен в Ц-9405 (Лот № 36 льготники ЦЭС Северо-Восток) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 27.9 |  | 2.232 | 23.994 | 0 | 1.674 | 27.9 | [32 empty] | 0
Ц-9874/3011-ОРЗТП/2014 от 11.03.15г. | 41000365 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Леонова Марина Васильевна | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Спутник", уч.128 | строительство ответвления протяженностью 0,14 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в том числе 0,14 км по техническим условиям Ц-9872. | [43 empty] | 0 | 2015-03-11 | Объем строительства включен в Ц-9872 (Лот № 42 льготники) | 0
Ц-9877/4125-ОРЗТП/2014 от 26.11.14г. | 41000924 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Курашова Вера Ивановна | КРЭС | Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.Кукуевка,уч.46:11:121203:1292 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,26 км от проектируемой (по ТУ Ц-8118, Ц-8325) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) – в т.ч. 0,26 км по техническим условиям Ц-9335. |  | ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) | [41 empty] | 0 | 2015-03-26 | Объем строительства включен в Ц-9335 (Лот № 36 льготники ЦЭС Юго-Запад) | 0
Ц-9882/3084-ОРЗТП/2014 от 14.11.14г. | 41005467 | 466.1 |  | 13 | Васильев Виктор Николаевич | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Химфарм", уч.Г-117 | - строительство ответвления протяженностью 0,42 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в том числе 0,2 км по техническим условиям Ц-8804, Ц-8632. | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 425.06 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7623, Ц-7659. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА. (Тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7623, Ц-7659. | ВЛ-10 кВ 425.06 (инв. № 4125) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 204.6 | 0 | 16.368 | 175.956 | 0 | 12.276 | 204.6 | [23 empty] | 0.22 | 204.6 | [7 empty] | 204.6 | 2015-03-14 | Остальной объем строительства включен в Ц-7623, Ц-7659 (Лот № 26 льготники ЦЭС); Ц-8804, Ц-8632 (Лот № 33 льготники ЦЭС Северо-Восток) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.22 | 204.6 |  | 16.368 | 175.956 | 0 | 12.276 | 204.6 | [32 empty] | 0
Ц-9883/4021-ОРЗТП/2014 от 20.11.14г. | 41006273 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Пеньков Василий Васильевич | КРЭС | Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.Кукуевка, уч.46:11:121203:1134 | - | выполнить замену силового трансформатора в ТП-10/0,4 кВ № 673 (инв. № 13012328-00) на трансформатор мощностью 250 кВА (тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом), при необходимости выполнить замену автоматических выключателей, предохранителей, щитовых приборов, ТТ и РЗиА (тип и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнерги по техническим условиям Ц-7690. | ТП-10/0,4 кВ № 673 (инв. № 13012328-00) | [41 empty] | 0 | 2015-05-20 | Объем строительства включен в Ц-7690 (Лот № 26 льготники ЦЭС) | 0
Ц-9892/4026-ОРЗТП/2014 от 20.11.14г. | 41001644 | 466.1 | 466.1 | 9 | Пархоменко Регина Валентиновна | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, снт "Химфарм", уч. Г 222 | - строительство ответвления протяженностью 0,27 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в том числе 0,06 км по техническим условиям Ц-7929. | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 425.06 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7623, Ц-7659. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА. (Тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7623, Ц-7659. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 195.3 | 0 | 15.624 | 167.958 | 0 | 11.718 | 195.3 | [23 empty] | 0.21 | 195.3 | [7 empty] | 195.3 | 2015-05-20 | Остальной объем строительства включен в Ц-7623, Ц-7659 (Лот № 26 льготники ЦЭС); Ц-7929 (Лот № 29 льготники ЦЭС Северная часть) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.21 | 195.3 |  | 15.624 | 167.958 | 0 | 11.718 | 195.3 | [32 empty] | 0
Ц-9893/4020-ОРЗТП/2014 от 20.11.14г. | 41006276 | 466.1 |  | 7 | Казначеева Любовь Валентиновна | ПРЭС | Курская обл., Поныровский р-он, п. Поныри, кад. № 46:18:021103:75 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,03 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в том числе 0,03 км по техническим условиям Ц-9881. | строительство ответвления протяженностью 0,9 км от существующей опоры № 70 ВЛ-10 кВ № 649.12 (инв. № 6452) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-9880; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 250 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-9880. | ВЛ-10 кВ № 649.12 (инв. № 6452) | [16 empty] | 0.9 |  |  | 1 |  |  |  |  | КТП 250 кВА - 1 шт. |  | 1 | [14 empty] | 0 | 2015-05-20 | Остальной объем строительства включен в Ц-9880 (Лот № 42 льготники) | 0
Ц-9895/4019-ОРЗТП/2014 от 19.11.14г. | 41006278 | 466.1 |  | 7 | Бузуртанов Магомед Муратович | ПРЭС | Курская обл., Поныровский р-он, п. Поныри, кад. № 46:18:021103:99 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,05 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,05 км по техническим условиям Ц-9880. | строительство ответвления протяженностью 0,9 км от существующей опоры № 70 ВЛ-10 кВ № 649.12 (инв. № 6452) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-9880; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 250 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-9880. | ВЛ-10 кВ № 649.12 (инв. № 6452) | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ, монтаж разъединителя 10 (6) кВ, Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ, Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 1546.135 | 0 | 98.96 | 974.825 | 433.62 | 38.73 | 1546.135 | [8 empty] | 990 |  |  | 53.34 |  |  |  |  | 443.795 |  | 12.5 |  |  |  |  | 0.05 | 46.5 | [7 empty] | 1546.135 | 2015-05-19 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.9 | 990 |  | 79.2 | 881.1 | 0 | 29.7 | 990 | [32 empty] | 0
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 53.34 |  | 3.91 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.34 | [32 empty] | 0
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 250 кВА - 1 шт. | 443.795 |  | 11.38 | 41.695 | 385.11 | 5.61 | 443.795 | [32 empty] | 0
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 | [32 empty] | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 | 46.5 |  | 3.72 | 39.99 | 0 | 2.79 | 46.5 | [32 empty] | 0
Ц-9898/4012-ОРЗТП/2014 от 19.11.14г. | 41001508 | 466.1 | 466.1 | 5 | Хмелевская Надежда Николаевна | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Волна", уч.81 | строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры ВЛ-0,4 кВ, строящейся в рамках договора Ц-8823 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 139.5 | 0 | 11.16 | 119.97 | 0 | 8.37 | 139.5 | [23 empty] | 0.15 | 139.5 | [7 empty] | 139.5 | 2015-03-19 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 139.5 |  | 11.16 | 119.97 | 0 | 8.37 | 139.5 | [32 empty] | 0
Ц-9899/4014-ОРЗТП/2014 от 19.11.14г. | 41001494 | 466.1 | 466.1 | 7 | Семечко Марина Владимировна | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, снт "Волна", уч.79 | строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры ВЛ-0,4 кВ, строящейся в рамках договора Ц-8823 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в том числе 0,12 км по техническим условиям Ц-9898. | [43 empty] | 0 | 2015-03-19 | Объем строительства включен в Ц-9898 | 0
Ц-9900/4013-ОРЗТП/2014 от 19.11.14г. | 41001538 | 466.1 | 466.1 | 9 | Солдаткин Юрий Викторович | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, снт "Спутник", уч.76 | строительство ответвления протяженностью 0,32 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3478) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,26 км по техническим условиям Ц-9752. |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3478) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 55.8 | 0 | 4.464 | 47.988 | 0 | 3.348 | 55.8 | [23 empty] | 0.06 | 55.8 | [7 empty] | 55.8 | 2015-03-19 | Остальной объем строительства включен Ц-9752 (Лот № 42 льготники) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 | 55.8 |  | 4.464 | 47.988 | 0 | 3.348 | 55.8 | [32 empty] | 0
Ц-9901/4050-ОРЗТП/2014 от 26.11.14г. | 41001634 | 466.1 |  | 15 | Местная религиозная организация православный Приход храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» пос. Золотухино Курской области Курской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, п. Золотухино, ул. Кирова, д. 33 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км от ТП-10/0,4 кВ № 5/400 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 186 | 0 | 14.88 | 159.96 | 0 | 11.16 | 186 | [23 empty] | 0.2 | 186 | [7 empty] | 186 | 2015-03-26 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 186 |  | 14.88 | 159.96 | 0 | 11.16 | 186 | [32 empty] | 0
Ц-9905/4107-ОРЗТП/2014 от 24.11.14г. | 41001555 | 466.1 | 466.1 | 15 | Лукьянчиков Сергей Валентинович | КРЭС | КУрская обл., Курский р-он, Моковский с/с, с/т "Сосенка", участок №105, кад. номер: 46:11:091101:64 | строительство ответвления протяженностью 0,28 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12012242-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12012242-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 260.4 | 0 | 20.832 | 223.944 | 0 | 15.624 | 260.4 | [23 empty] | 0.28 | 260.4 | [7 empty] | 260.4 | 2015-03-24 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.28 | 260.4 |  | 20.832 | 223.944 | 0 | 15.624 | 260.4 | [32 empty] | 0
Ц-9908/4061-ОРЗТП/2014 от 24.11.14г. | 41003447 | 466.1 | 466.1 | 15 | Летов Владимир Иванович | КРЭС | Курская обл., Курский р-он, Моковский с/с, д. Духовец, кад. номер: 46:11:091207:531 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,49 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) - /в том числе 0,25 км по техническим условиям Ц-8855/. | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.03 (инв. №4131) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании)– /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - /аналогично техническим условиям Ц-8600/; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом)– /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/- /аналогично техническим условиям Ц-8600/. | ВЛ-10 кВ № 415.03 (инв. №4131) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 223.2 | 0 | 17.856 | 191.952 | 0 | 13.392 | 223.2 | [23 empty] | 0.24 | 223.2 | [7 empty] | 223.2 | 2015-05-24 | Остальной объем строительства включен в Ц-8600 (Лот № 33 льготники КРЭС Юго-Запад); Ц-8855 (Лот № 34 льготники КРЭС Юго-Запад) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.24 | 223.2 |  | 17.856 | 191.952 | 0 | 13.392 | 223.2 | [32 empty] | 0
Ц-9910/4022-ОРЗТП/2014 от 20.11.14г. | 41003445 | 466.1 | 466.1 | 15 | Токмакова Елена Валерьевна | КРЭС | Курская обл., Курский р-он, Моковский с/с, д. Духовец, ул. Мечты, д.9, кад. номер: 46:11:091210:70 | строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 93 | 0 | 7.44 | 79.98 | 0 | 5.58 | 93 | [23 empty] | 0.1 | 93 | [7 empty] | 93 | 2015-03-20 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 93 |  | 7.44 | 79.98 | 0 | 5.58 | 93 | [32 empty] | 0
Ц-9912/4025-ОРЗТП/2014 от 20.11.14г. | 41003244 | 466.1 | 466.1 | 7 | Серпиченко Александр Владимирович | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, снт "Спутник", уч.167 | строительство ответвления протяженностью 0,29 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в том числе 0,29 км по техническим условиям Ц-9872. | [43 empty] | 0 | 2015-03-20 | Объем строительства включен в Ц-9872 (Лот № 42 льготники) | 0
Ц-9914/4124-ОРЗТП/2014 от 26.11.14г. | 41003214 | 466.1 | 466.1 | 12 | Хавалкина Раиса Васильевна | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Химфарм", уч.12Г | ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ВЛ-0,4 кВ (по техническим условиям Ц-8804) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,3 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 279 | 0 | 22.32 | 239.94 | 0 | 16.74 | 279 | [23 empty] | 0.3 | 279 | [7 empty] | 279 | 2015-03-26 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.3 | 279 |  | 22.32 | 239.94 | 0 | 16.74 | 279 | [32 empty] | 0
Ц-9922/4029-ОРЗТП/2014 от 21.11.14г. | 41003233 | 466.1 | 466.1 | 5 | Барбашин Юрий Александрович | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, ст "Тускарь", уч. 263 | строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 4067) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 4067) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 111.6 | 0 | 8.928 | 95.976 | 0 | 6.696 | 111.6 | [23 empty] | 0.12 | 111.6 | [7 empty] | 111.6 | 2015-03-21 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 111.6 |  | 8.928 | 95.976 | 0 | 6.696 | 111.6 | [32 empty] | 0
Ц-9925/4120-ОРЗТП/2014 от 25.11.14г. | 41004561 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Сафронов Сергей Николаевич | КРЭС | Курский р-н, Нижнемедведицкий с/с, д.Татаренкова, уч.46:11:111802:335 | строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 93 | 0 | 7.44 | 79.98 | 0 | 5.58 | 93 | [23 empty] | 0.1 | 93 | [7 empty] | 93 | 2015-03-25 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 93 |  | 7.44 | 79.98 | 0 | 5.58 | 93 | [32 empty] | 0
Ц-9926/4131-ОРЗТП/2014 от 28.11.14г. | 41003742 | 466.1 |  | 7 | Дякина Елена Игнатьевна | КРЭС | Курский район, Камышинский с/с, снт "Железнодорожник", уч. 257 | - строительство ответвления протяженностью 0,02 км от проектируемой (по договору Ц-9063) ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,02 км по техническим условиям Ц-9553. | замена силового трансформатора СТП-10/0,4 кВ № 670/25 кВА на силовой трансформатор мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии – по техническим условиям Ц-9063. | [42 empty] | 0 | 2015-05-28 | Объем строительства включен в Ц-9063 (Лот № 35 льготники ЦЭС Северо-Восток); Ц-9553 (Лот № 42 льготники) | 0
Ц-9932/4072-ОРЗТП/2014 от 24.11.14г. | 41004556 | 466.1 |  | 7 | Бильдина Наталья Сергеевна | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, снт "Приморское", уч. 170 | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12013739-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в том числе 0,17 км по техническим условиям Ц-9405. |  | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12013739-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 27.9 | 0 | 2.232 | 23.994 | 0 | 1.674 | 27.9 | [23 empty] | 0.03 | 27.9 | [7 empty] | 27.9 | 2015-03-24 | Остальной объем строительства включен в Ц-9405 (Лот № 36 льготники ЦЭС Северо-Восток) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 27.9 |  | 2.232 | 23.994 | 0 | 1.674 | 27.9 | [32 empty] | 0
Ц-9933/4134-ОРЗТП/2014 от 28.11.14г. | 41004549 | 466.1 |  | 14.5 | Кобелев Сергей Иванович | КРЭС | Курский район, Шумаковский с/с, ст "Заречное", уч. 312 | строительство ответвления протяженностью 0,32 км от опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 297.6 | 0 | 23.808 | 255.936 | 0 | 17.856 | 297.6 | [23 empty] | 0.32 | 297.6 | [7 empty] | 297.6 | 2015-03-28 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.32 | 297.6 |  | 23.808 | 255.936 | 0 | 17.856 | 297.6 | [32 empty] | 0
Ц-9934/4095-ОРЗТП/2014 от 26.11.14г. | 41004536 | 466.1 | 466.1 | 5 | Кизилов Иван Николаевич | КРЭС | Курская обл., г. Курск, с/т "Лавсан", уч. № 683 | строительство ответвления протяженностью 0,035 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 32.55 | 0 | 2.604 | 27.993 | 0 | 1.953 | 32.55 | [23 empty] | 0.035 | 32.55 | [7 empty] | 32.55 | 2015-03-26 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.035 | 32.55 |  | 2.604 | 27.993 | 0 | 1.953 | 32.55 | [32 empty] | 0
Ц-9940/4011-ОРЗТП/2014 от 19.11.14г. | 41002046 | 466.1 | 466.1 | 15 | Иванов Владимир Михайлович | КРЭС | Курский район, д. Татаренкова, уч. 46:11:111802:805 | строительство ответвления протяженностью 0,25 км от опоры № 2-10 ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,25 км по техническим условиям Ц-9896. |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 232.5 | 0 | 18.6 | 199.95 | 0 | 13.95 | 232.5 | [23 empty] | 0.25 | 232.5 | [7 empty] | 232.5 | 2015-03-19 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.25 | 232.5 |  | 18.6 | 199.95 | 0 | 13.95 | 232.5 | [32 empty] | 0
Ц-9941/4074-ОРЗТП/2014 от 24.11.14г. | 41004690 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Пахомов Александр Сергеевич | КРЭС | Курский район, д. Кукуевка, уч. 46:11:121203:1428 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,11 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) - в т.ч.0,11 км по техническим условиям Ц-8118/; | строительство ответвления протяженностью 0,27 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /аналогично техническим условиям Ц-8118/;- за счет средств тарифа на передачу э/э строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) /аналогично техническим условиям Ц-8118/- за счет средств тарифа на передачу э/э | ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) | [41 empty] | 0 | 2015-05-24 | Объем строительства включен в Ц-8118 ( Лот № 31 льготники ЦЭС-Южный) | 0
Ц-9945/4073-ОРЗТП/2014 от 24.11.14г. | 41004520 | 466.1 |  | 7 | Погребков Николай Васильевич | КРЭС | Курский р-н, Моковский с/с, д.Духовец, уч.46:11:091207:894 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,33 км от ТП-10/0,4 кВ № 625 (инв. № 4131) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ТП-10/0,4 кВ № 625 (инв. № 4131) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 306.9 | 0 | 24.552 | 263.934 | 0 | 18.414 | 306.9 | [23 empty] | 0.33 | 306.9 | [7 empty] | 306.9 | 2015-03-24 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.33 | 306.9 |  | 24.552 | 263.934 | 0 | 18.414 | 306.9 | [32 empty] | 0
Ц-9946/4121-ОРЗТП/2014 от 25.11.14г. | 41004515 | 466.1 |  | 14.5 | Луговская Елена Александровна | КРЭС | Луговская Елена Александровна, Курский р-н, Нижнемедведицкий с/с, д.Татаренкова, уч.46:11:111809:197 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,25 км от ТП-10/0,4 кВ № 647 (инв. № 13011676-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) - /в т.ч. 0,25 км по техническим условиям Ц-8041, Ц-9626/. |  | ТП-10/0,4 кВ № 647 (инв. № 13011676-00) | [41 empty] | 0 | 2015-03-25 | Объем строительства включен в Ц-8041 (Лот № 29 льготники ЦЭС Северная часть) | 0
Ц-9952/4092-ОРЗТП/2014 от 27.11.14г. | 41004708 | 466.1 | 466.1 | 7 | Федоренко Анна Николаевна | КРЭС | г. Курск, ст "Энергетик", уч. 159 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,1 км от ТП-10/0,4 кВ № 656 (инв. № 13011752-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) - /в т.ч. 0,1 км по техническим условиям Ц-9954/. | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 656 (инв. № 13011752-00) на силовой трансформатор мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям № Ц-9954. 10.5. Расширение распределительных устройств: расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 656 (инв. № 13011752-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям № Ц-9954. | ТП-10/0,4 кВ № 656 (инв. № 13011752-00) |  |  | 285.495 |  | 18.054 | 165.208 | 91.705 | 10.528 | 285.495 | [21 empty] | 1) Замена силового трансформатора на трансформатор 63 кВА (с заменой автоматических выключателей, предохранителей, ТТ). 2) Монтаж автоматического выключателя (1 шт.) | 136.695 | 0.16 | 148.8 | [7 empty] | 285.495 | 2015-05-27 |  | 0
Ц-9953/4090-ОРЗТП/2014 от 27.11.14г. | 41004716 | 466.1 | 466.1 | 7 | Федоренко Владимир Прокопьевич | КРЭС | г. Курск, ст "Энергетик", уч. 158 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,13 км от ТП-10/0,4 кВ № 656 (инв. № 13011752-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) - /в т.ч. 0,13 км по техническим условиям Ц-9954/. | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 656 (инв. № 13011752-00) на силовой трансформатор мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям № Ц-9954. 10.5. Расширение распределительных устройств: расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 656 (инв. № 13011752-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям № Ц-9954. | ТП-10/0,4 кВ № 656 (инв. № 13011752-00) | [42 empty] | 2015-05-27
Ц-9954/4091-ОРЗТП/2014 от 27.11.14г. | 41004732 | 466.1 |  | 7 | Малышева Галина Кималовна | КРЭС | г. Курск, ст "Энергетик", уч. 160 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,16 км от ТП-10/0,4 кВ № 656 (инв. № 13011752-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 656 (инв. № 13011752-00) на силовой трансформатор мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/. расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 656 (инв. № 13011752-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/. | ТП-10/0,4 кВ № 656 (инв. № 13011752-00) | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ, Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  |  | 0 | [38 empty] | 2015-05-27
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1) Замена силового трансформатора на трансформатор 63 кВА (с заменой автоматических выключателей, предохранителей, ТТ). 2) Монтаж автоматического выключателя (1 шт.) | 136.695 |  | 6.15 | 37.24 | 91.705 | 1.6 | 136.695 | [32 empty] | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.16 | 148.8 |  | 11.904 | 127.968 | 0 | 8.928 | 148.8 | [32 empty] | 0
Ц-9957/4123-ОРЗТП/2014 от 26.11.14г. | 41004497 | 466.1 |  | 14.5 | Еремеева Ольга Николаевна | КРЭС | Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.Кукуевка, уч.46:11:121203:1450 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,5 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ (по ТУ Ц-8118) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) - /в т.ч. 0,05 км по техническим условиям Ц-9630/. |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 418.5 | 0 | 33.48 | 359.91 | 0 | 25.11 | 418.5 | [23 empty] | 0.45 | 418.5 | [7 empty] | 418.5 | 2015-03-26 | Остальной объем строительства включен в Ц-9630 (Лот № 40 льготники Юго-Запад) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.45 | 418.5 |  | 33.48 | 359.91 | 0 | 25.11 | 418.5 | [32 empty] | 0
Ц-9958/4128-ОРЗТП/2014 от 27.11.14г. | 41004727 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Вялых Геннадий Алексеевич | КРЭС | Курский р-н, Камышинский с/с, снт"Рассвет-2", уч.5Л | - строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 661/25 кВА (инв. № 13011696-00) на трансформатор большей мощности (100 кВА) (тип и мощность трансформатора и объем реконструкции утончить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии (в том числе для технических условий Ц-7912, Ц-7063, Ц-7299, Ц-7783, Ц-7454, Ц-7959, Ц-7860, Ц-7859, Ц-7905, Ц-7183, Ц-7267, Ц-7507) - /аналогично техническим условиям Ц-7937/. | ТП-10/0,4 кВ № 661/25 кВА (инв. № 13011696-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 93 | 0 | 7.44 | 79.98 | 0 | 5.58 | 93 | [23 empty] | 0.1 | 93 | [7 empty] | 93 | 2015-05-27 | Остальной объем строительства включен в Ц-7937 (Лот № 29 льготники ЦЭС-северная часть) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 93 |  | 7.44 | 79.98 | 0 | 5.58 | 93 | [32 empty] | 0
Ц-9959/4077-ОРЗТП/2014 от 25.11.14г. | 41004494 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Поляков Андрей Васильевич | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, снт "Приморское", уч. 19/233 | строительство ответвления протяженностью 0,04 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) - /в т.ч. 0,04 км по техническим условиям Ц-8218/. | [43 empty] | 0 | 2015-03-25 | Объем строительства включен в Ц-8218 (Лот № 30 льготники ЦЭС Северный) | 0
Ц-9960/4130-ОРЗТП/2014 от 27.11.14г. | 41004570 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Володин Сергей Евгеньевич | КРЭС | Курский р-н, Камышинский с/с, снт "Рассвет-2", уч.21Л | - строительство ответвления протяженностью 0,13 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 661/25 кВА на трансформатор большей мощности (100 кВА) (тип и мощность трансформатора и объем реконструкции утончить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии (в том числе для технических условий Ц-7912, Ц-7063, Ц-7299, Ц-7783, Ц-7454, Ц-7959, Ц-7860, Ц-7859, Ц-7905, Ц-7183, Ц-7267, Ц-7507) - /аналогично техническим условиям Ц-7937/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 120.9 | 0 | 9.672 | 103.974 | 0 | 7.254 | 120.9 | [23 empty] | 0.13 | 120.9 | [7 empty] | 120.9 | 2015-05-27 | Остальной объем строительства включен в Ц-7937 (Лот № 29 льготники ЦЭС-северная часть) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.13 | 120.9 |  | 9.672 | 103.974 | 0 | 7.254 | 120.9 | [32 empty] | 0
Ц-9667/4028-ОРЗТП/2014 от 20.11.14г. | 40985437 | 0 |  | 14.5 | Михайлов Сергей Александрович | ЦРЭС | г.Курск, урочище "Кулига", уч.46:29:103050:86 | - строительство ЛЭП-10 кВ протяженностью 1,5 км (в том числе КЛ-10 кВ – 0,2 км и ВЛ-10 кВ – 1,3 км) от проектируемой ячейки IV секции шин 10 кВ ПС 110/10 кВ «Соловьиная» до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода и кабеля, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-9660; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,2 по техническим условиям Ц-9660. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип и мощность ТП, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-9660. | монтаж ячейки 10 кВ на IV секции шин 10 кВ ПС 110/10 кВ «Соловьиная» (тип, технические характеристики, количество и параметры оборудования определить проектом) – по техническим условиям Ц-9660. | [42 empty] | 0 | 2015-11-20 | Объем строительства включен в Ц-9660 (Лот № 42 льготники) | 0
Ц-9975/4133-ОРЗТП/2014 от 28.11.14г. | 41006304 | 466.1 |  | 3 | Самоцветова Татьяна Дмитриевна | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Спутник", уч.193 | - строительство ответвления протяженностью 0,27 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3478) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3478) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэенргии | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3478) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 263.4 | 0 | 21.072 | 226.524 | 0 | 15.804 | 263.4 | [23 empty] | 0,27 с установкой дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ | 263.4 | [7 empty] | 263.4 | 2015-05-28 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,27 с установкой дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ | 263.4 |  | 21.072 | 226.524 | 0 | 15.804 | 263.4 | [32 empty] | 0
Ц-9976/4132-ОРЗТП/2014 от 28.11.14г. | 41006308 | 466.1 |  | 7 | Михина Раиса Ивановна | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, снт "Спутник", уч.230 | - строительство ответвления протяженностью 0,3 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3478) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,27 км по техническим условиям Ц-9975. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3478) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэенргии | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3478) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 27.9 | 0 | 2.232 | 23.994 | 0 | 1.674 | 27.9 | [23 empty] | 0.03 | 27.9 | [7 empty] | 27.9 | 2015-05-28 | Остальной объем строительства включен в Ц-9975 (Лот № 42 льготники) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 27.9 |  | 2.232 | 23.994 | 0 | 1.674 | 27.9 | [32 empty] | 0
Ц-9978/4129-ОРЗТП/2014 от 27.11.14г. | 41006314 | 466.1 |  | 11 | Козлова Дарья Ивановна | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, ст "Спутник", уч. 147 | - строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 4067) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3478) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэенргии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 4067) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 105.3 | 0 | 8.424 | 90.558 | 0 | 6.318 | 105.3 | [23 empty] | 0,1 с установкой дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ | 105.3 | [7 empty] | 105.3 | 2015-05-27 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,1 с установкой дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ | 105.3 |  | 8.424 | 90.558 | 0 | 6.318 | 105.3 | [32 empty] | 0
Ц-9997/4052-ОРЗТП/2014 от 26.11.14г. | 41005206 | 299201.39 | 44880.2118 | 33 | Общество с ограниченной ответственностью «Дорожное ремонтно-строительное управление» | ЦРЭС | 305046, г.Курск, ул.Фестивальная - ТЦ "МЕТРО" | I этап: нет; II этап: строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры № 3-1 ВЛ-10 кВ № 403.204 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры № 3-22 ВЛ-10 кВ № 403.204 протяженностью 0,01 км до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). I этап: нет; II этап: строительство двух ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором 25 кВА (Тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). I этап: нет; II этап: В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» учет электроэнергии выполняется со следующими требованиями: - приборы учета электрической энергии должны быть сертифицированы и внесены в Госреестр средств измерений РФ; - приборы учета должны соответствовать ГОСТ Р 52322-2005. Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»); - класс точности 1,0 и выше; - Iном=5-50А (прямого включения), при присоединяемой мощности до 15 кВт; - Iном=5-100А (прямого включения), при присоединяемой мощности от 15 кВт до 35 кВт; - Iном=5 А (для трехфазных трансформаторного включения), при присоединяемой мощности более 35 кВт; - Измерительные трансформаторы тока следует применять в тех случаях, когда измеряемый ток превышает 60А, а присоединяемая мощность – более 35 кВт. - трансформаторы тока должны иметь класс точности не ниже 0,5; - пломбированию подлежит и прибор учета, и трансформаторы тока; - температурный рабочий диапазон в соответствии с климатическими условиями эксплуатации (от -40°С до +70°С для установки в блок измерения и защиты (БИЗ) на фасаде здания или опоре). Счетчики должны подключаться через испытательные коробки (согласно ПУЭ). Все клеммники трансформаторов тока, крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам, и испытательные коробки должны иметь возможность опломбирования. В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, лестничные клетки и т.п.), для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата. Аналогичные шкафы должны устанавливаться также для совместного размещения счетчиков и трансформаторов тока при выполнении учета на стороне низшего напряжения (на вводе у потребителей). Место установки: в РУ-0,4 кВ проектируемых ТП-10/0,4 кВ |  |  | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт., Строительство ВЛ-10 (6) кВ, монтаж разъединителя 10 (6) кВ, Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | 545.55 | 0 | 25.416 | 127.068 | 387.53 | 5.536 | 545.55 |  |  | 2 | 25 |  | 0.02 | 19.2 |  |  |  | 2 | 106.68 |  |  |  | СТП 63 кВА - 2 шт. | 369.67 | 2 | 25 | [13 empty] | 545.55 | 2015-11-26 |  | 0
[11 empty] | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | 2 | 25 |  | 1.5 | 3.06 | 20.24 | 0.2 | 25 | [32 empty] | 0
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.02 | 19.2 |  | 1.536 | 17.088 | 0 | 0.576 | 19.2 | [32 empty] | 0
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 2 | 106.68 |  | 7.82 | 21.02 | 76.78 | 1.06 | 106.68 | [32 empty] | 0
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА - 2 шт. | 369.67 |  | 13.06 | 82.84 | 270.27 | 3.5 | 369.67 | [32 empty] | 0
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 2 | 25 |  | 1.5 | 3.06 | 20.24 | 0.2 | 25 | [32 empty] | 0
Ю-2631/3071-ОРЗТП/2014 от 20.11.14г. | 40976576 | 466.1 | 466.1 | 8 | Администрация Бунинского с.с. Солнцевского р-на | Со.РЭС | Курская обл., Солнцевский р-н, с. Бунино ул. Ильичевка | - строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры № 20 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001156) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001156) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,12 км по трассе, в пролетах опор №№ 17…20 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001156) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  | 144.144 | 0 | 11.5315 | 125.2656 | 0 | 7.3469 | 144.144 | [23 empty] | 0.12 | 111.6 |  |  |  | 0.12 | 32.544 |  |  | 144.144 | 2015-05-20 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 111.6 |  | 8.928 | 95.976 | 0 | 6.696 | 111.6 | [32 empty] | 0
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | 0.12 | 32.544 |  | 2.6035 | 29.2896 | 0 | 0.65088 | 32.544 | [32 empty] | 0
Ю-2673/4118-ОРЗТП/2014 от 20.11.14г. | 41004042 | 466.1 | 466.1 | 15 | Скрипина Светлана Валерьевна | О.РЭС | г.Обоянь, ул.Ленина, д.16 | Исключить: строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры № 1-1 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 100500) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 100500) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 139.5 | 0 | 11.16 | 119.97 | 0 | 8.37 | 139.5 | [23 empty] | 0.15 | 139.5 | [7 empty] | 139.5 | 2015-03-20 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 139.5 |  | 11.16 | 119.97 | 0 | 8.37 | 139.5 | [32 empty] | 0
Ю-2675/4064-ОРЗТП/2014 от 24.11.14г. | 41002110 | 1553.34 |  | 3.5 | ООО «УниверсалСтройСервис» | Су.РЭС | Курская обл., Суджанский район, с.Махновка, ул.Сад,д.28 , кв.3 | - строительство ответвления протяженностью 0,08 км от опоры № 1-5 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975), реконструируемой в соответствии с п. 10.7 настоящих технических условий (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,08 км по техническим условиям Ю-2637. | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) от ТП-10/0,4 кВ №051 в части разделения на две ВЛ-0,4 кВ на опоре № 6 и переключения участка с опоры № 6 на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. | ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864) | [41 empty] | 0 | 2015-05-24 | Объем строительства включен в Ю-2637 (Лот № 39 льготники Юго-Запад) | 0
Ю-2676/4065-ОРЗТП/2014 от 24.11.14г. | 41002134 | 1553.34 |  | 3.5 | ООО «УниверсалСтройСервис» | Су.РЭС | Курская обл., Суджанский район, с.Махновка, ул.Сад,д.28 , кв.1 | - строительство ответвления протяженностью 0,08 км от опоры № 1-5 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975), реконструируемой в соответствии с п. 10.7 настоящих технических условий (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,08 км по техническим условиям Ю-2637. | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) от ТП-10/0,4 кВ №051 в части разделения на две ВЛ-0,4 кВ на опоре № 6 и переключения участка с опоры № 6 на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. | [42 empty] | 0 | 2015-05-24 | Объем строительства включен в Ю-2637 (Лот № 39 льготники Юго-Запад) | 0
Ю-2677/4066-ОРЗТП/2014 от 24.11.14г. | 41002144 | 1553.34 |  | 3.5 | ООО «УниверсалСтройСервис» | Су.РЭС | Курская обл., Суджанский район, с.Махновка, ул.Сад,д.28, кв.2 | - строительство ответвления протяженностью 0,08 км от опоры № 1-5 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975), реконструируемой в соответствии с п. 10.7 настоящих технических условий (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,08 км по техническим условиям Ю-2637. | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) от ТП-10/0,4 кВ №051 в части разделения на две ВЛ-0,4 кВ на опоре № 6 и переключения участка с опоры № 6 на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. | [42 empty] | 0 | 2015-05-24 | Объем строительства включен в Ю-2637 (Лот № 39 льготники Юго-Запад) | 0
Ю-2682/4067-ОРЗТП/2014 от 24.11.14г. | 41002275 | 1553.34 |  | 3.5 | ООО «УниверсалСтройСервис» | Су.РЭС | Курская обл., Суджанский район, с.Махновка, ул.Сад,д.17, кв.1 | - строительство ответвления протяженностью 0,08 км от опоры № 1-5 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975), реконструируемой в соответствии с п. 10.7 настоящих технических условий (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,08 км по техническим условиям Ю-2637. | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) от ТП-10/0,4 кВ №051 в части разделения на две ВЛ-0,4 кВ на опоре № 6 и переключения участка с опоры № 6 на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. | [42 empty] | 0 | 2015-05-24 | Объем строительства включен в Ю-2637 (Лот № 39 льготники Юго-Запад) | 0
Ю-2683/4068-ОРЗТП/2014 от 24.11.14г. | 41002314 | 1553.34 |  | 3.5 | ООО «УниверсалСтройСервис» | Су.РЭС | Курская обл., Суджанский район, с.Махновка, ул.Сад,д.17, кв.2 | - строительство ответвления протяженностью 0,08 км от опоры № 1-5 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975), реконструируемой в соответствии с п. 10.7 настоящих технических условий (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,08 км по техническим условиям Ю-2637. | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) от ТП-10/0,4 кВ №051 в части разделения на две ВЛ-0,4 кВ на опоре № 6 и переключения участка с опоры № 6 на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. | [42 empty] | 0 | 2015-05-24 | Объем строительства включен в Ю-2637 (Лот № 39 льготники Юго-Запад) | 0
Ю-2684/4069-ОРЗТП/2014 от 24.11.14г. | 41002303 | 1553.34 |  | 3.5 | ООО «УниверсалСтройСервис» | Су.РЭС | Курская обл., Суджанский район, с.Махновка, ул.Сад,д.17, кв.3 | - строительство ответвления протяженностью 0,08 км от опоры № 1-5 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975), реконструируемой в соответствии с п. 10.7 настоящих технических условий (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,08 км по техническим условиям Ю-2637. | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) от ТП-10/0,4 кВ №051 в части разделения на две ВЛ-0,4 кВ на опоре № 6 и переключения участка с опоры № 6 на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. | [42 empty] | 0 | 2015-05-24 | Объем строительства включен в Ю-2637 (Лот № 39 льготники Юго-Запад) | 0
Ю-2685/4070-ОРЗТП/2014 от 24.11.14г. | 41002331 | 1553.34 |  | 3.5 | ООО «УниверсалСтройСервис» | Су.РЭС | Курская обл., Суджанский район, с.Махновка, ул.Сад,д.17, кв.4 | - строительство ответвления протяженностью 0,08 км от опоры № 1-5 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975), реконструируемой в соответствии с п. 10.7 настоящих технических условий (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,08 км по техническим условиям Ю-2637. | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) от ТП-10/0,4 кВ №051 в части разделения на две ВЛ-0,4 кВ на опоре № 6 и переключения участка с опоры № 6 на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. | [42 empty] | 0 | 2015-05-24 | Объем строительства включен в Ю-2637 (Лот № 39 льготники Юго-Запад) | 0
[13 empty] | 19131.088 | 0 | 1407.5975 | 14568.9284 | 2197.17 | 957.3921 | 19131.088 | [31 empty] | #REF! | 19131.088 |  |  | 0

## 42_лот_(ХозСпособ) (hidden)
Лот № 42 льготники Хоз. способ
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
В-2601/4083-ОРЗТП/2014 от 30.10.14г. | 40925847 | 466.1 | 466.1 | 12 | Зизора Светлана Фёдоровна | ГоРЭС | Курская обл., Горшеченский р-он с. Бараново, ул.Лихачёва, 89 | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры № 3 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 483) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 483) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 27.9 | 0 | 2.232 | 23.994 | 0 | 1.674 | 27.9 | [18 empty] | 0.03 | 27.9 | [7 empty] | 27.9 | 2015-03-19 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 27.9 |  | 2.232 | 23.994 | 0 | 1.674 | 27.9 | [27 empty] | 0
В-2782/3055-ОРЗТП/2014 от 17.11.14г. | 41000858 | 466.1 | 466.1 | 7 | Коротких Евгений Анатольевич | СоРЭС | Курская обл,Советский р-н,п.Кшенский, ул.Заводская д,1А/ 22Г | строительство ответвления протяженностью 0,06 км от опоры № 2-7 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв.№3103434) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 55.8 | 0 | 4.464 | 47.988 | 0 | 3.348 | 55.8 | [18 empty] | 0.06 | 55.8 | [7 empty] | 55.8 | 2015-03-17 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 | 55.8 |  | 4.464 | 47.988 | 0 | 3.348 | 55.8 | [27 empty] | 0
В-2786/4084-ОРЗТП/2014 от 28.11.14г. | 41000954 | 466.1 |  | 10 | Коршикова Валентина Николаевна | МаРЭС | Мантуровский р-он, Репецкий с/с, х.Кулига,ул. Сосновая,5, | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4кВ № 1 (инв.. № 1538) в части монтажа одного дополнительного провода на участке протяженностью 0,2 км по трассе, в пролетах опор №№ 1…6 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу. | ВЛ-0,4кВ № 1 (инв.. № 1538) | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода |  | 27.12 | 0 | 2.1696 | 24.408 | 0 | 0.5424 | 27.12 | [21 empty] | 0.2 | 27.12 |  |  |  |  | 27.12 | 2015-05-28 |  | 0
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | 0.2 | 27.12 |  | 2.1696 | 24.408 | 0 | 0.5424 | 27.12 | [27 empty] | 0
З-2327/2966-ОРЗТП/2014 от 06.11.14г. | 40984334 | 466.1 | 466.1 | 15 | Воробьёв Виктор Николаевич | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, снт "Энергетик", улица 3, участок 3 | строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 5 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.1832800) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,05 км по техническим условиям З-2324. |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.1832800) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 46.5 | 0 | 3.72 | 39.99 | 0 | 2.79 | 46.5 | [18 empty] | 0.05 | 46.5 | [7 empty] | 46.5 | 2015-03-06 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 | 46.5 |  | 3.72 | 39.99 | 0 | 2.79 | 46.5 | [27 empty] | 0
С-2291/2862-ОРЗТП/2014 от 23.10.14г. | 40959183 | 466.1 | 466.1 | 8 | Паршикова Надежда Викторовна | ЖРЭС | Железногорский р-н,п. Долгая Щека,ул. Верхняя,дом 24 | строительство ответвления протяженностью 0,065 км от опоры № 4 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 303130751104) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 303130751104) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 60.45 | 0 | 4.836 | 51.987 | 0 | 3.627 | 60.45 | [18 empty] | 0.065 | 60.45 | [7 empty] | 60.45 | 2015-02-23 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.065 | 60.45 |  | 4.836 | 51.987 | 0 | 3.627 | 60.45 | [27 empty] | 0
С-2336/3099-ОРЗТП/2014 от 12.11.14г. | 40986160 | 466.1 |  | 8 | Администрация Фатежского района | ФРЭС | Курская обл., Фатежский р-н, Русановский сс, а/д М-2 "Крым" км 483 + 250 м | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры № 131 существующей ВЛ-10 кВ № 3.1.19 (инв. № 27003054-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-10 кВ № 3.1.19 (инв. № 27003054-00) | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | 62.94 | 0 | 4.678 | 19.054 | 38.39 | 0.818 | 62.94 |  |  |  |  | 0.01 | 9.6 |  |  | 1 | 53.34 | [17 empty] | 62.94 | 2015-03-12 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.01 | 9.6 |  | 0.768 | 8.544 | 0 | 0.288 | 9.6 | [27 empty] | 0
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 53.34 |  | 3.91 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.34 | [27 empty] | 0
С-2339/2969-ОРЗТП/2014 от 06.11.14г. | 40989950 | 466.1 |  | 15 | Кочетков Юрий Витальевич | ХРЭС | Курская обл., Хомутовский район, п.Колячок | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12012183-00) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,2 км по трассе, в пролетах опор №№ 2-1…2-8 (объем реконструкции уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12012183-00) | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  | 54.24 | 0 | 4.3392 | 48.816 | 0 | 1.0848 | 54.24 | [23 empty] | 0.2 | 54.24 |  |  | 54.24 | 2015-03-06 |  | 0
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | 0.2 | 54.24 |  | 4.3392 | 48.816 | 0 | 1.0848 | 54.24 | [27 empty] | 0
С-2355/3037-ОРЗТП/2014 от 07.11.14г. | 40995085 | 466.1 |  | 14 | Слепушкин Анатолий Васильевич | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н ,с. Разветье, кад. 46:06:080301:197 | строительство ответвления протяженностью 0,06 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 303130751165 (12010562))до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 303130751165 (12010562)) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 55.8 | 0 | 4.464 | 47.988 | 0 | 3.348 | 55.8 | [18 empty] | 0.06 | 55.8 | [7 empty] | 55.8 | 2015-03-07 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 | 55.8 |  | 4.464 | 47.988 | 0 | 3.348 | 55.8 | [27 empty] | 0
С-2392/4099-ОРЗТП/2014 от 27.11.14г. | 41004647 | 466.1 |  | 15 | Лабунин Алексей Климович | ДРЭС | Курская обл., Дмитриевский р-н, с. Пальцево | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 431618-00) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,095 км по трассе (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 431618-00) | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  | 12.882 | 0 | 1.0306 | 11.5938 | 0 | 0.25764 | 12.882 | [23 empty] | 0.095 | 12.882 |  |  | 12.882 | 2015-05-27 |  | 0
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | 0.095 | 12.882 |  | 1.0306 | 11.5938 | 0 | 0.25764 | 12.882 | [27 empty] | 0
С-2393/4063-ОРЗТП/2014 от 26.03.14г. | 41004634 | 466.1 |  | 8 | Зуева Екатерина Ивановна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,с/с Городновский,д. Коровино,дом 11 | строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 303130751601) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 303130751601) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 18.6 | 0 | 1.488 | 15.996 | 0 | 1.116 | 18.6 | [18 empty] | 0.02 | 18.6 | [7 empty] | 18.6 | 2015-03-26 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.02 | 18.6 |  | 1.488 | 15.996 | 0 | 1.116 | 18.6 | [27 empty] | 0
С-2396/4149-ОРЗТП/2014 от 28.11.14г. | 41004588 | 466.1 |  | 7 | Афанасьев Николай Константинович | ЖРЭС | Курская обл., г.Железногорск,снт "Горняк", зона "Шахтер", уч. 103/4 | строительство ответвления протяженностью 0,26 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013491-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в том числе 0,2 км по техническим условиям С-2189. |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013491-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 55.8 | 0 | 4.464 | 47.988 | 0 | 3.348 | 55.8 | [18 empty] | 0.06 | 55.8 | [7 empty] | 55.8 | 2015-03-28 | Остальной объем строительства включен в С-2189 (Лот № 33 льготники СЭС) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 | 55.8 |  | 4.464 | 47.988 | 0 | 3.348 | 55.8 | [27 empty] | 0
Ц-8779/1612-ОРЗТП/2014,ДС №1 от 14.10.2014 от 27.06.14г. | 40919477 | 466.1 | 466.1 | 5 | Неронов Петр Борисович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Камышинский с/с, с/т «Рассвет-2», участок №707, кад. №46:11:061201:442 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №697 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,07 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,07 км по техническим условиям Ц-6966/. строительство ответвления протяженностью не более 0,025 км от опоры проектируемого участка ВЛ-0,4 кВ до вводного пункта учета (ВПУ) на границе земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 23.25 | 0 | 1.86 | 19.995 | 0 | 1.395 | 23.25 | [18 empty] | 0,025-ответвление до ВПУ Заявителя | 23.25 | [7 empty] | 23.25 | 2015-04-27 | Остальной объем строительства включен в Ц-6966 (Лот № 21 ЦЭС-1) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,025-ответвление до ВПУ Заявителя | 23.25 |  | 1.86 | 19.995 | 0 | 1.395 | 23.25 | [27 empty] | 0
Ц-9320/2610-ОРЗТП/2014,ДС 31 от 01.12.2014 от 01.10.14г. | 40955925 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Войщева Елена Эдуардовна | КРЭС | Курский район, Пашковский с/с, ст "Фестивальное", уч. 15 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км от ТП-10/0,4 кВ № 653 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,3 км по техническим условиям Ц-6317/. |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 23.25 | 0 | 1.86 | 19.995 | 0 | 1.395 | 23.25 | [18 empty] | 0,025-ответвление до ВПУ Заявителя | 23.25 | [7 empty] | 23.25 | 2015-06-01 | Остальной объем строительства включен в Ц-6317 (Лот № 19 ЦЭС-2,ЦЭС-3 (8500002294)) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,025-ответвление до ВПУ Заявителя | 23.25 |  | 1.86 | 19.995 | 0 | 1.395 | 23.25 | [27 empty] | 0
Ц-9553/4008-ОРЗТП/2014 от 18.11.14г. | 40976339 | 466.1 |  | 6 | Икрянников Виктор Петрович | КРЭС | Курский район, Камышинский с/с, снт "Железнодорожник", уч. 258 | - строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,04 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена силового трансформатора СТП-10/0,4 кВ № 670/25 кВА на силовой трансформатор мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнерги - /аналогично техническим условиям Ц-9063/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 37.2 | 0 | 2.976 | 31.992 | 0 | 2.232 | 37.2 | [18 empty] | 0.04 | 37.2 | [7 empty] | 37.2 | 2015-03-18 | Остальной объем строительства включен в Ц-9063 (Лот № 35 льготники Северо-Восток) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 37.2 |  | 2.976 | 31.992 | 0 | 2.232 | 37.2 | [27 empty] | 0
Ц-9926/4131-ОРЗТП/2014 от 28.11.14г. | 41003742 | 466.1 |  | 7 | Дякина Елена Игнатьевна | КРЭС | Курский район, Камышинский с/с, снт "Железнодорожник", уч. 257 | - строительство ответвления протяженностью 0,02 км от проектируемой (по договору Ц-9063) ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,02 км по техническим условиям Ц-9553. | замена силового трансформатора СТП-10/0,4 кВ № 670/25 кВА на силовой трансформатор мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии – по техническим условиям Ц-9063. | [37 empty] | 0 | 2015-05-28 | Объем строительства включен в Ц-9063 (Лот № 35 льготники ЦЭС Северо-Восток); Ц-9553 (Лот № 42 льготники) | 0
Ц-9569/4055-ОРЗТП/2014 от 27.11.14г. | 40976522 | 466.1 |  | 10 | Данилова Таисия Вячеславовна | КРЭС | Курский район, снт "Ласточка", уч. 260 | - строительство ответвления протяженностью не более 0,025 км от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ №1 до вводного пункта учета (ВПУ) на границе земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена силового трансформатора СТП-10/0,4 кВ № 686/25 кВА на силовой трансформатор мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-9562/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 23.25 | 0 | 1.86 | 19.995 | 0 | 1.395 | 23.25 | [18 empty] | 0,025-ответвление до ВПУ Заявителя | 23.25 | [7 empty] | 23.25 | 2015-05-27 | Остальной объем строительства включен в Ц-9562 (Лот № 42 льготники) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,025-ответвление до ВПУ Заявителя | 23.25 |  | 1.86 | 19.995 | 0 | 1.395 | 23.25 | [27 empty] | 0
Ц-9653/2996-ОРЗТП/2014г. от 11.11.14г. | 40980502 | 466.1 | 466.1 | 9 | Усенко Любовь Ивановна | КРЭС | 305040, г. Курск, с/т "Курск" уч. 527 | строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ №3 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,035 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 32.55 | 0 | 2.604 | 27.993 | 0 | 1.953 | 32.55 | [18 empty] | 0.035 | 32.55 | [7 empty] | 32.55 | 2015-03-11 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.035 | 32.55 |  | 2.604 | 27.993 | 0 | 1.953 | 32.55 | [27 empty] | 0
Ц-9726/4004-ОРЗТП/2014 от 17.11.14г. | 40987974 | 466.1 | 466.1 | 5 | Кинаш Алексей Викторович | КРЭС | Курский р-н, Пашковский с/с, с/т "Фестивальное", уч.66 | - строительство ответвления протяженностью 0,24 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,17 км по техническим условиям Ц-6319. | замена силового трансформатора СТП-10/0,4 кВ № 653 кВА на силовой трансформатор мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-9476. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 65.1 | 0 | 5.208 | 55.986 | 0 | 3.906 | 65.1 | [18 empty] | 0.07 | 65.1 | [7 empty] | 65.1 | 2015-03-17 | Остальной объем строительства включен в Ц-6319 (Лот № 19 ЦЭС-2, ЦЭС-3), Ц-9476 (Лот № 39 льготники Северо-Восток) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.07 | 65.1 |  | 5.208 | 55.986 | 0 | 3.906 | 65.1 | [27 empty] | 0
Ц-9810/3094-ОРЗТП/2014 от 12.11.14г. | 40994532 | 466.1 | 466.1 | 15 | Комогорова Ольга Александровна | КРЭС | Кур. обл., Кур. р-он, Моковский с/c, д. 2-я Моква, уч. № 22 | строительство ответвления протяженностью 0,065 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011409-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011409-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 60.45 | 0 | 4.836 | 51.987 | 0 | 3.627 | 60.45 | [18 empty] | 0.065 | 60.45 | [7 empty] | 60.45 | 2015-03-12 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.065 | 60.45 |  | 4.836 | 51.987 | 0 | 3.627 | 60.45 | [27 empty] | 0
Ц-9823/4119-ОРЗТП/2014 от 21.11.14г. | 40996023 | 466.1 |  | 7 | Иванов Алексей Вячеславович | ОРЭС | Курская обл., Октябрьский р-н., Черницынский с/с., д.Репина, ул.Репина, напротив д.№29-а. | строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. №3101923) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. №3101923) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 46.5 | 0 | 3.72 | 39.99 | 0 | 2.79 | 46.5 | [18 empty] | 0.05 | 46.5 | [7 empty] | 46.5 | 2015-03-21 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 | 46.5 |  | 3.72 | 39.99 | 0 | 2.79 | 46.5 | [27 empty] | 0
Ц-9830/4002-ОРЗТП/2014 от 17.11.14г. | 40996209 | 466.1 | 932.2 | 14.5 | Кошелева Надежда Павловна | КРЭС | Курский район, снт "Приморское", уч. 504 | строительство ответвления протяженностью 0,06 км от опоры проектируемой (по ТУ-7791) ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,06 по техническим условиям Ц-9323. |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 55.8 | 0 | 4.464 | 47.988 | 0 | 3.348 | 55.8 | [18 empty] | 0.06 | 55.8 | [7 empty] | 55.8 | 2015-03-17 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 | 55.8 |  | 4.464 | 47.988 | 0 | 3.348 | 55.8 | [27 empty] | 0
Ц-9839/3001-ОРЗТП/2014 от 10.11.14г. | 40996835 | 466.1 |  | 10 | Федоркова Татьяна Николаевна в лице Чеченевой Светланы Владимировны | БРЭС | 305502 Курская область, Курский район, д.Долгое, кад. №46:11:071004:158 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,83 км от проектируемой (по ТУ Ц-7629) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,77 км по техническим условиям Ц-7736, Ц-7697, Ц-7654, Ц-7697, Ц-8265 |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 55.8 | 0 | 4.464 | 47.988 | 0 | 3.348 | 55.8 | [18 empty] | 0.06 | 55.8 | [7 empty] | 55.8 | 2015-03-10 | Остальной объем строительства включен в Ц-7654 (Лот № 26 Льготники); Ц-7736 (Лот № 31 льготники ЦЭС-Северный); Ц-8265 (Лот № 30 льготники ЦЭС-Северный) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 | 55.8 |  | 4.464 | 47.988 | 0 | 3.348 | 55.8 | [27 empty] | 0
Ц-9852/3086-ОРЗТП/2014 от 14.11.14г. | 40997080 | 466.1 |  | 14.5 | Мозговой Сергей Алексеевич | КРЭС | Курский р-н, с.Полянское, уч.46:11:161908:31 | строительство ответвления протяженностью 0,275 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013565-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,26 км по техническим условиям Ц-9778, Ц-9780. |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013565-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 13.95 | 0 | 1.116 | 11.997 | 0 | 0.837 | 13.95 | [18 empty] | 0.015 | 13.95 | [7 empty] | 13.95 | 2015-03-14 | Остальной объем строительства включен в Ц-9778, Ц-9780 (Лот № 42 льготники) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.015 | 13.95 |  | 1.116 | 11.997 | 0 | 0.837 | 13.95 | [27 empty] | 0
Ц-9862/3081-ОРЗТП/2014 от 11.11.14г. | 40997265 | 466.1 | 466.1 | 15 | Бабир Нина Петровна | КРЭС | Курская обл., Курский р-он, Новопоселеновский с/с, д. 1-е Цветово, кад. номер: 46:11:121205:204 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,58 км от ТП-10/0,4 кВ № 6/250 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,56 км по техническим условиям Ц-8771. |  | ТП-10/0,4 кВ № 6/250 (инв. № 8199) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 18.6 | 0 | 1.488 | 15.996 | 0 | 1.116 | 18.6 | [18 empty] | 0.02 | 18.6 | [7 empty] | 18.6 | 2015-03-11 | Остальной объем строительства включен в Ц-8771 (Лот № 34 льготники КРЭС Юго-Запад) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.02 | 18.6 |  | 1.488 | 15.996 | 0 | 1.116 | 18.6 | [27 empty] | 0
Ц-9868/3089-ОРЗТП/2014 от 14.11.14г. | 40997298 | 466.1 | 466.1 | 10 | Калужских Алексей Васильевич | ПРЭС | Курская обл., Поныровский р-он, п. Поныри, ул. Новая, д.15 | строительство ответвления протяженностью 0,025 км от опоры № 22 ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 23.25 | 0 | 1.86 | 19.995 | 0 | 1.395 | 23.25 | [18 empty] | 0.025 | 23.25 | [7 empty] | 23.25 | 2015-03-14 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.025 | 23.25 |  | 1.86 | 19.995 | 0 | 1.395 | 23.25 | [27 empty] | 0
Ц-9873/3092-ОРЗТП/2014 от 12.11.14г. | 41000901 | 466.1 | 466.1 | 12 | Трофимчук Жанна Валентиновна | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, снт "Приморское", уч.269 | строительство ответвления протяженностью 0,56 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,53 км по техническим условиям Ц-9405. |  | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12013739-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 27.9 | 0 | 2.232 | 23.994 | 0 | 1.674 | 27.9 | [18 empty] | 0.03 | 27.9 | [7 empty] | 27.9 | 2015-03-12 | Остальной объем строительства включен в Ц-9405 (Лот № 36 льготники ЦЭС Северо-Восток) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 27.9 |  | 2.232 | 23.994 | 0 | 1.674 | 27.9 | [27 empty] | 0
Ц-9900/4013-ОРЗТП/2014 от 19.11.14г. | 41001538 | 466.1 | 466.1 | 9 | Солдаткин Юрий Викторович | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, снт "Спутник", уч.76 | строительство ответвления протяженностью 0,32 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3478) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,26 км по техническим условиям Ц-9752. |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3478) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 55.8 | 0 | 4.464 | 47.988 | 0 | 3.348 | 55.8 | [18 empty] | 0.06 | 55.8 | [7 empty] | 55.8 | 2015-03-19 | Остальной объем строительства включен Ц-9752 (Лот № 42 льготники) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 | 55.8 |  | 4.464 | 47.988 | 0 | 3.348 | 55.8 | [27 empty] | 0
Ц-9932/4072-ОРЗТП/2014 от 24.11.14г. | 41004556 | 466.1 |  | 7 | Бильдина Наталья Сергеевна | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, снт "Приморское", уч. 170 | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12013739-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в том числе 0,17 км по техническим условиям Ц-9405. |  | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12013739-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 27.9 | 0 | 2.232 | 23.994 | 0 | 1.674 | 27.9 | [18 empty] | 0.03 | 27.9 | [7 empty] | 27.9 | 2015-03-24 | Остальной объем строительства включен в Ц-9405 (Лот № 36 льготники ЦЭС Северо-Восток) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 27.9 |  | 2.232 | 23.994 | 0 | 1.674 | 27.9 | [27 empty] | 0
Ц-9934/4095-ОРЗТП/2014 от 26.11.14г. | 41004536 | 466.1 | 466.1 | 5 | Кизилов Иван Николаевич | КРЭС | Курская обл., г. Курск, с/т "Лавсан", уч. № 683 | строительство ответвления протяженностью 0,035 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 32.55 | 0 | 2.604 | 27.993 | 0 | 1.953 | 32.55 | [18 empty] | 0.035 | 32.55 | [7 empty] | 32.55 | 2015-03-26 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.035 | 32.55 |  | 2.604 | 27.993 | 0 | 1.953 | 32.55 | [27 empty] | 0
Ц-9976/4132-ОРЗТП/2014 от 28.11.14г. | 41006308 | 466.1 |  | 7 | Михина Раиса Ивановна | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, снт "Спутник", уч.230 | - строительство ответвления протяженностью 0,3 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3478) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,27 км по техническим условиям Ц-9975. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3478) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэенргии | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3478) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 27.9 | 0 | 2.232 | 23.994 | 0 | 1.674 | 27.9 | [18 empty] | 0.03 | 27.9 | [7 empty] | 27.9 | 2015-05-28 | Остальной объем строительства включен в Ц-9975 (Лот № 42 льготники) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 27.9 |  | 2.232 | 23.994 | 0 | 1.674 | 27.9 | [27 empty] | 0
[13 empty] | 1129.032 | 0 | 89.9654 | 939.6628 | 38.39 | 61.0138 | 1129.032 | [26 empty] | #REF! | 1129.032 |  |  | 0

## 42_лот_(ЗЭС,ЮЭС) (hidden)
Лот № 42 льготники ЗЭС,ЮЭС
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
З-2288/3078-ОРЗТП/2014 от 10.11.14г. | 40965728 | 466.1 |  | 12 | Дранников Евгений Иванович | ЛРЭС | Курская обл., Льговский район,с.Городенск. | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры № 10-1 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.130169.А.) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.130169.А.) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 186 | 0 | 14.88 | 159.96 | 0 | 11.16 | 186 | [20 empty] | 0.2 | 186 | [6 empty] | 186 | 2015-03-10 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 186 |  | 14.88 | 159.96 | 0 | 11.16 | 186 | [28 empty] | 0
З-2351/4108-ОРЗТП/2014 от 17.11.14г. | 40996661 | 466.1 | 466.1 | 15 | Толстов Виктор Ильич | РРЭС | Курская обл., Рыльский р-н, Некрасовский с/с кад. 46:20:181006:7 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,015 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры № 32 существующей ВЛ-10 кВ № 2195 (инв. № 54.233452) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 2195 (инв. № 54.233452) | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, монтаж разъединителя 10 (6) кВ, Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ, |  | 283.83 | 0 | 13.842 | 82.545 | 183.65 | 3.793 | 283.83 |  |  |  |  | 0.02 | 19.2 |  |  | 1 | 53.34 |  |  |  | СТП 63 кВА | 184.84 | 1 | 12.5 |  |  |  | 0.015 | 13.95 | [6 empty] | 283.83 | 2015-05-17 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.02 | 19.2 |  | 1.536 | 17.088 | 0 | 0.576 | 19.2 | [28 empty] | 0
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 53.34 |  | 3.91 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.34 | [28 empty] | 0
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 184.84 |  | 6.53 | 41.42 | 135.14 | 1.75 | 184.84 | [28 empty] | 0
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 | [28 empty] | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.015 | 13.95 |  | 1.116 | 11.997 | 0 | 0.837 | 13.95 | [28 empty] | 0
Ю-2631/3071-ОРЗТП/2014 от 20.11.14г. | 40976576 | 466.1 | 466.1 | 8 | Администрация Бунинского с.с. Солнцевского р-на | Со.РЭС | Курская обл., Солнцевский р-н, с. Бунино ул. Ильичевка | - строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры № 20 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001156) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001156) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,12 км по трассе, в пролетах опор №№ 17…20 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001156) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  | 144.144 | 0 | 11.5315 | 125.2656 | 0 | 7.3469 | 144.144 | [20 empty] | 0.12 | 111.6 |  |  | 0.12 | 32.544 |  |  | 144.144 | 2015-05-20 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 111.6 |  | 8.928 | 95.976 | 0 | 6.696 | 111.6 | [28 empty] | 0
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | 0.12 | 32.544 |  | 2.6035 | 29.2896 | 0 | 0.65088 | 32.544 | [28 empty] | 0
Ю-2673/4118-ОРЗТП/2014 от 20.11.14г. | 41004042 | 466.1 | 466.1 | 15 | Скрипина Светлана Валерьевна | О.РЭС | г.Обоянь, ул.Ленина, д.16 | Исключить: строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры № 1-1 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 100500) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 100500) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 139.5 | 0 | 11.16 | 119.97 | 0 | 8.37 | 139.5 | [20 empty] | 0.15 | 139.5 | [6 empty] | 139.5 | 2015-03-20 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 139.5 |  | 11.16 | 119.97 | 0 | 8.37 | 139.5 | [28 empty] | 0
Ю-2675/4064-ОРЗТП/2014 от 24.11.14г. | 41002110 | 1553.34 |  | 3.5 | ООО «УниверсалСтройСервис» | Су.РЭС | Курская обл., Суджанский район, с.Махновка, ул.Сад,д.28 , кв.3 | - строительство ответвления протяженностью 0,08 км от опоры № 1-5 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975), реконструируемой в соответствии с п. 10.7 настоящих технических условий (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,08 км по техническим условиям Ю-2637. | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) от ТП-10/0,4 кВ №051 в части разделения на две ВЛ-0,4 кВ на опоре № 6 и переключения участка с опоры № 6 на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. | ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864) | [37 empty] | 0 | 2015-05-24 | Объем строительства включен в Ю-2637 (Лот № 39 льготники Юго-Запад) | 0
Ю-2676/4065-ОРЗТП/2014 от 24.11.14г. | 41002134 | 1553.34 |  | 3.5 | ООО «УниверсалСтройСервис» | Су.РЭС | Курская обл., Суджанский район, с.Махновка, ул.Сад,д.28 , кв.1 | - строительство ответвления протяженностью 0,08 км от опоры № 1-5 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975), реконструируемой в соответствии с п. 10.7 настоящих технических условий (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,08 км по техническим условиям Ю-2637. | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) от ТП-10/0,4 кВ №051 в части разделения на две ВЛ-0,4 кВ на опоре № 6 и переключения участка с опоры № 6 на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. | [38 empty] | 0 | 2015-05-24 | Объем строительства включен в Ю-2637 (Лот № 39 льготники Юго-Запад) | 0
Ю-2677/4066-ОРЗТП/2014 от 24.11.14г. | 41002144 | 1553.34 |  | 3.5 | ООО «УниверсалСтройСервис» | Су.РЭС | Курская обл., Суджанский район, с.Махновка, ул.Сад,д.28, кв.2 | - строительство ответвления протяженностью 0,08 км от опоры № 1-5 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975), реконструируемой в соответствии с п. 10.7 настоящих технических условий (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,08 км по техническим условиям Ю-2637. | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) от ТП-10/0,4 кВ №051 в части разделения на две ВЛ-0,4 кВ на опоре № 6 и переключения участка с опоры № 6 на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. | [38 empty] | 0 | 2015-05-24 | Объем строительства включен в Ю-2637 (Лот № 39 льготники Юго-Запад) | 0
Ю-2682/4067-ОРЗТП/2014 от 24.11.14г. | 41002275 | 1553.34 |  | 3.5 | ООО «УниверсалСтройСервис» | Су.РЭС | Курская обл., Суджанский район, с.Махновка, ул.Сад,д.17, кв.1 | - строительство ответвления протяженностью 0,08 км от опоры № 1-5 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975), реконструируемой в соответствии с п. 10.7 настоящих технических условий (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,08 км по техническим условиям Ю-2637. | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) от ТП-10/0,4 кВ №051 в части разделения на две ВЛ-0,4 кВ на опоре № 6 и переключения участка с опоры № 6 на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. | [38 empty] | 0 | 2015-05-24 | Объем строительства включен в Ю-2637 (Лот № 39 льготники Юго-Запад) | 0
Ю-2683/4068-ОРЗТП/2014 от 24.11.14г. | 41002314 | 1553.34 |  | 3.5 | ООО «УниверсалСтройСервис» | Су.РЭС | Курская обл., Суджанский район, с.Махновка, ул.Сад,д.17, кв.2 | - строительство ответвления протяженностью 0,08 км от опоры № 1-5 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975), реконструируемой в соответствии с п. 10.7 настоящих технических условий (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,08 км по техническим условиям Ю-2637. | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) от ТП-10/0,4 кВ №051 в части разделения на две ВЛ-0,4 кВ на опоре № 6 и переключения участка с опоры № 6 на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. | [38 empty] | 0 | 2015-05-24 | Объем строительства включен в Ю-2637 (Лот № 39 льготники Юго-Запад) | 0
Ю-2684/4069-ОРЗТП/2014 от 24.11.14г. | 41002303 | 1553.34 |  | 3.5 | ООО «УниверсалСтройСервис» | Су.РЭС | Курская обл., Суджанский район, с.Махновка, ул.Сад,д.17, кв.3 | - строительство ответвления протяженностью 0,08 км от опоры № 1-5 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975), реконструируемой в соответствии с п. 10.7 настоящих технических условий (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,08 км по техническим условиям Ю-2637. | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) от ТП-10/0,4 кВ №051 в части разделения на две ВЛ-0,4 кВ на опоре № 6 и переключения участка с опоры № 6 на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. | [38 empty] | 0 | 2015-05-24 | Объем строительства включен в Ю-2637 (Лот № 39 льготники Юго-Запад) | 0
Ю-2685/4070-ОРЗТП/2014 от 24.11.14г. | 41002331 | 1553.34 |  | 3.5 | ООО «УниверсалСтройСервис» | Су.РЭС | Курская обл., Суджанский район, с.Махновка, ул.Сад,д.17, кв.4 | - строительство ответвления протяженностью 0,08 км от опоры № 1-5 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975), реконструируемой в соответствии с п. 10.7 настоящих технических условий (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,08 км по техническим условиям Ю-2637. | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) от ТП-10/0,4 кВ №051 в части разделения на две ВЛ-0,4 кВ на опоре № 6 и переключения участка с опоры № 6 на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. | [38 empty] | 0 | 2015-05-24 | Объем строительства включен в Ю-2637 (Лот № 39 льготники Юго-Запад) | 0
[13 empty] | 753.474 | 0 | 51.4135 | 487.7406 | 183.65 | 30.6699 | 753.474 | [27 empty] | #REF! | 753.474 |  |  | 0

## 42_лот_(ЦЭС_весь) (hidden)
Лот № 42 льготники
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
Ц-7551/0149-ОРЗТП/2014,ДС №1 от 25.07.2014 от 31.01.14г. | 40849781 | 466.1 | 466.1 | 3 | Агеева Елена Викторовна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Шумаковский с/с, с/т "Заречное", уч.598 | строительство ответвления протяженностью 0,3 км от опоры ВЛ-0,4 кВ № 2 до границ земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) |  | ВЛ-0,4кВ от ТП 606 ф.423.16 д.Шумаково 12012498-00 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 279 | 0 | 22.32 | 239.94 | 0 | 16.74 | 279 | [25 empty] | 0.3 | 279 | [5 empty] | 279 | 2014-08-30 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.3 | 279 |  | 22.32 | 239.94 | 0 | 16.74 | 279 | [32 empty] | 0
Ц-8463/1161-ОРЗТП/2014, ДС №1 от 02.12.2014 от 22.05.14г. | 40902402 | 466.1 | 466.1 | 5 | Тетерин Александр Юрьевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Камышинский с/с, с/т "Рассвет-2", уч.77 | строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 111.6 | 0 | 8.928 | 95.976 | 0 | 6.696 | 111.6 | [25 empty] | 0.12 | 111.6 | [5 empty] | 111.6 | 2015-03-31 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 111.6 |  | 8.928 | 95.976 | 0 | 6.696 | 111.6 | [32 empty] | 0
Ц-9160/2114-ОРЗТП/2014 от 12.08.14г. | 40943981 | 466.1 | 466.1 | 5 | Булгаков Владимир Юрьевич | КРЭС | Курский район, Нижнемедведицкий с/с, ст "Ласточка", уч. 785 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,59 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,29 км по техническим условиям Ц-6767, Ц-9088/. |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 302.25 | 0 | 24.18 | 259.935 | 0 | 18.135 | 302.25 | [25 empty] | 0,325, в т.ч. 0,025-ответвление до ВПУ Заявителя | 302.25 | [5 empty] | 302.25 | 2014-12-12 | Остальной объем строительства включен в Ц-6767 (Лот № 21 ЦЭС-1), Ц-9088 (Лот № 36 льготники северо-восток) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,325, в т.ч. 0,025-ответвление до ВПУ Заявителя | 302.25 |  | 24.18 | 259.935 | 0 | 18.135 | 302.25 | [32 empty] | 0
Ц-9264/4075-ОРЗТП/2014 от 25.11.14г. | 40952274 | 466.1 | 466.1 | 15 | Чаплыгина Светлана Валерьевна | КРЭС | Курская область, Курский район, Нижнемедведицкий сельсовет, СНТ "имени 1 Мая", уч. №55 по участку 1, кад. номер: 46:11:111402:240 | - строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №636 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,25 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 636 в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ, Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 240.7 | 0 | 18.86 | 201.11 | 6.7 | 14.03 | 240.7 | [23 empty] | Монтаж автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ - 1 шт. | 8.2 | 0.25 | 232.5 | [5 empty] | 240.7 | 2015-05-25 |  | 0
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ - 1 шт. | 8.2 |  | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2 | [32 empty] | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.25 | 232.5 |  | 18.6 | 199.95 | 0 | 13.95 | 232.5 | [32 empty] | 0
Ц-9284/3082-ОРЗТП/2014 от 13.11.14г. | 40952718 | 466.1 | 466.1 | 12 | Бугорская Ольга Ивановна | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, снт "Приморское", уч. 67 | строительство участка ВЛ-0,4 кВ от проектируемой (по ТУ Ц-7941) ВЛ-0,4 кВ (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,21 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 195.3 | 0 | 15.624 | 167.958 | 0 | 11.718 | 195.3 | [25 empty] | 0.21 | 195.3 | [5 empty] | 195.3 | 2015-03-13 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.21 | 195.3 |  | 15.624 | 167.958 | 0 | 11.718 | 195.3 | [32 empty] | 0
Ц-9332/3036-ОРЗТП/2014 от 10.11.14г. | 40957584 | 466.1 |  | 7 | Петрова Светлана Станиславовна | КРЭС | Курская область, Курский район, Пашковский сельсовет, СНТ "Верховье", уч. №744 | строительство ответвления протяженностью 0,23 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 213.9 | 0 | 17.112 | 183.954 | 0 | 12.834 | 213.9 | [25 empty] | 0.23 | 213.9 | [5 empty] | 213.9 | 2015-03-10 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.23 | 213.9 |  | 17.112 | 183.954 | 0 | 12.834 | 213.9 | [32 empty] | 0
Ц-9424/4024-ОРЗТП/2014 от 20.11.14г. | 40964863 | 466.1 | 466.1 | 5 | Гуторов Сергей Михайлович | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, снт "Спутник", уч. 307 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №2 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,15 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 139.5 | 0 | 11.16 | 119.97 | 0 | 8.37 | 139.5 | [25 empty] | 0.15 | 139.5 | [5 empty] | 139.5 | 2015-03-20 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 139.5 |  | 11.16 | 119.97 | 0 | 8.37 | 139.5 | [32 empty] | 0
Ц-9445/3093-ОРЗТП/2014 от 12.11.14г. | 40966537 | 466.1 | 466.1 | 7 | Глушаков Геннадий Витальевич | КРЭС | Курская область, Курский район, Моковский сельсовет, д. Духовец, кад. номер: 46:11:091207:620 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,53 км от проектируемой (по ТУ Ц-8186) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) - /в т.ч. 0,53 км по техническим условиям Ц-8566/. | [43 empty] | 0 | 2015-03-12 | Объем строительства включен в Ц-8566 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад) | 0
Ц-9556/3039-ОРЗТП/2014 от 12.11.14г. | 40975894 | 466.1 | 466.1 | 8 | Белоусова Ирина Викторовна | КРЭС | Курский район, Моковский с/с, д. Духовец, уч. 46:11:091207:742 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,25 км от проектируемой (по ТУ Ц-8186) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) - /в т.ч. 0,25 км по техническим условиям Ц-8858/. | [43 empty] | 0 | 2015-03-12 | Объем строительства включен в Ц-8858 (Лот № 34 льготники КРЭС Юго-Запад) | 0
Ц-9562/4056-ОРЗТП/2014 от 27.11.14г. | 40976351 | 466.1 |  | 10 | Кондратова Татьяна Вячеславовна | КРЭС | Курский район, снт "Ласточка", уч. 235 | - строительство ответвления протяженностью не более 0,025 км от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ №1 до вводного пункта учета (ВПУ) на границе земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена силового трансформатора СТП-10/0,4 кВ № 686/25 кВА на силовой трансформатор мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ, Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 151.745 | 0 | 7.75 | 56.075 | 85.005 | 2.915 | 151.745 | [23 empty] | Замена тр-ра 25 кВА на тр-р 63 кВА (с заменой автоматических выключателей,предохранителей,ТТ) | 128.495 | 0,025-ответвление до ВПУ Заявителя | 23.25 | [5 empty] | 151.745 | 2015-05-27 |  | 0
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Замена тр-ра 25 кВА на тр-р 63 кВА (с заменой автоматических выключателей,предохранителей,ТТ) | 128.495 |  | 5.89 | 36.08 | 85.005 | 1.52 | 128.495 | [32 empty] | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,025-ответвление до ВПУ Заявителя | 23.25 |  | 1.86 | 19.995 | 0 | 1.395 | 23.25 | [32 empty] | 0
Ц-9565/3042-ОРЗТП/2014 от 11.11.14г. | 40977012 | 466.1 | 466.1 | 5 | Тетерук Екатерина Ивановна | КРЭС | Курская обл., г. Курск, СНТ "Лавсан", уч. 116. | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,07 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,07 км по техническим условиям Ц-8607/. | [43 empty] | 0 | 2015-03-11 | Объем строительства включен в Ц-8607 (Лот № 33 льготники КРЭС Юго-Запад) | 0
Ц-9570/2995-ОРЗТП/2014 от 06.11.14г. | 40976564 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Лукин Александр Николаевич | КРЭС | Курский район, 1-я Моква, уч. 46:11:091205:254 | - строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №707 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,25 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №707 в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ, Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 240.7 | 0 | 18.86 | 201.11 | 6.7 | 14.03 | 240.7 | [23 empty] | Монтаж автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ - 1 шт. | 8.2 | 0.25 | 232.5 | [5 empty] | 240.7 | 2015-05-06 |  | 0
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ - 1 шт. | 8.2 |  | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2 | [32 empty] | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.25 | 232.5 |  | 18.6 | 199.95 | 0 | 13.95 | 232.5 | [32 empty] | 0
Ц-9578/3096-ОРЗТП/2014 от 12.11.14г. | 40977097 | 466.1 | 466.1 | 7 | Панасенко Людмила Алексеевна | КРЭС | Курская область, Курский район, Пашковский сельсовет, СНТ "Верховье", уч. №918 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №3 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,08 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 74.4 | 0 | 5.952 | 63.984 | 0 | 4.464 | 74.4 | [25 empty] | 0.08 | 74.4 | [5 empty] | 74.4 | 2015-03-12 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 74.4 |  | 5.952 | 63.984 | 0 | 4.464 | 74.4 | [32 empty] | 0
Ц-9580/4007-ОРЗТП/2014 от 18.11.14г. | 40977116 | 466.1 |  | 15 | Кондаурова Маргарита Анатольевна | КРЭС | Курская область, Курский район, Рышковский сельсовет, х. Кислино, кад. номер: 46:11:170607:157 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №705 до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,35 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,15 км по техническим условиям Ц-9414/. |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 186 | 0 | 14.88 | 159.96 | 0 | 11.16 | 186 | [25 empty] | 0.2 | 186 | [5 empty] | 186 | 2015-03-18 | Остальной объем строительства включен в Ц-9414 (Лот № 37 льготники Юго-Запад) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 186 |  | 14.88 | 159.96 | 0 | 11.16 | 186 | [32 empty] | 0
Ц-9615/3091-ОРЗТП/2014 от 12.11.14г. | 40977490 | 466.1 | 466.1 | 10 | Семенихин Виталий Валентинович | БРЭС | Курская обл., Курский р-н, д.Долгое, кад.№ 46:11:071004:159 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,63 км от ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,63 км по техническим условиям Ц-7766, Ц-9092. | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры № 60 ВЛ-10 кВ № 176.209 (инв. № 4087) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7706; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7706. | [42 empty] | 0 | 2015-03-12 | Объем строительства включен в Ц-7706,Ц-7766 (Лот № 27 льготники), Ц-9092 (Лот № 35 льготники Северо-восток) | 0
Ц-9626/3083-ОРЗТП/2014 от 14.11.14г. | 40979218 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Никонорова Марина Викторовна | КРЭС | Курский район, д. Татаренкова, уч. 46:11:111809:129 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,25 км от ТП-10/0,4 кВ №647 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,25 км по техническим условиям Ц-8041/. | [43 empty] | 0 | 2015-03-14 | Объем строительства включен в Ц-8041 (Лот № 29 льготники ЦЭС Северная часть) | 0
Ц-9690/3087-ОРЗТП/2014 от 14.11.14г. | 40984147 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Конобеев Егор Александрович, | КРЭС | г.Курск, с/т "Курск", уч.491 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,25 км от ТП-10/0,4 кВ № 692 до границ земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 232.5 | 0 | 18.6 | 199.95 | 0 | 13.95 | 232.5 | [25 empty] | 0.25 | 232.5 | [5 empty] | 232.5 | 2015-03-14 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.25 | 232.5 |  | 18.6 | 199.95 | 0 | 13.95 | 232.5 | [32 empty] | 0
Ц-9720/2928-ОРЗТП/2014 от 30.10.14г. | 40987093 | 22190.5 | 22190.5 | 50 | Хасабов Виталий Геннадьевич | КРЭС | Курская область, Курский район, Моковский сельсовет, д. Духовец, ул. Набережная, д. 21 | - | замена ТП-10/0,4 кВ № 602/100 на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 250 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | 508.295 | 0 | 12.13 | 95.225 | 395.23 | 5.71 | 508.295 | [17 empty] | КТП 250 кВА (Демонтаж ТП 100 кВА) | 495.795 | 1 | 12.5 | [11 empty] | 508.295 | 2015-10-30 |  | 0
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 250 кВА (Демонтаж ТП 100 кВА) | 495.795 |  | 11.38 | 93.695 | 385.11 | 5.61 | 495.795 | [32 empty] | 0
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 | [32 empty] | 0
Ц-9732/3006-ОРЗТП/2014 от 10.11.14г. | 40988004 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Жуков Александр Станиславович | КРЭС | Курский р-н, д.1-я Моква, уч.46:11:091204:425 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,1 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,1 км по техническим условиям Ц-9248. | строительство ответвления протяженностью 1 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.02 (инв. № 4025) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-9248, в том числе для договоров Ц-7345, Ц-7630, Ц-8662; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип и место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора, схемы соединения РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, в том числе для договоров Ц-7345, Ц-7630, Ц-8662. | ВЛ-10 кВ № 415.02 (инв. № 4025) | [41 empty] | 0 | 2015-05-10 | Объем строительства в ключен в Ц-9248 (Лот № 36 льготники ЦЭС Юго-Запад) | 0
Ц-9752/2993-ОРЗТП/2014 от 10.11.14г. | 40989995 | 466.1 | 466.1 | 9 | Ульянов Сергей Григорьевич | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Спутник", уч.73 | строительство ответвления протяженностью 0,26 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3478) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3478) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 241.8 | 0 | 19.344 | 207.948 | 0 | 14.508 | 241.8 | [25 empty] | 0.26 | 241.8 | [5 empty] | 241.8 | 2015-03-10 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.26 | 241.8 |  | 19.344 | 207.948 | 0 | 14.508 | 241.8 | [32 empty] | 0
Ц-9756/2994-ОРЗТП/2014 от 10.11.14г. | 40990125 | 154538.21 | 154538.2118 | 1 | Федяева Галина Николаевна | КРЭС | г.Курск, с/т "Мир", квар.11, уч.63 | строительство ответвления протяженностью 0,015 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 414.15 (инв. № 4060) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,12 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). |  | ВЛ-10 кВ № 414.15 (инв. № 4060) | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, монтаж разъединителя 10 (6) кВ, Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ, Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 376.68 | 0 | 21.27 | 162.252 | 183.65 | 9.508 | 376.68 | [6 empty] | 0.015 | 14.4 |  |  |  |  | 1 | 53.34 |  |  |  | СТП 63 кВА - 1 шт. | 184.84 | 1 | 12.5 |  |  |  |  | 0.12 | 111.6 | [5 empty] | 376.68 | 2015-11-10 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.015 | 14.4 |  | 1.152 | 12.816 | 0 | 0.432 | 14.4 | [32 empty] | 0
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 53.34 |  | 3.91 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.34 | [32 empty] | 0
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА - 1 шт. | 184.84 |  | 6.53 | 41.42 | 135.14 | 1.75 | 184.84 | [32 empty] | 0
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 | [32 empty] | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 111.6 |  | 8.928 | 95.976 | 0 | 6.696 | 111.6 | [32 empty] | 0
Ц-9765/3085-ОРЗТП/2014 от 14.11.14г. | 40990995 | 466.1 |  | 5 | Рудакова Елена Юрьевна | КРЭС | Курский р-н, Нижнемедведицкий с/с, с/т "Ласточка", уч.297 | - строительство ответвления протяженностью 0,327 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 13012341-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | замена силового трансформатора СТП-10/0,4 кВ № 686/25 кВА на силовой трансформатор мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-9562. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 13012341-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 304.11 | 0 | 24.3288 | 261.5346 | 0 | 18.2466 | 304.11 | [25 empty] | 0.327 | 304.11 | [5 empty] | 304.11 | 2015-05-14 | Остальной объем строительства включен в Ц-9562 (Лот № 42 льготники) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.327 | 304.11 |  | 24.3288 | 261.5346 | 0 | 18.2466 | 304.11 | [32 empty] | 0
Ц-9778/2976-ОРЗТП/2014 от 07.11.14г. | 40993978 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Кунин Валентин Владимирович | КРЭС | Курский р-н, С.Полянское , уч.46:11:161908:32 | строительство ответвления протяженностью 0,260 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013565-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,26 км по техническим условиям Ц-9780. |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013565-00) | [41 empty] | 0 | 2015-03-07 | Объем строительства включен в Ц-9780 (Лот № 42 льготники) | 0
Ц-9780/3007-ОРЗТП/2014 от 07.11.14г. | 40993139 | 466.1 |  | 14.5 | Скопин Максим Александрович | КРЭС | Курский р-н, с. Полянское, уч.46:11:161908:29 | строительство ответвления протяженностью 0,34 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013565-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013565-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 316.2 | 0 | 25.296 | 271.932 | 0 | 18.972 | 316.2 | [25 empty] | 0.34 | 316.2 | [5 empty] | 316.2 | 2015-03-07 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.34 | 316.2 |  | 25.296 | 271.932 | 0 | 18.972 | 316.2 | [32 empty] | 0
Ц-9781/3008-ОРЗТП/2014 от 07.11.14г. | 40993153 | 466.1 | 466.1 | 12 | Емельянова Розалия Николаевна | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Лазурное", уч.235 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,45 км от ТП-10/0,4 кВ №684 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена ТП-10/0,4 кВ №684 25 кВА на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 100 кВА (тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-8553. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 418.5 | 0 | 33.48 | 359.91 | 0 | 25.11 | 418.5 | [25 empty] | 0.45 | 418.5 | [5 empty] | 418.5 | 2015-05-07 | Остальной объем строительства включен в Ц-8553 (Лот № 33 льготники КРЭС Северо-Восток) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.45 | 418.5 |  | 33.48 | 359.91 | 0 | 25.11 | 418.5 | [32 empty] | 0
Ц-9789/4009-ОРЗТП/2014 от 18.11.14г. | 40994014 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Тоурчукова Элика Владимировна, | КРЭС | 305040, г.Курск, с/т "Курск", уч.1017 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,1 км от ТП-10/0,4 кВ №19/63 до границ земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в том числе 0,1 км по техническим условиям Ц-9648. | замена ТП-10/0,4 кВ № 19/63 (инв. № 2894) на ТП-10/0,4 кВ большей мощности (тип и мощность ТП уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, с учетом договоров Ц-7776, Ц-7404, Ц-7416, Ц-7421. | ТП-10/0,4 кВ № 19/63 (инв. № 2894) | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | 432.434 | 0 | 12.004 | 75.32 | 339.9 | 5.21 | 432.434 | [17 empty] | КТП 160 кВА - 1 шт. (Демонтаж ТП 63 кВА) | 419.934 | 1 | 12.5 | [11 empty] | 432.434 | 2015-03-18 | Остальной объем строительства включен в Ц-9648 (Лот № 39 льготники Северо-Восток) | 0
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 160 кВА - 1 шт. (Демонтаж ТП 63 кВА) | 419.934 |  | 11.254 | 73.79 | 329.78 | 5.11 | 419.934 | [32 empty] | 0
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 | [32 empty] | 0
Ц-9792/4005-ОРЗТП/2014 от 18.11.14г. | 40994017 | 466.1 | 466.1 | 5 | Сергеев Валерий Александрович | ОРЭС | Курская обл., Октябрьский р-н., с.Черницыно, ул.Октябрьская, д.440-ж | строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 139.5 | 0 | 11.16 | 119.97 | 0 | 8.37 | 139.5 | [25 empty] | 0.15 | 139.5 | [5 empty] | 139.5 | 2015-03-18 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 139.5 |  | 11.16 | 119.97 | 0 | 8.37 | 139.5 | [32 empty] | 0
Ц-9796/2980-ОРЗТП/2014 от 06.11.14г. | 40993169 | 466.1 | 466.1 | 15 | Шатунов Вячеслав Игоревич | КРЭС | Курская область, Курский район, Моковский сельсовет, д. 1-я Моква, ул. Парковая, д. 22"б", кад. номер: 46:11:090304:383 | строительство ответвления протяженностью 0,16 км от опоры № 20 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013426-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013426-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 148.8 | 0 | 11.904 | 127.968 | 0 | 8.928 | 148.8 | [25 empty] | 0.16 | 148.8 | [5 empty] | 148.8 | 2015-03-06 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.16 | 148.8 |  | 11.904 | 127.968 | 0 | 8.928 | 148.8 | [32 empty] | 0
Ц-9801/3040_ОРЗТП/2014 от 11.11.14г. | 40994490 | 466.1 | 466.1 | 7 | Стребкова Елена Сергеевна | КРЭС | г.Курск, с/т "Курск", уч.1559 | строительство ответвления протяженностью 0,21 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011564-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011564-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 195.3 | 0 | 15.624 | 167.958 | 0 | 11.718 | 195.3 | [25 empty] | 0.21 | 195.3 | [5 empty] | 195.3 | 2015-03-11 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.21 | 195.3 |  | 15.624 | 167.958 | 0 | 11.718 | 195.3 | [32 empty] | 0
Ц-9802/2997-ОРЗТП/2014 от 10.11.14г. | 40994030 | 466.1 | 466.1 | 5 | Шнуркова Валентина Ивановна | БРЭС | Курский р-н, Клюквинский с/с, с/т "Звездочка", уч.1303 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,4 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры № 195 ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 4628) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-7278; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 25 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – по техническим условиям Ц-7278. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 372 | 0 | 29.76 | 319.92 | 0 | 22.32 | 372 | [25 empty] | 0.4 | 372 | [5 empty] | 372 | 2015-05-10 | Остальной объем строительства включен в Ц-7278 (Лот № 23-24 Не льготники СЭС,ЦЭС,ЮЭС 8500002255) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.4 | 372 |  | 29.76 | 319.92 | 0 | 22.32 | 372 | [32 empty] | 0
Ц-9824/2998-ОРЗТП/2014 от 10.11.14г. | 40996193 | 466.1 | 466.1 | 7 | Никулин Александр Владимирович | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Химфарм", уч. Г-159а | - строительство ответвления протяженностью 0,3 км от ВЛ-0,4 кВ, строящейся по договору Ц-8469 (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 425.06 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7623. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА. Тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7623. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 279 | 0 | 22.32 | 239.94 | 0 | 16.74 | 279 | [25 empty] | 0.3 | 279 | [5 empty] | 279 | 2015-05-10 | Остальной объем строительства включен в Ц-7623 (Лот № 26 льготники ЦЭС) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.3 | 279 |  | 22.32 | 239.94 | 0 | 16.74 | 279 | [32 empty] | 0
Ц-9825/2999-ОРЗТП/2014 от 12.11.14г. | 40996200 | 466.1 | 466.1 | 5 | Плотникова Мария Сергеевна | КРЭС | Курский р-н, Камышинский с/с, с/т "Рассвет-2", уч.111 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,72 км от ТП-10/0,4 кВ № 661 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 661/25 кВА на трансформатор большей мощности (100 кВА) (тип и мощность трансформатора и объем реконструкции утончить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7937. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 669.6 | 0 | 53.568 | 575.856 | 0 | 40.176 | 669.6 | [25 empty] | 0.72 | 669.6 | [5 empty] | 669.6 | 2015-05-12 | Остальной объем строительства включен в Ц-7937 (Лот № 29 льготники ЦЭС Северная часть) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.72 | 669.6 |  | 53.568 | 575.856 | 0 | 40.176 | 669.6 | [32 empty] | 0
Ц-9826/3000-ОРЗТП/2014 от 10.11.14г. | 40997064 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Дудкина Валентина Ивановна | КРЭС | Курский район, с. Лебяжье, уч. 46:11:080203:37 | строительство ответвления протяженностью 0,35 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012871-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,35 км по техническим условиям Ц-6309. |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012871-00) | [41 empty] | 0 | 2015-03-10 | Объем строительства включен в Ц-63 09 (Лот № 19 ЦЭС-2,ЦЭС-3) | 0
Ц-9827/4023-ОРЗТП/2014 от 20.11.14г. | 40996607 | 466.1 | 466.1 | 15 | Лушников Виктор Павлович | КРЭС | Курский р-н, Камышинский с/с, снт "Монолит", уч.60 | строительство ответвления протяженностью 0,45 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 420.10 (инв. № 4068) до границы земельного участка заявителя, с монтажом разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-10 кВ № 420.10 (инв. № 4068) | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | 485.34 | 0 | 38.47 | 382.03 | 38.39 | 26.45 | 485.34 | [6 empty] | 0.45 | 432 |  |  |  |  | 1 | 53.34 | [18 empty] | 485.34 | 2015-03-20 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.45 | 432 |  | 34.56 | 371.52 | 0 | 25.92 | 432 | [32 empty] | 0
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 53.34 |  | 3.91 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.34 | [32 empty] | 0
Ц-9828/4076-ОРЗТП/2014 от 25.11.14г. | 41001715 | 466.1 | 466.1 | 5 | Ромашковец Людмила Сергеевна | КРЭС | Курский р-н, Камышинский с/с, с/т "Рассвет-2", уч.56 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,63 км от ТП-10/0,4 кВ № 661 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,63 км по техническим условиям Ц-9825, Ц-9891. | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 661/25 кВА (инв. № 13011696-00) на трансформатор большей мощности (100 кВА) (тип и мощность трансформатора и объем реконструкции утончить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7937. | [42 empty] | 0 | 2015-05-25 | Объем строительства включен в Ц-7937 (Лот № 29 льготники ЦЭС Северная часть); Ц-9825 (Лот № 42 льготники) | 0
Ц-9833/4003-ОРЗТП/2014 от 17.11.14г. | 40996218 | 466.1 |  | 7 | Орелкина Нина Анисимовна | КРЭС | Кур. обл., г. Курск, с/т "Химик", основное поле "А", уч. № 135, кад. номер: 46:29:103232:362 | - строительство ответвления протяженностью 0,27 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013262-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,027 км по техническим условиям Ц-9564. | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 656/25 кВА (инв. № 13011752-00) на силовой трансформатор мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-8704, Ц-9564. | ТП-10/0,4 кВ № 656/25 кВА (инв. № 13011752-00) ; ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013262-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 225.99 | 0 | 18.0792 | 194.3514 | 0 | 13.5594 | 225.99 | [25 empty] | 0.243 | 225.99 | [5 empty] | 225.99 | 2015-03-17 | Остальной объем строительства включен в Ц-8704 (Лот № 33 льготники КРЭС Юго-Запад), Ц-9564 (Лот № 39 льготники Юго-Запад) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.243 | 225.99 |  | 18.0792 | 194.3514 | 0 | 13.5594 | 225.99 | [32 empty] | 0
Ц-9844/4006-ОРЗТП/2014 от 18.11.14г. | 40996839 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Мурыгина Ольга Александровна | КРЭС | Курский район, д. Татаренкова, уч. 46:11:111802:311 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 708 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,28 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,28 км по техническим условиям Ц-8853/. | [43 empty] | 0 | 2015-03-18 | Объем строительства включен в Ц-8853 (Лот № 30 аналог. Льготники ЦЭС-Северный 8500003221) | 0
Ц-9845/3079-ОРЗТП/2014 от 10.11.14г. | 40996846 | 466.1 | 466.1 | 15 | Бабаскин Алексей Борисович | КРЭС | Кур. обл., Кур. р-он, Новопоселеновский с/с, д. Кукуевка, кад. номер: 46:11:121203:1024 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 700 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,59 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,59 км по техническим условиям Ц-9585/. | выполнить замену ТП-10/0,4 кВ №700/40 кВА на ТП-10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА (тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнерги- /аналогично техническим условиям Ц-9061 и Ц-9062/. | [42 empty] | 0 | 2015-03-10 | Объем строительства включен в Ц-9585 (Лот № 39 Льготники Юго-Запад 8500003863); Ц-9061 (Лот № 35 льготники ЦЭС Юго-Запад) | 0
Ц-9849/3002-ОРЗТП/2014 от 10.11.14г. | 40996851 | 466.1 | 466.1 | 12 | Носов Анатолий Петрович | КРЭС | Курский район, Полянский с/с, ст "Надежда", уч. 121,121/100 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 603 (инв. № 13011658-00) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,641 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,245 км по техническим условиям Ц-9141/. |  | ТП-10/0,4 кВ № 603 (инв. № 13011658-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 596.13 | 0 | 47.6904 | 512.6718 | 0 | 35.7678 | 596.13 | [25 empty] | 0.641 | 596.13 | [5 empty] | 596.13 | 2015-03-10 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.641 | 596.13 |  | 47.6904 | 512.6718 | 0 | 35.7678 | 596.13 | [32 empty] | 0
Ц-9853/3010-ОРЗТП/2014 от 11.11.14г. | 40997093 | 466.1 | 466.1 | 5 | Тибаев Александр Александрович | КРЭС | Курский р-н, Пашковский с/с, с/т "Фестивальное", уч.64 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 3/100 кВА (инв. № 2892) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,22 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,14 км по техническим условиям Ц-6719/. |  | ТП-10/0,4 кВ № 3/100 кВА (инв. № 2892) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 74.4 | 0 | 5.952 | 63.984 | 0 | 4.464 | 74.4 | [25 empty] | 0.08 | 74.4 | [5 empty] | 74.4 | 2015-03-11 | Остальной объем строительства включен в Ц-6719 (Лот № 19 аналог. ЦЭС-2,ЦЭС-3 8500002294) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 74.4 |  | 5.952 | 63.984 | 0 | 4.464 | 74.4 | [32 empty] | 0
Ц-9854/3003-ОРЗТП/2014 от 10.11.14г. | 40997105 | 466.1 | 466.1 | 7 | Бережный Игорь Александрович | КРЭС | Курский р-н, Камышинский с/с, с/т "Рассвет-2", уч.890 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,035 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013324-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,035 км по техническим условиям Ц-7585. |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013324-00) | [41 empty] | 0 | 2015-03-10 | Объем строительства включен в Ц-7585 (Лот № 25 льготники ВЭС,ЗЭС,ЦЭС,ЮЭС) | 0
Ц-9855/3041-ОРЗТП/2014 от 11.11.14г. | 40997150 | 466.1 | 466.1 | 10 | Сердюков Олег Александрович | КРЭС | Курская обл., Курский р-он, Клюквинский с/с, с.Клюква, уч.151 "Б" | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,12 км от ТП-10/0,4 кВ № 173/100 (инв. № 4642) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ТП-10/0,4 кВ № 173/100 (инв. № 4642) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 111.6 | 0 | 8.928 | 95.976 | 0 | 6.696 | 111.6 | [25 empty] | 0.12 | 111.6 | [5 empty] | 111.6 | 2015-03-11 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 111.6 |  | 8.928 | 95.976 | 0 | 6.696 | 111.6 | [32 empty] | 0
Ц-9860/3004-ОРЗТП/2014 от 11.11.14г. | 40997215 | 466.1 | 466.1 | 5 | Синякова Галина Николаевна | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, ст "Химфарм", уч. Б 212 | строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ (по ТУ Ц-7623, Ц-7659) протяженностью 0,22 км до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,22 км по техническим условиям Ц-7803. | [43 empty] | 0 | 2015-03-11 | Объем строительства включен в Ц-7803 (Лот № 27 льготники) | 0
Ц-9861/3005-ОРЗТП/2014 от 11.11.14г. | 40997256 | 466.1 | 466.1 | 5 | Белов Вячеслав Алексеевич | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Химфарм", уч.16 | строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ (по ТУ Ц-7623, Ц-7659) протяженностью 0,55 км до границы земельного участка заявителя, в т.ч. 0,08 км совместным подвесом по ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,33 км по техническим условиям Ц-9368. |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 204.6 | 0 | 16.368 | 175.956 | 0 | 12.276 | 204.6 | [25 empty] | 0.22 | 204.6 | [5 empty] | 204.6 | 2015-03-11 | Остальной объем строительства включен в Ц-9368 (Лот № 39 льготники ЦЭС Северо-Восток) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.22 | 204.6 |  | 16.368 | 175.956 | 0 | 12.276 | 204.6 | [32 empty] | 0 |  |  | -204.6
Ц-9865/4071-ОРЗТП/2014 от 24.11.14г. | 40997292 | 466.1 | 466.1 | 10 | Ульянов Сергей Борисович | КРЭС | Курский район, Лебяженский с/с, ст "Черемушки", уч. 248 | - строительство ответвления протяженностью 0,18 км проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,18 км по техническим условиям Ц-8923. | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 413.14 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнериги – аналогично техническим условиям Ц-8445; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии – аналогично техническим условиям Ц-8445. | [42 empty] | 0 | 2015-05-24 | Объем строительства включен в Ц-8445 (Лот № 32 льготники ЦЭС-Южный); Ц-8923 (Лот № 34 льготники КРЭС Юго-Запад) | 0
Ц-9869/3090-ОРЗТП/2014 от 12.11.14г. | 41000890 | 466.1 | 466.1 | 15 | Быканова Екатерина Александровна | КРЭС | Курская обл., Курский р-он, Новопоселеновский с/с, д. Кукуевка, кад. номер: 46:11:121203:1036 | - строительство ответвления протяженностью 0,3 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 4 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,3 км по техническим условиям Ц-9623. | выполнить замену силового трансформатора в ТП-10/0,4 кВ №673 на трансформатор мощностью 250 кВА (тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом), при необходимости выполнить замену автоматических выключателей, предохранителей, щитовых приборов, ТТ и РЗиА (тип и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнерги по техническим условиям Ц-7690, Ц-9572. | [42 empty] | 0 | 2015-03-12 | Объем строительства включен в Ц-7690 (Лот № 26 льготники ЦЭС); Ц-9623 (Лот № 39 льготники Юго-Запад) | 0
Ц-9872/3009-ОРЗТП/2014 от 11.11.14г. | 41000648 | 466.1 | 466.1 | 12 | Рослякова Ольга Геннадьевна | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, ст "Спутник", уч. 163 | строительство ответвления протяженностью 0,37 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в том числе 0,17 км по техническим условиям Ц-9222, Ц-9651. |  | ВЛ-0,4 кВ №2 (инв. № 3478) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 186 | 0 | 14.88 | 159.96 | 0 | 11.16 | 186 | [25 empty] | 0.2 | 186 | [5 empty] | 186 | 2015-03-11 | Остальной объем строительства включен в Ц-9222 (Лот № 35 льготники ЦЭС Северо-Восток); Ц-9651 (Лот № 39 льготники ЦЭС Северо-Восток) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 186 |  | 14.88 | 159.96 | 0 | 11.16 | 186 | [32 empty] | 0
Ц-9874/3011-ОРЗТП/2014 от 11.03.15г. | 41000365 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Леонова Марина Васильевна | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Спутник", уч.128 | строительство ответвления протяженностью 0,14 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в том числе 0,14 км по техническим условиям Ц-9872. | [43 empty] | 0 | 2015-03-11 | Объем строительства включен в Ц-9872 (Лот № 42 льготники) | 0
Ц-9877/4125-ОРЗТП/2014 от 26.11.14г. | 41000924 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Курашова Вера Ивановна | КРЭС | Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.Кукуевка,уч.46:11:121203:1292 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,26 км от проектируемой (по ТУ Ц-8118, Ц-8325) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) – в т.ч. 0,26 км по техническим условиям Ц-9335. |  | ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) | [41 empty] | 0 | 2015-03-26 | Объем строительства включен в Ц-9335 (Лот № 36 льготники ЦЭС Юго-Запад) | 0
Ц-9882/3084-ОРЗТП/2014 от 14.11.14г. | 41005467 | 466.1 |  | 13 | Васильев Виктор Николаевич | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Химфарм", уч.Г-117 | - строительство ответвления протяженностью 0,42 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в том числе 0,2 км по техническим условиям Ц-8804, Ц-8632. | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 425.06 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7623, Ц-7659. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА. (Тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7623, Ц-7659. | ВЛ-10 кВ 425.06 (инв. № 4125) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 204.6 | 0 | 16.368 | 175.956 | 0 | 12.276 | 204.6 | [25 empty] | 0.22 | 204.6 | [5 empty] | 204.6 | 2015-03-14 | Остальной объем строительства включен в Ц-7623, Ц-7659 (Лот № 26 льготники ЦЭС); Ц-8804, Ц-8632 (Лот № 33 льготники ЦЭС Северо-Восток) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.22 | 204.6 |  | 16.368 | 175.956 | 0 | 12.276 | 204.6 | [32 empty] | 0
Ц-9883/4021-ОРЗТП/2014 от 20.11.14г. | 41006273 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Пеньков Василий Васильевич | КРЭС | Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.Кукуевка, уч.46:11:121203:1134 | - | выполнить замену силового трансформатора в ТП-10/0,4 кВ № 673 (инв. № 13012328-00) на трансформатор мощностью 250 кВА (тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом), при необходимости выполнить замену автоматических выключателей, предохранителей, щитовых приборов, ТТ и РЗиА (тип и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнерги по техническим условиям Ц-7690. | ТП-10/0,4 кВ № 673 (инв. № 13012328-00) | [41 empty] | 0 | 2015-05-20 | Объем строительства включен в Ц-7690 (Лот № 26 льготники ЦЭС) | 0
Ц-9892/4026-ОРЗТП/2014 от 20.11.14г. | 41001644 | 466.1 | 466.1 | 9 | Пархоменко Регина Валентиновна | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, снт "Химфарм", уч. Г 222 | - строительство ответвления протяженностью 0,27 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в том числе 0,06 км по техническим условиям Ц-7929. | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 425.06 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7623, Ц-7659. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА. (Тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7623, Ц-7659. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 195.3 | 0 | 15.624 | 167.958 | 0 | 11.718 | 195.3 | [25 empty] | 0.21 | 195.3 | [5 empty] | 195.3 | 2015-05-20 | Остальной объем строительства включен в Ц-7623, Ц-7659 (Лот № 26 льготники ЦЭС); Ц-7929 (Лот № 29 льготники ЦЭС Северная часть) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.21 | 195.3 |  | 15.624 | 167.958 | 0 | 11.718 | 195.3 | [32 empty] | 0
Ц-9893/4020-ОРЗТП/2014 от 20.11.14г. | 41006276 | 466.1 |  | 7 | Казначеева Любовь Валентиновна | ПРЭС | Курская обл., Поныровский р-он, п. Поныри, кад. № 46:18:021103:75 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,03 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в том числе 0,03 км по техническим условиям Ц-9881. | строительство ответвления протяженностью 0,9 км от существующей опоры № 70 ВЛ-10 кВ № 649.12 (инв. № 6452) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-9880; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 250 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-9880. | ВЛ-10 кВ № 649.12 (инв. № 6452) | [17 empty] | 0.9 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | КТП 250 кВА - 1 шт. |  | 1 | [12 empty] | 0 | 2015-05-20 | Остальной объем строительства включен в Ц-9880 (Лот № 42 льготники) | 0
Ц-9895/4019-ОРЗТП/2014 от 19.11.14г. | 41006278 | 466.1 |  | 7 | Бузуртанов Магомед Муратович | ПРЭС | Курская обл., Поныровский р-он, п. Поныри, кад. № 46:18:021103:99 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,05 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,05 км по техническим условиям Ц-9880. | строительство ответвления протяженностью 0,9 км от существующей опоры № 70 ВЛ-10 кВ № 649.12 (инв. № 6452) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-9880; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 250 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-9880. | ВЛ-10 кВ № 649.12 (инв. № 6452) | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ, монтаж разъединителя 10 (6) кВ, Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ, Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 1546.135 | 0 | 98.96 | 974.825 | 433.62 | 38.73 | 1546.135 | [9 empty] | 990 |  |  |  | 53.34 |  |  |  |  | 443.795 |  | 12.5 |  |  |  |  | 0.05 | 46.5 | [5 empty] | 1546.135 | 2015-05-19 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.9 | 990 |  | 79.2 | 881.1 | 0 | 29.7 | 990 | [32 empty] | 0
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 53.34 |  | 3.91 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.34 | [32 empty] | 0
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 250 кВА - 1 шт. | 443.795 |  | 11.38 | 41.695 | 385.11 | 5.61 | 443.795 | [32 empty] | 0
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 | [32 empty] | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 | 46.5 |  | 3.72 | 39.99 | 0 | 2.79 | 46.5 | [32 empty] | 0
Ц-9898/4012-ОРЗТП/2014 от 19.11.14г. | 41001508 | 466.1 | 466.1 | 5 | Хмелевская Надежда Николаевна | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Волна", уч.81 | строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры ВЛ-0,4 кВ, строящейся в рамках договора Ц-8823 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 139.5 | 0 | 11.16 | 119.97 | 0 | 8.37 | 139.5 | [25 empty] | 0.15 | 139.5 | [5 empty] | 139.5 | 2015-03-19 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 139.5 |  | 11.16 | 119.97 | 0 | 8.37 | 139.5 | [32 empty] | 0
Ц-9899/4014-ОРЗТП/2014 от 19.11.14г. | 41001494 | 466.1 | 466.1 | 7 | Семечко Марина Владимировна | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, снт "Волна", уч.79 | строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры ВЛ-0,4 кВ, строящейся в рамках договора Ц-8823 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в том числе 0,12 км по техническим условиям Ц-9898. | [43 empty] | 0 | 2015-03-19 | Объем строительства включен в Ц-9898 | 0
Ц-9901/4050-ОРЗТП/2014 от 26.11.14г. | 41001634 | 466.1 |  | 15 | Местная религиозная организация православный Приход храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» пос. Золотухино Курской области Курской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, п. Золотухино, ул. Кирова, д. 33 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км от ТП-10/0,4 кВ № 5/400 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 186 | 0 | 14.88 | 159.96 | 0 | 11.16 | 186 | [25 empty] | 0.2 | 186 | [5 empty] | 186 | 2015-03-26 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 186 |  | 14.88 | 159.96 | 0 | 11.16 | 186 | [32 empty] | 0
Ц-9905/4107-ОРЗТП/2014 от 24.11.14г. | 41001555 | 466.1 | 466.1 | 15 | Лукьянчиков Сергей Валентинович | КРЭС | КУрская обл., Курский р-он, Моковский с/с, с/т "Сосенка", участок №105, кад. номер: 46:11:091101:64 | строительство ответвления протяженностью 0,28 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12012242-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12012242-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 260.4 | 0 | 20.832 | 223.944 | 0 | 15.624 | 260.4 | [25 empty] | 0.28 | 260.4 | [5 empty] | 260.4 | 2015-03-24 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.28 | 260.4 |  | 20.832 | 223.944 | 0 | 15.624 | 260.4 | [32 empty] | 0
Ц-9908/4061-ОРЗТП/2014 от 24.11.14г. | 41003447 | 466.1 | 466.1 | 15 | Летов Владимир Иванович | КРЭС | Курская обл., Курский р-он, Моковский с/с, д. Духовец, кад. номер: 46:11:091207:531 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,49 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) - /в том числе 0,25 км по техническим условиям Ц-8855/. | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.03 (инв. №4131) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании)– /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - /аналогично техническим условиям Ц-8600/; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом)– /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/- /аналогично техническим условиям Ц-8600/. | ВЛ-10 кВ № 415.03 (инв. №4131) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 223.2 | 0 | 17.856 | 191.952 | 0 | 13.392 | 223.2 | [25 empty] | 0.24 | 223.2 | [5 empty] | 223.2 | 2015-05-24 | Остальной объем строительства включен в Ц-8600 (Лот № 33 льготники КРЭС Юго-Запад); Ц-8855 (Лот № 34 льготники КРЭС Юго-Запад) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.24 | 223.2 |  | 17.856 | 191.952 | 0 | 13.392 | 223.2 | [32 empty] | 0
Ц-9910/4022-ОРЗТП/2014 от 20.11.14г. | 41003445 | 466.1 | 466.1 | 15 | Токмакова Елена Валерьевна | КРЭС | Курская обл., Курский р-он, Моковский с/с, д. Духовец, ул. Мечты, д.9, кад. номер: 46:11:091210:70 | строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 93 | 0 | 7.44 | 79.98 | 0 | 5.58 | 93 | [25 empty] | 0.1 | 93 | [5 empty] | 93 | 2015-03-20 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 93 |  | 7.44 | 79.98 | 0 | 5.58 | 93 | [32 empty] | 0
Ц-9912/4025-ОРЗТП/2014 от 20.11.14г. | 41003244 | 466.1 | 466.1 | 7 | Серпиченко Александр Владимирович | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, снт "Спутник", уч.167 | строительство ответвления протяженностью 0,29 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в том числе 0,29 км по техническим условиям Ц-9872. | [43 empty] | 0 | 2015-03-20 | Объем строительства включен в Ц-9872 (Лот № 42 льготники) | 0
Ц-9914/4124-ОРЗТП/2014 от 26.11.14г. | 41003214 | 466.1 | 466.1 | 12 | Хавалкина Раиса Васильевна | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Химфарм", уч.12Г | ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ВЛ-0,4 кВ (по техническим условиям Ц-8804) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,3 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 279 | 0 | 22.32 | 239.94 | 0 | 16.74 | 279 | [25 empty] | 0.3 | 279 | [5 empty] | 279 | 2015-03-26 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.3 | 279 |  | 22.32 | 239.94 | 0 | 16.74 | 279 | [32 empty] | 0
Ц-9922/4029-ОРЗТП/2014 от 21.11.14г. | 41003233 | 466.1 | 466.1 | 5 | Барбашин Юрий Александрович | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, ст "Тускарь", уч. 263 | строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 4067) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 4067) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 111.6 | 0 | 8.928 | 95.976 | 0 | 6.696 | 111.6 | [25 empty] | 0.12 | 111.6 | [5 empty] | 111.6 | 2015-03-21 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 111.6 |  | 8.928 | 95.976 | 0 | 6.696 | 111.6 | [32 empty] | 0
Ц-9925/4120-ОРЗТП/2014 от 25.11.14г. | 41004561 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Сафронов Сергей Николаевич | КРЭС | Курский р-н, Нижнемедведицкий с/с, д.Татаренкова, уч.46:11:111802:335 | строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 93 | 0 | 7.44 | 79.98 | 0 | 5.58 | 93 | [25 empty] | 0.1 | 93 | [5 empty] | 93 | 2015-03-25 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 93 |  | 7.44 | 79.98 | 0 | 5.58 | 93 | [32 empty] | 0
Ц-9933/4134-ОРЗТП/2014 от 28.11.14г. | 41004549 | 466.1 |  | 14.5 | Кобелев Сергей Иванович | КРЭС | Курский район, Шумаковский с/с, ст "Заречное", уч. 312 | строительство ответвления протяженностью 0,32 км от опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 297.6 | 0 | 23.808 | 255.936 | 0 | 17.856 | 297.6 | [25 empty] | 0.32 | 297.6 | [5 empty] | 297.6 | 2015-03-28 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.32 | 297.6 |  | 23.808 | 255.936 | 0 | 17.856 | 297.6 | [32 empty] | 0
Ц-9940/4011-ОРЗТП/2014 от 19.11.14г. | 41002046 | 466.1 | 466.1 | 15 | Иванов Владимир Михайлович | КРЭС | Курский район, д. Татаренкова, уч. 46:11:111802:805 | строительство ответвления протяженностью 0,25 км от опоры № 2-10 ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,25 км по техническим условиям Ц-9896. |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 232.5 | 0 | 18.6 | 199.95 | 0 | 13.95 | 232.5 | [25 empty] | 0.25 | 232.5 | [5 empty] | 232.5 | 2015-03-19 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.25 | 232.5 |  | 18.6 | 199.95 | 0 | 13.95 | 232.5 | [32 empty] | 0
Ц-9941/4074-ОРЗТП/2014 от 24.11.14г. | 41004690 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Пахомов Александр Сергеевич | КРЭС | Курский район, д. Кукуевка, уч. 46:11:121203:1428 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,11 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) - в т.ч.0,11 км по техническим условиям Ц-8118/; | строительство ответвления протяженностью 0,27 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /аналогично техническим условиям Ц-8118/;- за счет средств тарифа на передачу э/э строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) /аналогично техническим условиям Ц-8118/- за счет средств тарифа на передачу э/э | ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) | [41 empty] | 0 | 2015-05-24 | Объем строительства включен в Ц-8118 ( Лот № 31 льготники ЦЭС-Южный) | 0
Ц-9945/4073-ОРЗТП/2014 от 24.11.14г. | 41004520 | 466.1 |  | 7 | Погребков Николай Васильевич | КРЭС | Курский р-н, Моковский с/с, д.Духовец, уч.46:11:091207:894 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,33 км от ТП-10/0,4 кВ № 625 (инв. № 4131) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ТП-10/0,4 кВ № 625 (инв. № 4131) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 306.9 | 0 | 24.552 | 263.934 | 0 | 18.414 | 306.9 | [25 empty] | 0.33 | 306.9 | [5 empty] | 306.9 | 2015-03-24 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.33 | 306.9 |  | 24.552 | 263.934 | 0 | 18.414 | 306.9 | [32 empty] | 0
Ц-9946/4121-ОРЗТП/2014 от 25.11.14г. | 41004515 | 466.1 |  | 14.5 | Луговская Елена Александровна | КРЭС | Луговская Елена Александровна, Курский р-н, Нижнемедведицкий с/с, д.Татаренкова, уч.46:11:111809:197 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,25 км от ТП-10/0,4 кВ № 647 (инв. № 13011676-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) - /в т.ч. 0,25 км по техническим условиям Ц-8041, Ц-9626/. |  | ТП-10/0,4 кВ № 647 (инв. № 13011676-00) | [41 empty] | 0 | 2015-03-25 | Объем строительства включен в Ц-8041 (Лот № 29 льготники ЦЭС Северная часть) | 0
Ц-9952/4092-ОРЗТП/2014 от 27.11.14г. | 41004708 | 466.1 | 466.1 | 7 | Федоренко Анна Николаевна | КРЭС | г. Курск, ст "Энергетик", уч. 159 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,1 км от ТП-10/0,4 кВ № 656 (инв. № 13011752-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) - /в т.ч. 0,1 км по техническим условиям Ц-9954/. | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 656 (инв. № 13011752-00) на силовой трансформатор мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям № Ц-9954. 10.5. Расширение распределительных устройств: расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 656 (инв. № 13011752-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям № Ц-9954. | ТП-10/0,4 кВ № 656 (инв. № 13011752-00) |  |  | 285.495 |  | 18.054 | 165.208 | 91.705 | 10.528 | 285.495 | [23 empty] | 1) Замена силового трансформатора на трансформатор 63 кВА (с заменой автоматических выключателей, предохранителей, ТТ). 2) Монтаж автоматического выключателя (1 шт.) | 136.695 | 0.16 | 148.8 | [5 empty] | 285.495 | 2015-05-27 |  | 0
Ц-9953/4090-ОРЗТП/2014 от 27.11.14г. | 41004716 | 466.1 | 466.1 | 7 | Федоренко Владимир Прокопьевич | КРЭС | г. Курск, ст "Энергетик", уч. 158 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,13 км от ТП-10/0,4 кВ № 656 (инв. № 13011752-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) - /в т.ч. 0,13 км по техническим условиям Ц-9954/. | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 656 (инв. № 13011752-00) на силовой трансформатор мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям № Ц-9954. 10.5. Расширение распределительных устройств: расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 656 (инв. № 13011752-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям № Ц-9954. | ТП-10/0,4 кВ № 656 (инв. № 13011752-00) | [42 empty] | 2015-05-27
Ц-9954/4091-ОРЗТП/2014 от 27.11.14г. | 41004732 | 466.1 |  | 7 | Малышева Галина Кималовна | КРЭС | г. Курск, ст "Энергетик", уч. 160 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,16 км от ТП-10/0,4 кВ № 656 (инв. № 13011752-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 656 (инв. № 13011752-00) на силовой трансформатор мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/. расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 656 (инв. № 13011752-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/. | ТП-10/0,4 кВ № 656 (инв. № 13011752-00) | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ, Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  |  | 0 | [38 empty] | 2015-05-27
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1) Замена силового трансформатора на трансформатор 63 кВА (с заменой автоматических выключателей, предохранителей, ТТ). 2) Монтаж автоматического выключателя (1 шт.) | 136.695 |  | 6.15 | 37.24 | 91.705 | 1.6 | 136.695 | [32 empty] | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.16 | 148.8 |  | 11.904 | 127.968 | 0 | 8.928 | 148.8 | [32 empty] | 0
Ц-9957/4123-ОРЗТП/2014 от 26.11.14г. | 41004497 | 466.1 |  | 14.5 | Еремеева Ольга Николаевна | КРЭС | Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.Кукуевка, уч.46:11:121203:1450 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,5 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ (по ТУ Ц-8118) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) - /в т.ч. 0,05 км по техническим условиям Ц-9630/. |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 418.5 | 0 | 33.48 | 359.91 | 0 | 25.11 | 418.5 | [25 empty] | 0.45 | 418.5 | [5 empty] | 418.5 | 2015-03-26 | Остальной объем строительства включен в Ц-9630 (Лот № 40 льготники Юго-Запад) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.45 | 418.5 |  | 33.48 | 359.91 | 0 | 25.11 | 418.5 | [32 empty] | 0
Ц-9958/4128-ОРЗТП/2014 от 27.11.14г. | 41004727 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Вялых Геннадий Алексеевич | КРЭС | Курский р-н, Камышинский с/с, снт"Рассвет-2", уч.5Л | - строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 661/25 кВА (инв. № 13011696-00) на трансформатор большей мощности (100 кВА) (тип и мощность трансформатора и объем реконструкции утончить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии (в том числе для технических условий Ц-7912, Ц-7063, Ц-7299, Ц-7783, Ц-7454, Ц-7959, Ц-7860, Ц-7859, Ц-7905, Ц-7183, Ц-7267, Ц-7507) - /аналогично техническим условиям Ц-7937/. | ТП-10/0,4 кВ № 661/25 кВА (инв. № 13011696-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 93 | 0 | 7.44 | 79.98 | 0 | 5.58 | 93 | [25 empty] | 0.1 | 93 | [5 empty] | 93 | 2015-05-27 | Остальной объем строительства включен в Ц-7937 (Лот № 29 льготники ЦЭС-северная часть) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 93 |  | 7.44 | 79.98 | 0 | 5.58 | 93 | [32 empty] | 0
Ц-9959/4077-ОРЗТП/2014 от 25.11.14г. | 41004494 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Поляков Андрей Васильевич | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, снт "Приморское", уч. 19/233 | строительство ответвления протяженностью 0,04 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) - /в т.ч. 0,04 км по техническим условиям Ц-8218/. | [43 empty] | 0 | 2015-03-25 | Объем строительства включен в Ц-8218 (Лот № 30 льготники ЦЭС Северный) | 0
Ц-9960/4130-ОРЗТП/2014 от 27.11.14г. | 41004570 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Володин Сергей Евгеньевич | КРЭС | Курский р-н, Камышинский с/с, снт "Рассвет-2", уч.21Л | - строительство ответвления протяженностью 0,13 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 661/25 кВА на трансформатор большей мощности (100 кВА) (тип и мощность трансформатора и объем реконструкции утончить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии (в том числе для технических условий Ц-7912, Ц-7063, Ц-7299, Ц-7783, Ц-7454, Ц-7959, Ц-7860, Ц-7859, Ц-7905, Ц-7183, Ц-7267, Ц-7507) - /аналогично техническим условиям Ц-7937/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 120.9 | 0 | 9.672 | 103.974 | 0 | 7.254 | 120.9 | [25 empty] | 0.13 | 120.9 | [5 empty] | 120.9 | 2015-05-27 | Остальной объем строительства включен в Ц-7937 (Лот № 29 льготники ЦЭС-северная часть) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.13 | 120.9 |  | 9.672 | 103.974 | 0 | 7.254 | 120.9 | [32 empty] | 0
Ц-9975/4133-ОРЗТП/2014 от 28.11.14г. | 41006304 | 466.1 |  | 3 | Самоцветова Татьяна Дмитриевна | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Спутник", уч.193 | - строительство ответвления протяженностью 0,27 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3478) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3478) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэенргии | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3478) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 263.4 | 0 | 21.072 | 226.524 | 0 | 15.804 | 263.4 | [25 empty] | 0,27 с установкой дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ | 263.4 | [5 empty] | 263.4 | 2015-05-28 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,27 с установкой дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ | 263.4 |  | 21.072 | 226.524 | 0 | 15.804 | 263.4 | [32 empty] | 0
Ц-9978/4129-ОРЗТП/2014 от 27.11.14г. | 41006314 | 466.1 |  | 11 | Козлова Дарья Ивановна | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, ст "Спутник", уч. 147 | - строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 4067) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3478) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэенргии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 4067) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 105.3 | 0 | 8.424 | 90.558 | 0 | 6.318 | 105.3 | [25 empty] | 0,1 с установкой дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ | 105.3 | [5 empty] | 105.3 | 2015-05-27 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,1 с установкой дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ | 105.3 |  | 8.424 | 90.558 | 0 | 6.318 | 105.3 | [32 empty] | 0
Ц-9997/4052-ОРЗТП/2014 от 26.11.14г. | 41005206 | 299201.39 | 44880.2118 | 33 | Общество с ограниченной ответственностью «Дорожное ремонтно-строительное управление» | ЦРЭС | 305046, г.Курск, ул.Фестивальная - ТЦ "МЕТРО" | I этап: нет; II этап: строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры № 3-1 ВЛ-10 кВ № 403.204 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры № 3-22 ВЛ-10 кВ № 403.204 протяженностью 0,01 км до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). I этап: нет; II этап: строительство двух ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором 25 кВА (Тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). I этап: нет; II этап: В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» учет электроэнергии выполняется со следующими требованиями: - приборы учета электрической энергии должны быть сертифицированы и внесены в Госреестр средств измерений РФ; - приборы учета должны соответствовать ГОСТ Р 52322-2005. Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»); - класс точности 1,0 и выше; - Iном=5-50А (прямого включения), при присоединяемой мощности до 15 кВт; - Iном=5-100А (прямого включения), при присоединяемой мощности от 15 кВт до 35 кВт; - Iном=5 А (для трехфазных трансформаторного включения), при присоединяемой мощности более 35 кВт; - Измерительные трансформаторы тока следует применять в тех случаях, когда измеряемый ток превышает 60А, а присоединяемая мощность – более 35 кВт. - трансформаторы тока должны иметь класс точности не ниже 0,5; - пломбированию подлежит и прибор учета, и трансформаторы тока; - температурный рабочий диапазон в соответствии с климатическими условиями эксплуатации (от -40°С до +70°С для установки в блок измерения и защиты (БИЗ) на фасаде здания или опоре). Счетчики должны подключаться через испытательные коробки (согласно ПУЭ). Все клеммники трансформаторов тока, крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам, и испытательные коробки должны иметь возможность опломбирования. В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, лестничные клетки и т.п.), для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата. Аналогичные шкафы должны устанавливаться также для совместного размещения счетчиков и трансформаторов тока при выполнении учета на стороне низшего напряжения (на вводе у потребителей). Место установки: в РУ-0,4 кВ проектируемых ТП-10/0,4 кВ |  |  | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт., Строительство ВЛ-10 (6) кВ, монтаж разъединителя 10 (6) кВ, Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | 545.55 | 0 | 25.416 | 127.068 | 387.53 | 5.536 | 545.55 |  |  |  | 2 | 25 |  | 0.02 | 19.2 |  |  |  |  | 2 | 106.68 |  |  |  | СТП 63 кВА - 2 шт. | 369.67 | 2 | 25 | [11 empty] | 545.55 | 2015-11-26 |  | 0
[11 empty] | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | 2 | 25 |  | 1.5 | 3.06 | 20.24 | 0.2 | 25 | [32 empty] | 0
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.02 | 19.2 |  | 1.536 | 17.088 | 0 | 0.576 | 19.2 | [32 empty] | 0
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 2 | 106.68 |  | 7.82 | 21.02 | 76.78 | 1.06 | 106.68 | [32 empty] | 0
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА - 2 шт. | 369.67 |  | 13.06 | 82.84 | 270.27 | 3.5 | 369.67 | [32 empty] | 0
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 2 | 25 |  | 1.5 | 3.06 | 20.24 | 0.2 | 25 | [32 empty] | 0
[13 empty] | 14654.754 | 0 | 1059.1084 | 10904.0678 | 1968.43 | 723.1478 | 14654.754 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 14654.754 |  |  | 0

## 42_лот_(ЦЭС_Северо-Восток) (hidden)
Лот № 42 льготники ЦЭС Северо-Восток
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
Ц-8463/1161-ОРЗТП/2014, ДС №1 от 02.12.2014 от 22.05.14г. | 40902402 | 466.1 | 466.1 | 5 | Тетерин Александр Юрьевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Камышинский с/с, с/т "Рассвет-2", уч.77 | строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 111.6 | 0 | 8.928 | 95.976 | 0 | 6.696 | 111.6 | [24 empty] | 0.12 | 111.6 | [5 empty] | 111.6 | 2015-03-31 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 111.6 |  | 8.928 | 95.976 | 0 | 6.696 | 111.6 | [31 empty] | 0
Ц-9160/2114-ОРЗТП/2014 от 12.08.14г. | 40943981 | 466.1 | 466.1 | 5 | Булгаков Владимир Юрьевич | КРЭС | Курский район, Нижнемедведицкий с/с, ст "Ласточка", уч. 785 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,59 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,29 км по техническим условиям Ц-6767, Ц-9088/. |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 302.25 | 0 | 24.18 | 259.935 | 0 | 18.135 | 302.25 | [24 empty] | 0,325, в т.ч. 0,025-ответвление до ВПУ Заявителя | 302.25 | [5 empty] | 302.25 | 2014-12-12 | Остальной объем строительства включен в Ц-6767 (Лот № 21 ЦЭС-1), Ц-9088 (Лот № 36 льготники северо-восток) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,325, в т.ч. 0,025-ответвление до ВПУ Заявителя | 302.25 |  | 24.18 | 259.935 | 0 | 18.135 | 302.25 | [31 empty] | 0
Ц-9264/4075-ОРЗТП/2014 от 25.11.14г. | 40952274 | 466.1 | 466.1 | 15 | Чаплыгина Светлана Валерьевна | КРЭС | Курская область, Курский район, Нижнемедведицкий сельсовет, СНТ "имени 1 Мая", уч. №55 по участку 1, кад. номер: 46:11:111402:240 | - строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №636 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,25 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 636 в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ, Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 240.7 | 0 | 18.86 | 201.11 | 6.7 | 14.03 | 240.7 | [22 empty] | Монтаж автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ - 1 шт. | 8.2 | 0.25 | 232.5 | [5 empty] | 240.7 | 2015-05-25 |  | 0
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ - 1 шт. | 8.2 |  | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2 | [31 empty] | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.25 | 232.5 |  | 18.6 | 199.95 | 0 | 13.95 | 232.5 | [31 empty] | 0
Ц-9284/3082-ОРЗТП/2014 от 13.11.14г. | 40952718 | 466.1 | 466.1 | 12 | Бугорская Ольга Ивановна | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, снт "Приморское", уч. 67 | строительство участка ВЛ-0,4 кВ от проектируемой (по ТУ Ц-7941) ВЛ-0,4 кВ (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,21 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 195.3 | 0 | 15.624 | 167.958 | 0 | 11.718 | 195.3 | [24 empty] | 0.21 | 195.3 | [5 empty] | 195.3 | 2015-03-13 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.21 | 195.3 |  | 15.624 | 167.958 | 0 | 11.718 | 195.3 | [31 empty] | 0
Ц-9332/3036-ОРЗТП/2014 от 10.11.14г. | 40957584 | 466.1 |  | 7 | Петрова Светлана Станиславовна | КРЭС | Курская область, Курский район, Пашковский сельсовет, СНТ "Верховье", уч. №744 | строительство ответвления протяженностью 0,23 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 213.9 | 0 | 17.112 | 183.954 | 0 | 12.834 | 213.9 | [24 empty] | 0.23 | 213.9 | [5 empty] | 213.9 | 2015-03-10 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.23 | 213.9 |  | 17.112 | 183.954 | 0 | 12.834 | 213.9 | [31 empty] | 0
Ц-9424/4024-ОРЗТП/2014 от 20.11.14г. | 40964863 | 466.1 | 466.1 | 5 | Гуторов Сергей Михайлович | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, снт "Спутник", уч. 307 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №2 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,15 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 139.5 | 0 | 11.16 | 119.97 | 0 | 8.37 | 139.5 | [24 empty] | 0.15 | 139.5 | [5 empty] | 139.5 | 2015-03-20 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 139.5 |  | 11.16 | 119.97 | 0 | 8.37 | 139.5 | [31 empty] | 0
Ц-9562/4056-ОРЗТП/2014 от 27.11.14г. | 40976351 | 466.1 |  | 10 | Кондратова Татьяна Вячеславовна | КРЭС | Курский район, снт "Ласточка", уч. 235 | - строительство ответвления протяженностью не более 0,025 км от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ №1 до вводного пункта учета (ВПУ) на границе земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена силового трансформатора СТП-10/0,4 кВ № 686/25 кВА на силовой трансформатор мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ, Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 151.745 | 0 | 7.75 | 56.075 | 85.005 | 2.915 | 151.745 | [22 empty] | Замена тр-ра 25 кВА на тр-р 63 кВА (с заменой автоматических выключателей,предохранителей,ТТ) | 128.495 | 0,025-ответвление до ВПУ Заявителя | 23.25 | [5 empty] | 151.745 | 2015-05-27 |  | 0
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Замена тр-ра 25 кВА на тр-р 63 кВА (с заменой автоматических выключателей,предохранителей,ТТ) | 128.495 |  | 5.89 | 36.08 | 85.005 | 1.52 | 128.495 | [31 empty] | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,025-ответвление до ВПУ Заявителя | 23.25 |  | 1.86 | 19.995 | 0 | 1.395 | 23.25 | [31 empty] | 0
Ц-9578/3096-ОРЗТП/2014 от 12.11.14г. | 40977097 | 466.1 | 466.1 | 7 | Панасенко Людмила Алексеевна | КРЭС | Курская область, Курский район, Пашковский сельсовет, СНТ "Верховье", уч. №918 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №3 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,08 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 74.4 | 0 | 5.952 | 63.984 | 0 | 4.464 | 74.4 | [24 empty] | 0.08 | 74.4 | [5 empty] | 74.4 | 2015-03-12 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 74.4 |  | 5.952 | 63.984 | 0 | 4.464 | 74.4 | [31 empty] | 0
Ц-9615/3091-ОРЗТП/2014 от 12.11.14г. | 40977490 | 466.1 | 466.1 | 10 | Семенихин Виталий Валентинович | БРЭС | Курская обл., Курский р-н, д.Долгое, кад.№ 46:11:071004:159 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,63 км от ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,63 км по техническим условиям Ц-7766, Ц-9092. | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры № 60 ВЛ-10 кВ № 176.209 (инв. № 4087) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7706; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7706. | [41 empty] | 0 | 2015-03-12 | Объем строительства включен в Ц-7706,Ц-7766 (Лот № 27 льготники), Ц-9092 (Лот № 35 льготники Северо-восток) | 0
Ц-9626/3083-ОРЗТП/2014 от 14.11.14г. | 40979218 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Никонорова Марина Викторовна | КРЭС | Курский район, д. Татаренкова, уч. 46:11:111809:129 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,25 км от ТП-10/0,4 кВ №647 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,25 км по техническим условиям Ц-8041/. | [42 empty] | 0 | 2015-03-14 | Объем строительства включен в Ц-8041 (Лот № 29 льготники ЦЭС Северная часть) | 0
Ц-9690/3087-ОРЗТП/2014 от 14.11.14г. | 40984147 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Конобеев Егор Александрович, | КРЭС | г.Курск, с/т "Курск", уч.491 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,25 км от ТП-10/0,4 кВ № 692 до границ земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 232.5 | 0 | 18.6 | 199.95 | 0 | 13.95 | 232.5 | [24 empty] | 0.25 | 232.5 | [5 empty] | 232.5 | 2015-03-14 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.25 | 232.5 |  | 18.6 | 199.95 | 0 | 13.95 | 232.5 | [31 empty] | 0
Ц-9752/2993-ОРЗТП/2014 от 10.11.14г. | 40989995 | 466.1 | 466.1 | 9 | Ульянов Сергей Григорьевич | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Спутник", уч.73 | строительство ответвления протяженностью 0,26 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3478) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3478) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 241.8 | 0 | 19.344 | 207.948 | 0 | 14.508 | 241.8 | [24 empty] | 0.26 | 241.8 | [5 empty] | 241.8 | 2015-03-10 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.26 | 241.8 |  | 19.344 | 207.948 | 0 | 14.508 | 241.8 | [31 empty] | 0
Ц-9756/2994-ОРЗТП/2014 от 10.11.14г. | 40990125 | 154538.21 | 154538.2118 | 1 | Федяева Галина Николаевна | КРЭС | г.Курск, с/т "Мир", квар.11, уч.63 | строительство ответвления протяженностью 0,015 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 414.15 (инв. № 4060) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,12 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). |  | ВЛ-10 кВ № 414.15 (инв. № 4060) | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, монтаж разъединителя 10 (6) кВ, Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ, Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 376.68 | 0 | 21.27 | 162.252 | 183.65 | 9.508 | 376.68 | [6 empty] | 0.015 | 14.4 |  |  |  | 1 | 53.34 |  |  |  | СТП 63 кВА - 1 шт. | 184.84 | 1 | 12.5 |  |  |  |  | 0.12 | 111.6 | [5 empty] | 376.68 | 2015-11-10 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.015 | 14.4 |  | 1.152 | 12.816 | 0 | 0.432 | 14.4 | [31 empty] | 0
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 53.34 |  | 3.91 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.34 | [31 empty] | 0
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА - 1 шт. | 184.84 |  | 6.53 | 41.42 | 135.14 | 1.75 | 184.84 | [31 empty] | 0
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 | [31 empty] | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 111.6 |  | 8.928 | 95.976 | 0 | 6.696 | 111.6 | [31 empty] | 0
Ц-9765/3085-ОРЗТП/2014 от 14.11.14г. | 40990995 | 466.1 |  | 5 | Рудакова Елена Юрьевна | КРЭС | Курский р-н, Нижнемедведицкий с/с, с/т "Ласточка", уч.297 | - строительство ответвления протяженностью 0,327 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 13012341-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | замена силового трансформатора СТП-10/0,4 кВ № 686/25 кВА на силовой трансформатор мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-9562. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 13012341-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 304.11 | 0 | 24.3288 | 261.5346 | 0 | 18.2466 | 304.11 | [24 empty] | 0.327 | 304.11 | [5 empty] | 304.11 | 2015-05-14 | Остальной объем строительства включен в Ц-9562 (Лот № 42 льготники) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.327 | 304.11 |  | 24.3288 | 261.5346 | 0 | 18.2466 | 304.11 | [31 empty] | 0
Ц-9778/2976-ОРЗТП/2014 от 07.11.14г. | 40993978 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Кунин Валентин Владимирович | КРЭС | Курский р-н, С.Полянское , уч.46:11:161908:32 | строительство ответвления протяженностью 0,260 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013565-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,26 км по техническим условиям Ц-9780. |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013565-00) | [40 empty] | 0 | 2015-03-07 | Объем строительства включен в Ц-9780 (Лот № 42 льготники) | 0
Ц-9780/3007-ОРЗТП/2014 от 07.11.14г. | 40993139 | 466.1 |  | 14.5 | Скопин Максим Александрович | КРЭС | Курский р-н, с. Полянское, уч.46:11:161908:29 | строительство ответвления протяженностью 0,34 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013565-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013565-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 316.2 | 0 | 25.296 | 271.932 | 0 | 18.972 | 316.2 | [24 empty] | 0.34 | 316.2 | [5 empty] | 316.2 | 2015-03-07 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.34 | 316.2 |  | 25.296 | 271.932 | 0 | 18.972 | 316.2 | [31 empty] | 0
Ц-9781/3008-ОРЗТП/2014 от 07.11.14г. | 40993153 | 466.1 | 466.1 | 12 | Емельянова Розалия Николаевна | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Лазурное", уч.235 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,45 км от ТП-10/0,4 кВ №684 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена ТП-10/0,4 кВ №684 25 кВА на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 100 кВА (тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-8553. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 418.5 | 0 | 33.48 | 359.91 | 0 | 25.11 | 418.5 | [24 empty] | 0.45 | 418.5 | [5 empty] | 418.5 | 2015-05-07 | Остальной объем строительства включен в Ц-8553 (Лот № 33 льготники КРЭС Северо-Восток) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.45 | 418.5 |  | 33.48 | 359.91 | 0 | 25.11 | 418.5 | [31 empty] | 0
Ц-9789/4009-ОРЗТП/2014 от 18.11.14г. | 40994014 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Тоурчукова Элика Владимировна, | КРЭС | 305040, г.Курск, с/т "Курск", уч.1017 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,1 км от ТП-10/0,4 кВ №19/63 до границ земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в том числе 0,1 км по техническим условиям Ц-9648. | замена ТП-10/0,4 кВ № 19/63 (инв. № 2894) на ТП-10/0,4 кВ большей мощности (тип и мощность ТП уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, с учетом договоров Ц-7776, Ц-7404, Ц-7416, Ц-7421. | ТП-10/0,4 кВ № 19/63 (инв. № 2894) | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | 432.434 | 0 | 12.004 | 75.32 | 339.9 | 5.21 | 432.434 | [16 empty] | КТП 160 кВА - 1 шт. (Демонтаж ТП 63 кВА) | 419.934 | 1 | 12.5 | [11 empty] | 432.434 | 2015-03-18 | Остальной объем строительства включен в Ц-9648 (Лот № 39 льготники Северо-Восток) | 0
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 160 кВА - 1 шт. (Демонтаж ТП 63 кВА) | 419.934 |  | 11.254 | 73.79 | 329.78 | 5.11 | 419.934 | [31 empty] | 0
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 | [31 empty] | 0
Ц-9801/3040_ОРЗТП/2014 от 11.11.14г. | 40994490 | 466.1 | 466.1 | 7 | Стребкова Елена Сергеевна | КРЭС | г.Курск, с/т "Курск", уч.1559 | строительство ответвления протяженностью 0,21 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011564-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011564-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 195.3 | 0 | 15.624 | 167.958 | 0 | 11.718 | 195.3 | [24 empty] | 0.21 | 195.3 | [5 empty] | 195.3 | 2015-03-11 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.21 | 195.3 |  | 15.624 | 167.958 | 0 | 11.718 | 195.3 | [31 empty] | 0
Ц-9802/2997-ОРЗТП/2014 от 10.11.14г. | 40994030 | 466.1 | 466.1 | 5 | Шнуркова Валентина Ивановна | БРЭС | Курский р-н, Клюквинский с/с, с/т "Звездочка", уч.1303 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,4 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры № 195 ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 4628) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-7278; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 25 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – по техническим условиям Ц-7278. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 372 | 0 | 29.76 | 319.92 | 0 | 22.32 | 372 | [24 empty] | 0.4 | 372 | [5 empty] | 372 | 2015-05-10 | Остальной объем строительства включен в Ц-7278 (Лот № 23-24 Не льготники СЭС,ЦЭС,ЮЭС 8500002255) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.4 | 372 |  | 29.76 | 319.92 | 0 | 22.32 | 372 | [31 empty] | 0
Ц-9824/2998-ОРЗТП/2014 от 10.11.14г. | 40996193 | 466.1 | 466.1 | 7 | Никулин Александр Владимирович | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Химфарм", уч. Г-159а | - строительство ответвления протяженностью 0,3 км от ВЛ-0,4 кВ, строящейся по договору Ц-8469 (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 425.06 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7623. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА. Тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7623. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 279 | 0 | 22.32 | 239.94 | 0 | 16.74 | 279 | [24 empty] | 0.3 | 279 | [5 empty] | 279 | 2015-05-10 | Остальной объем строительства включен в Ц-7623 (Лот № 26 льготники ЦЭС) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.3 | 279 |  | 22.32 | 239.94 | 0 | 16.74 | 279 | [31 empty] | 0
Ц-9825/2999-ОРЗТП/2014 от 12.11.14г. | 40996200 | 466.1 | 466.1 | 5 | Плотникова Мария Сергеевна | КРЭС | Курский р-н, Камышинский с/с, с/т "Рассвет-2", уч.111 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,72 км от ТП-10/0,4 кВ № 661 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 661/25 кВА на трансформатор большей мощности (100 кВА) (тип и мощность трансформатора и объем реконструкции утончить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7937. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 669.6 | 0 | 53.568 | 575.856 | 0 | 40.176 | 669.6 | [24 empty] | 0.72 | 669.6 | [5 empty] | 669.6 | 2015-05-12 | Остальной объем строительства включен в Ц-7937 (Лот № 29 льготники ЦЭС Северная часть) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.72 | 669.6 |  | 53.568 | 575.856 | 0 | 40.176 | 669.6 | [31 empty] | 0
Ц-9827/4023-ОРЗТП/2014 от 20.11.14г. | 40996607 | 466.1 | 466.1 | 15 | Лушников Виктор Павлович | КРЭС | Курский р-н, Камышинский с/с, снт "Монолит", уч.60 | строительство ответвления протяженностью 0,45 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 420.10 (инв. № 4068) до границы земельного участка заявителя, с монтажом разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-10 кВ № 420.10 (инв. № 4068) | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | 485.34 | 0 | 38.47 | 382.03 | 38.39 | 26.45 | 485.34 | [6 empty] | 0.45 | 432 |  |  |  | 1 | 53.34 | [18 empty] | 485.34 | 2015-03-20 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.45 | 432 |  | 34.56 | 371.52 | 0 | 25.92 | 432 | [31 empty] | 0
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 53.34 |  | 3.91 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.34 | [31 empty] | 0
Ц-9828/4076-ОРЗТП/2014 от 25.11.14г. | 41001715 | 466.1 | 466.1 | 5 | Ромашковец Людмила Сергеевна | КРЭС | Курский р-н, Камышинский с/с, с/т "Рассвет-2", уч.56 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,63 км от ТП-10/0,4 кВ № 661 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,63 км по техническим условиям Ц-9825, Ц-9891. | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 661/25 кВА (инв. № 13011696-00) на трансформатор большей мощности (100 кВА) (тип и мощность трансформатора и объем реконструкции утончить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7937. | [41 empty] | 0 | 2015-05-25 | Объем строительства включен в Ц-7937 (Лот № 29 льготники ЦЭС Северная часть); Ц-9825 (Лот № 42 льготники) | 0
Ц-9844/4006-ОРЗТП/2014 от 18.11.14г. | 40996839 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Мурыгина Ольга Александровна | КРЭС | Курский район, д. Татаренкова, уч. 46:11:111802:311 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 708 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,28 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,28 км по техническим условиям Ц-8853/. | [42 empty] | 0 | 2015-03-18 | Объем строительства включен в Ц-8853 (Лот № 30 аналог. Льготники ЦЭС-Северный 8500003221) | 0
Ц-9849/3002-ОРЗТП/2014 от 10.11.14г. | 40996851 | 466.1 | 466.1 | 12 | Носов Анатолий Петрович | КРЭС | Курский район, Полянский с/с, ст "Надежда", уч. 121,121/100 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 603 (инв. № 13011658-00) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,641 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,245 км по техническим условиям Ц-9141/. |  | ТП-10/0,4 кВ № 603 (инв. № 13011658-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 596.13 | 0 | 47.6904 | 512.6718 | 0 | 35.7678 | 596.13 | [24 empty] | 0.641 | 596.13 | [5 empty] | 596.13 | 2015-03-10 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.641 | 596.13 |  | 47.6904 | 512.6718 | 0 | 35.7678 | 596.13 | [31 empty] | 0
Ц-9853/3010-ОРЗТП/2014 от 11.11.14г. | 40997093 | 466.1 | 466.1 | 5 | Тибаев Александр Александрович | КРЭС | Курский р-н, Пашковский с/с, с/т "Фестивальное", уч.64 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 3/100 кВА (инв. № 2892) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,22 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,14 км по техническим условиям Ц-6719/. |  | ТП-10/0,4 кВ № 3/100 кВА (инв. № 2892) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 74.4 | 0 | 5.952 | 63.984 | 0 | 4.464 | 74.4 | [24 empty] | 0.08 | 74.4 | [5 empty] | 74.4 | 2015-03-11 | Остальной объем строительства включен в Ц-6719 (Лот № 19 аналог. ЦЭС-2,ЦЭС-3 8500002294) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 74.4 |  | 5.952 | 63.984 | 0 | 4.464 | 74.4 | [31 empty] | 0
Ц-9854/3003-ОРЗТП/2014 от 10.11.14г. | 40997105 | 466.1 | 466.1 | 7 | Бережный Игорь Александрович | КРЭС | Курский р-н, Камышинский с/с, с/т "Рассвет-2", уч.890 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,035 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013324-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,035 км по техническим условиям Ц-7585. |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013324-00) | [40 empty] | 0 | 2015-03-10 | Объем строительства включен в Ц-7585 (Лот № 25 льготники ВЭС,ЗЭС,ЦЭС,ЮЭС) | 0
Ц-9855/3041-ОРЗТП/2014 от 11.11.14г. | 40997150 | 466.1 | 466.1 | 10 | Сердюков Олег Александрович | КРЭС | Курская обл., Курский р-он, Клюквинский с/с, с.Клюква, уч.151 "Б" | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,12 км от ТП-10/0,4 кВ № 173/100 (инв. № 4642) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ТП-10/0,4 кВ № 173/100 (инв. № 4642) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 111.6 | 0 | 8.928 | 95.976 | 0 | 6.696 | 111.6 | [24 empty] | 0.12 | 111.6 | [5 empty] | 111.6 | 2015-03-11 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 111.6 |  | 8.928 | 95.976 | 0 | 6.696 | 111.6 | [31 empty] | 0
Ц-9860/3004-ОРЗТП/2014 от 11.11.14г. | 40997215 | 466.1 | 466.1 | 5 | Синякова Галина Николаевна | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, ст "Химфарм", уч. Б 212 | строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ (по ТУ Ц-7623, Ц-7659) протяженностью 0,22 км до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,22 км по техническим условиям Ц-7803. | [42 empty] | 0 | 2015-03-11 | Объем строительства включен в Ц-7803 (Лот № 27 льготники) | 0
Ц-9861/3005-ОРЗТП/2014 от 11.11.14г. | 40997256 | 466.1 | 466.1 | 5 | Белов Вячеслав Алексеевич | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Химфарм", уч.16 | строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ (по ТУ Ц-7623, Ц-7659) протяженностью 0,55 км до границы земельного участка заявителя, в т.ч. 0,08 км совместным подвесом по ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,33 км по техническим условиям Ц-9368. |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 204.6 | 0 | 16.368 | 175.956 | 0 | 12.276 | 204.6 | [24 empty] | 0.22 | 204.6 | [5 empty] | 204.6 | 2015-03-11 | Остальной объем строительства включен в Ц-9368 (Лот № 39 льготники ЦЭС Северо-Восток) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.22 | 204.6 |  | 16.368 | 175.956 | 0 | 12.276 | 204.6 | [31 empty] | 0 |  |  | -204.6
Ц-9872/3009-ОРЗТП/2014 от 11.11.14г. | 41000648 | 466.1 | 466.1 | 12 | Рослякова Ольга Геннадьевна | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, ст "Спутник", уч. 163 | строительство ответвления протяженностью 0,37 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в том числе 0,17 км по техническим условиям Ц-9222, Ц-9651. |  | ВЛ-0,4 кВ №2 (инв. № 3478) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 186 | 0 | 14.88 | 159.96 | 0 | 11.16 | 186 | [24 empty] | 0.2 | 186 | [5 empty] | 186 | 2015-03-11 | Остальной объем строительства включен в Ц-9222 (Лот № 35 льготники ЦЭС Северо-Восток); Ц-9651 (Лот № 39 льготники ЦЭС Северо-Восток) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 186 |  | 14.88 | 159.96 | 0 | 11.16 | 186 | [31 empty] | 0
Ц-9874/3011-ОРЗТП/2014 от 11.03.15г. | 41000365 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Леонова Марина Васильевна | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Спутник", уч.128 | строительство ответвления протяженностью 0,14 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в том числе 0,14 км по техническим условиям Ц-9872. | [42 empty] | 0 | 2015-03-11 | Объем строительства включен в Ц-9872 (Лот № 42 льготники) | 0
Ц-9882/3084-ОРЗТП/2014 от 14.11.14г. | 41005467 | 466.1 |  | 13 | Васильев Виктор Николаевич | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Химфарм", уч.Г-117 | - строительство ответвления протяженностью 0,42 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в том числе 0,2 км по техническим условиям Ц-8804, Ц-8632. | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 425.06 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7623, Ц-7659. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА. (Тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7623, Ц-7659. | ВЛ-10 кВ 425.06 (инв. № 4125) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 204.6 | 0 | 16.368 | 175.956 | 0 | 12.276 | 204.6 | [24 empty] | 0.22 | 204.6 | [5 empty] | 204.6 | 2015-03-14 | Остальной объем строительства включен в Ц-7623, Ц-7659 (Лот № 26 льготники ЦЭС); Ц-8804, Ц-8632 (Лот № 33 льготники ЦЭС Северо-Восток) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.22 | 204.6 |  | 16.368 | 175.956 | 0 | 12.276 | 204.6 | [31 empty] | 0
Ц-9892/4026-ОРЗТП/2014 от 20.11.14г. | 41001644 | 466.1 | 466.1 | 9 | Пархоменко Регина Валентиновна | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, снт "Химфарм", уч. Г 222 | - строительство ответвления протяженностью 0,27 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в том числе 0,06 км по техническим условиям Ц-7929. | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 425.06 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7623, Ц-7659. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА. (Тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7623, Ц-7659. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 195.3 | 0 | 15.624 | 167.958 | 0 | 11.718 | 195.3 | [24 empty] | 0.21 | 195.3 | [5 empty] | 195.3 | 2015-05-20 | Остальной объем строительства включен в Ц-7623, Ц-7659 (Лот № 26 льготники ЦЭС); Ц-7929 (Лот № 29 льготники ЦЭС Северная часть) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.21 | 195.3 |  | 15.624 | 167.958 | 0 | 11.718 | 195.3 | [31 empty] | 0
Ц-9893/4020-ОРЗТП/2014 от 20.11.14г. | 41006276 | 466.1 |  | 7 | Казначеева Любовь Валентиновна | ПРЭС | Курская обл., Поныровский р-он, п. Поныри, кад. № 46:18:021103:75 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,03 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в том числе 0,03 км по техническим условиям Ц-9881. | строительство ответвления протяженностью 0,9 км от существующей опоры № 70 ВЛ-10 кВ № 649.12 (инв. № 6452) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-9880; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 250 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-9880. | ВЛ-10 кВ № 649.12 (инв. № 6452) | [17 empty] | 0.9 |  |  | 1 |  |  |  |  | КТП 250 кВА - 1 шт. |  | 1 | [12 empty] | 0 | 2015-05-20 | Остальной объем строительства включен в Ц-9880 (Лот № 42 льготники) | 0
Ц-9895/4019-ОРЗТП/2014 от 19.11.14г. | 41006278 | 466.1 |  | 7 | Бузуртанов Магомед Муратович | ПРЭС | Курская обл., Поныровский р-он, п. Поныри, кад. № 46:18:021103:99 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,05 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,05 км по техническим условиям Ц-9880. | строительство ответвления протяженностью 0,9 км от существующей опоры № 70 ВЛ-10 кВ № 649.12 (инв. № 6452) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-9880; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 250 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-9880. | ВЛ-10 кВ № 649.12 (инв. № 6452) | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ, монтаж разъединителя 10 (6) кВ, Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ, Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 1546.135 | 0 | 98.96 | 974.825 | 433.62 | 38.73 | 1546.135 | [9 empty] | 990 |  |  | 53.34 |  |  |  |  | 443.795 |  | 12.5 |  |  |  |  | 0.05 | 46.5 | [5 empty] | 1546.135 | 2015-05-19 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.9 | 990 |  | 79.2 | 881.1 | 0 | 29.7 | 990 | [31 empty] | 0
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 53.34 |  | 3.91 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.34 | [31 empty] | 0
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 250 кВА - 1 шт. | 443.795 |  | 11.38 | 41.695 | 385.11 | 5.61 | 443.795 | [31 empty] | 0
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 | [31 empty] | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 | 46.5 |  | 3.72 | 39.99 | 0 | 2.79 | 46.5 | [31 empty] | 0
Ц-9898/4012-ОРЗТП/2014 от 19.11.14г. | 41001508 | 466.1 | 466.1 | 5 | Хмелевская Надежда Николаевна | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Волна", уч.81 | строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры ВЛ-0,4 кВ, строящейся в рамках договора Ц-8823 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 139.5 | 0 | 11.16 | 119.97 | 0 | 8.37 | 139.5 | [24 empty] | 0.15 | 139.5 | [5 empty] | 139.5 | 2015-03-19 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 139.5 |  | 11.16 | 119.97 | 0 | 8.37 | 139.5 | [31 empty] | 0
Ц-9899/4014-ОРЗТП/2014 от 19.11.14г. | 41001494 | 466.1 | 466.1 | 7 | Семечко Марина Владимировна | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, снт "Волна", уч.79 | строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры ВЛ-0,4 кВ, строящейся в рамках договора Ц-8823 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в том числе 0,12 км по техническим условиям Ц-9898. | [42 empty] | 0 | 2015-03-19 | Объем строительства включен в Ц-9898 | 0
Ц-9901/4050-ОРЗТП/2014 от 26.11.14г. | 41001634 | 466.1 |  | 15 | Местная религиозная организация православный Приход храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» пос. Золотухино Курской области Курской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, п. Золотухино, ул. Кирова, д. 33 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км от ТП-10/0,4 кВ № 5/400 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 186 | 0 | 14.88 | 159.96 | 0 | 11.16 | 186 | [24 empty] | 0.2 | 186 | [5 empty] | 186 | 2015-03-26 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 186 |  | 14.88 | 159.96 | 0 | 11.16 | 186 | [31 empty] | 0
Ц-9912/4025-ОРЗТП/2014 от 20.11.14г. | 41003244 | 466.1 | 466.1 | 7 | Серпиченко Александр Владимирович | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, снт "Спутник", уч.167 | строительство ответвления протяженностью 0,29 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в том числе 0,29 км по техническим условиям Ц-9872. | [42 empty] | 0 | 2015-03-20 | Объем строительства включен в Ц-9872 (Лот № 42 льготники) | 0
Ц-9914/4124-ОРЗТП/2014 от 26.11.14г. | 41003214 | 466.1 | 466.1 | 12 | Хавалкина Раиса Васильевна | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Химфарм", уч.12Г | ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ВЛ-0,4 кВ (по техническим условиям Ц-8804) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,3 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 279 | 0 | 22.32 | 239.94 | 0 | 16.74 | 279 | [24 empty] | 0.3 | 279 | [5 empty] | 279 | 2015-03-26 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.3 | 279 |  | 22.32 | 239.94 | 0 | 16.74 | 279 | [31 empty] | 0
Ц-9922/4029-ОРЗТП/2014 от 21.11.14г. | 41003233 | 466.1 | 466.1 | 5 | Барбашин Юрий Александрович | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, ст "Тускарь", уч. 263 | строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 4067) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 4067) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 111.6 | 0 | 8.928 | 95.976 | 0 | 6.696 | 111.6 | [24 empty] | 0.12 | 111.6 | [5 empty] | 111.6 | 2015-03-21 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 111.6 |  | 8.928 | 95.976 | 0 | 6.696 | 111.6 | [31 empty] | 0
Ц-9925/4120-ОРЗТП/2014 от 25.11.14г. | 41004561 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Сафронов Сергей Николаевич | КРЭС | Курский р-н, Нижнемедведицкий с/с, д.Татаренкова, уч.46:11:111802:335 | строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 93 | 0 | 7.44 | 79.98 | 0 | 5.58 | 93 | [24 empty] | 0.1 | 93 | [5 empty] | 93 | 2015-03-25 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 93 |  | 7.44 | 79.98 | 0 | 5.58 | 93 | [31 empty] | 0
Ц-9940/4011-ОРЗТП/2014 от 19.11.14г. | 41002046 | 466.1 | 466.1 | 15 | Иванов Владимир Михайлович | КРЭС | Курский район, д. Татаренкова, уч. 46:11:111802:805 | строительство ответвления протяженностью 0,25 км от опоры № 2-10 ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,25 км по техническим условиям Ц-9896. |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 232.5 | 0 | 18.6 | 199.95 | 0 | 13.95 | 232.5 | [24 empty] | 0.25 | 232.5 | [5 empty] | 232.5 | 2015-03-19 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.25 | 232.5 |  | 18.6 | 199.95 | 0 | 13.95 | 232.5 | [31 empty] | 0
Ц-9946/4121-ОРЗТП/2014 от 25.11.14г. | 41004515 | 466.1 |  | 14.5 | Луговская Елена Александровна | КРЭС | Луговская Елена Александровна, Курский р-н, Нижнемедведицкий с/с, д.Татаренкова, уч.46:11:111809:197 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,25 км от ТП-10/0,4 кВ № 647 (инв. № 13011676-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) - /в т.ч. 0,25 км по техническим условиям Ц-8041, Ц-9626/. |  | ТП-10/0,4 кВ № 647 (инв. № 13011676-00) | [40 empty] | 0 | 2015-03-25 | Объем строительства включен в Ц-8041 (Лот № 29 льготники ЦЭС Северная часть) | 0
Ц-9958/4128-ОРЗТП/2014 от 27.11.14г. | 41004727 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Вялых Геннадий Алексеевич | КРЭС | Курский р-н, Камышинский с/с, снт"Рассвет-2", уч.5Л | - строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 661/25 кВА (инв. № 13011696-00) на трансформатор большей мощности (100 кВА) (тип и мощность трансформатора и объем реконструкции утончить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии (в том числе для технических условий Ц-7912, Ц-7063, Ц-7299, Ц-7783, Ц-7454, Ц-7959, Ц-7860, Ц-7859, Ц-7905, Ц-7183, Ц-7267, Ц-7507) - /аналогично техническим условиям Ц-7937/. | ТП-10/0,4 кВ № 661/25 кВА (инв. № 13011696-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 93 | 0 | 7.44 | 79.98 | 0 | 5.58 | 93 | [24 empty] | 0.1 | 93 | [5 empty] | 93 | 2015-05-27 | Остальной объем строительства включен в Ц-7937 (Лот № 29 льготники ЦЭС-северная часть) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 93 |  | 7.44 | 79.98 | 0 | 5.58 | 93 | [31 empty] | 0
Ц-9959/4077-ОРЗТП/2014 от 25.11.14г. | 41004494 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Поляков Андрей Васильевич | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, снт "Приморское", уч. 19/233 | строительство ответвления протяженностью 0,04 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) - /в т.ч. 0,04 км по техническим условиям Ц-8218/. | [42 empty] | 0 | 2015-03-25 | Объем строительства включен в Ц-8218 (Лот № 30 льготники ЦЭС Северный) | 0
Ц-9960/4130-ОРЗТП/2014 от 27.11.14г. | 41004570 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Володин Сергей Евгеньевич | КРЭС | Курский р-н, Камышинский с/с, снт "Рассвет-2", уч.21Л | - строительство ответвления протяженностью 0,13 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 661/25 кВА на трансформатор большей мощности (100 кВА) (тип и мощность трансформатора и объем реконструкции утончить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии (в том числе для технических условий Ц-7912, Ц-7063, Ц-7299, Ц-7783, Ц-7454, Ц-7959, Ц-7860, Ц-7859, Ц-7905, Ц-7183, Ц-7267, Ц-7507) - /аналогично техническим условиям Ц-7937/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 120.9 | 0 | 9.672 | 103.974 | 0 | 7.254 | 120.9 | [24 empty] | 0.13 | 120.9 | [5 empty] | 120.9 | 2015-05-27 | Остальной объем строительства включен в Ц-7937 (Лот № 29 льготники ЦЭС-северная часть) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.13 | 120.9 |  | 9.672 | 103.974 | 0 | 7.254 | 120.9 | [31 empty] | 0
Ц-9975/4133-ОРЗТП/2014 от 28.11.14г. | 41006304 | 466.1 |  | 3 | Самоцветова Татьяна Дмитриевна | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Спутник", уч.193 | - строительство ответвления протяженностью 0,27 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3478) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3478) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэенргии | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3478) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 263.4 | 0 | 21.072 | 226.524 | 0 | 15.804 | 263.4 | [24 empty] | 0,27 с установкой дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ | 263.4 | [5 empty] | 263.4 | 2015-05-28 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,27 с установкой дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ | 263.4 |  | 21.072 | 226.524 | 0 | 15.804 | 263.4 | [31 empty] | 0
Ц-9978/4129-ОРЗТП/2014 от 27.11.14г. | 41006314 | 466.1 |  | 11 | Козлова Дарья Ивановна | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, ст "Спутник", уч. 147 | - строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 4067) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3478) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэенргии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 4067) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 105.3 | 0 | 8.424 | 90.558 | 0 | 6.318 | 105.3 | [24 empty] | 0,1 с установкой дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ | 105.3 | [5 empty] | 105.3 | 2015-05-27 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,1 с установкой дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ | 105.3 |  | 8.424 | 90.558 | 0 | 6.318 | 105.3 | [31 empty] | 0
Ц-9997/4052-ОРЗТП/2014 от 26.11.14г. | 41005206 | 299201.39 | 44880.2118 | 33 | Общество с ограниченной ответственностью «Дорожное ремонтно-строительное управление» | ЦРЭС | 305046, г.Курск, ул.Фестивальная - ТЦ "МЕТРО" | I этап: нет; II этап: строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры № 3-1 ВЛ-10 кВ № 403.204 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры № 3-22 ВЛ-10 кВ № 403.204 протяженностью 0,01 км до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). I этап: нет; II этап: строительство двух ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором 25 кВА (Тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). I этап: нет; II этап: В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» учет электроэнергии выполняется со следующими требованиями: - приборы учета электрической энергии должны быть сертифицированы и внесены в Госреестр средств измерений РФ; - приборы учета должны соответствовать ГОСТ Р 52322-2005. Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»); - класс точности 1,0 и выше; - Iном=5-50А (прямого включения), при присоединяемой мощности до 15 кВт; - Iном=5-100А (прямого включения), при присоединяемой мощности от 15 кВт до 35 кВт; - Iном=5 А (для трехфазных трансформаторного включения), при присоединяемой мощности более 35 кВт; - Измерительные трансформаторы тока следует применять в тех случаях, когда измеряемый ток превышает 60А, а присоединяемая мощность – более 35 кВт. - трансформаторы тока должны иметь класс точности не ниже 0,5; - пломбированию подлежит и прибор учета, и трансформаторы тока; - температурный рабочий диапазон в соответствии с климатическими условиями эксплуатации (от -40°С до +70°С для установки в блок измерения и защиты (БИЗ) на фасаде здания или опоре). Счетчики должны подключаться через испытательные коробки (согласно ПУЭ). Все клеммники трансформаторов тока, крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам, и испытательные коробки должны иметь возможность опломбирования. В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, лестничные клетки и т.п.), для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата. Аналогичные шкафы должны устанавливаться также для совместного размещения счетчиков и трансформаторов тока при выполнении учета на стороне низшего напряжения (на вводе у потребителей). Место установки: в РУ-0,4 кВ проектируемых ТП-10/0,4 кВ |  |  | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт., Строительство ВЛ-10 (6) кВ, монтаж разъединителя 10 (6) кВ, Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | 545.55 | 0 | 25.416 | 127.068 | 387.53 | 5.536 | 545.55 |  |  |  | 2 | 25 |  | 0.02 | 19.2 |  |  |  | 2 | 106.68 |  |  |  | СТП 63 кВА - 2 шт. | 369.67 | 2 | 25 | [11 empty] | 545.55 | 2015-11-26 |  | 0
[11 empty] | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | 2 | 25 |  | 1.5 | 3.06 | 20.24 | 0.2 | 25 | [31 empty] | 0
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.02 | 19.2 |  | 1.536 | 17.088 | 0 | 0.576 | 19.2 | [31 empty] | 0
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 2 | 106.68 |  | 7.82 | 21.02 | 76.78 | 1.06 | 106.68 | [31 empty] | 0
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА - 2 шт. | 369.67 |  | 13.06 | 82.84 | 270.27 | 3.5 | 369.67 | [31 empty] | 0
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 2 | 25 |  | 1.5 | 3.06 | 20.24 | 0.2 | 25 | [31 empty] | 0
[13 empty] | 11041.374 | 0 | 803.7532 | 8224.6794 | 1474.795 | 538.1464 | 11041.374 | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 11041.374 |  |  | 0

## 42_лот_(ЦЭС_Северо-Восток-2)
Приложение к Лоту № 42 льготники ЦЭС Северо-Восток-2 (SAP № 8500004040)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
Ц-8463/1161-ОРЗТП/2014, ДС №1 от 02.12.2014 от 22.05.14г. | 40902402 | 466.1 | 466.1 | 5 | Тетерин Александр Юрьевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Камышинский с/с, с/т "Рассвет-2", уч.77 | строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 111.6 | 0 | 8.928 | 95.976 | 0 | 6.696 | 111.6 | [19 empty] | 0.12 | 111.6 | [11 empty] | 111.6 | 2015-03-31 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 111.6 |  | 8.928 | 95.976 | 0 | 6.696 | 111.6 | [32 empty] | 0
Ц-9284/3082-ОРЗТП/2014 от 13.11.14г. | 40952718 | 466.1 | 466.1 | 12 | Бугорская Ольга Ивановна | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, снт "Приморское", уч. 67 | строительство участка ВЛ-0,4 кВ от проектируемой (по ТУ Ц-7941) ВЛ-0,4 кВ (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,21 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 195.3 | 0 | 15.624 | 167.958 | 0 | 11.718 | 195.3 | [19 empty] | 0.21 | 195.3 | [11 empty] | 195.3 | 2015-03-13 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.21 | 195.3 |  | 15.624 | 167.958 | 0 | 11.718 | 195.3 | [32 empty] | 0
Ц-9424/4024-ОРЗТП/2014 от 20.11.14г. | 40964863 | 466.1 | 466.1 | 5 | Гуторов Сергей Михайлович | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, снт "Спутник", уч. 307 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №2 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,15 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 139.5 | 0 | 11.16 | 119.97 | 0 | 8.37 | 139.5 | [19 empty] | 0.15 | 139.5 | [11 empty] | 139.5 | 2015-03-20 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 139.5 |  | 11.16 | 119.97 | 0 | 8.37 | 139.5 | [32 empty] | 0
Ц-9752/2993-ОРЗТП/2014 от 10.11.14г. | 40989995 | 466.1 | 466.1 | 9 | Ульянов Сергей Григорьевич | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Спутник", уч.73 | строительство ответвления протяженностью 0,26 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3478) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3478) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 241.8 | 0 | 19.344 | 207.948 | 0 | 14.508 | 241.8 | [19 empty] | 0.26 | 241.8 | [11 empty] | 241.8 | 2015-03-10 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.26 | 241.8 |  | 19.344 | 207.948 | 0 | 14.508 | 241.8 | [32 empty] | 0
Ц-9781/3008-ОРЗТП/2014 от 07.11.14г. | 40993153 | 466.1 | 466.1 | 12 | Емельянова Розалия Николаевна | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Лазурное", уч.235 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,45 км от ТП-10/0,4 кВ №684 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена ТП-10/0,4 кВ №684 25 кВА на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 100 кВА (тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-8553. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 418.5 | 0 | 33.48 | 359.91 | 0 | 25.11 | 418.5 | [19 empty] | 0.45 | 418.5 | [11 empty] | 418.5 | 2015-05-07 | Остальной объем строительства включен в Ц-8553 (Лот № 33 льготники КРЭС Северо-Восток) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.45 | 418.5 |  | 33.48 | 359.91 | 0 | 25.11 | 418.5 | [32 empty] | 0
Ц-9824/2998-ОРЗТП/2014 от 10.11.14г. | 40996193 | 466.1 | 466.1 | 7 | Никулин Александр Владимирович | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Химфарм", уч. Г-159а | - строительство ответвления протяженностью 0,3 км от ВЛ-0,4 кВ, строящейся по договору Ц-8469 (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 425.06 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7623. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА. Тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7623. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 279 | 0 | 22.32 | 239.94 | 0 | 16.74 | 279 | [19 empty] | 0.3 | 279 | [11 empty] | 279 | 2015-05-10 | Остальной объем строительства включен в Ц-7623 (Лот № 26 льготники ЦЭС) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.3 | 279 |  | 22.32 | 239.94 | 0 | 16.74 | 279 | [32 empty] | 0
Ц-9825/2999-ОРЗТП/2014 от 12.11.14г. | 40996200 | 466.1 | 466.1 | 5 | Плотникова Мария Сергеевна | КРЭС | Курский р-н, Камышинский с/с, с/т "Рассвет-2", уч.111 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,72 км от ТП-10/0,4 кВ № 661 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 661/25 кВА на трансформатор большей мощности (100 кВА) (тип и мощность трансформатора и объем реконструкции утончить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7937. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 669.6 | 0 | 53.568 | 575.856 | 0 | 40.176 | 669.6 | [19 empty] | 0.72 | 669.6 | [11 empty] | 669.6 | 2015-05-12 | Остальной объем строительства включен в Ц-7937 (Лот № 29 льготники ЦЭС Северная часть) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.72 | 669.6 |  | 53.568 | 575.856 | 0 | 40.176 | 669.6 | [32 empty] | 0
Ц-9827/4023-ОРЗТП/2014 от 20.11.14г. | 40996607 | 466.1 | 466.1 | 15 | Лушников Виктор Павлович | КРЭС | Курский р-н, Камышинский с/с, снт "Монолит", уч.60 | строительство ответвления протяженностью 0,45 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 420.10 (инв. № 4068) до границы земельного участка заявителя, с монтажом разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-10 кВ № 420.10 (инв. № 4068) | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | 485.34 | 0 | 38.47 | 382.03 | 38.39 | 26.45 | 485.34 | [5 empty] | 0.45 | 432 |  |  | 1 | 53.34 | [21 empty] | 485.34 | 2015-03-20 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.45 | 432 |  | 34.56 | 371.52 | 0 | 25.92 | 432 | [32 empty] | 0
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 53.34 |  | 3.91 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.34 | [32 empty] | 0
Ц-9828/4076-ОРЗТП/2014 от 25.11.14г. | 41001715 | 466.1 | 466.1 | 5 | Ромашковец Людмила Сергеевна | КРЭС | Курский р-н, Камышинский с/с, с/т "Рассвет-2", уч.56 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,63 км от ТП-10/0,4 кВ № 661 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,63 км по техническим условиям Ц-9825, Ц-9891. | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 661/25 кВА (инв. № 13011696-00) на трансформатор большей мощности (100 кВА) (тип и мощность трансформатора и объем реконструкции утончить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7937. | [42 empty] | 0 | 2015-05-25 | Объем строительства включен в Ц-7937 (Лот № 29 льготники ЦЭС Северная часть); Ц-9825 (Лот № 42 льготники) | 0
Ц-9854/3003-ОРЗТП/2014 от 10.11.14г. | 40997105 | 466.1 | 466.1 | 7 | Бережный Игорь Александрович | КРЭС | Курский р-н, Камышинский с/с, с/т "Рассвет-2", уч.890 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,035 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013324-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,035 км по техническим условиям Ц-7585. |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013324-00) | [41 empty] | 0 | 2015-03-10 | Объем строительства включен в Ц-7585 (Лот № 25 льготники ВЭС,ЗЭС,ЦЭС,ЮЭС) | 0
Ц-9860/3004-ОРЗТП/2014 от 11.11.14г. | 40997215 | 466.1 | 466.1 | 5 | Синякова Галина Николаевна | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, ст "Химфарм", уч. Б 212 | строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ (по ТУ Ц-7623, Ц-7659) протяженностью 0,22 км до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,22 км по техническим условиям Ц-7803. | [43 empty] | 0 | 2015-03-11 | Объем строительства включен в Ц-7803 (Лот № 27 льготники) | 0
Ц-9861/3005-ОРЗТП/2014 от 11.11.14г. | 40997256 | 466.1 | 466.1 | 5 | Белов Вячеслав Алексеевич | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Химфарм", уч.16 | строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ (по ТУ Ц-7623, Ц-7659) протяженностью 0,55 км до границы земельного участка заявителя, в т.ч. 0,08 км совместным подвесом по ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,33 км по техническим условиям Ц-9368. |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 204.6 | 0 | 16.368 | 175.956 | 0 | 12.276 | 204.6 | [19 empty] | 0.22 | 204.6 | [11 empty] | 204.6 | 2015-03-11 | Остальной объем строительства включен в Ц-9368 (Лот № 39 льготники ЦЭС Северо-Восток) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.22 | 204.6 |  | 16.368 | 175.956 | 0 | 12.276 | 204.6 | [32 empty] | 0 |  |  | -204.6
Ц-9872/3009-ОРЗТП/2014 от 11.11.14г. | 41000648 | 466.1 | 466.1 | 12 | Рослякова Ольга Геннадьевна | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, ст "Спутник", уч. 163 | строительство ответвления протяженностью 0,37 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в том числе 0,17 км по техническим условиям Ц-9222, Ц-9651. |  | ВЛ-0,4 кВ №2 (инв. № 3478) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 186 | 0 | 14.88 | 159.96 | 0 | 11.16 | 186 | [19 empty] | 0.2 | 186 | [11 empty] | 186 | 2015-03-11 | Остальной объем строительства включен в Ц-9222 (Лот № 35 льготники ЦЭС Северо-Восток); Ц-9651 (Лот № 39 льготники ЦЭС Северо-Восток) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 186 |  | 14.88 | 159.96 | 0 | 11.16 | 186 | [32 empty] | 0
Ц-9874/3011-ОРЗТП/2014 от 11.03.15г. | 41000365 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Леонова Марина Васильевна | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Спутник", уч.128 | строительство ответвления протяженностью 0,14 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в том числе 0,14 км по техническим условиям Ц-9872. | [43 empty] | 0 | 2015-03-11 | Объем строительства включен в Ц-9872 (Лот № 42 льготники) | 0
Ц-9882/3084-ОРЗТП/2014 от 14.11.14г. | 41005467 | 466.1 |  | 13 | Васильев Виктор Николаевич | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Химфарм", уч.Г-117 | - строительство ответвления протяженностью 0,42 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в том числе 0,2 км по техническим условиям Ц-8804, Ц-8632. | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 425.06 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7623, Ц-7659. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА. (Тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7623, Ц-7659. | ВЛ-10 кВ 425.06 (инв. № 4125) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 204.6 | 0 | 16.368 | 175.956 | 0 | 12.276 | 204.6 | [19 empty] | 0.22 | 204.6 | [11 empty] | 204.6 | 2015-03-14 | Остальной объем строительства включен в Ц-7623, Ц-7659 (Лот № 26 льготники ЦЭС); Ц-8804, Ц-8632 (Лот № 33 льготники ЦЭС Северо-Восток) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.22 | 204.6 |  | 16.368 | 175.956 | 0 | 12.276 | 204.6 | [32 empty] | 0
Ц-9892/4026-ОРЗТП/2014 от 20.11.14г. | 41001644 | 466.1 | 466.1 | 9 | Пархоменко Регина Валентиновна | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, снт "Химфарм", уч. Г 222 | - строительство ответвления протяженностью 0,27 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в том числе 0,06 км по техническим условиям Ц-7929. | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 425.06 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7623, Ц-7659. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА. (Тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7623, Ц-7659. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 195.3 | 0 | 15.624 | 167.958 | 0 | 11.718 | 195.3 | [19 empty] | 0.21 | 195.3 | [11 empty] | 195.3 | 2015-05-20 | Остальной объем строительства включен в Ц-7623, Ц-7659 (Лот № 26 льготники ЦЭС); Ц-7929 (Лот № 29 льготники ЦЭС Северная часть) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.21 | 195.3 |  | 15.624 | 167.958 | 0 | 11.718 | 195.3 | [32 empty] | 0
Ц-9898/4012-ОРЗТП/2014 от 19.11.14г. | 41001508 | 466.1 | 466.1 | 5 | Хмелевская Надежда Николаевна | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Волна", уч.81 | строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры ВЛ-0,4 кВ, строящейся в рамках договора Ц-8823 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 139.5 | 0 | 11.16 | 119.97 | 0 | 8.37 | 139.5 | [19 empty] | 0.15 | 139.5 | [11 empty] | 139.5 | 2015-03-19 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 139.5 |  | 11.16 | 119.97 | 0 | 8.37 | 139.5 | [32 empty] | 0
Ц-9899/4014-ОРЗТП/2014 от 19.11.14г. | 41001494 | 466.1 | 466.1 | 7 | Семечко Марина Владимировна | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, снт "Волна", уч.79 | строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры ВЛ-0,4 кВ, строящейся в рамках договора Ц-8823 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в том числе 0,12 км по техническим условиям Ц-9898. | [43 empty] | 0 | 2015-03-19 | Объем строительства включен в Ц-9898 | 0
Ц-9912/4025-ОРЗТП/2014 от 20.11.14г. | 41003244 | 466.1 | 466.1 | 7 | Серпиченко Александр Владимирович | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, снт "Спутник", уч.167 | строительство ответвления протяженностью 0,29 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в том числе 0,29 км по техническим условиям Ц-9872. | [43 empty] | 0 | 2015-03-20 | Объем строительства включен в Ц-9872 (Лот № 42 льготники) | 0
Ц-9914/4124-ОРЗТП/2014 от 26.11.14г. | 41003214 | 466.1 | 466.1 | 12 | Хавалкина Раиса Васильевна | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Химфарм", уч.12Г | ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ВЛ-0,4 кВ (по техническим условиям Ц-8804) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,3 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 279 | 0 | 22.32 | 239.94 | 0 | 16.74 | 279 | [19 empty] | 0.3 | 279 | [11 empty] | 279 | 2015-03-26 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.3 | 279 |  | 22.32 | 239.94 | 0 | 16.74 | 279 | [32 empty] | 0
Ц-9922/4029-ОРЗТП/2014 от 21.11.14г. | 41003233 | 466.1 | 466.1 | 5 | Барбашин Юрий Александрович | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, ст "Тускарь", уч. 263 | строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 4067) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 4067) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 111.6 | 0 | 8.928 | 95.976 | 0 | 6.696 | 111.6 | [19 empty] | 0.12 | 111.6 | [11 empty] | 111.6 | 2015-03-21 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 111.6 |  | 8.928 | 95.976 | 0 | 6.696 | 111.6 | [32 empty] | 0
Ц-9958/4128-ОРЗТП/2014 от 27.11.14г. | 41004727 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Вялых Геннадий Алексеевич | КРЭС | Курский р-н, Камышинский с/с, снт"Рассвет-2", уч.5Л | - строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 661/25 кВА (инв. № 13011696-00) на трансформатор большей мощности (100 кВА) (тип и мощность трансформатора и объем реконструкции утончить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии (в том числе для технических условий Ц-7912, Ц-7063, Ц-7299, Ц-7783, Ц-7454, Ц-7959, Ц-7860, Ц-7859, Ц-7905, Ц-7183, Ц-7267, Ц-7507) - /аналогично техническим условиям Ц-7937/. | ТП-10/0,4 кВ № 661/25 кВА (инв. № 13011696-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 93 | 0 | 7.44 | 79.98 | 0 | 5.58 | 93 | [19 empty] | 0.1 | 93 | [11 empty] | 93 | 2015-05-27 | Остальной объем строительства включен в Ц-7937 (Лот № 29 льготники ЦЭС-северная часть) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 93 |  | 7.44 | 79.98 | 0 | 5.58 | 93 | [32 empty] | 0
Ц-9959/4077-ОРЗТП/2014 от 25.11.14г. | 41004494 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Поляков Андрей Васильевич | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, снт "Приморское", уч. 19/233 | строительство ответвления протяженностью 0,04 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) - /в т.ч. 0,04 км по техническим условиям Ц-8218/. | [43 empty] | 0 | 2015-03-25 | Объем строительства включен в Ц-8218 (Лот № 30 льготники ЦЭС Северный) | 0
Ц-9960/4130-ОРЗТП/2014 от 27.11.14г. | 41004570 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Володин Сергей Евгеньевич | КРЭС | Курский р-н, Камышинский с/с, снт "Рассвет-2", уч.21Л | - строительство ответвления протяженностью 0,13 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 661/25 кВА на трансформатор большей мощности (100 кВА) (тип и мощность трансформатора и объем реконструкции утончить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии (в том числе для технических условий Ц-7912, Ц-7063, Ц-7299, Ц-7783, Ц-7454, Ц-7959, Ц-7860, Ц-7859, Ц-7905, Ц-7183, Ц-7267, Ц-7507) - /аналогично техническим условиям Ц-7937/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 120.9 | 0 | 9.672 | 103.974 | 0 | 7.254 | 120.9 | [19 empty] | 0.13 | 120.9 | [11 empty] | 120.9 | 2015-05-27 | Остальной объем строительства включен в Ц-7937 (Лот № 29 льготники ЦЭС-северная часть) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.13 | 120.9 |  | 9.672 | 103.974 | 0 | 7.254 | 120.9 | [32 empty] | 0
Ц-9975/4133-ОРЗТП/2014 от 28.11.14г. | 41006304 | 466.1 |  | 3 | Самоцветова Татьяна Дмитриевна | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Спутник", уч.193 | - строительство ответвления протяженностью 0,27 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3478) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3478) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэенргии | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3478) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 263.4 | 0 | 21.072 | 226.524 | 0 | 15.804 | 263.4 | [19 empty] | 0,27 с установкой дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ | 263.4 | [11 empty] | 263.4 | 2015-05-28 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,27 с установкой дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ | 263.4 |  | 21.072 | 226.524 | 0 | 15.804 | 263.4 | [32 empty] | 0
Ц-9978/4129-ОРЗТП/2014 от 27.11.14г. | 41006314 | 466.1 |  | 11 | Козлова Дарья Ивановна | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, ст "Спутник", уч. 147 | - строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 4067) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3478) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэенргии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 4067) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 105.3 | 0 | 8.424 | 90.558 | 0 | 6.318 | 105.3 | [19 empty] | 0,1 с установкой дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ | 105.3 | [11 empty] | 105.3 | 2015-05-27 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,1 с установкой дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ | 105.3 |  | 8.424 | 90.558 | 0 | 6.318 | 105.3 | [32 empty] | 0
ИТОГО | [12 empty] | 4443.84 | 0 | 355.15 | 3786.34 | 38.39 | 263.96 | 4443.84 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.45 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 4,23 с установкой 2-х дополнительных стоек (укосов) к опоре ВЛ-0,4 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4443.84 |  |  | 0
[6 empty] | Заместитель директора по КС |  |  | ______________________ |  | И.Н. Смахтин
[6 empty] | Начальник УПР |  |  | ______________________ |  | В.В. Волошин
[6 empty] | Начальник УИ |  |  | ______________________ |  | В.В. Тупицкий
[6 empty] | Начальник УТП |  |  | ______________________ |  | М.В. Филипкин

## 42_лот_(льготники) (hidden)
Лот № 42 ЛЬГОТНИКИ
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
В-2601/4083-ОРЗТП/2014 от 30.10.14г. | 40925847 | 466.1 | 466.1 | 12 | Зизора Светлана Фёдоровна | ГоРЭС | Курская обл., Горшеченский р-он с. Бараново, ул.Лихачёва, 89 | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры № 3 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 483) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 483) | [16 empty] | 0.03 | [5 empty] | 2015-03-19
В-2746/2968-ОРЗТП/2014 от 05.11.14г. | 40987793 | 466.1 | 466.1 | 15 | Часовских Анатолий Митрофанович | ГоРЭС | Курская обл., Горшеченский р-н, с Богородицкое | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,15 км от ТП-10/0,4 кВ № 5/400 (инв. № 0763) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | монтаж дополнительного коммутационного аппарата отходящей ЛЭП-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 5/400 (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 5/400 (инв. № 0763) | [15 empty] | Монтаж автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ - 1 шт. | 0.15 | [5 empty] | 2015-05-05
В-2777/4000-ОРЗТП/2014 от 14.11.14г. | 40995078 | 466.1 | 466.1 | 14 | Гизбрехт Евгений | МаРЭС | Курская обл., Мантуровский район, с/с 2-й Засеймский, с. Суволочное, ул. Садовая, дом № 10 (кад. № 46:14:060302:82). | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4кВ № 1 (инв.. № 1473) в части монтажа одного дополнительного провода на участке протяженностью 0,44 км по трассе (в пролетах опор №№ 1…12) и двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,28 км по трассе (в пролетах опор №№ 12…58 и 58…64) (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [19 empty] | 0.44 | 0.28 |  |  | 2015-05-14
В-2782/3055-ОРЗТП/2014 от 17.11.14г. | 41000858 | 466.1 | 466.1 | 7 | Коротких Евгений Анатольевич | СоРЭС | Курская обл,Советский р-н,п.Кшенский, ул.Заводская д,1А/ 22Г | строительство ответвления протяженностью 0,06 км от опоры № 2-7 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв.№3103434) | [16 empty] | 0.06 | [5 empty] | 2015-03-17
В-2784/4122-ОРЗТП/2014 от 25.11.14г. | 41001732 | 466.1 | 466.1 | 10 | Суменкин Иван Иванович | МаРЭС | Курская обл., Мантуровский р-он, с.Мантурово, ул. Вискова,18в | строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры № 9 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12010734-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12010734-00) | [16 empty] | 0.12 | [5 empty] | 2015-03-25
В-2786/4084-ОРЗТП/2014 от 28.11.14г. | 41000954 | 466.1 |  | 10 | Коршикова Валентина Николаевна | МаРЭС | Мантуровский р-он, Репецкий с/с, х.Кулига,ул. Сосновая,5, | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4кВ № 1 (инв.. № 1538) в части монтажа одного дополнительного провода на участке протяженностью 0,2 км по трассе, в пролетах опор №№ 1…6 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу. | ВЛ-0,4кВ № 1 (инв.. № 1538) | [18 empty] | 0.2 |  |  |  | 2015-05-28
З-2288/3078-ОРЗТП/2014 от 10.11.14г. | 40965728 | 466.1 |  | 12 | Дранников Евгений Иванович | ЛРЭС | Курская обл., Льговский район,с.Городенск. | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры № 10-1 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.130169.А.) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.130169.А.) | [16 empty] | 0.2 | [5 empty] | 2015-03-10
З-2327/2966-ОРЗТП/2014 от 06.11.14г. | 40984334 | 466.1 | 466.1 | 15 | Воробьёв Виктор Николаевич | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, снт "Энергетик", улица 3, участок 3 | строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 5 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.1832800) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,05 км по техническим условиям З-2324. |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.1832800) | [16 empty] | 0.05 | [5 empty] | 2015-03-06
З-2351/4108-ОРЗТП/2014 от 17.11.14г. | 40996661 | 466.1 | 466.1 | 15 | Толстов Виктор Ильич | РРЭС | Курская обл., Рыльский р-н, Некрасовский с/с кад. 46:20:181006:7 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,015 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры № 32 существующей ВЛ-10 кВ № 2195 (инв. № 54.233452) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 2195 (инв. № 54.233452) |  |  |  |  | 0.02 |  |  | 1 |  |  |  | СТП 63 кВА | 1 |  |  |  | 0.015 | [5 empty] | 2015-05-17
С-2291/2862-ОРЗТП/2014 от 23.10.14г. | 40959183 | 466.1 | 466.1 | 8 | Паршикова Надежда Викторовна | ЖРЭС | Железногорский р-н,п. Долгая Щека,ул. Верхняя,дом 24 | строительство ответвления протяженностью 0,065 км от опоры № 4 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 303130751104) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 303130751104) | [16 empty] | 0.065 | [5 empty] | 2015-02-23
С-2336/3099-ОРЗТП/2014 от 12.11.14г. | 40986160 | 466.1 |  | 8 | Администрация Фатежского района | ФРЭС | Курская обл., Фатежский р-н, Русановский сс, а/д М-2 "Крым" км 483 + 250 м | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры № 131 существующей ВЛ-10 кВ № 3.1.19 (инв. № 27003054-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-10 кВ № 3.1.19 (инв. № 27003054-00) |  |  |  |  | 0.01 |  |  | 1 | [14 empty] | 2015-03-12
С-2339/2969-ОРЗТП/2014 от 06.11.14г. | 40989950 | 466.1 |  | 15 | Кочетков Юрий Витальевич | ХРЭС | Курская обл., Хомутовский район, п.Колячок | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12012183-00) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,2 км по трассе, в пролетах опор №№ 2-1…2-8 (объем реконструкции уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12012183-00) | [19 empty] | 0.2 |  |  | 2015-03-06
С-2354/4080-ОРЗТП/2014 от 28.11.14г. | 40994306 | 466.1 |  | 14 | Мачехин Николай Николаевич | ДРЭС | 307170 Курская обл., Железногорский р-н,с. Разветье, ул Молодежная, уч. 22, | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,25 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,25 км по техническим условиям С-2109. | строительство ответвления протяженностью 0,5 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 2.6.19 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-2026; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 250 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-2026, с учетом технических условий С-2038, С-2105, С-2106, С-2107, С-2109, С-2113. | [23 empty] | 2015-05-28 | Объем строительства включен в С-2026 (Лот № 29 льготники СЭС), С-2109 (Лот № 31 льготники СЭС)
С-2355/3037-ОРЗТП/2014 от 07.11.14г. | 40995085 | 466.1 |  | 14 | Слепушкин Анатолий Васильевич | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н ,с. Разветье, кад. 46:06:080301:197 | строительство ответвления протяженностью 0,06 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 303130751165 (12010562))до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 303130751165 (12010562)) | [16 empty] | 0.06 | [5 empty] | 2015-03-07
С-2358/3077-ОРЗТП/2014 от 10.11.14г. | 40996905 | 466.1 | 466.1 | 8 | Полушко Руслан Васильевич | ЖРЭС | Курская обл.,г.Железногорск,снт "Городские сады",зона "Студенок",уч. 6 | строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012827-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012827-00) | [16 empty] | 0.1 | [5 empty] | 2015-03-10
С-2359/3076-ОРЗТП/2014 от 10.11.14г. | 40996899 | 466.1 | 466.1 | 7 | Конопельный Артем Сергеевич | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,Студенокский с/с,д. Погарище,уч. 126 | строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013398-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013398-00) | [16 empty] | 0.15 | [5 empty] | 2015-03-10
С-2360/2983-ОРЗТП/2014 от 07.11.14г. | 40996888 | 466.1 | 466.1 | 14 | Матвеева Надежда Васильевна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,Студенокский с/с,д.Студенок, № 110/1 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 31145400 (12004663)) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,36 км (в пролетах опор №№ 21…30) по трассе и замены 5 опор (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 31145400 (12004663)) | [19 empty] | 0,36 с заменой 5 опор |  |  | 2015-05-07
С-2365/3058-ОРЗТП/2014 от 13.11.14г. | 40996050 | 466.1 | 466.1 | 5 | Щелкунова Алла Алексеевна | ЖРЭС | 307170 Курская обл., г.Железногорск, ул. Мира, дом 12/4, кв.21 | строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры ВЛ-0,4 кВ, строящейся по договору С-2094, до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [18 empty] | 0.15 | [5 empty] | 2015-03-13
С-2366/3043-ОРЗТП/2014 от 11.11.14г. | 40996492 | 466.1 | 466.1 | 8 | Евсикова Мария Григорьевна | ЖРЭС | Курская область, г. Железногорск, СНТ «Горняк», зона «Шахтер», участок № 190/4 | строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12013966-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12013966-00) | [16 empty] | 0.12 | [5 empty] | 2015-03-11
С-2367/3056-ОРЗТП/2014 от 13.11.14г. | 40996594 | 466.1 | 466.1 | 7 | Ольховская Людмила Петровна | ЖРЭС | Курская обл.,г.Железногорск,снт"Горняк", зона "Шахтер", уч. 231/4 | строительство ответвления протяженностью 0,14 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013491-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в том числе 0,14 км по техническим условиям С-2334. |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013491-00) | [22 empty] | 2015-03-13 | Объем строительства включен в С-2334 (Лот № 40 льготники Северо-Восток)
С-2368/4102-ОРЗТП/2014 от 25.11.14г. | 40996501 | 466.1 | 466.1 | 7 | Тарасов Анатолий Алексеевич | ЖРЭС | Курская обл.,г.Железногорск,с/о "Шахтер",уч. 388/4, | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12013966-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12013966-00) | [16 empty] | 0.2 | [5 empty] | 2015-03-24
С-2374/4010-ОРЗТП/2014 от 18.11.14г. | 40996513 | 466.1 | 466.1 | 9 | Рожкова Нина Ивановна | ЖРЭС | 307148 Курская обл., Железногорский р-н, п. Студенок, ул. Советская блок гаражей 4-А, гараж 11 | строительство ответвления протяженностью 0,14 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12000990 (3102579))до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12000990 (3102579)) | [16 empty] | 0.14 | [5 empty] | 2015-03-18
С-2375/3080-ОРЗТП/2014 от 11.11.14г. | 40997056 | 466.1 | 466.1 | 10 | Гоняева Зоя Ивановна | ЖРЭС | Курская обл.,г.Железногорск,с/о "Шахтер",уч. 78/4 | строительство ответвления протяженностью 0,16 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013491(12013491-00)) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  | (инв. № 12013491(12013491-00)) | [16 empty] | 0.16 | [5 empty] | 2015-03-11
С-2376/4037-ОРЗТП/2014 от 17.11.14г. | 41006693 | 466.1 |  | 6 | Сериков Валерий Дмитриевич | ЖРЭС | Курская обл., | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12013966-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в том числе 0,2 км по техническим условиям С-2368. |  | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12013966-00) | [22 empty] | 2015-03-17 | Объем строительства включен в С-2368 (Лот № 42 льготники)
С-2377/4054-ОРЗТП/2014 от 25.11.14г. | 41006965 | 466.1 | 466.1 | 8 | Полохина Нина Васильевн | ЖРЭС | 307170 Курская обл.,г.Железногорск,с/о "Родничок",уч. 599 | строительство ответвления протяженностью 0,18 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 31146202) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в том числе 0,18 км по техническим условиям С-2275. |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 31146202) | [22 empty] | 2015-03-25 | Объем строительства включен в С-2275 (Лот № 36 Льготники СЭС)
С-2385/4106-ОРЗТП/2014 от 28.11.14г. | 41004595 | 466.1 |  | 8 | Самсонова Валентина Викторовна | ЖРЭС | Курская обл., г.Железногорск,с/с Волковский, снт "Горняк", зона "Ивановские", дом 240 | строительство ответвления протяженностью 0,24 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 303150753600) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,12 км по техническим условиям С-2129. |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 303150753600) | [16 empty] | 0.12 | [5 empty] | 2015-03-23 | Остальной объем строительства включен в С-2129 (Лот № 34 льготники СЭС)
С-2387/4150-ОРЗТП/2014 от 28.11.14г. | 41004606 | 466.1 |  | 7 | Шипилова Татьяна Николаевна | ЖРЭС | Курская обл., г.Железногорск,с/о Шахтер, уч. 434/4 | строительство ответвления протяженностью 0,14 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12013966-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в том числе 0,14 км по техническим условиям С-2389. |  | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12013966-00) | [16 empty] | 0.14 | [5 empty] | 2015-03-28 | Объем строительства на два договора
С-2389/4081\ОРЗТП/2014 от 28.11.14г. | 41003721 | 466.1 |  | 7 | Шилина Светлана Анатольевна | ЖРЭС | Курская обл., г.Железногорск,с/о "Шахтер", уч. 431/4 | строительство ответвления протяженностью 0,14 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12013966-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12013966-00) | [22 empty] | 2015-05-19
С-2390/4105-ОРЗТП/2014 от 26.11.14г. | 41004617 | 466.1 | 466.1 | 5 | Бородина Раиса Никитична | ЖРЭС | Курская обл., г.Железногорск,с/о "Шахтер", уч. 348/4 | строительство ответвления протяженностью 0,3 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013491-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013491-00) | [16 empty] | 0.3 | [5 empty] | 2015-03-26
С-2391/4098-ОРЗТП/2014 от 27.11.14г. | 41004640 | 466.1 |  | 13 | Зубков Анатолий Евгеньевич | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,с. Разветье, квартол"Заозерье" | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,22 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,1 км по техническим условиям С-1850. | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от ВЛ-10 кВ № 2.6.19 до проектируемой СТП-10/0,4 кВ с монтажом промежуточной опоры в пролете ВЛ-10 кВ № 20 и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-1850. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-1850. | [17 empty] | 0.12 | [5 empty] | 2015-05-27 | Остальной объем строительства включен в С-1850 (Лот № 24 льготники)
С-2392/4099-ОРЗТП/2014 от 27.11.14г. | 41004647 | 466.1 |  | 15 | Лабунин Алексей Климович | ДРЭС | Курская обл., Дмитриевский р-н, с. Пальцево | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 431618-00) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,095 км по трассе (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 431618-00) | [19 empty] | 0.095 |  |  | 2015-05-27
С-2393/4063-ОРЗТП/2014 от 26.03.14г. | 41004634 | 466.1 |  | 8 | Зуева Екатерина Ивановна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,с/с Городновский,д. Коровино,дом 11 | строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 303130751601) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 303130751601) | [16 empty] | 0.02 | [5 empty] | 2015-03-26
С-2394/4103-ОРЗТП/2014 от 21.11.14г. | 41004627 | 466.1 | 466.1 | 8 | Димитрова Татьяна Дмитриевна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,с/о горняк, зона Ивановские, уч. 498 | строительство ответвления протяженностью 0,28 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3030150753600) до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,28 км по техническим условиям С-2316. |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3030150753600) | [22 empty] | 2015-03-21 | Объем строительства включен в С-2316 (Лот № 38 льготники Северо-Восток)
С-2396/4149-ОРЗТП/2014 от 28.11.14г. | 41004588 | 466.1 |  | 7 | Афанасьев Николай Константинович | ЖРЭС | Курская обл., г.Железногорск,снт "Горняк", зона "Шахтер", уч. 103/4 | строительство ответвления протяженностью 0,26 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013491-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в том числе 0,2 км по техническим условиям С-2189. |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013491-00) | [16 empty] | 0.06 | [5 empty] | 2015-03-28 | Остальной объем строительства включен в С-2189 (Лот № 33 льготники СЭС)
С-2400/4151-ОРЗТП/2014 от 28.11.14г. | 41004813 | 466.1 |  | 13 | Анпилогова Ольга Леонидовна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,д.Басово | - строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры № 21 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 301130274100) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 301130274100) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,3 км, в пролетах опор №№ 12…18 и 18…21 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 301130274100) | [16 empty] | 0.03 |  |  | 0.3 |  |  | 2015-05-28
Ц-7551/0149-ОРЗТП/2014,ДС №1 от 25.07.2014 от 31.01.14г. | 40849781 | 466.1 | 466.1 | 3 | Агеева Елена Викторовна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Шумаковский с/с, с/т "Заречное", уч.598 | строительство ответвления протяженностью 0,3 км от опоры ВЛ-0,4 кВ № 2 до границ земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) |  | ВЛ-0,4кВ от ТП 606 ф.423.16 д.Шумаково 12012498-00 | [16 empty] | 0.3 | [5 empty] | 2014-08-30
Ц-8463/1161-ОРЗТП/2014, ДС №1 от 02.12.2014 от 22.05.14г. | 40902402 | 466.1 | 466.1 | 5 | Тетерин Александр Юрьевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Камышинский с/с, с/т "Рассвет-2", уч.77 | строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | [18 empty] | 0.12 | [5 empty] | 2015-03-31
Ц-8779/1612-ОРЗТП/2014,ДС №1 от 14.10.2014 от 27.06.14г. | 40919477 | 466.1 | 466.1 | 5 | Неронов Петр Борисович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Камышинский с/с, с/т «Рассвет-2», участок №707, кад. №46:11:061201:442 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №697 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,07 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,07 км по техническим условиям Ц-6966/. строительство ответвления протяженностью не более 0,025 км от опоры проектируемого участка ВЛ-0,4 кВ до вводного пункта учета (ВПУ) на границе земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [18 empty] | 0,025-ответвление до ВПУ Заявителя | [5 empty] | 2015-04-27 | Остальной объем строительства включен в Ц-6966 (Лот № 21 ЦЭС-1)
Ц-9160/2114-ОРЗТП/2014 от 12.08.14г. | 40943981 | 466.1 | 466.1 | 5 | Булгаков Владимир Юрьевич | КРЭС | Курский район, Нижнемедведицкий с/с, ст "Ласточка", уч. 785 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,59 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,29 км по техническим условиям Ц-6767, Ц-9088/. | [18 empty] | 0,325, в т.ч. 0,025-ответвление до ВПУ Заявителя | [5 empty] | 2014-12-12 | Остальной объем строительства включен в Ц-6767 (Лот № 21 ЦЭС-1), Ц-9088 (Лот № 36 льготники северо-восток)
Ц-9264/4075-ОРЗТП/2014 от 25.11.14г. | 40952274 | 466.1 | 466.1 | 15 | Чаплыгина Светлана Валерьевна | КРЭС | Курская область, Курский район, Нижнемедведицкий сельсовет, СНТ "имени 1 Мая", уч. №55 по участку 1, кад. номер: 46:11:111402:240 | - строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №636 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,25 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 636 в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | [16 empty] | Монтаж автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ - 1 шт. | 0.25 | [5 empty] | 2015-05-25
Ц-9284/3082-ОРЗТП/2014 от 13.11.14г. | 40952718 | 466.1 | 466.1 | 12 | Бугорская Ольга Ивановна | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, снт "Приморское", уч. 67 | строительство участка ВЛ-0,4 кВ от проектируемой (по ТУ Ц-7941) ВЛ-0,4 кВ (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,21 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [18 empty] | 0.21 | [5 empty] | 2015-03-13
Ц-9320/2610-ОРЗТП/2014,ДС 31 от 01.12.2014 от 01.10.14г. | 40955925 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Войщева Елена Эдуардовна | КРЭС | Курский район, Пашковский с/с, ст "Фестивальное", уч. 15 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км от ТП-10/0,4 кВ № 653 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,3 км по техническим условиям Ц-6317/. | [18 empty] | 0,025-ответвление до ВПУ Заявителя | [5 empty] | 2015-06-01 | Остальной объем строительства включен в Ц-6317 (Лот № 19 ЦЭС-2,ЦЭС-3 (8500002294))
Ц-9332/3036-ОРЗТП/2014 от 10.11.14г. | 40957584 | 466.1 |  | 7 | Петрова Светлана Станиславовна | КРЭС | Курская область, Курский район, Пашковский сельсовет, СНТ "Верховье", уч. №744 | строительство ответвления протяженностью 0,23 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [18 empty] | 0.23 | [5 empty] | 2015-03-10
Ц-9424/4024-ОРЗТП/2014 от 20.11.14г. | 40964863 | 466.1 | 466.1 | 5 | Гуторов Сергей Михайлович | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, снт "Спутник", уч. 307 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №2 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,15 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [18 empty] | 0.15 | [5 empty] | 2015-03-20
Ц-9445/3093-ОРЗТП/2014 от 12.11.14г. | 40966537 | 466.1 | 466.1 | 7 | Глушаков Геннадий Витальевич | КРЭС | Курская область, Курский район, Моковский сельсовет, д. Духовец, кад. номер: 46:11:091207:620 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,53 км от проектируемой (по ТУ Ц-8186) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) - /в т.ч. 0,53 км по техническим условиям Ц-8566/. | [24 empty] | 2015-03-12 | Объем строительства включен в Ц-8566 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад)
Ц-9553/4008-ОРЗТП/2014 от 18.11.14г. | 40976339 | 466.1 |  | 6 | Икрянников Виктор Петрович | КРЭС | Курский район, Камышинский с/с, снт "Железнодорожник", уч. 258 | - строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,04 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена силового трансформатора СТП-10/0,4 кВ № 670/25 кВА на силовой трансформатор мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнерги - /аналогично техническим условиям Ц-9063/. | [17 empty] | 0.04 | [5 empty] | 2015-03-18 | Остальной объем строительства включен в Ц-9063 (Лот № 35 льготники Северо-Восток)
Ц-9556/3039-ОРЗТП/2014 от 12.11.14г. | 40975894 | 466.1 | 466.1 | 8 | Белоусова Ирина Викторовна | КРЭС | Курский район, Моковский с/с, д. Духовец, уч. 46:11:091207:742 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,25 км от проектируемой (по ТУ Ц-8186) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) - /в т.ч. 0,25 км по техническим условиям Ц-8858/. | [24 empty] | 2015-03-12 | Объем строительства включен в Ц-8858 (Лот № 34 льготники КРЭС Юго-Запад)
Ц-9562/4056-ОРЗТП/2014 от 27.11.14г. | 40976351 | 466.1 |  | 10 | Кондратова Татьяна Вячеславовна | КРЭС | Курский район, снт "Ласточка", уч. 235 | - строительство ответвления протяженностью не более 0,025 км от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ №1 до вводного пункта учета (ВПУ) на границе земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена силового трансформатора СТП-10/0,4 кВ № 686/25 кВА на силовой трансформатор мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [16 empty] | Замена тр-ра 25 кВА на тр-р 63 кВА (с заменой автоматических выключателей,предохранителей,ТТ) | 0,025-ответвление до ВПУ Заявителя | [5 empty] | 2015-05-27
Ц-9565/3042-ОРЗТП/2014 от 11.11.14г. | 40977012 | 466.1 | 466.1 | 5 | Тетерук Екатерина Ивановна | КРЭС | Курская обл., г. Курск, СНТ "Лавсан", уч. 116. | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,07 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,07 км по техническим условиям Ц-8607/. | [24 empty] | 2015-03-11 | Объем строительства включен в Ц-8607 (Лот № 33 льготники КРЭС Юго-Запад)
Ц-9569/4055-ОРЗТП/2014 от 27.11.14г. | 40976522 | 466.1 |  | 10 | Данилова Таисия Вячеславовна | КРЭС | Курский район, снт "Ласточка", уч. 260 | - строительство ответвления протяженностью не более 0,025 км от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ №1 до вводного пункта учета (ВПУ) на границе земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена силового трансформатора СТП-10/0,4 кВ № 686/25 кВА на силовой трансформатор мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-9562/. | [17 empty] | 0,025-ответвление до ВПУ Заявителя | [5 empty] | 2015-05-27 | Остальной объем строительства включен в Ц-9562 (Лот № 42 льготники)
Ц-9570/2995-ОРЗТП/2014 от 06.11.14г. | 40976564 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Лукин Александр Николаевич | КРЭС | Курский район, 1-я Моква, уч. 46:11:091205:254 | - строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №707 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,25 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №707 в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | [16 empty] | Монтаж автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ - 1 шт. | 0.25 | [5 empty] | 2015-05-06
Ц-9578/3096-ОРЗТП/2014 от 12.11.14г. | 40977097 | 466.1 | 466.1 | 7 | Панасенко Людмила Алексеевна | КРЭС | Курская область, Курский район, Пашковский сельсовет, СНТ "Верховье", уч. №918 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №3 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,08 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [18 empty] | 0.08 | [5 empty] | 2015-03-12
Ц-9580/4007-ОРЗТП/2014 от 18.11.14г. | 40977116 | 466.1 |  | 15 | Кондаурова Маргарита Анатольевна | КРЭС | Курская область, Курский район, Рышковский сельсовет, х. Кислино, кад. номер: 46:11:170607:157 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №705 до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,35 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,15 км по техническим условиям Ц-9414/. | [18 empty] | 0.2 | [5 empty] | 2015-03-18 | Остальной объем строительства включен в Ц-9414 (Лот № 37 льготники Юго-Запад)
Ц-9615/3091-ОРЗТП/2014 от 12.11.14г. | 40977490 | 466.1 | 466.1 | 10 | Семенихин Виталий Валентинович | БРЭС | Курская обл., Курский р-н, д.Долгое, кад.№ 46:11:071004:159 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,63 км от ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,63 км по техническим условиям Ц-7766, Ц-9092. | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры № 60 ВЛ-10 кВ № 176.209 (инв. № 4087) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7706; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7706. | [23 empty] | 2015-03-12 | Объем строительства включен в Ц-7706,Ц-7766 (Лот № 27 льготники), Ц-9092 (Лот № 35 льготники Северо-восток)
Ц-9626/3083-ОРЗТП/2014 от 14.11.14г. | 40979218 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Никонорова Марина Викторовна | КРЭС | Курский район, д. Татаренкова, уч. 46:11:111809:129 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,25 км от ТП-10/0,4 кВ №647 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,25 км по техническим условиям Ц-8041/. | [24 empty] | 2015-03-14 | Объем строительства включен в Ц-8041 (Лот № 29 льготники ЦЭС Северная часть)
Ц-9653/2996-ОРЗТП/2014г. от 11.11.14г. | 40980502 | 466.1 | 466.1 | 9 | Усенко Любовь Ивановна | КРЭС | 305040, г. Курск, с/т "Курск" уч. 527 | строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ №3 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,035 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | [18 empty] | 0.035 | [5 empty] | 2015-03-11
Ц-9690/3087-ОРЗТП/2014 от 14.11.14г. | 40984147 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Конобеев Егор Александрович, | КРЭС | г.Курск, с/т "Курск", уч.491 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,25 км от ТП-10/0,4 кВ № 692 до границ земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | [18 empty] | 0.25 | [5 empty] | 2015-03-14
Ц-9720/2928-ОРЗТП/2014 от 30.10.14г. | 40987093 | 22190.5 | 22190.5 | 50 | Хасабов Виталий Геннадьевич | КРЭС | Курская область, Курский район, Моковский сельсовет, д. Духовец, ул. Набережная, д. 21 | - | замена ТП-10/0,4 кВ № 602/100 на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 250 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [12 empty] | КТП 250 кВА (Демонтаж ТП 100 кВА) | 1 | [9 empty] | 2015-10-30
Ц-9726/4004-ОРЗТП/2014 от 17.11.14г. | 40987974 | 466.1 | 466.1 | 5 | Кинаш Алексей Викторович | КРЭС | Курский р-н, Пашковский с/с, с/т "Фестивальное", уч.66 | - строительство ответвления протяженностью 0,24 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,17 км по техническим условиям Ц-6319. | замена силового трансформатора СТП-10/0,4 кВ № 653 кВА на силовой трансформатор мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-9476. | [17 empty] | 0.07 | [5 empty] | 2015-03-17 | Остальной объем строительства включен в Ц-6319 (Лот № 19 ЦЭС-2, ЦЭС-3), Ц-9476 (Лот № 39 льготники Северо-Восток)
Ц-9732/3006-ОРЗТП/2014 от 10.11.14г. | 40988004 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Жуков Александр Станиславович | КРЭС | Курский р-н, д.1-я Моква, уч.46:11:091204:425 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,1 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,1 км по техническим условиям Ц-9248. | строительство ответвления протяженностью 1 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.02 (инв. № 4025) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-9248, в том числе для договоров Ц-7345, Ц-7630, Ц-8662; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип и место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора, схемы соединения РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, в том числе для договоров Ц-7345, Ц-7630, Ц-8662. | ВЛ-10 кВ № 415.02 (инв. № 4025) | [22 empty] | 2015-05-10 | Объем строительства в ключен в Ц-9248 (Лот № 36 льготники ЦЭС Юго-Запад)
Ц-9752/2993-ОРЗТП/2014 от 10.11.14г. | 40989995 | 466.1 | 466.1 | 9 | Ульянов Сергей Григорьевич | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Спутник", уч.73 | строительство ответвления протяженностью 0,26 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3478) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3478) | [16 empty] | 0.26 | [5 empty] | 2015-03-10
Ц-9756/2994-ОРЗТП/2014 от 10.11.14г. | 40990125 | 154538.21 | 154538.2118 | 1 | Федяева Галина Николаевна | КРЭС | г.Курск, с/т "Мир", квар.11, уч.63 | строительство ответвления протяженностью 0,015 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 414.15 (инв. № 4060) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,12 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). |  | ВЛ-10 кВ № 414.15 (инв. № 4060) |  |  |  |  | 0.015 |  |  | 1 |  |  |  | СТП 63 кВА - 1 шт. | 1 |  |  |  | 0.12 | [5 empty] | 2015-11-10
Ц-9765/3085-ОРЗТП/2014 от 14.11.14г. | 40990995 | 466.1 |  | 5 | Рудакова Елена Юрьевна | КРЭС | Курский р-н, Нижнемедведицкий с/с, с/т "Ласточка", уч.297 | - строительство ответвления протяженностью 0,327 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 13012341-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | замена силового трансформатора СТП-10/0,4 кВ № 686/25 кВА на силовой трансформатор мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-9562. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 13012341-00) | [16 empty] | 0.327 | [5 empty] | 2015-05-14 | Остальной объем строительства включен в Ц-9562 (Лот № 42 льготники)
Ц-9778/2976-ОРЗТП/2014 от 07.11.14г. | 40993978 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Кунин Валентин Владимирович | КРЭС | Курский р-н, С.Полянское , уч.46:11:161908:32 | строительство ответвления протяженностью 0,260 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013565-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,26 км по техническим условиям Ц-9780. |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013565-00) | [22 empty] | 2015-03-07 | Объем строительства включен в Ц-9780 (Лот № 42 льготники)
Ц-9780/3007-ОРЗТП/2014 от 07.11.14г. | 40993139 | 466.1 |  | 14.5 | Скопин Максим Александрович | КРЭС | Курский р-н, с. Полянское, уч.46:11:161908:29 | строительство ответвления протяженностью 0,34 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013565-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013565-00) | [16 empty] | 0.34 | [5 empty] | 2015-03-07
Ц-9781/3008-ОРЗТП/2014 от 07.11.14г. | 40993153 | 466.1 | 466.1 | 12 | Емельянова Розалия Николаевна | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Лазурное", уч.235 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,45 км от ТП-10/0,4 кВ №684 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена ТП-10/0,4 кВ №684 25 кВА на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 100 кВА (тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-8553. | [17 empty] | 0.45 | [5 empty] | 2015-05-07 | Остальной объем строительства включен в Ц-8553 (Лот № 33 льготники КРЭС Северо-Восток)
Ц-9789/4009-ОРЗТП/2014 от 18.11.14г. | 40994014 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Тоурчукова Элика Владимировна, | КРЭС | 305040, г.Курск, с/т "Курск", уч.1017 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,1 км от ТП-10/0,4 кВ №19/63 до границ земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в том числе 0,1 км по техническим условиям Ц-9648. | замена ТП-10/0,4 кВ № 19/63 (инв. № 2894) на ТП-10/0,4 кВ большей мощности (тип и мощность ТП уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, с учетом договоров Ц-7776, Ц-7404, Ц-7416, Ц-7421. | ТП-10/0,4 кВ № 19/63 (инв. № 2894) | [11 empty] | КТП 160 кВА - 1 шт. (Демонтаж ТП 63 кВА) | 1 | [9 empty] | 2015-03-18 | Остальной объем строительства включен в Ц-9648 (Лот № 39 льготники Северо-Восток)
Ц-9792/4005-ОРЗТП/2014 от 18.11.14г. | 40994017 | 466.1 | 466.1 | 5 | Сергеев Валерий Александрович | ОРЭС | Курская обл., Октябрьский р-н., с.Черницыно, ул.Октябрьская, д.440-ж | строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [18 empty] | 0.15 | [5 empty] | 2015-03-18
Ц-9796/2980-ОРЗТП/2014 от 06.11.14г. | 40993169 | 466.1 | 466.1 | 15 | Шатунов Вячеслав Игоревич | КРЭС | Курская область, Курский район, Моковский сельсовет, д. 1-я Моква, ул. Парковая, д. 22"б", кад. номер: 46:11:090304:383 | строительство ответвления протяженностью 0,16 км от опоры № 20 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013426-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013426-00) | [16 empty] | 0.16 | [5 empty] | 2015-03-06
Ц-9801/3040_ОРЗТП/2014 от 11.11.14г. | 40994490 | 466.1 | 466.1 | 7 | Стребкова Елена Сергеевна | КРЭС | г.Курск, с/т "Курск", уч.1559 | строительство ответвления протяженностью 0,21 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011564-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011564-00) | [16 empty] | 0.21 | [5 empty] | 2015-03-11
Ц-9802/2997-ОРЗТП/2014 от 10.11.14г. | 40994030 | 466.1 | 466.1 | 5 | Шнуркова Валентина Ивановна | БРЭС | Курский р-н, Клюквинский с/с, с/т "Звездочка", уч.1303 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,4 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры № 195 ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 4628) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-7278; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 25 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – по техническим условиям Ц-7278. | [17 empty] | 0.4 | [5 empty] | 2015-05-10 | Остальной объем строительства включен в Ц-7278 (Лот № 23-24 Не льготники СЭС,ЦЭС,ЮЭС 8500002255)
Ц-9810/3094-ОРЗТП/2014 от 12.11.14г. | 40994532 | 466.1 | 466.1 | 15 | Комогорова Ольга Александровна | КРЭС | Кур. обл., Кур. р-он, Моковский с/c, д. 2-я Моква, уч. № 22 | строительство ответвления протяженностью 0,065 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011409-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011409-00) | [16 empty] | 0.065 | [5 empty] | 2015-03-12
Ц-9823/4119-ОРЗТП/2014 от 21.11.14г. | 40996023 | 466.1 |  | 7 | Иванов Алексей Вячеславович | ОРЭС | Курская обл., Октябрьский р-н., Черницынский с/с., д.Репина, ул.Репина, напротив д.№29-а. | строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. №3101923) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. №3101923) | [16 empty] | 0.05 | [5 empty] | 2015-03-21
Ц-9824/2998-ОРЗТП/2014 от 10.11.14г. | 40996193 | 466.1 | 466.1 | 7 | Никулин Александр Владимирович | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Химфарм", уч. Г-159а | - строительство ответвления протяженностью 0,3 км от ВЛ-0,4 кВ, строящейся по договору Ц-8469 (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 425.06 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7623. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА. Тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7623. | [17 empty] | 0.3 | [5 empty] | 2015-05-10 | Остальной объем строительства включен в Ц-7623 (Лот № 26 льготники ЦЭС)
Ц-9825/2999-ОРЗТП/2014 от 12.11.14г. | 40996200 | 466.1 | 466.1 | 5 | Плотникова Мария Сергеевна | КРЭС | Курский р-н, Камышинский с/с, с/т "Рассвет-2", уч.111 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,72 км от ТП-10/0,4 кВ № 661 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 661/25 кВА на трансформатор большей мощности (100 кВА) (тип и мощность трансформатора и объем реконструкции утончить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7937. | [17 empty] | 0.72 | [5 empty] | 2015-05-12 | Остальной объем строительства включен в Ц-7937 (Лот № 29 льготники ЦЭС Северная часть)
Ц-9826/3000-ОРЗТП/2014 от 10.11.14г. | 40997064 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Дудкина Валентина Ивановна | КРЭС | Курский район, с. Лебяжье, уч. 46:11:080203:37 | строительство ответвления протяженностью 0,35 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012871-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,35 км по техническим условиям Ц-6309. |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012871-00) | [22 empty] | 2015-03-10 | Объем строительства включен в Ц-63 09 (Лот № 19 ЦЭС-2,ЦЭС-3)
Ц-9827/4023-ОРЗТП/2014 от 20.11.14г. | 40996607 | 466.1 | 466.1 | 15 | Лушников Виктор Павлович | КРЭС | Курский р-н, Камышинский с/с, снт "Монолит", уч.60 | строительство ответвления протяженностью 0,45 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 420.10 (инв. № 4068) до границы земельного участка заявителя, с монтажом разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-10 кВ № 420.10 (инв. № 4068) |  |  |  |  | 0.45 |  |  | 1 | [14 empty] | 2015-03-20
Ц-9828/4076-ОРЗТП/2014 от 25.11.14г. | 41001715 | 466.1 | 466.1 | 5 | Ромашковец Людмила Сергеевна | КРЭС | Курский р-н, Камышинский с/с, с/т "Рассвет-2", уч.56 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,63 км от ТП-10/0,4 кВ № 661 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,63 км по техническим условиям Ц-9825, Ц-9891. | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 661/25 кВА (инв. № 13011696-00) на трансформатор большей мощности (100 кВА) (тип и мощность трансформатора и объем реконструкции утончить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7937. | [23 empty] | 2015-05-25 | Объем строительства включен в Ц-7937 (Лот № 29 льготники ЦЭС Северная часть); Ц-9825 (Лот № 42 льготники)
Ц-9830/4002-ОРЗТП/2014 от 17.11.14г. | 40996209 | 466.1 | 932.2 | 14.5 | Кошелева Надежда Павловна | КРЭС | Курский район, снт "Приморское", уч. 504 | строительство ответвления протяженностью 0,06 км от опоры проектируемой (по ТУ-7791) ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,06 по техническим условиям Ц-9323. | [18 empty] | 0.06 | [5 empty] | 2015-03-17
Ц-9833/4003-ОРЗТП/2014 от 17.11.14г. | 40996218 | 466.1 |  | 7 | Орелкина Нина Анисимовна | КРЭС | Кур. обл., г. Курск, с/т "Химик", основное поле "А", уч. № 135, кад. номер: 46:29:103232:362 | - строительство ответвления протяженностью 0,27 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013262-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,027 км по техническим условиям Ц-9564. | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 656/25 кВА (инв. № 13011752-00) на силовой трансформатор мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-8704, Ц-9564. | ТП-10/0,4 кВ № 656/25 кВА (инв. № 13011752-00) ; ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013262-00) | [16 empty] | 0.243 | [5 empty] | 2015-03-17 | Остальной объем строительства включен в Ц-8704 (Лот № 33 льготники КРЭС Юго-Запад), Ц-9564 (Лот № 39 льготники Юго-Запад)
Ц-9839/3001-ОРЗТП/2014 от 10.11.14г. | 40996835 | 466.1 |  | 10 | Федоркова Татьяна Николаевна в лице Чеченевой Светланы Владимировны | БРЭС | 305502 Курская область, Курский район, д.Долгое, кад. №46:11:071004:158 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,83 км от проектируемой (по ТУ Ц-7629) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,77 км по техническим условиям Ц-7736, Ц-7697, Ц-7654, Ц-7697, Ц-8265 | [18 empty] | 0.06 | [5 empty] | 2015-03-10 | Остальной объем строительства включен в Ц- Ц-7654 (Лот № 26 Льготники); Ц-7736 (Лот № 31 льготники ЦЭС-Северный); Ц-8265 (Лот № 30 льготники ЦЭС-Северный)
Ц-9844/4006-ОРЗТП/2014 от 18.11.14г. | 40996839 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Мурыгина Ольга Александровна | КРЭС | Курский район, д. Татаренкова, уч. 46:11:111802:311 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 708 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,28 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,28 км по техническим условиям Ц-8853/. | [24 empty] | 2015-03-18 | Объем строительства включен в Ц-8853 (Лот № 30 аналог. Льготники ЦЭС-Северный 8500003221)
Ц-9845/3079-ОРЗТП/2014 от 10.11.14г. | 40996846 | 466.1 | 466.1 | 15 | Бабаскин Алексей Борисович | КРЭС | Кур. обл., Кур. р-он, Новопоселеновский с/с, д. Кукуевка, кад. номер: 46:11:121203:1024 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 700 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,59 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,59 км по техническим условиям Ц-9585/. | выполнить замену ТП-10/0,4 кВ №700/40 кВА на ТП-10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА (тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнерги- /аналогично техническим условиям Ц-9061 и Ц-9062/. | [23 empty] | 2015-03-10 | Объем строительства включен в Ц-9585 (Лот № 39 Льготники Юго-Запад 8500003863); Ц-9061 (Лот № 35 льготники ЦЭС Юго-Запад)
Ц-9849/3002-ОРЗТП/2014 от 10.11.14г. | 40996851 | 466.1 | 466.1 | 12 | Носов Анатолий Петрович | КРЭС | Курский район, Полянский с/с, ст "Надежда", уч. 121,121/100 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 603 (инв. № 13011658-00) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,641 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,245 км по техническим условиям Ц-9141/. |  | ТП-10/0,4 кВ № 603 (инв. № 13011658-00) | [16 empty] | 0.641 | [5 empty] | 2015-03-10
Ц-9852/3086-ОРЗТП/2014 от 14.11.14г. | 40997080 | 466.1 |  | 14.5 | Мозговой Сергей Алексеевич | КРЭС | Курский р-н, с.Полянское, уч.46:11:161908:31 | строительство ответвления протяженностью 0,275 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013565-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,26 км по техническим условиям Ц-9778, Ц-9780. |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013565-00) | [16 empty] | 0.015 | [5 empty] | 2015-03-14 | Остальной объем строительства включен в Ц-9778, Ц-9780 (Лот № 42 льготники)
Ц-9853/3010-ОРЗТП/2014 от 11.11.14г. | 40997093 | 466.1 | 466.1 | 5 | Тибаев Александр Александрович | КРЭС | Курский р-н, Пашковский с/с, с/т "Фестивальное", уч.64 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 3/100 кВА (инв. № 2892) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,22 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,14 км по техническим условиям Ц-6719/. |  | ТП-10/0,4 кВ № 3/100 кВА (инв. № 2892) | [16 empty] | 0.08 | [5 empty] | 2015-03-11 | Остальной объем строительства включен в Ц-6719 (Лот № 19 аналог. ЦЭС-2,ЦЭС-3 8500002294)
Ц-9854/3003-ОРЗТП/2014 от 10.11.14г. | 40997105 | 466.1 | 466.1 | 7 | Бережный Игорь Александрович | КРЭС | Курский р-н, Камышинский с/с, с/т "Рассвет-2", уч.890 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,035 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013324-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,035 км по техническим условиям Ц-7585. |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013324-00) | [22 empty] | 2015-03-10 | Объем строительства включен в Ц-7585 (Лот № 25 льготники ВЭС,ЗЭС,ЦЭС,ЮЭС)
Ц-9855/3041-ОРЗТП/2014 от 11.11.14г. | 40997150 | 466.1 | 466.1 | 10 | Сердюков Олег Александрович | КРЭС | Курская обл., Курский р-он, Клюквинский с/с, с.Клюква, уч.151 "Б" | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,12 км от ТП-10/0,4 кВ № 173/100 (инв. № 4642) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ТП-10/0,4 кВ № 173/100 (инв. № 4642) | [16 empty] | 0.12 | [5 empty] | 2015-03-11
Ц-9860/3004-ОРЗТП/2014 от 11.11.14г. | 40997215 | 466.1 | 466.1 | 5 | Синякова Галина Николаевна | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, ст "Химфарм", уч. Б 212 | строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ (по ТУ Ц-7623, Ц-7659) протяженностью 0,22 км до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,22 км по техническим условиям Ц-7803. | [24 empty] | 2015-03-11 | Объем строительства включен в Ц-7803 (Лот № 27 льготники)
Ц-9861/3005-ОРЗТП/2014 от 11.11.14г. | 40997256 | 466.1 | 466.1 | 5 | Белов Вячеслав Алексеевич | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Химфарм", уч.16 | строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ (по ТУ Ц-7623, Ц-7659) протяженностью 0,55 км до границы земельного участка заявителя, в т.ч. 0,08 км совместным подвесом по ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,33 км по техническим условиям Ц-9368. | [18 empty] | 0.22 | [5 empty] | 2015-03-11 | Остальной объем строительства включен в Ц-9368 (Лот № 39 льготники ЦЭС Северо-Восток)
Ц-9862/3081-ОРЗТП/2014 от 11.11.14г. | 40997265 | 466.1 | 466.1 | 15 | Бабир Нина Петровна | КРЭС | Курская обл., Курский р-он, Новопоселеновский с/с, д. 1-е Цветово, кад. номер: 46:11:121205:204 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,58 км от ТП-10/0,4 кВ № 6/250 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,56 км по техническим условиям Ц-8771. |  | ТП-10/0,4 кВ № 6/250 (инв. № 8199) | [16 empty] | 0.02 | [5 empty] | 2015-03-11 | Остальной объем строительства включен в Ц-8771 (Лот № 34 льготники КРЭС Юго-Запад)
Ц-9865/4071-ОРЗТП/2014 от 24.11.14г. | 40997292 | 466.1 | 466.1 | 10 | Ульянов Сергей Борисович | КРЭС | Курский район, Лебяженский с/с, ст "Черемушки", уч. 248 | - строительство ответвления протяженностью 0,18 км проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,18 км по техническим условиям Ц-8923. | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 413.14 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнериги – аналогично техническим условиям Ц-8445; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии – аналогично техническим условиям Ц-8445. | [23 empty] | 2015-05-24 | Объем строительства включен в Ц-8445 (Лот № 32 льготники ЦЭС-Южный); Ц-8923 (Лот № 34 льготники КРЭС Юго-Запад)
Ц-9868/3089-ОРЗТП/2014 от 14.11.14г. | 40997298 | 466.1 | 466.1 | 10 | Калужских Алексей Васильевич | ПРЭС | Курская обл., Поныровский р-он, п. Поныри, ул. Новая, д.15 | строительство ответвления протяженностью 0,025 км от опоры № 22 ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | [18 empty] | 0.025 | [5 empty] | 2015-03-14
Ц-9869/3090-ОРЗТП/2014 от 12.11.14г. | 41000890 | 466.1 | 466.1 | 15 | Быканова Екатерина Александровна | КРЭС | Курская обл., Курский р-он, Новопоселеновский с/с, д. Кукуевка, кад. номер: 46:11:121203:1036 | - строительство ответвления протяженностью 0,3 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 4 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,3 км по техническим условиям Ц-9623. | выполнить замену силового трансформатора в ТП-10/0,4 кВ №673 на трансформатор мощностью 250 кВА (тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом), при необходимости выполнить замену автоматических выключателей, предохранителей, щитовых приборов, ТТ и РЗиА (тип и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнерги по техническим условиям Ц-7690, Ц-9572. | [23 empty] | 2015-03-12 | Объем строительства включен в Ц-7690 (Лот № 26 льготники ЦЭС); Ц-9623 (Лот № 39 льготники Юго-Запад)
Ц-9872/3009-ОРЗТП/2014 от 11.11.14г. | 41000648 | 466.1 | 466.1 | 12 | Рослякова Ольга Геннадьевна | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, ст "Спутник", уч. 163 | строительство ответвления протяженностью 0,37 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в том числе 0,17 км по техническим условиям Ц-9222, Ц-9651. |  | ВЛ-0,4 кВ №2 (инв. № 3478) | [16 empty] | 0.2 | [5 empty] | 2015-03-11 | Остальной объем строительства включен в Ц-9222 (Лот № 35 льготники ЦЭС Северо-Восток); Ц-9651 (Лот № 39 льготники ЦЭС Северо-Восток)
Ц-9873/3092-ОРЗТП/2014 от 12.11.14г. | 41000901 | 466.1 | 466.1 | 12 | Трофимчук Жанна Валентиновна | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, снт "Приморское", уч.269 | строительство ответвления протяженностью 0,56 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,53 км по техническим условиям Ц-9405. |  | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12013739-00) | [16 empty] | 0.03 | [5 empty] | 2015-03-12 | Остальной объем строительства включен в Ц-9405 (Лот № 36 льготники ЦЭС Северо-Восток)
Ц-9874/3011-ОРЗТП/2014 от 11.03.15г. | 41000365 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Леонова Марина Васильевна | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Спутник", уч.128 | строительство ответвления протяженностью 0,14 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в том числе 0,14 км по техническим условиям Ц-9872. | [24 empty] | 2015-03-11 | Объем строительства включен в Ц-9872 (Лот № 42 льготники)
Ц-9877/4125-ОРЗТП/2014 от 26.11.14г. | 41000924 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Курашова Вера Ивановна | КРЭС | Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.Кукуевка,уч.46:11:121203:1292 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,26 км от проектируемой (по ТУ Ц-8118, Ц-8325) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) – в т.ч. 0,26 км по техническим условиям Ц-9335. |  | ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) | [22 empty] | 2015-03-26 | Объем строительства включен в Ц-9335 (Лот № 36 льготники ЦЭС Юго-Запад)
Ц-9882/3084-ОРЗТП/2014 от 14.11.14г. | 41005467 | 466.1 |  | 13 | Васильев Виктор Николаевич | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Химфарм", уч.Г-117 | - строительство ответвления протяженностью 0,42 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в том числе 0,2 км по техническим условиям Ц-8804, Ц-8632. | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 425.06 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7623, Ц-7659. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА. (Тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7623, Ц-7659. | ВЛ-10 кВ 425.06 (инв. № 4125) | [16 empty] | 0.22 | [5 empty] | 2015-03-14 | Остальной объем строительства включен в Ц-7623, Ц-7659 (Лот № 26 льготники ЦЭС); Ц-8804, Ц-8632 (Лот № 33 льготники ЦЭС Северо-Восток)
Ц-9883/4021-ОРЗТП/2014 от 20.11.14г. | 41006273 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Пеньков Василий Васильевич | КРЭС | Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.Кукуевка, уч.46:11:121203:1134 | - | выполнить замену силового трансформатора в ТП-10/0,4 кВ № 673 (инв. № 13012328-00) на трансформатор мощностью 250 кВА (тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом), при необходимости выполнить замену автоматических выключателей, предохранителей, щитовых приборов, ТТ и РЗиА (тип и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнерги по техническим условиям Ц-7690. | ТП-10/0,4 кВ № 673 (инв. № 13012328-00) | [22 empty] | 2015-05-20 | Объем строительства включен в Ц-7690 (Лот № 26 льготники ЦЭС)
Ц-9892/4026-ОРЗТП/2014 от 20.11.14г. | 41001644 | 466.1 | 466.1 | 9 | Пархоменко Регина Валентиновна | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, снт "Химфарм", уч. Г 222 | - строительство ответвления протяженностью 0,27 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в том числе 0,06 км по техническим условиям Ц-7929. | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 425.06 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7623, Ц-7659. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА. (Тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7623, Ц-7659. | [17 empty] | 0.21 | [5 empty] | 2015-05-20 | Остальной объем строительства включен в Ц-7623, Ц-7659 (Лот № 26 льготники ЦЭС); Ц-7929 (Лот № 29 льготники ЦЭС Северная часть)
Ц-9893/4020-ОРЗТП/2014 от 20.11.14г. | 41006276 | 466.1 |  | 7 | Казначеева Любовь Валентиновна | ПРЭС | Курская обл., Поныровский р-он, п. Поныри, кад. № 46:18:021103:75 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,03 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в том числе 0,03 км по техническим условиям Ц-9881. | строительство ответвления протяженностью 0,9 км от существующей опоры № 70 ВЛ-10 кВ № 649.12 (инв. № 6452) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-9880; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 250 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-9880. | ВЛ-10 кВ № 649.12 (инв. № 6452) | [5 empty] | 0.9 |  | 1 |  |  |  | КТП 250 кВА - 1 шт. | 1 | [9 empty] | 2015-05-20 | Остальной объем строительства включен в Ц-9880 (Лот № 42 льготники)
Ц-9895/4019-ОРЗТП/2014 от 19.11.14г. | 41006278 | 466.1 |  | 7 | Бузуртанов Магомед Муратович | ПРЭС | Курская обл., Поныровский р-он, п. Поныри, кад. № 46:18:021103:99 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,05 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,05 км по техническим условиям Ц-9880. | строительство ответвления протяженностью 0,9 км от существующей опоры № 70 ВЛ-10 кВ № 649.12 (инв. № 6452) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-9880; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 250 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-9880. | ВЛ-10 кВ № 649.12 (инв. № 6452) | [16 empty] | 0.05 | [5 empty] | 2015-05-19
Ц-9898/4012-ОРЗТП/2014 от 19.11.14г. | 41001508 | 466.1 | 466.1 | 5 | Хмелевская Надежда Николаевна | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Волна", уч.81 | строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры ВЛ-0,4 кВ, строящейся в рамках договора Ц-8823 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | [18 empty] | 0.15 | [5 empty] | 2015-03-19
Ц-9899/4014-ОРЗТП/2014 от 19.11.14г. | 41001494 | 466.1 | 466.1 | 7 | Семечко Марина Владимировна | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, снт "Волна", уч.79 | строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры ВЛ-0,4 кВ, строящейся в рамках договора Ц-8823 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в том числе 0,12 км по техническим условиям Ц-9898. | [24 empty] | 2015-03-19 | Объем строительства включен в Ц-9898
Ц-9900/4013-ОРЗТП/2014 от 19.11.14г. | 41001538 | 466.1 | 466.1 | 9 | Солдаткин Юрий Викторович | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, снт "Спутник", уч.76 | строительство ответвления протяженностью 0,32 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3478) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,26 км по техническим условиям Ц-9752. |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3478) | [16 empty] | 0.06 | [5 empty] | 2015-03-19 | Остальной объем строительства включен Ц-9752 (Лот № 42 льготники)
Ц-9901/4050-ОРЗТП/2014 от 26.11.14г. | 41001634 | 466.1 |  | 15 | Местная религиозная организация православный Приход храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» пос. Золотухино Курской области Курской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, п. Золотухино, ул. Кирова, д. 33 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км от ТП-10/0,4 кВ № 5/400 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [18 empty] | 0.2 | [5 empty] | 2015-03-26
Ц-9905/4107-ОРЗТП/2014 от 24.11.14г. | 41001555 | 466.1 | 466.1 | 15 | Лукьянчиков Сергей Валентинович | КРЭС | КУрская обл., Курский р-он, Моковский с/с, с/т "Сосенка", участок №105, кад. номер: 46:11:091101:64 | строительство ответвления протяженностью 0,28 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12012242-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12012242-00) | [16 empty] | 0.28 | [5 empty] | 2015-03-24
Ц-9908/4061-ОРЗТП/2014 от 24.11.14г. | 41003447 | 466.1 | 466.1 | 15 | Летов Владимир Иванович | КРЭС | Курская обл., Курский р-он, Моковский с/с, д. Духовец, кад. номер: 46:11:091207:531 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,49 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) - /в том числе 0,25 км по техническим условиям Ц-8855/. | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.03 (инв. №4131) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании)– /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - /аналогично техническим условиям Ц-8600/; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом)– /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/- /аналогично техническим условиям Ц-8600/. | ВЛ-10 кВ № 415.03 (инв. №4131) | [16 empty] | 0.24 | [5 empty] | 2015-05-24 | Остальной объем строительства включен в Ц-8600 (Лот № 33 льготники КРЭС Юго-Запад); Ц-8855 (Лот № 34 льготники КРЭС Юго-Запад)
Ц-9910/4022-ОРЗТП/2014 от 20.11.14г. | 41003445 | 466.1 | 466.1 | 15 | Токмакова Елена Валерьевна | КРЭС | Курская обл., Курский р-он, Моковский с/с, д. Духовец, ул. Мечты, д.9, кад. номер: 46:11:091210:70 | строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [18 empty] | 0.1 | [5 empty] | 2015-03-20
Ц-9912/4025-ОРЗТП/2014 от 20.11.14г. | 41003244 | 466.1 | 466.1 | 7 | Серпиченко Александр Владимирович | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, снт "Спутник", уч.167 | строительство ответвления протяженностью 0,29 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в том числе 0,29 км по техническим условиям Ц-9872. | [24 empty] | 2015-03-20 | Объем строительства включен в Ц-9872 (Лот № 42 льготники)
Ц-9914/4124-ОРЗТП/2014 от 26.11.14г. | 41003214 | 466.1 | 466.1 | 12 | Хавалкина Раиса Васильевна | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Химфарм", уч.12Г | ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ВЛ-0,4 кВ (по техническим условиям Ц-8804) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,3 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [18 empty] | 0.3 | [5 empty] | 2015-03-26
Ц-9922/4029-ОРЗТП/2014 от 21.11.14г. | 41003233 | 466.1 | 466.1 | 5 | Барбашин Юрий Александрович | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, ст "Тускарь", уч. 263 | строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 4067) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 4067) | [16 empty] | 0.12 | [5 empty] | 2015-03-21
Ц-9925/4120-ОРЗТП/2014 от 25.11.14г. | 41004561 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Сафронов Сергей Николаевич | КРЭС | Курский р-н, Нижнемедведицкий с/с, д.Татаренкова, уч.46:11:111802:335 | строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [18 empty] | 0.1 | [5 empty] | 2015-03-25
Ц-9926/4131-ОРЗТП/2014 от 28.11.14г. | 41003742 | 466.1 |  | 7 | Дякина Елена Игнатьевна | КРЭС | Курский район, Камышинский с/с, снт "Железнодорожник", уч. 257 | - строительство ответвления протяженностью 0,02 км от проектируемой (по договору Ц-9063) ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,02 км по техническим условиям Ц-9553. | замена силового трансформатора СТП-10/0,4 кВ № 670/25 кВА на силовой трансформатор мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии – по техническим условиям Ц-9063. | [23 empty] | 2015-05-28 | Объем строительства включен в Ц-9063 (Лот № 35 льготники ЦЭС Северо-Восток); Ц-9553 (Лот № 42 льготники)
Ц-9932/4072-ОРЗТП/2014 от 24.11.14г. | 41004556 | 466.1 |  | 7 | Бильдина Наталья Сергеевна | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, снт "Приморское", уч. 170 | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12013739-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в том числе 0,17 км по техническим условиям Ц-9405. |  | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12013739-00) | [16 empty] | 0.03 | [5 empty] | 2015-03-24 | Остальной объем строительства включен в Ц-9405 (Лот № 36 льготники ЦЭС Северо-Восток)
Ц-9933/4134-ОРЗТП/2014 от 28.11.14г. | 41004549 | 466.1 |  | 14.5 | Кобелев Сергей Иванович | КРЭС | Курский район, Шумаковский с/с, ст "Заречное", уч. 312 | строительство ответвления протяженностью 0,32 км от опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [18 empty] | 0.32 | [5 empty] | 2015-03-28
Ц-9934/4095-ОРЗТП/2014 от 26.11.14г. | 41004536 | 466.1 | 466.1 | 5 | Кизилов Иван Николаевич | КРЭС | Курская обл., г. Курск, с/т "Лавсан", уч. № 683 | строительство ответвления протяженностью 0,035 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [18 empty] | 0.035 | [5 empty] | 2015-03-26
Ц-9940/4011-ОРЗТП/2014 от 19.11.14г. | 41002046 | 466.1 | 466.1 | 15 | Иванов Владимир Михайлович | КРЭС | Курский район, д. Татаренкова, уч. 46:11:111802:805 | строительство ответвления протяженностью 0,25 км от опоры № 2-10 ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,25 км по техническим условиям Ц-9896. | [18 empty] | 0.25 | [5 empty] | 2015-03-19
Ц-9941/4074-ОРЗТП/2014 от 24.11.14г. | 41004690 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Пахомов Александр Сергеевич | КРЭС | Курский район, д. Кукуевка, уч. 46:11:121203:1428 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,11 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) - в т.ч.0,11 км по техническим условиям Ц-8118/; | строительство ответвления протяженностью 0,27 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /аналогично техническим условиям Ц-8118/;- за счет средств тарифа на передачу э/э строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) /аналогично техническим условиям Ц-8118/- за счет средств тарифа на передачу э/э | ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) | [22 empty] | 2015-05-24 | Объем строительства включен в Ц-8118 ( Лот № 31 льготники ЦЭС-Южный)
Ц-9945/4073-ОРЗТП/2014 от 24.11.14г. | 41004520 | 466.1 |  | 7 | Погребков Николай Васильевич | КРЭС | Курский р-н, Моковский с/с, д.Духовец, уч.46:11:091207:894 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,33 км от ТП-10/0,4 кВ № 625 (инв. № 4131) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ТП-10/0,4 кВ № 625 (инв. № 4131) | [16 empty] | 0.33 | [5 empty] | 2015-03-24
Ц-9946/4121-ОРЗТП/2014 от 25.11.14г. | 41004515 | 466.1 |  | 14.5 | Луговская Елена Александровна | КРЭС | Луговская Елена Александровна, Курский р-н, Нижнемедведицкий с/с, д.Татаренкова, уч.46:11:111809:197 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,25 км от ТП-10/0,4 кВ № 647 (инв. № 13011676-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) - /в т.ч. 0,25 км по техническим условиям Ц-8041, Ц-9626/. |  | ТП-10/0,4 кВ № 647 (инв. № 13011676-00) | [22 empty] | 2015-03-25 | Объем строительства включен в Ц-8041 (Лот № 29 льготники ЦЭС Северная часть)
Ц-9952/4092-ОРЗТП/2014 от 27.11.14г. | 41004708 | 466.1 | 466.1 | 7 | Федоренко Анна Николаевна | КРЭС | г. Курск, ст "Энергетик", уч. 159 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,1 км от ТП-10/0,4 кВ № 656 (инв. № 13011752-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) - /в т.ч. 0,1 км по техническим условиям Ц-9954/. | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 656 (инв. № 13011752-00) на силовой трансформатор мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям № Ц-9954. 10.5. Расширение распределительных устройств: расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 656 (инв. № 13011752-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям № Ц-9954. | ТП-10/0,4 кВ № 656 (инв. № 13011752-00) | [15 empty] | 1) Замена силового трансформатора на трансформатор 63 кВА (с заменой автоматических выключателей, предохранителей, ТТ). 2) Монтаж автоматического выключателя (1 шт.) | 0.16 | [5 empty] | 2015-05-27
Ц-9953/4090-ОРЗТП/2014 от 27.11.14г. | 41004716 | 466.1 | 466.1 | 7 | Федоренко Владимир Прокопьевич | КРЭС | г. Курск, ст "Энергетик", уч. 158 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,13 км от ТП-10/0,4 кВ № 656 (инв. № 13011752-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) - /в т.ч. 0,13 км по техническим условиям Ц-9954/. | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 656 (инв. № 13011752-00) на силовой трансформатор мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям № Ц-9954. 10.5. Расширение распределительных устройств: расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 656 (инв. № 13011752-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям № Ц-9954. | ТП-10/0,4 кВ № 656 (инв. № 13011752-00) | [22 empty] | 2015-05-27
Ц-9954/4091-ОРЗТП/2014 от 27.11.14г. | 41004732 | 466.1 |  | 7 | Малышева Галина Кималовна | КРЭС | г. Курск, ст "Энергетик", уч. 160 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,16 км от ТП-10/0,4 кВ № 656 (инв. № 13011752-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 656 (инв. № 13011752-00) на силовой трансформатор мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/. расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 656 (инв. № 13011752-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/. | ТП-10/0,4 кВ № 656 (инв. № 13011752-00) | [22 empty] | 2015-05-27
Ц-9957/4123-ОРЗТП/2014 от 26.11.14г. | 41004497 | 466.1 |  | 14.5 | Еремеева Ольга Николаевна | КРЭС | Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.Кукуевка, уч.46:11:121203:1450 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,5 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ (по ТУ Ц-8118) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) - /в т.ч. 0,05 км по техническим условиям Ц-9630/. | [18 empty] | 0.45 | [5 empty] | 2015-03-26 | Остальной объем строительства включен в Ц-9630 (Лот № 40 льготники Юго-Запад)
Ц-9958/4128-ОРЗТП/2014 от 27.11.14г. | 41004727 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Вялых Геннадий Алексеевич | КРЭС | Курский р-н, Камышинский с/с, снт"Рассвет-2", уч.5Л | - строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 661/25 кВА (инв. № 13011696-00) на трансформатор большей мощности (100 кВА) (тип и мощность трансформатора и объем реконструкции утончить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии (в том числе для технических условий Ц-7912, Ц-7063, Ц-7299, Ц-7783, Ц-7454, Ц-7959, Ц-7860, Ц-7859, Ц-7905, Ц-7183, Ц-7267, Ц-7507) - /аналогично техническим условиям Ц-7937/. | ТП-10/0,4 кВ № 661/25 кВА (инв. № 13011696-00) | [16 empty] | 0.1 | [5 empty] | 2015-05-27 | Остальной объем строительства включен в Ц-7937 (Лот № 29 льготники ЦЭС-северная часть)
Ц-9959/4077-ОРЗТП/2014 от 25.11.14г. | 41004494 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Поляков Андрей Васильевич | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, снт "Приморское", уч. 19/233 | строительство ответвления протяженностью 0,04 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) - /в т.ч. 0,04 км по техническим условиям Ц-8218/. | [24 empty] | 2015-03-25 | Объем строительства включен в Ц-8218 (Лот № 30 льготники ЦЭС Северный)
Ц-9960/4130-ОРЗТП/2014 от 27.11.14г. | 41004570 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Володин Сергей Евгеньевич | КРЭС | Курский р-н, Камышинский с/с, снт "Рассвет-2", уч.21Л | - строительство ответвления протяженностью 0,13 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 661/25 кВА на трансформатор большей мощности (100 кВА) (тип и мощность трансформатора и объем реконструкции утончить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии (в том числе для технических условий Ц-7912, Ц-7063, Ц-7299, Ц-7783, Ц-7454, Ц-7959, Ц-7860, Ц-7859, Ц-7905, Ц-7183, Ц-7267, Ц-7507) - /аналогично техническим условиям Ц-7937/. | [17 empty] | 0.13 | [5 empty] | 2015-05-27 | Остальной объем строительства включен в Ц-7937 (Лот № 29 льготники ЦЭС-северная часть)
Ц-9667/4028-ОРЗТП/2014 от 20.11.14г. | 40985437 | 0 |  | 14.5 | Михайлов Сергей Александрович | ЦРЭС | г.Курск, урочище "Кулига", уч.46:29:103050:86 | - строительство ЛЭП-10 кВ протяженностью 1,5 км (в том числе КЛ-10 кВ – 0,2 км и ВЛ-10 кВ – 1,3 км) от проектируемой ячейки IV секции шин 10 кВ ПС 110/10 кВ «Соловьиная» до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода и кабеля, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-9660; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,2 по техническим условиям Ц-9660. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип и мощность ТП, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-9660. | монтаж ячейки 10 кВ на IV секции шин 10 кВ ПС 110/10 кВ «Соловьиная» (тип, технические характеристики, количество и параметры оборудования определить проектом) – по техническим условиям Ц-9660. | [23 empty] | 2015-11-20 | Объем строительства включен в Ц-9660 (Лот № 42 льготники)
Ц-9975/4133-ОРЗТП/2014 от 28.11.14г. | 41006304 | 466.1 |  | 3 | Самоцветова Татьяна Дмитриевна | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Спутник", уч.193 | - строительство ответвления протяженностью 0,27 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3478) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3478) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэенргии | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3478) | [16 empty] | 0,27 с установкой дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ | [5 empty] | 2015-05-28
Ц-9976/4132-ОРЗТП/2014 от 28.11.14г. | 41006308 | 466.1 |  | 7 | Михина Раиса Ивановна | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, снт "Спутник", уч.230 | - строительство ответвления протяженностью 0,3 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3478) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,27 км по техническим условиям Ц-9975. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3478) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэенргии | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3478) | [16 empty] | 0.03 | [5 empty] | 2015-05-28 | Остальной объем строительства включен в Ц-9975 (Лот № 42 льготники)
Ц-9978/4129-ОРЗТП/2014 от 27.11.14г. | 41006314 | 466.1 |  | 11 | Козлова Дарья Ивановна | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, ст "Спутник", уч. 147 | - строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 4067) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3478) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэенргии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 4067) | [16 empty] | 0,1 с установкой дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ | [5 empty] | 2015-05-27
Ц-9997/4052-ОРЗТП/2014 от 26.11.14г. | 41005206 | 299201.39 | 44880.2118 | 33 | Общество с ограниченной ответственностью «Дорожное ремонтно-строительное управление» | ЦРЭС | 305046, г.Курск, ул.Фестивальная - ТЦ "МЕТРО" | I этап: нет; II этап: строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры № 3-1 ВЛ-10 кВ № 403.204 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры № 3-22 ВЛ-10 кВ № 403.204 протяженностью 0,01 км до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). I этап: нет; II этап: строительство двух ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором 25 кВА (Тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). I этап: нет; II этап: В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» учет электроэнергии выполняется со следующими требованиями: - приборы учета электрической энергии должны быть сертифицированы и внесены в Госреестр средств измерений РФ; - приборы учета должны соответствовать ГОСТ Р 52322-2005. Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»); - класс точности 1,0 и выше; - Iном=5-50А (прямого включения), при присоединяемой мощности до 15 кВт; - Iном=5-100А (прямого включения), при присоединяемой мощности от 15 кВт до 35 кВт; - Iном=5 А (для трехфазных трансформаторного включения), при присоединяемой мощности более 35 кВт; - Измерительные трансформаторы тока следует применять в тех случаях, когда измеряемый ток превышает 60А, а присоединяемая мощность – более 35 кВт. - трансформаторы тока должны иметь класс точности не ниже 0,5; - пломбированию подлежит и прибор учета, и трансформаторы тока; - температурный рабочий диапазон в соответствии с климатическими условиями эксплуатации (от -40°С до +70°С для установки в блок измерения и защиты (БИЗ) на фасаде здания или опоре). Счетчики должны подключаться через испытательные коробки (согласно ПУЭ). Все клеммники трансформаторов тока, крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам, и испытательные коробки должны иметь возможность опломбирования. В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, лестничные клетки и т.п.), для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата. Аналогичные шкафы должны устанавливаться также для совместного размещения счетчиков и трансформаторов тока при выполнении учета на стороне низшего напряжения (на вводе у потребителей). Место установки: в РУ-0,4 кВ проектируемых ТП-10/0,4 кВ |  |  |  |  | 2 |  | 0.02 |  |  | 2 |  |  |  | СТП 63 кВА - 2 шт. | 2 | [9 empty] | 2015-11-26
Ю-2631/3071-ОРЗТП/2014 от 20.11.14г. | 40976576 | 466.1 | 466.1 | 8 | Администрация Бунинского с.с. Солнцевского р-на | Со.РЭС | Курская обл., Солнцевский р-н, с. Бунино ул. Ильичевка | - строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры № 20 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001156) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001156) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,12 км по трассе, в пролетах опор №№ 17…20 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001156) | [16 empty] | 0.12 |  |  | 0.12 |  |  | 2015-05-20
Ю-2673/4118-ОРЗТП/2014 от 20.11.14г. | 41004042 | 466.1 | 466.1 | 15 | Скрипина Светлана Валерьевна | О.РЭС | г.Обоянь, ул.Ленина, д.16 | Исключить: строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры № 1-1 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 100500) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 100500) | [16 empty] | 0.15 | [5 empty] | 2015-03-20
Ю-2675/4064-ОРЗТП/2014 от 24.11.14г. | 41002110 | 1553.34 |  | 3.5 | ООО «УниверсалСтройСервис» | Су.РЭС | Курская обл., Суджанский район, с.Махновка, ул.Сад,д.28 , кв.3 | - строительство ответвления протяженностью 0,08 км от опоры № 1-5 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975), реконструируемой в соответствии с п. 10.7 настоящих технических условий (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,08 км по техническим условиям Ю-2637. | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) от ТП-10/0,4 кВ №051 в части разделения на две ВЛ-0,4 кВ на опоре № 6 и переключения участка с опоры № 6 на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. | ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864) | [22 empty] | 2015-05-24 | Объем строительства включен в Ю-2637 (Лот № 39 льготники Юго-Запад)
Ю-2676/4065-ОРЗТП/2014 от 24.11.14г. | 41002134 | 1553.34 |  | 3.5 | ООО «УниверсалСтройСервис» | Су.РЭС | Курская обл., Суджанский район, с.Махновка, ул.Сад,д.28 , кв.1 | - строительство ответвления протяженностью 0,08 км от опоры № 1-5 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975), реконструируемой в соответствии с п. 10.7 настоящих технических условий (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,08 км по техническим условиям Ю-2637. | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) от ТП-10/0,4 кВ №051 в части разделения на две ВЛ-0,4 кВ на опоре № 6 и переключения участка с опоры № 6 на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. | [23 empty] | 2015-05-24 | Объем строительства включен в Ю-2637 (Лот № 39 льготники Юго-Запад)
Ю-2677/4066-ОРЗТП/2014 от 24.11.14г. | 41002144 | 1553.34 |  | 3.5 | ООО «УниверсалСтройСервис» | Су.РЭС | Курская обл., Суджанский район, с.Махновка, ул.Сад,д.28, кв.2 | - строительство ответвления протяженностью 0,08 км от опоры № 1-5 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975), реконструируемой в соответствии с п. 10.7 настоящих технических условий (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,08 км по техническим условиям Ю-2637. | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) от ТП-10/0,4 кВ №051 в части разделения на две ВЛ-0,4 кВ на опоре № 6 и переключения участка с опоры № 6 на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. | [23 empty] | 2015-05-24 | Объем строительства включен в Ю-2637 (Лот № 39 льготники Юго-Запад)
Ю-2682/4067-ОРЗТП/2014 от 24.11.14г. | 41002275 | 1553.34 |  | 3.5 | ООО «УниверсалСтройСервис» | Су.РЭС | Курская обл., Суджанский район, с.Махновка, ул.Сад,д.17, кв.1 | - строительство ответвления протяженностью 0,08 км от опоры № 1-5 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975), реконструируемой в соответствии с п. 10.7 настоящих технических условий (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,08 км по техническим условиям Ю-2637. | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) от ТП-10/0,4 кВ №051 в части разделения на две ВЛ-0,4 кВ на опоре № 6 и переключения участка с опоры № 6 на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. | [23 empty] | 2015-05-24 | Объем строительства включен в Ю-2637 (Лот № 39 льготники Юго-Запад)
Ю-2683/4068-ОРЗТП/2014 от 24.11.14г. | 41002314 | 1553.34 |  | 3.5 | ООО «УниверсалСтройСервис» | Су.РЭС | Курская обл., Суджанский район, с.Махновка, ул.Сад,д.17, кв.2 | - строительство ответвления протяженностью 0,08 км от опоры № 1-5 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975), реконструируемой в соответствии с п. 10.7 настоящих технических условий (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,08 км по техническим условиям Ю-2637. | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) от ТП-10/0,4 кВ №051 в части разделения на две ВЛ-0,4 кВ на опоре № 6 и переключения участка с опоры № 6 на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. | [23 empty] | 2015-05-24 | Объем строительства включен в Ю-2637 (Лот № 39 льготники Юго-Запад)
Ю-2684/4069-ОРЗТП/2014 от 24.11.14г. | 41002303 | 1553.34 |  | 3.5 | ООО «УниверсалСтройСервис» | Су.РЭС | Курская обл., Суджанский район, с.Махновка, ул.Сад,д.17, кв.3 | - строительство ответвления протяженностью 0,08 км от опоры № 1-5 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975), реконструируемой в соответствии с п. 10.7 настоящих технических условий (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,08 км по техническим условиям Ю-2637. | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) от ТП-10/0,4 кВ №051 в части разделения на две ВЛ-0,4 кВ на опоре № 6 и переключения участка с опоры № 6 на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. | [23 empty] | 2015-05-24 | Объем строительства включен в Ю-2637 (Лот № 39 льготники Юго-Запад)
Ю-2685/4070-ОРЗТП/2014 от 24.11.14г. | 41002331 | 1553.34 |  | 3.5 | ООО «УниверсалСтройСервис» | Су.РЭС | Курская обл., Суджанский район, с.Махновка, ул.Сад,д.17, кв.4 | - строительство ответвления протяженностью 0,08 км от опоры № 1-5 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975), реконструируемой в соответствии с п. 10.7 настоящих технических условий (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,08 км по техническим условиям Ю-2637. | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) от ТП-10/0,4 кВ №051 в части разделения на две ВЛ-0,4 кВ на опоре № 6 и переключения участка с опоры № 6 на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. | [23 empty] | 2015-05-24 | Объем строительства включен в Ю-2637 (Лот № 39 льготники Юго-Запад)