Приложение №1

к ТЗ на комплексный

капитальный ремонт ПС 35-110 кВ

График выполнения работ

| № | Наименование ПС | № ОС | Инв. № | Продолжительность ремонта по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ПС 35/10 кВ Верейка | 13013486 | 019643/С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ПС 35/10 кВ Семеновка | 13005502 | 004408/К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ПС 110/10 кВ Хреновое | 13008406 | 001394/Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ПС 110/35/10 кВ Таловая –районная. В-110 Т-1 | 13001636 | 3879/Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ПС 110 кВ Байчурово-тяговая. В ВЛ-110 Байчурово тяговая-Каменка ПС1. | # 36POTR | 3568/Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТТ ВЛ 110 Аннинская-1 ПС 110 кВ Анна | # 13004291 | 3962/Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к ТЗ на комплексный

капитальный ремонт ПС 35-110 кВ

Объём работ по комплексному ремонту ПС 35кВ Верейка

| Наименование ПС | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий ремонт |  |  |
| ПС 35кВ Верейка | Ремонт тр-ра 35 кВ 2,5 МВА Т-1. Замена термосигнализатора ТКП-160 с длиной капилляра 4,5 м. Замена крана для отбора проб масла. Замена основной задвижки ДУ-80 (1шт). Замена силикагеля и ремонт воздухоосушительного фильтра Д-202х414 мм. Замена силикагеля и ремонт термосифонного фильтра. Замена резиновых уплотнений Д более 200 мм - 13шт., Д от100 мм до 200 мм 10шт., Д до 100 мм 20 шт. Требуется замена мембраны выхлопной трубы Д-110 мм. Изготовление и монтаж защитного кожуха на выхлопную трубу (листовая сталь 2мм 400х400мм). Замена дисковых затворов на термосифонном фильтре и радиаторах ДУ-80 (13 шт.). Замена масломерных стёкол – 2шт (Д-16мм; L-1000мм). Замена кабеля газового реле КВВГ 4*2.5 (6м), защита металлорукавом (6м.). Выполнить изоляцию шинного моста 10 кВ термоусадочной трубкой «Райхем» -(18м). Доливка масла в расширитель до уровня (250 кг). Покраска трансформатора и навесного оборудования (140кв.м.). Восстановление диспетчерских наименований. | шт. | 1 |
| ПС 35кВ Верейка | Ремонт тр-ра 35 кВ 2,5 МВА Т-2. Замена термосигнализатора ТКП-160 с длиной капилляра 4,5 м. Замена крана для отбора проб масла. Замена основной задвижки ДУ-80 (1шт). Замена силикагеля и ремонт воздухоосушительного фильтра Д-202х414 мм. Замена силикагеля и ремонт термосифонного фильтра. Замена резиновых уплотнений Д более 200 мм - 13шт., Д от100 мм до 200 мм 10шт., Д до 100 мм 20 шт. Требуется замена мембраны выхлопной трубы Д-110 мм. Изготовление и монтаж защитного кожуха на выхлопную трубу (листовая сталь 2мм 400х400мм). Замена дисковых затворов на термосифонном фильтре и радиаторах ДУ-80 (13 шт.). Замена масломерных стёкол – 2шт (Д-16мм; L-1000мм). Замена кабеля газового реле КВВГ 4*2.5 (6м), защита металлорукавом (6м.). Выполнить изоляцию шинного моста 10 кВ термоусадочной трубкой «Райхем» -(18м). Доливка масла в расширитель до уровня (250 кг). Покраска трансформатора и навесного оборудования (140кв.м.). Восстановление диспетчерских наименований | шт. | 1 |
|  | Средний ремонт |  |  |
| ПС 35кВ Верейка | Разрядник РВС-35. (замена на ОПН-35кВ). Покраска металлоконструкции (5м2). Покраска ж/б конструкции (10 м2) | шт. | 6 |
| ПС 35кВ Верейка | Разрядники 10 кВ ( замена на ОПН-10кВ). Покраска металлоконструкции (5м2). Покраска ж/б конструкции (10 м2) | шт. | 12 |
| ПС 35кВ Верейка | ВЧЗ, КС, ФП 35 кВ. Ревизия болтовых контактных соединений. Замена опорных изоляторов ЗН КС - 2 шт. Замена аппаратных зажимов - 4 шт. Ремонт (установка) двойной подвески (рессорная вязка) ВЧЗ - (1 шт.). Замена провода АС-95- (12м) | шт. | 1 |
| ПС 35кВ Верейка | Масляный выключатель ВТ-35 (С-35) Масляный выключатель ВТ-35 кВ. Замена резиновых уплотнений между баками и основанием, замена маслоуказательных стекол 6шт., замена внутри баковой изоляции 6шт, замена вводов 35кВ (12шт), замена дугогосительных камер 4 шт., ремонт обогрева с заменой ТЭН баков-6шт, заменой кабеля ВВГ 4х2,5 с металлорукавом Д-20 между баком и приводом, приводом и релейным шкафом 50 м; замена сливных кранов на бронзовые краны 0,5дюйма с заглушками - 6 шт.; замена эл. двигателя заводки привода (ДКУ) редуктора -2шт. Замена блок-контактов КГП-2шт., замена блок контактов КСА и БКВ). Прокладка кабеля ВВГ – 4*2,5 на обогрев баков и привода от В-35 до ячейки ТСН-10№1 -100м с установкой автоматического выключателя и магнитного пускателя (подгоревшие контакты) в ячейке ТСН-10№1. Покраска 40 м кв. Ремонт и регулировка привода ПП-67 -2шт, Восстановление диспетчерских наименований. | шт. | 2 |
| ПС 35кВ Верейка | Ремонт разъединителей 35 кВ Ремонт разъединителей и приводов с заменой фиксаторов положения – ( 11 шт). Ремонт оперативной блокировка с заменой механического блок-замка (16 шт). Замена изоляторов ИОС-35-500 - (30 шт.). Замена аппаратных зажимов ошиновки (30шт). Замена провода АС-95 (30 м). Ремонт кожухов приводов с их фиксацией - (5 шт). Регулировка. Покраска 48м.кв. Восстановление диспетчерских наименований. | шт. | 5 |
| ПС 35кВ Верейка | ОД 35 кВ Ремонт ОД и привода. Замена изоляторов ИОС-35-500 - (6 шт.). Замена аппаратных зажимов ошиновки (6шт). Регулировка. Покраска 48м.кв. Восстановление диспетчерских наименований. | шт. | 1 |
| ПС 35кВ Верейка | КЗ-35 Ремонт КЗ и привода. Замена изоляторов ИОС-35-500 - (2 шт.). Замена аппаратных зажимов ошиновки (2шт). Регулировка. Покраска 48м.кв. Восстановление диспетчерских наименований. | шт. | 1 |
| ПС 35кВ Верейка | Ячейки КРУН (КРН-IV- 10). Средний ремонт ячеек с заменой резиновых уплотнений, покраска внутри и снаружи в два слоя (300 м кв.). Ремонт обогрева в ячеек с заменой ТЭН (17шт), заменой кабелей обогрева и установкой защитных кожухов для ТЭН (17шт). Ремонт освещения ячеек. Ремонт силовой коммутации панели собственных нужд, замена автоматических выключателей в к-ве (49шт). Восстановление схемы управления в автоматическом режиме обогрева оборудования ПС-35кВ и КРУН-10, с установкой магнитных пускателей ПМЕ-3 (4 шт.), датчиков температуры ДТКБ-48 - 1 шт., ДТКБ-43 - 2 шт. (и прочее по проекту). Восстановление диспетчерских наименований. Восстановление знаков безопасности (знак №5, знак с черепом) на каждой ячейке с двух сторон. Восстановление уплотнений всех дверей КРУН-10. Замена проходных изоляторов ИПУ-10 на крыше КРУН-10 (36 шт.), Замена проходных изоляторов ИП-10 внутри КРУН-10 (27 шт.), Ремонт освещения в КРУН-10, замена патронов в светильниках, установка защитных стекол - 15 шт. Заменить магнитные пускатели (3шт.) типа ПМ-3 220в. На панели собственных нужд в ячейке №3 ТСН-10 №1 заменить АП-50 (3 шт.), произвести замену силовой коммутации проводом ПВ-4-6 мм .-10 м. Замена опорных изоляторов типа ИОР-10 секции шин (42 шт.) Замена штыревых изоляторов типа ШФ-10 отходящих линий (15 шт.), Замена тяговых изоляторов типа ИТГ-10-750-58 разъединителей (12 шт.) | шт. | 15 |
| ПС 35кВ Верейка | Ячейка КРУН с линейным, шинным разъединителями и масляным выключателем типа ВК-10 Средний ремонт с заменой дефектных деталей и узлов, замена масла, регулировкой привода. Протяжка болтовых контактных соединений в ячейке10кВ. Замена катушек включения и отключения. Снятие скоростных и временных характеристик выключателя, проверка и ремонт механической блокировки, проверка и ремонт освещения , обогрева ячейки, проверка и В/В испытание изоляции цепей вторичной коммутации, наладка релейной защиты. Покраска и восстановление диспетчерского наименования ячейки. средний ремонт ШР-10 , ЛР-10. Проверка качества заземления и контактных соединений. В/В испытание изоляции оборудования ячейки 10кВ. | шт | 4 |
| ПС 35кВ Верейка | Ячейка КРУН с линейным, шинным разъединителями и вакуумным выключателем типа ВВВ-10. Текущий ремонт с регулировкой зазора поджатия контакта. Протяжка болтовых контактных соединений в ячейке10кВ. Замена камер КДВ-21. (15шт.). Снятие характеристик выключателя, проверка и ремонт механической блокировки, проверка и ремонт освещения , обогрева ячейки, проверка и В/В испытание изоляции цепей вторичной коммутации, наладка релейной защиты. Покраска и восстановление диспетчерского наименования ячейки. Средний ремонт ШР-10 , ЛР-10 Проверка качества заземления и контактных соединений. В/В испытание изоляции оборудования ячейки 10кВ. | шт | 5 |
| ПС 35кВ Верейка | Ячейка КРУН с трансформатором напряжения 10 кВ. Текущий ремонт ТН-10 с ревизией болтовых контактных соединений. Замена РВО-10 на ОПН-10 окраска (3м кв.) | шт. | 2 |
| ПС 35кВ Верейка | Ячейка КРУН с трансформатором собственных нужд Текущий ремонт ТСН-10 с ревизией болтовых контактных соединений и устранением течи масла. Замена резиновых уплотнений на шпильках Н/Н и В/Н, замена кабеля ВВВГ-4х10 от ТСН до автомата 0.4 кВ (3 м.). Текущий ремонт ТР – 10. Снятие изоляционных характеристик трансформатора. В/В испытания изоляции силовых кабелей 0,4 кВ, оборудования ячейки ТСН-10 № 1. Ремонт освещения ячеек. Восстановление силовой коммутации панели собственных нужд, замена автоматических выключателей АП-50 (2 шт.). Восстановление диспетчерских наименований. Покраска ячейки и ТСН-10/0,4кВ (21,6 м.кв.). | Шт. | 2 |
| ПС 35кВ Верейка | Чистка и покраска металлоконструкции | м2 | 45 |
| ПС 35кВ Верейка | Окраска железобетонных конструкций водоэмульсионной краской | м2 | 440 |
| ПС 35кВ Верейка | Освещение ОРУ-35 Ремонт освещения ОРУ-35 ( Установка светильников типа РКУ-250 с лампами ДРЛ-250 в количестве 4-х шт., прокладка кабеля освещения ВВГ-4*1.5 – 400м (100м в траншее, 300м в металлорукаве), установка АП-50 – 1шт. Демонтаж трубной разводки старой проводки освещения ОРУ-35). | м | 400 |
| ПС 35кВ Верейка | Ремонт стоек УСО-1 портальных стоек с последующей штукатуркой (20м кв.). обрамление ст.уголком, установкой опалубки и заливкой бетоном на глубину 0,7м и высоту до 1м.(1,8м3) | шт. | 6 |
| ПС 35кВ Верейка | Установка светильников с лампами ДРЛ-250 | шт. | 4 |
| ПС 35кВ Верейка | Ремонт и покраска сетчатого ограждения: Необходимо смонтировать стойки УСО (30шт), Заменить сетку-рабицу (150м), Смонтировать защитный барьер «Егоза» по периметру (150м) | м | 150 |
| ПС 35кВ Верейка | Ремонт маслоприёмника 8м*8м*0,5м удаление щебеночного покрытия 3 м куб., удаление грунта 3 м куб. Монтаж маслоприемного устройства 8 м х 8 м, установка опалубки, заливка бетоном, выполнение цементной стяжки, покраска маслоприемного устройства маслостойким составом 8 м. х 8 м. Монтаж ж\б труб маслостоков диаметром 150мм. L = 40 м. с ремонтом двух приямков и установкой 6 колец с крышкой. | шт | 2 |
| ПС 35кВ Верейка | Замена лотков УБК-2а (15шт) и плит перекрытия кабельных каналов (48 шт) | м | 48 |
| ПС 35кВ Верейка | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные (ПС-70) на приёмных порталах и секции шин 35 кВ. | шт | 60 |
| ПС 35кВ Верейка | Ремонт сетчатого ограждения с изготовлением рамы из металлического уголка 40х40х4 с установкой и покраской новой сетки, с размером ячеек согласно ПУЭ | м2 | 260 |
| ПС 35кВ Верейка | Увеличение высоты сетчатого ограждения с 2 м до 2,5м (монтаж защитного ограждения «Егоза»по длине150 м, крепления с помощью уголков 50Х50-100м, полосы 4Х40- 50м и проволоки ПСО-4 – 360м над старом сетчатым ограждением. | м | 130 |
| ПС 35кВ Верейка | Изготовление и установка въездных ворот Ремонт, установка дополнительных Ж/Б стоек для ворот, установка въездных ворот на петли. Изготовление вторых въездных ворот 3.6 м х 2 м. Установка вторых ворот с восточной стороны. Покраска ворот. Крепление ограждения «Егоза» | шт | 2 |

Объём основных материалов для выполнения работ по комплексному ремонту

ПС 35кВ Верейка

| № п/п | Наименование ремонтируемого оборудования | Наименование запасных частей и материалов | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КР Выключателей 35кВ | Кран шаровый 0,5 дюйма | шт | 6 |
| 2 | КР Выключателей 35кВ | Ввода под выключатели 35кВ (ВТ-35, С-35) марки (ГКВП III -90-40.5-1000.) | шт | 6 |
| 3 | КР Выключателей 35кВ | Двигатели для приводов ПП-67 (ДКУ 112 УХЛ 4). | шт | 2 |
| 4 | обогрев КРУН, баков выключателей, приводов выключателей и релейных шкафов | ТЭНы 0,3кВ 220в | шт | 35 |
| 5 | КР Выключателей 35кВ | Запасные части, на выключатели ВТ-35 и С-35 поставляемые заводом-изготовителем. | компл. | 2 |
| 6 | кап. ремонт выключателей 10,35кВ, ТР Т1, 2, ТСН-1,2 | Масло трансформаторное ГК | т | 1.1 |
| 7 | КР Выключателей 35кВ | Масломерные стекла для выключателей ВТ-35, С-35 | шт | 6 |
| 8 | ТР Т1, Т2 | Маслоуказательные стекла на Т-1 и Т-2 | шт | 4 |
| 9 | Освещение ОРУ-35, КРУН -10, обогрев КРУН, В-35. | Автоматы 3-х фазные ABВ 25S1 C-25A | шт | 9 |
| 10 | Освещение ОРУ-35, КРУН -10, обогрев КРУН, В-35. | Автоматы 3-х фазные ABВ 16S1 C-16A | шт | 6 |
| 11 | Освещение ОРУ-35, КРУН -10, обогрев КРУН, В-35. | Автоматы 3-х фазные ABВ 80S1 C-80A | шт | 2 |
| 12 | Освещение ОРУ-35, КРУН -10, обогрев КРУН, В-35. | Автоматы 1-а фазные АВВ 16 А | шт | 18 |
| 13 | Освещение ОРУ-35, КРУН -10, обогрев КРУН, В-35. | Автоматы 1-а фазные АВВ 25 А | шт | 14 |
| 14 | Под заземляющие ножи КС | Опорные изоляторы ИО-6-3,75 У3 | шт | 2 |
| 15 | КР Р-35, ТР секций 35кВ | Опорные изоляторы на разъединители-35кВ В марки ИОС 35-500-01 УХЛ 1 | шт | 50 |
| 16 | Замена на отходящих линиях | Проходные изоляторы 10кВ ИПУ-10/630-7,5 ТУХЛ1 | шт | 36 |
| 17 | внутри КРУН от ШР-10 до В-10 | Проходные изоляторы 10кВ ( ИП-10/630-7,5 УХЛ 2 | шт | 27 |
| 18 | Замена на секции шин 10кВ и на ЛР-10 ШР-10 | Опорные изоляторы ( ИО-10-7,5 II У3 ) | шт | 42 |
| 19 | Замена на отходящих линиях | Штыревые изоляторы 10кВ ( ШФ-10 Г ) | шт | 15 |
| 20 | Замена на ЛР, ШР-10кВ | Тяговые изоляторы ИТГ-10-750-58 | шт | 12 |
| 21 | Замена на приёмных порталах и на секциях 35кВ | Подвесные изоляторы ПС-70е | шт | 60 |
| 22 | Замена РВС-35 | ОПН-35кВ (ОПН-П-35/40,5/550УХЛ1) | шт | 6 |
| 23 | Замена РВС-10 | ОПН-10кВ ( ОПН-П-10/11,5/10/400 УХЛ1 | шт | 12 |
| 24 | для ячеек КРУН и РШ | Уплотнительная резина. | м | 300 |
| 25 | Обогрев привода МВ-35, Шкафов , РШ | Магнитный пускатель типа ПМЕ-3й 100А | шт | 4 |
| 26 | Замена обогрева баков МВ-35 КРУН | Рукав металлический, d=25 мм | м | 400 |
| 27 | Ремонт освещения ОРУ-35 | Кабель ВВГ-4х2,5 | м | 400 |
| 28 | Ремонт обогрева ОРУ-35 | Кабель ВВГ-4х4 | м | 200 |
| 29 | Сварочный пост | Кабель ВВГ-4х10 | м | 100 |
| 30 | Ремонт СН | СИП-4*16 | м | 15 |
| 31 | Ремонт СН | Наконечник герметичный изолированный НИМ-95 (CPТAU 95) АВВ | шт | 18 |
| 32 | ТР Т1, Т2 | Термометрический сигнализатор ТКП-160 | шт | 2 |
| 33 | ТР Т1, Т2 | Кран для слива масла с трансформатора ДУ-80 | шт | 2 |
| 34 | ТР Т1, Т2 | Кран для доливки масла в бак трансформатора ДУ-50 | шт | 2 |
| 35 | ТР Т1, Т2 | Кран для слива масла с расширительного бака ДУ-25 | шт | 2 |
| 36 | ТР Т1, Т2 | Кран для доливки масла в бак (РПН) ДУ-25 | шт | 2 |
| 37 | ТР Т1, Т2 | Силикагель КСКГ | кг | 300 |
| 38 | ТР Т1, Т2 | Дисковые затворы под радиаторы и ТСФ ( Т-1 и Т-2 ). | шт | 26 |
| 39 | ТР Т1, Т2 | Селикагель индикаторный ГОСТ8984-751 | кг | 4 |
| 40 | ТР Т1, Т2 | Резина маслостойкая МБС 10мм | кг | 140 |
| 41 | ТР Т1, Т2 | Резина маслостойкая МБС 4мм | кг | 40 |
| 42 | ТР Т1, Т2 | Резина листовая пористая 12мм | м2 | 8 |
| 43 | Ремонт маслоприёмников | Маслостойкое покрытие для маслоприемников Т-1,Т-2. | м2 | 120 |
| 44 | Покраска м/к | Органо-силикатная композиция ОС-12-03 серая | кг | 600 |
| 45 | Покраска м/к | Органо-силикатная композиция ОС-12-03 синяя | кг | 400 |
| 46 | Покраска ж/б конструкций | Краска водоэмульсионная (ВД-АК)-белая | кг | 700 |
| 47 | Покраска м/к | Растворитель КСИЛОЛ | л | 60 |
| 48 | Покраска м/к | Обезжириватель (уайт-спирит) | л | 60 |
| 49 | Покраска м/к | Ветошь обтирочная | кг | 50 |
| 50 | КР В-35, Р-35, В-10 | Ветошь обтирочная без ворсовая | кг | 20 |
| 51 | КР В-35, Р-35, В-10 | Шкурка шлифовальная (тип 1) | м2 | 36 |
| 52 | КР В-35, Р-35, В-10 | Смазка циатим-201 | кг | 15 |
| 53 | КР В-35, Р-35, В-10 | Смазка ГОИ-54 | кг | 7 |
| 54 | КР В-35, Р-35, В-10 | Смазка Литол-24 | кг | 5 |
| 55 | Расцветка фаз | Эмаль (жёлтая, зелёная, красная, чёрная) | кг | по 40 каждой |
| 56 | КР В-35, Р-35, В-10 | Бензин Б-70 | л | 20 |
| 57 | Обмывка трансформаторов | Кальцинированная сода | кг | 60 |
| 58 | Маслоприёмники Т1, Т2 | Цемент марки М 500 | кг | 500 |
| 59 | Маслоприёмники Т1, Т2 | Сетка штукатурная | м2 | 180 |
| 60 | Ремонт освещения | Светильник типа РКУ 77-400-002 (со стеклом) с лампами типа ДРЛ-400 Вт | шт | 7 |
| 61 | Ограждение ПС | Устройства защитного ограждения подстанции ( Егоза). | м | 150 |
| 62 | Ограждение ПС, Кронштейны для крепления "Егозы" | Уголок 25*25 ( под Егозу) | м | 100 |
| 63 | Ограждение ПС, Кронштейны для крепления "Егозы" | Уголок для крепежа рабицы к стойки УСО 45*45 | м | 300 |
| 64 | Ограждение ПС | Сетка рабица для забора (Р 20-1.6- 0 ГОСТ 5336-80 | м | 150 |
| 65 | Ограждение ПС | Стойка УСО -2А ( Для забора ПС) | шт | 30 |
| 66 | Маслоприёмники Т1, Т2 | Маслостойкая краска под маслоприемник Т-1 и Т-2 | кг | 100 |
| 67 | Ошиновка Т-1 и Т-2 | Шина Алюминиевая ( 100*8 мм). | м | 60 |
| 68 | Восстановление Р-10кВ | Разъединитель 10 кВ Типа РВЗ-10/630 | шт | 2 |
| 69 | Восстановление Р-35. | Комплект главных контактных ножей на разъединитель 35кВ Типа ( РНДЗ) | Компл. | 4 |
| 70 | Замена в ячейках ТН-10 | Предохранители ПК-10 | шт | 6 |
| 71 | Монтаж маслосборника | Кольца бетонные ( под маслосборник ) Ø 1.5м | шт | 6 |
| 72 | Монтаж маслосборника | Перекрытия для колец маслосборника | шт | 2 |
| 73 | Монтаж маслосборника | Труба асбестово-цементная ( под маслосборник) Ø 100мм | м | 40 |
| 74 | Монтаж маслосборника | Люк для крышки маслосборника | шт | 2 |
| 75 | Стяжка маслоприёмников, пополнение пожарных ящиков. | Песок | М3 | 12 |
| 76 | Изготовление ворот, кожухов на выхлопные трубы | Сталь листовая 3 мм | М2 | 20 |
| 77 | Частичная замена ошиновки 35кВ | Провод алюминиевый АС-95 | м | 180 |
| 78 | Замена на проходных изоляторах 10кВ | Аппаратные зажимы ( А2А-95Г) | шт | 60 |
| 79 | Замена на Р-35 | Аппаратные зажимы ( А4А-95Г) | шт | 30 |
| 80 | ШМ Т-1, Т2 | Защита алюминиевых шин от механических повреждений ( Термоусадка «Райхен» ) | м | 36 |
| 81 | Монтаж сварочного поста | Ящик силовой под сварочный пост ( ЯБПВУ-50А, с предохранителями марки ПН-2 50А). | шт | 2 |
| 82 | Ремонт КК | Лотки ( Л 20.5 ) УБК 2а. | шт | 15 |
| 83 | Ремонт КК | Плита перекрытия П 10.5 ( УБК 5. | шт | 48 |
| 84 | Ремонт Р-35, замена на ошиновке | Болты( М10*30) | шт | 300 |
| 85 | Ремонт Р-35, замена на ошиновке | Болты (М 8*30) | шт | 250 |
| 86 | Ремонт Р-35, замена на ошиновке | Шайбы | шт | 700 |
| 87 | Ремонт Р-35, замена на ошиновке | Граверы | шт | 350 |

Объём работ по комплексному ремонту ПС 35/10 кВ Семеновка :

| Наименование ПС | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий ремонт |  |  |
| ПС 35кВ Семеновка | Ремонт тр-ра Т-1 тип ТМН-2500-35-80У1. Замена термосигнализатора ТКП-160 с длиной капилляра 4,5 м. Ремонт основной сливной задвижки трансформатора (ДУ- 80) (1шт). Замена крана для отбора проб масла. Замена силикагеля и ремонт воздухоосушительного фильтра Д-202х414 мм. Замена силикагеля и ремонт термосифонного фильтра. Замена резиновых уплотнений Д более 200 мм - 12шт., Д от100 мм до 200 мм 10шт., Д до 100 мм 20 шт. Замена мембраны выхлопной трубы Д-110 мм. Замена кранов Д-32мм расстояние между отверстиями 60мм (3шт.). Замена дисковых затворов на термосифонном фильтре и радиаторах ДУ-80 (10 шт.). Замена кабеля газового реле КВВГ 4*2.5 (20м), защита металлорукавом (20м.). Ремонт переключателя PHTА-35/320 с приводом ПДП-4У. Выполнить изоляцию шинного моста 10 кВ термоусадочной трубкой «Райхем» -(20м). Покраска трансформатора и навесного оборудования (125кв.м.). Восстановление диспетчерских наименований. | шт. | 1 |
| ПС 35кВ Семеновка | Ремонт тр-ра Т-2 тип ТМ -1800/35. Приведение в габарит, установка трансформатора на бетонные блоки. Замена термосигнализатора ТКП-160 с длиной капилляра 4,5 м. Ремонт основной сливной задвижки трансформатора (ДУ- 80) (1шт). Замена крана для отбора проб масла. Замена силикагеля и ремонт воздухоосушительного фильтра Д-202х414 мм. Замена силикагеля и ремонт термосифонного фильтра. Замена резиновых уплотнений Д более 200 мм - 10шт., Д от100 мм до 200 мм 10шт., Д до 100 мм 10 шт. Требуется замена мембраны выхлопной трубы Д-110 мм. Замена кранов Д-32мм расстояние между отверстиями 60мм (3шт.). Замена дисковых затворов на термосифонном фильтре и радиаторах ДУ-80 (15 шт.). Замена кабеля газового реле КВВГ 4*2.5 (6м), защита металлорукавом (6м.) Выполнить изоляцию шинного моста 10 кВ термоусадочной трубкой «Райхем» -(20м). Покраска трансформатора и навесного оборудования (87кв.м.). Восстановление диспетчерских наименований. | шт. | 1 |
|  | Средний ремонт |  |  |
| ПС 35кВ Семеновка | Разрядник РВС-35. Текущий ремонт (3шт). (замена на ОПН-35кВ -3шт). Покраска металлоконструкции (5м кв). Покраска ж/б конструкции (10 м.кв.) | шт. | 6 |
| ПС 35кВ Семеновка | Разрядники 10 кВ ( замена на ОПН-10кВ) Покраска металлоконструкции (5 м кв). Покраска ж/б конструкции (10 м.кв.) | шт. | 6 |
| ПС 35кВ Семеновка | Конденсатор связи 35 кВ. Ревизия болтовых контактных соединений. Замена аппаратных зажимов - 4 шт. Ремонт (установка) двойной подвески (рессорная вязка)- (1 шт.). Замена провода АС-95- (12м) | шт. | 5 |
| ПС 35кВ Семеновка | Масляные выключатели -35 кВ Масляный выключатель С-35(4шт); ВМ-35 (2шт); ВТ-35 (1шт). Замена резиновых уплотнений между баками и основанием, замена маслоуказательных стекол 21шт., замена внутри баковой изоляции 21шт, замена дугогосительных камер 17 шт., Замена вводов 35кВ (6шт); замена подвижных и неподвижных контактов (26шт). Ремонт обогрева с заменой ТЭН баков-6шт, заменой кабеля ВВГ 4х2,5 с металлорукавом Д-20 между баком и приводом, приводом и релейным шкафом 70м; замена сливных кранов на бронзовые краны д15 с загрушками - 21 шт.;замена эл.двигателя (ДКУ) заводки привода с редуктором (5шт). Замена блок-контактов КГП (7шт), замена блок контактов КСА и БКВ (7шт). Прокладка кабеля ВВГ – 4*2,5 на обогрев баков и привода от В-35 до ячейки ТСН-10№1 -200м с установкой автоматических выключателей и магнитных пускателей в ячейке ТСН-10№1. Покраска 100 м кв. Восстановление диспетчерских наименований. | шт. | 7 |
| ПС 35кВ Семеновка | Ремонт разъединителей 35 кВ Ремонт разъединителей и приводов с заменой фиксаторов положения – ( 8 шт). Ремонт оперативной блокировка с заменой механического блок-замка (16 шт). Замена изоляторов ОНС-35-500 на ИОС-35-500 - (18 шт.). Замена аппаратных зажимов( 36шт). Замена провода АС-95 (30 м). Ремонт кожухов приводов с их фиксацией - (6 шт). Замена фиксаторов положения на приводе разъединителей 35 кВ – (6 шт.). Замена дефектных изоляторов ИОС-35/500 (15 шт.). Регулировка. Покраска 48м.кв. Восстановление диспетчерских наименований. | шт. | 17 |
| ПС 35кВ Семеновка | Ячейки КРУН (КРН- 10). Средний ремонт ячеек с заменой резиновых уплотнений, покраска внутри и снаружи (200 м кв.). Ремонт обогрева в ячеек с заменой ТЭН (8шт), заменой кабелей обогрева и установкой защитных кожухов для ТЭН (8шт). Ремонт освещения ячеек. Ремонт силовой коммутации панели собственных нужд, замена автоматических выключателей АП-50 в к-ве (2шт). Восстановление схемы управления в автоматическом режиме обогрева оборудования ПС-35кВ и КРУН-10, с установкой магнитных пускателей ПМА-4 (4 шт.), Реле с датчиками температуры ДТКБ-48 - 1 шт., ДТКБ-43 - 2 шт. (и прочее по проекту). Восстановление диспетчерских наименований. Восстановление знаков безопасности (знак №5, знак с черепом) на каждой ячейке с двух сторон. Восстановление уплотнений всех дверей КРУН-10. Замена проходных изоляторов ИП-10/630-7,5 УХЛ1 (ОВ.ФЛ.) (3шт) внутри КРУН-10 и ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 (ОВ.ФЛ.) на крыше КРУН-10 (18 шт.). Ремонт освещения в КРУН-10, замена патронов в светильниках, установка защитных стекол - 11 шт. Заменить магнитные пускатели (3шт.) типа ПМ-3 220в. На панеле собственных нужд в ячейке №3 ТСН-10 №1 заменить АП-50 (3 шт.), произвести замену силовой коммутации проводом ПВ-4-6 мм .-10 м. Замена опорных изоляторов типа ИОР-10 секции шин (9 шт.) | шт. | 11 |
| ПС 35кВ Семеновка | Ячейка КРУН с линейным, шинным разъединителями и масляным выключателем типа ВМГ-10 и ВМГ-133 Средний ремонт с заменой дефектных деталей и узлов, замена масла, регулировкой привода. Протяжка болтовых контактных соединений в ячейке10кВ. Замена катушек включения и отключения. Снятие скоростных и временных характеристик выключателя, проверка и ремонт механической блокировки, проверка и ремонт освещения , обогрева ячейки, проверка и В/В испытание изоляции цепей вторичной коммутации, наладка релейной защиты. Покраска и восстановление диспетчерского наименования ячейки, средний ремонт ШР-10, ЛР-10. Проверка качества заземления и контактных соединений. В/В испытание изоляции оборудования ячейки 10кВ. | шт | 3 |
| ПС 35кВ Семеновка | Ячейка КРУН с линейным, шинным разъединителями и вакуумным выключателем типа ВВВ-10 Текущий ремонт с регулировкой зазора поджатия контакта. Протяжка болтовых контактных соединений в ячейке10кВ. Замена тяговых изоляторов. Замена катушек соленоидов включения. Замена камер КДВ-21. (6шт.). Замена катушки отключения. Замена соленоидов включения привода 3(шт.). Снятие характеристик выключателя, проверка и ремонт механической блокировки, проверка и ремонт освещения , обогрева ячейки, проверка и В/В испытание изоляции цепей вторичной коммутации, наладка релейной защиты. Покраска и восстановление диспетчерского наименования ячейки. Средний ремонт ШР-10 , ЛР-10 Проверка качества заземления и контактных соединений. В/В испытание изоляции оборудования ячейки 10кВ. | шт | 7 |
| ПС 35кВ Семеновка | Ячейка КРУН с трансформатором напряжения 10 кВ. Текущий ремонт ТН-10 с ревизией болтовых контактных соединений. Покраска (10м кв.) | шт. | 1 |
| ПС 35кВ Семеновка | Ячейка КРУН с трансформатором собственных нужд Текущий ремонт ТСН-10 с ревизией болтовых контактных соединений и устранением течи масла. Замена резиновых уплотнений на шпильках Н/Н и В/Н, замена кабеля ВВВГ-4х10 от ТСН до автомата 0.4 кВ (5 м.). Текущий ремонт ТР – 10. Снятие изоляционных характеристик трансформатора. В/В испытания изоляции силовых кабелей 0,4 кВ, оборудования ячейки ТСН-1. Ремонт освещения ячеек. Восстановление силовой коммутации панели собственных нужд, замена автоматических выключателей АП-50 (2 шт.). Восстановление диспетчерских наименований. Покраска ячейки и ТСН-10/0,4кВ (21,6 м.кв.). | Шт. | 2 |
| ПС 35кВ Семеновка | Чистка и покраска ж/б и металлоконструкций | м2 | 460 |
| ПС 35кВ Семеновка | ОРУ-35кВ Установка непроходных каналов одноячейковых собираемых из верхних и нижних лотковых элементов УБК-5 (74шт.); УБК-2а (37шт.) |  |  |
| ПС 35кВ Семеновка | Чистка и покраска металлоконструкций | м2 | 300 |
| ПС 35кВ Семеновка | Чистка и покраска железобетонных конструкций | м2 | 460 |
| ПС 35кВ Семеновка | Освещение ОРУ-35кВ Ремонт освещения ОРУ-35 ( Установка светильников типа РКУ-250 с лампами ДРЛ-250 в количестве 4-х шт., механическая защита кабеля металлорукавом РЗ-ЦХ-20 (20м),прокладка кабеля освещения ВВГ-4*1.5 – 150м , установка АВ – 2шт. | м | 150 |
| ПС 35кВ Семеновка | Ремонт стоек УСО-1 портальных стоек с последующей штукатуркой (50м кв.). Обрамление уголком, установкой опалубки и заливкой бетоном на глубину 0,7м и высоту до 1м.(1м3) | шт. | 3 |
| ПС 35кВ Семеновка | Установка светильников с лампами ДРЛ-250 | шт. | 2 |
| ПС 35кВ Семеновка | Чистка и покраска сетчатого ограждения | м2 | 300 |
| ПС 35кВ Семеновка | Ремонт маслоприёмников и маслосборников удаление щебеночного покрытия 0,08 м куб., удаление грунта 3 м куб., устройство цементной стяжки, покраска маслоприемного устройств. Засыпка щебня 6м куб. Устройство ж\б труб маслостоков диаметром 150мм. L = 25 м. с ремонтом двух приямков и установкой колец с крышкой дном и люком. | шт | 2 |
| ПС 35кВ Семеновка | Ремонт сетчатого ограждения с изготовлением рамы из металлического уголка 50х50х5 с установкой и покраской новой сетки, с размером ячеек согласно ПУЭ | м2 | 150 |
| ПС 35кВ Семеновка | Увеличение высоты сетчатого ограждения с 2 м до 2,5м (монтаж защитного ограждения «Егоза»по длине130 м, крепления с помощью уголков 45Х45-100м, полосы 4Х40- 50м и проволоки ПСО-4 – 360м над старым сетчатым ограждением. | м | 160 |
| ПС 35кВ Семеновка | Ремонт въездных ворот Покраска ворот. Крепление ограждения «Егоза» | шт | 1 |
| ПС 35кВ Семеновка | Ремонт фильтров присоединения | шт | 5 |

Объём основных материалов для выполнения работ по комплексному ремонту

ПС 35кВ Семеновка

| № п/п | Наименование ремонтируемого оборудования | Наименование запасных частей и материалов | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт Т-1 и Т-2 | МАСЛО ТРАНСФОРМАТОРНОЕ ГК | Т | 3 |
| 2 | Ремонт Т-1 и Т-2 | СИЛИКАГЕЛЬ КСКГ | КГ | 210 |
| 3 | Ремонт Т-1 и Т-2 | СИЛИКАГЕЛЬ-ИНДИКАТОР | КГ | 1 |
| 4 | Ремонт Т-1 и Т-2 | ОПН-П-35/45/10/550 УХЛ1 | ШТ | 3 |
| 5 | Ремонт Т-1 и Т-2 | ОПН-П-10/12,5/10/550 УХЛ1 | ШТ | 6 |
| 6 | Ремонт Т-1 и Т-2 | РЕЛЕ ГАЗОВОЕ BF-50/10 | ШТ | 2 |
| 7 | Ремонт Т-1 и Т-2 | ТЕРМОМЕТР ТКП-160СГ-M2 (0-120)-2,5-4-160 | ШТ | 2 |
| 8 | Ремонт Т-1 и Т-2 | ТРУБКА МАСЛОУКАЗАТЕЛЬНАЯ КВАРЦ. 16Х650ММ | ШТ | 4 |
| 9 | Ремонт Т-1 и Т-2 | ТРУБКА МАСЛОУКАЗАТЕЛЬНАЯ КВАРЦ. 25Х210ММ | ШТ | 2 |
| 10 | Ремонт Т-1 и Т-2 | ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТ.ЗДП-80 DN80 PN16 | ШТ | 10 |
| 11 | Покраска оборудования и ОРУ | КОМПОЗИЦИЯ ОС-12-03 СЕРАЯ PANTONE 429C | КГ | 475 |
| 12 | Покраска оборудования и ОРУ | КОМПОЗИЦИЯ ОС-12-03 СИНЯЯ PANTONE 7686C | КГ | 150 |
| 13 | Покраска оборудования и ОРУ | КОМПОЗИЦИЯ ОС-12-03 БЕЛАЯ ЧИСТАЯ RAL9010 | КГ | 50 |
| 14 | Покраска оборудования и ОРУ | КОМПОЗИЦИЯ ОС-12-03 ЧЕРНАЯ | КГ | 50 |
| 15 | Покраска оборудования и ОРУ | КОМПОЗИЦИЯ ОС-12-03 PANTONE COOLGRAY 10C | КГ | 150 |
| 16 | Покраска оборудования и ОРУ | ЭМАЛЬ ВДАК БЕЛАЯ | КГ | 100 |
| 17 | Покраска оборудования и ОРУ | СОЛЬВЕНТ НЕФТЯНОЙ | КГ | 100 |
| 18 | Восстановление расцветки фаз | ЭМАЛЬ ПФ-115 ЖЕЛТАЯ | КГ | 21 |
| 19 | Восстановление расцветки фаз | ЭМАЛЬ ПФ-115 ЗЕЛЕНАЯ | КГ | 21 |
| 20 | Восстановление расцветки фаз | ЭМАЛЬ ПФ-115 КРАСНАЯ | КГ | 21 |
| 21 | Восстановление расцветки фаз | ЭМАЛЬ ПФ-115 ЧЕРНАЯ | КГ | 21 |
| 22 | Ремонт оборудования | СМАЗКА ЦИАТИМ-221 0,8КГ | ШТ | 5 |
| 23 | Ремонт Т-1 и Т-2 | РЕЗИНА МАСЛОБЕНЗОСТОЙКАЯ 6ММ | КГ | 10 |
| 24 | Ремонт Т-1 и Т-2 | РЕЗИНА МАСЛОБЕНЗОСТОЙКАЯ 8ММ | КГ | 20 |
| 25 | Покраска оборудования и ОРУ | ВЕТОШЬ | КГ | 30 |
| 26 | Покраска оборудования и ОРУ | ШЛИФШКУРКА ТКАНЕВАЯ N16 | М2 | 5 |
| 27 | Замена кабеля 0,4кВ ТСН-1 и ТСН-2 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ 4Х10-0,66 | М | 65 |
| 28 | Обогрев МВ-35 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ 4X4-1 | М | 150 |
| 29 | Обогрев МВ-35 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ 4Х2,5-0,66 | М | 200 |
| 30 | Ремонт освещения | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ 3X1,5-1 | М | 110 |
| 31 | Ремонт освещения | МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-ЦХ D20 | М | 130 |
| 32 | Ремонт освещения | СВЕТИЛЬНИК РКУ 06-250-012М | ШТ | 4 |
| 33 | Ремонт освещения | ЛАМПА ДРЛ 250 Е40 | ШТ | 4 |
| 34 | Ремонт разъединителей 35кВ | ИЗОЛЯТОР ИОС-35-500 УХЛ1 | ШТ | 24 |
| 35 | Ремонт разъединителей 35кВ | БЛОК-ЗАМОК МБГ-31 (В1) | ШТ | 6 |
| 36 | ВВВ-10 | БЛОК-ЗАМОК ЗБ-1М | ШТ | 27 |
| 37 | Обогрев КРУН-10 | ТЭН 60А 13/0,4 S 220 R30 | ШТ | 36 |
| 38 | КРУН-10 | ИЗОЛЯТОР ИОР-10-7,5 II УХЛ2 | ШТ | 9 |
| 39 | КРУН-10 | ИЗОЛЯТОР ИП-10/630-7,5 УХЛ1 (ОВ.ФЛ.) | ШТ | 3 |
| 40 | КРУН-10 | ИЗОЛЯТОР ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 (ОВ.ФЛ.) | ШТ | 18 |
| 41 | КРУН-10 | ПРОКЛАДКА ПОД ПРОХОДНОЙ ИЗОЛЯТОР ИПУ-10 | ШТ | 30 |
| 42 | КРУН-10 | ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А2А-50-2 | ШТ | 6 |
| 43 | КРУН-10 | ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А2А-70-2 | ШТ | 6 |
| 44 | КРУН-10 | ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А2А-95-1 | ШТ | 6 |
| 45 | КРУН-10 | ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А2А-150-5 | ШТ | 6 |
| 46 | КРУН-10 | ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А-4А-95 | ШТ | 6 |
| 47 | Ремонт оборудования | БОЛТ М10Х35 ОЦИНКОВАННЫЙ | ШТ | 2 |
| 48 | Ремонт оборудования | ШАЙБА ПЛОСКАЯ 10ММ ОЦИНКОВАННАЯ | ШТ | 0.5 |
| 49 | Ремонт разъединителей 10кВ | НОЖ КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ РВЗ-10 | ШТ | 5 |
| 50 | Обогрев МВ-35 и КРУН | ВА АП50Б-3МТ-3,5IN 16А | ШТ | 3 |
| 51 | Ремонт освещения | ВА ВА47-29 3P 16А C | ШТ | 3 |
| 52 | Ремонт освещения | DIN-РЕЙКА 130ММ | ШТ | 3 |
| 53 | Ремонт АВР | ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМА-5102 380В | ШТ | 2 |
| 54 | Ремонт автоматики управления обогревом | ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЕ-211 220В | ШТ | 2 |
| 55 | Ремонт МВ-35 | РЕМКОМПЛЕКТ РТИ ВМ С-35 | ШТ | 4.00 |
| 56 | Ремонт МВ-35 | КАМЕРА ДУГОГАСИТЕЛЬНАЯ 5СЯ.740.169 (С-35) | ШТ | 3.00 |
| 57 | Ремонт МВ-35 | КОНТАКТ 5БП.551.726 (С-35) | ШТ | 6.00 |
| 58 | Ремонт МВ-35 | МАСЛОУКАЗАТЕЛЬ 6БП.349.105 (С-35) | ШТ | 6.00 |
| 59 | Ремонт МВ-35 | ШТАНГА 5БП.743.093 (С-35) | ШТ | 3.00 |
| 60 | Ремонт МВ-35 | ИЗОЛЯЦИЯ БАКА 8БП.750.410 (С-35) | ШТ | 6.00 |
| 61 | Ремонт МВ-35 | ВВОД ВПФ-35/630 ВМ ВТ-35 | ШТ | 6.00 |
| 62 | Ремонт МВ-35 | КАМЕРА ДУГОГАСИТЕЛЬНАЯ ВИЕЦ.686.422.002 (ВТ-35) | ШТ | 14 |
| 63 | Ремонт МВ-35 | КОНТАКТ НЕПОДВИЖНЫЙ ВИЕЦ.685.174.001 (ВТ-35) | ШТ | 14 |
| 64 | Ремонт МВ-35 | КОНТАКТ ПОДВИЖНЫЙ ВИЕЦ.685.174.002 (ВТ-35) | ШТ | 6 |
| 65 | Ремонт МВ-35 | ШТАНГА ВИЕЦ.686.236.001 (ВТ-35) | ШТ | 8 |
| 66 | Ремонт МВ-35 | УПЛОТНЕНИЕ ВИЕЦ.754.127.001 (ВТ-35) | ШТ | 9 |
| 67 | Ремонт МВ-35 | ТРАВЕРСА ВИЕЦ.685.111.001 (ВТ-35) | ШТ | 8 |
| 68 | Ремонт МВ-35 | ИЗОЛЯЦИЯ БАКА 5БП.750.510 (ВТ-35) | ШТ | 6 |
| 69 | Ремонт МВ-35 | ПРИВОД ПП-67 | ШТ | 1 |
| 70 | Ремонт МВ-35 | ЭД ДКУ-112-120-3 IM3601ФЛ. | ШТ | 5 |
| 71 | Ремонт МВ-35 | МУФТА РЕДУКТОРА ПРИВОДА ПП-67 | ШТ | 6 |
| 72 | Ремонт МВ-35 | КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ ПРИВОДА ПП-67 | ШТ | 5 |
| 73 | Ремонт МВ-35 | БЛОК КОНТАКТ КСА-4 ИСП. 1.1.Р2-90 | ШТ | 2 |
| 74 | Ремонт МВ-35 | БЛОК-КОНТАКТ КСА-10 ИСП. 1.1.Р2-90 | ШТ | 5 |
| 75 | Ремонт МВ-35 | ЭЛЕКТРОМАГНИТ ВКЛ. ПП-67 220В ПЕРЕМ. ТОК | ШТ | 3 |
| 76 | Ремонт МВ-35 | ЭЛЕКТРОМАГНИТ ОТКЛ. ПП-67 220В ПЕРЕМ.ТОК | ШТ | 3 |
| 77 | Ремонт МВ-35 | КРАН ШАРОВОЙ DN15 Г/Г VALTEC | ШТ | 21 |
| 78 | Ремонт МВ-35 | ТРОС СТАЛ. ОЦИНК. С ПОКРЫТИЕМ ПВХ D4 | М | 80 |
| 79 | Ремонт ВВВ-10 | КАМЕРА ДУГОГАСИТЕЛЬНАЯ КДВ-21 I | ШТ | 6 |
| 80 | Ремонт ворот | ЗАМОК САМОЗАПИРАЮЩИЙСЯ С КЛЮЧОМ ДЛЯ РУ | ШТ | 1 |
| 81 | Ремонт цепей РЗА | КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ КВВГЭНГ 5Х2,5 | М | 500 |
| 82 | Ремонт цепей РЗА | КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ КВВГЭНГ 4Х2,5 | М | 50 |
| 83 | Ремонт цепей РЗА | КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ КВВГЭНГ 5Х1,5 | М | 500 |
| 84 | Ремонт цепей РЗА | КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ КВВГЭНГ 7Х1,5 | М | 500 |
| 85 | Ремонт цепей РЗА | БП БПН-11/1 УХЛ4 | ШТ | 1 |
| 86 | Ремонт цепей РЗА | РЕЛЕ РС-80М-6 | ШТ | 2 |
| 87 | Ремонт цепей РЗА | БЛОК КОНДЕНСАТОРОВ БК-401 | ШТ | 4 |
| 88 | Ремонт цепей РЗА | РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РП-12 220В | ШТ | 1 |
| 89 | ОРУ-35 | ЛОТОК Ж/Б УБК-2А 3.407-102 | ШТ | 37 |
| 90 | ОРУ-35 | ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ Ж/Б УБК-5 | ШТ | 74 |
| 91 | Ремонт маслоприемников Т-1 и Т-2 | ЦЕМЕНТ ПЦ 500-Д20-Н | Т | 2 |
| 92 | Ремонт маслоприемников Т-1 и Т-2 | ПЕСОК КАРЬЕРНЫЙ МОДУЛЬ КРУПНОСТИ 0,7-1,2 | М3 | 4 |
| 93 | Ремонт маслоприемников Т-1 и Т-2 | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ ФРАКЦИЯ 40-70 | М3 | 6 |
| 94 | Ремонт маслоприемников Т-1 и Т-2 | ТРУБА ПВХ D110 L2000 КАНАЛИЗАЦИОННАЯ | ШТ | 30 |
| 95 | Ремонт маслоприемников Т-1 и Т-2 | КОЛЬЦО Ж/Б 15-9 ГОСТ 8020-90 | ШТ | 3 |
| 96 | Ремонт маслоприемников Т-1 и Т-2 | ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ КОЛОДЦА 2ПП 15-2 | ШТ | 1 |
| 97 | Ремонт маслоприемников Т-1 и Т-2 | ПЛИТА ДНИЩА КОЛОДЦА ПН15 | ШТ | 1 |
| 98 | Ремонт маслоприемников Т-1 и Т-2 | ЛЮК Ж/Б ПК-6 ГОСТ 8020-90 | ШТ | 1 |
| 99 | Ремонт маслоприемников Т-1 и Т-2 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ 8-A-I | Т | 0.1 |
| 100 | Ремонт сетчатого ограждения | ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ 3.407-85 | КГ | 5 |
| 101 | Ремонт сетчатого ограждения | ЭЛЕКТРОД МР-3 D3 | КГ | 6 |
| 102 | Ремонт сетчатого ограждения | УГОЛОК СТАЛЬНОЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ 50Х5 | Т | 0.8 |
| 103 | Ремонт сетчатого ограждения | УГОЛОК СТАЛЬНОЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ 45Х5 | Т | 0.15 |
| 104 | Ремонт сетчатого ограждения | СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ 2-0,50-0,25 | М2 | 150 |
| 105 | Ремонт сетчатого ограждения | ЛЕНТА АРМИР. КОЛ. ЕГОЗА АКЛ-500/15/5/3 | М | 500 |
| 106 | Ремонт сетчатого ограждения | ПРОВОЛОКА ОЦИНКОВАННАЯ D3 | КГ | 20 |
| 107 | Устранение не габарита Т-2 | БЛОКИ БЕТОННЫЕ СТЕН ПОДВАЛОВ СПЛОШНЫЕ (ГОСТ13579-78) ФБС24-6-6-П | ШТ | 2 |
| 108 | Изоляция шинного моста 10 кВ Т-1, Т-2 в том числе на крыше КРУН | Изоляция по типу «РАЙХЕМ» | ПМ | 50 |
| 109 | Управление обогревом МВ и КРУН | РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРНОЕ ТР-37М | ШТ | 2 |
| 110 | Управление обогревом МВ и КРУН | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ М22 | ШТ | 2 |

Объём работ по комплексному ремонту ПС 110 кВ Хреновое

| Наименование ПС | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС 110 кВ Хреновое | ОД-110 кВ Средний ремонт (с регулировкой и покраска-15 м2, замена ЭМБ и ревизия блок-контактов, замена нагревательных элементов привода-2 шт., замена ламелей на ножах разъединителя-12 шт., замена изоляторов-12 шт.) | шт. | 2 |
| ПС 110 кВ Хреновое | КЗ-110 кВ Средний ремонт (с регулировкой и покраской 8м2, замена ЭМБ и ревизия блок-контактов, замена нагревательных элементов привода-2 шт., замена изоляторов-2 шт.) | шт. | 2 |
| ПС 110 кВ Хреновое | Ремонт разъединителей 110 кВ Средний ремонт ( с регулировкой и покраской 50м2, регулировка КСА СР-1-110, ЛР ВЛ 110 кВ Бобров – Таловая районная, замена ЭМБ, замена приводов ЛР ВЛ 110 кВ Елань Колено – Бобров тяговая, СР-2-110, ТР-110 Т-1, замена изоляторов-30 шт., замена ламелей-30 шт., замена пружин-30 шт.) | шт. | 5 |
| ПС 110 кВ Хреновое | Разрядник РВС-110. (замена на ОПН-110 кВ-6 шт., покраска 20 м2.) | шт. | 6 |
| ПС 110 кВ Хреновое | Разрядник РВП-10. (замена на ОПН-10 кВ-6 шт., покраска 20 м2.) | шт. | 6 |
| ПС 110 кВ Хреновое | Ячейка К-VI у с масляным выключателем типа ВМПП-10 Капитальный ремонт (с регулировкой вката-выката тележки. Ревизия обогрева привода с заменой нагревательного элемента.). Покраска рамы (0,5 м кВ.), ремонт блокировок. | шт. | 11 |
| ПС 110 кВ Хреновое | Ячейка К-37 с масляным выключателем типа ВМП-10 Капитальный ремонт (с регулировкой вката-выката тележки. Ревизия обогрева привода с заменой нагревательного элемента, закрытие смотровых окон привода оргстеклом) Покраска рамы (0,5 м кВ.), ремонт блокировок. | шт. | 9 |
| ПС 110 кВ Хреновое | Ячейка К-37 с трансформатором собственных нужд Текущий ремонт ТСН-2, покраска 15м2, замена магнитных пускателей в схеме АВР СН- 2 шт., замена пакетных выключателей предохранителей на автоматы в ЩСН 0,4 кВ- 5 шт.. | шт. | 1 |
| ПС 110 кВ Хреновое | Ячейка К-37, К-VI у с трансформатором напряжения 10 кВ. Текущий ремонт ТН-10 с ревизией болтовых контактных соединений. Покраска (3м кв.) | шт. | 2 |
| ПС 110 кВ Хреновое | КРУН-10 кВ ячейки К-VI у 1 с.ш. 10 кВ, К-37 2 с.ш. 10 кВ Текущий ремонт с заменой резиновых уплотнений, покраска внутри и снаружи, Выполнение изоляции шинного моста 1 и 2 с.ш. 10 кВ термоусадочной трубкой «Райхем», Ремонт обогрева в ячейках с заменой ТЭН (17шт), заменой кабелей обогрева и установкой защитных кожухов для ТЭН (17шт). Восстановление схемы автоматического управления обогрева КРУН-10 кВ. Замена проходных изоляторов ячеек КРУН-10 типа ИПУ-10 (33 шт.), замена светильников внутреннего освещения- 10шт, замена обогревателей КРУН-10, ремонт полов с заделкой швов между плит и покраска, покраска металлоконструкций под КРУН-10 кВ, замена вентиляторов для вытяжки, ремонт с заменой ограждения входных площадок, замена штыревых изоляторов 1 и 2 с.ш. 10 кВ, замена аппаратных зажимов на спусках ВЛ-10 кВ | шт. | 2 |
| ПС 110 кВ Хреновое | Конденсатор связи 110 кВ. Текущий ремонт с заменой заземляющего ножа КС ВЛ 110 кВ Бобров – Таловая районная ф «В», замена аппаратных зажимов, замена рессорного крепления, замена изоляторов и арматуры двойной подвески | шт. | 1 |
| ПС 110 кВ Хреновое | Ремонт тр-ра 110 кВ 16 МВА Т-1. Текущий ремонт Т- 1, ремонт воздухоосушительного фильтра , замена резиновых уплотнений, замена задвижек, замена маслоспускного крана, замена силикагеля в воздушном фильтре, и термосифонном фильтре – 300кг, замена термосигнализаторов, замена газового реле, замена РУМов, покраска трансформатора 112 м2 , замена крана отбора масла, текущий ремонт переключателя РС-4 с приводом МЗ-3 и заменой уплотнительной резины, покраска навесного оборудования, замена двигателей обдува 4 шт. | шт. | 1 |
| ПС 110 кВ Хреновое | Ремонт тр-ра 110 кВ 6,3 МВА Т-2. Текущий ремонт Т-2, замена резиновых уплотнений, ремонт воздухоосушительного фильтра, замена задвижек, замена маслоспускного крана, замена силикагеля в воздушном фильтре, и термосифонном фильтре – 300кг, замена термосигнализаторов, замена газового реле, замена струйного реле, покраска трансформатора 112 м2 , замена крана отбора масла, текущий ремонт переключателя РС-4 с приводом МЗ-3 и заменой уплотнительной резины, покраска навесного оборудования | шт. | 1 |
| ПС 110 кВ Хреновое | Восстановление диспетчерских наименований |  | Согласно приложения |
| ПС 110 кВ Хреновое | Чистка и покраска металлоконструкции КРУН-10 кВ | 10м2 | 10 |
| ПС 110 кВ Хреновое | Окраска железобетонных конструкций водоэмульсионной краской | 100 м2 | 4 |
| ПС 110 кВ Хреновое | Ремонт освещения ОРУ-110 Установка светильников (РКУ) в количестве 6-х шт. и прокладка кабеля освещения ВВГ-2*2.5 - 400м , | м | 400 |
| ПС 110 кВ Хреновое | Ремонт освещения КРУН-10 | шт. | 1 |
| ПС 110 кВ Хреновое | Чистка и покраска сетчатого ограждения | м2 | 695 |
| ПС 110 кВ Хреновое | Ремонт маслоприёмника (бетонирование днища маслоприемника 10 м3, бетонирование ограждения масло приемника 2,3 м3, ремонт приямков и установка решеток 2шт., крышки люка на маслоприемники 2шт., обвалка грунтом маслоприемник 4 м3). | шт | 2 |
| ПС 110 кВ Хреновое | ОРУ-110 кВ Ремонт подвесного кабельного короба, покраска, выправка 50 м2, замена троса для навесного кабельного троса 130м). | шт. | 1 |
| ПС 110 кВ Хреновое | Ремонт сетчатого ограждения | м | 150 |
| ПС 110 кВ Хреновое | Ремонт сетчатого ограждения (монтаж защитного ограждения "Егоза"., замена петель на воротах- 6шт. | м | 576 |

Объём основных материалов для выполнения работ по комплексному ремонту

ПС  110 кВ Хреновое

| №п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | изоляторы ИОС -110/630 | шт. | 12 |
|  | рабочие пружины на ОД-110/630-У1 | шт. | 6 |
|  | ТЭН для спокойного воздуха, газов и смесей U-обр. ТЭН-65А 13/0,3S220 ф2 R30 | шт. | 39 |
|  | кабель ВВГ 2х2,5 | м. | 600 |
|  | кабель ВВГ 2х1,5 | м. | 400 |
|  | Рantonе Р 422-С серая | кг. | 470 |
|  | Рantonе Р 301-С синяя | кг. | 200 |
|  | Рanton Black 100% черная | кг. | 20 |
|  | ВДАК (белая) | кг. | 90 |
|  | эмаль ПФ-115 (желтая) | кг. | 15 |
|  | эмаль ПФ-115 (зеленая) | кг. | 15 |
|  | эмаль ПФ-115 (красная) | кг. | 15 |
|  | термосигнализатор ТКT-160-Cr-M2, L-4,5м | шт. | 2 |
|  | ОПН-110 | шт. | 3 |
|  | ОПН-10 | шт. | 3 |
|  | изоляторы ИОС -110/600 | шт. | 12 |
|  | пружины на РЛНДЗ-110/630 | шт. | 42 |
|  | магнитные пускатели ПМА-6-102УХЛ-4 | шт. | 2 |
|  | автоматы А-3727*У3*100А | шт. | 2 |
|  | светильники РКУ-06-250 со стеклом | шт. | 6 |
|  | фильтр присоединения ФМ-рс (6400) f=48-1000кту | шт. | 1 |
|  | высокочастотный кабель РК-75-9-12 | м. | 150 |
|  | заземляющий нож на ФП ,КС-110 (СМР-110) | шт. | 1 |
|  | светильники NBL-R2-100-E27/BL/94809 | шт. | 6 |
|  | обогреватели СNS 200S | шт. | 2 |
|  | уплотнительная резина на шкафах | м. | 300 |
|  | светильники наружного освещения | шт. | 13 |
|  | проходные изоляторы наружной установки ИПУ -10/630 | шт. | 36 |
|  | вентиляторы для вытяжки из КРУН с автоматикой | компл. | 2 |
|  | прут ø 12 | м. | 100 |
|  | подвесные изоляторы ПС-70е | шт. | 50 |
|  | кембрики ø 4мм | кг. | 3 |
|  | Сетка рабица для забора (Р 20-1.6- 0 ГОСТ 5336-80 | м | 150 |
|  | металлорукав РЗ-ЦХ-20 | кг. | 295 |
|  | кабель КВВГЭнГ 19-1,5 | м | 100 |
|  | резина МБС 5мм | кг | 50 |
|  | маслоспускной кран | шт | 2 |
|  | резина уплотнительная 8мм | кг | 200 |
|  | Силикагель КСКГ | кг | 600 |
|  | смазка Фиол-Ультра-Т | кг | 6 |
|  | реле газовое BF-80/Q | шт | 2 |
|  | реле струйное URF-25/10 | шт | 2 |
|  | реле-указатель уровня масла РУМ | шт | 4 |
|  | штукатурка | м2 | 100 |
|  | кабель ВВГмГ 4х1,5 | м | 600 |
|  | кабель ПВС 3х1,5 | м | 200 |
|  | бетон | м3 | 120 |
|  | масло ГК | т | 3 |
|  | РН-54 | шт | 1 |
|  | лагометр цифровой | шт. | 2 |
|  | крана отбора масла Ду-15,2мм | шт. | 2 |
|  | трос Ø2 | м | 300 |
|  | Растворитель КСИЛОЛ | л | 60 |
|  | Обезжириватель (уайт-спирит) | л | 60 |
|  | Ветошь обтирочная | кг | 50 |
|  | Ветошь обтирочная безворсовая | кг | 20 |
|  | Шкурка шлифовальная (тип 1) | м2 | 36 |
|  | Защита алюминиевых шин от механических повреждений ( Термоусадка «Райхен» ) | м | 105 |
|  | Затвор дисковый поворотный SEAGULL с диском из нержавеющей стали (EPDM), Ду-80мм | шт. | 20 |
|  | Задвижка на слив масла Ду-80мм | шт. | 2 |
|  | Двигатель АБ 63А4ВУХЛ1 обдува тр-ра с крыльчаткой | шт. | 4 |
|  | замков блокировки с контактами КСА на герконах (ПУ-1) | шт. | 15 |
|  | термоусадочная трубка | м | 105 |
|  | КОНВЕКТОР ЭЛ. STIEBEL ELTRON CNS 175S | шт | 2 |

Объём работ по капитальному ремонту В-110 Т-1 ПС 110/35/10 кВ Таловая –районная:

| Наименование ПС | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт |  |  |
| ПС 110/35/10 кВ Таловая –районная | Ремонт выключателя тип ВМТ-110Б-25/1250 с ППрК-1400 Замена резиновых уплотнений выключателя Д более 200 мм (9шт.); Замена резиновых уплотнений Д до 100 мм (6шт.); Замена масломерных стёкол Д-30 мм. (3шт.) Замена манометра типа МТПCg-100-ОМ2-0,16-2,5 (от 0 до 16 кГ/см3) (3шт.); Покраска выключателя (20 м. кв.); Замена масла в полюсах выключателя (0.3 т); Замена ТЭНов обогрева выключателя (12 шт.); Замена изолятора опорного (пкрышки ПВМО) (6 шт.); Замена двигателя АИР71В4У3 (1 шт.); Ремонт камер и контактов; Замена троссов; Замена роликов; Замена пускателя П6-121 (1 шт.); Чистка, смазка привода; Покраска привода выключателя (6 м. кв); Замена контактов блокировочных КСА-1-12 (2 шт.); Замена электромагнита отключения 5СЯ.520.307 (2 шт.); Замена электромагнита включения 5СЯ.520.307-02 (2 шт.); Замена ТЭН-71-А10/0,4С220 (2шт.); Замена кабеля АКВВГ на КВВГ 2,5х4 (40м); Закачка азота в полюса до нормы; Восстановление диспетчерских наименований. | шт. | 1 |

Объём основных материалов для выполнения работ по капитальному ремонту

В-110 Т-1 ПС 110/35/10 кВ Таловая –районная:

| № п/п | Наименование ремонтируемого оборудования | Наименование запасных частей и материалов | Ед. изм. | Количествово |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт В-110 Т-1 | Масло трансформаторное ВГ | т | 0.1 |
| 2 | Ремонт В-110 Т-1 | Резина МБС УМ 10 мм пластинчатая 30*12 | кг | 8 |
| 3 | Ремонт В-110 Т-1 | Резина МБС УМ 4 мм пластинчатая 15*6 | кг | 2 |
| 4 | Ремонт В-110 Т-1 | Краска Pantone P 422-C (серая) | кг | 10 |
| 5 | Ремонт В-110 Т-1 | ЭМАЛЬ ПФ-133 ЖЕЛТАЯ | кг | 2 |
| 6 | Ремонт В-110 Т-1 | ЭМАЛЬ ПФ-133 ЗЕЛЕНАЯ | кг | 2 |
| 7 | Ремонт В-110 Т-1 | ЭМАЛЬ ПФ-133 КРАСНАЯ | кг | 2 |
| 8 | Ремонт В-110 Т-1 | Краска Pantone P 301-C (синяя) | кг | 5 |
| 9 | Ремонт В-110 Т-1 | Краска Pantone Black 100% (чёрная) | кг | 2 |
| 10 | Ремонт В-110 Т-1 | КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКА А | л | 10 |
| 11 | Ремонт В-110 Т-1 | Ветошь | м2 | 20 |
| 12 | Ремонт В-110 Т-1 | Нагреватель (ТЭН 60А13/0,66О127) | шт | 12 |
| 13 | Ремонт В-110 Т-1 | Камера дугогасительная 5СЯ.551.265 | шт | 1 |
| 14 | Ремонт В-110 Т-1 | Блок-контакт КСА-1-12 | шт | 2 |
| 15 | Ремонт В-110 Т-1 | Маслоуказатель (трубка стеклянная Д-30 мм 8СЯ.770.130) | шт | 3 |
| 16 | Ремонт В-110 Т-1 | Контакт подвижный 5СЯ.551.226 | шт | 1 |
| 17 | Ремонт В-110 Т-1 | Контакт неподвижный 5СЯ.551.245 | шт | 1 |
| 18 | Ремонт В-110 Т-1 | Электромагнит включения 5СЯ.520.307-02 | шт | 2 |
| 19 | Ремонт В-110 Т-1 | Электромагнит отключения 5СЯ.520.307 | шт | 2 |
| 20 | Ремонт В-110 Т-1 | Смазка "фиол-Ультра" | кг | 2 |
| 21 | Ремонт В-110 Т-1 | Манометр МТПCg-100-ОМ2-0,16-2,5 (от 0 до 16 кГ/см3) | шт | 3 |
| 22 | Ремонт В-110 Т-1 | ТЭН-71-А10/0,4С220 | шт. | 2 |
| 23 | Ремонт В-110 Т-1 | Двигатель АИР71В4У3 | шт. | 1 |
| 24 | Ремонт В-110 Т-1 | Пускатель П6-121 | шт. | 1 |
| 25 | Ремонт В-110 Т-1 | Кабель КВВГ 2,5х4 | м | 40 |
| 26 | Ремонт В-110 Т-1 | Изолятор опорный покрышка фарфоровая тип ПВМО-110Б-50 ВМ ВМТ | шт. | 6 |
| 27 | Ремонт В-110 Т-1 | Азот | баллон | 3 |
| 28 | Ремонт В-110 Т-1 | Трос 5СЯ.470.004 | шт. | 3 |

Объём работ по капитальному ремонту В ВЛ-110 Байчурово тяговая-Каменка ПС1. на ПС ПС 110 кВ Байчурово-тяговая :

| Наименование ПС | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт |  |  |
| ПС 110 кВ Байчурово-тяговая | Ремонт выключателя тип МКП-110М-630 с ШПЭ-33 Замена резиновых уплотнений баков выключателя.(15 шт.); Замена масломерных стёкол Д-30 мм. (7шт.) Замена крана для слива масла (3 шт.); Покраска выключателя (60 м. кв.); Замена масла в полюсах выключателя (2.8 т); Замена ТЭНов обогрева выключателя (6 шт.); Ремонт привода; Покраска привода выключателя (6 м. кв); Замена контактов блокировочных (2 шт.); Замена контактора привода (1шт.) Замена электромагнита отключения (1 шт.); Замена электромагнита включения (1 шт.); Ремонт ввода 110 кВ типа БМВУ (демонтаж, чистка фарфора, протяжка, доливка масла) (4шт.); Ремонт ввода 110 кВ типа ГМВ (демонтаж, протяжка, доливка масла) (2шт.); ремонт дугогасительного устройства шт.-6., Замена силикагеля КСКГ (5кг); Замена манометров типа МТПCg-100-ОМ2 (2шт.); Замена шкафа управления типа ЯЗВ 1,5х0,7х0,5 (1шт); Замена кабеля АКВВГ на КВВГ 1,5х10 (450 м); Замена кабеля АКВВГ на КВВГ 2,5х10 (510 м); Замена кабеля АКВВГ на КВВГ 2,5х7 (15 м); Монтаж кабеля КВВГ 1х50 (150 м); Ремонт маслоприёмного и маслосборного устройства (42 м. кв.); Восстановление диспетчерских наименований. | шт. | 1 |

Объём основных материалов для выполнения работ по капитальному ремонту

В ВЛ 110 Байчурово-тяговая-Каменка на ПС 110 кВ Байчурово-Тяговая:

| № п/п | Наименование ремонтируемого оборудования | Наименование запасных частей и материалов | Ед. изм. | Количествово |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт В ВЛ 110 Байчурово-тяговая-Каменка | Масло трансформаторное ВГ | т | 2.8 |
| 2 | Ремонт В ВЛ 110 Байчурово-тяговая-Каменка | Резина МБС УМ 10 мм пластинчатая 30*12 | кг | 20 |
| 3 | Ремонт В ВЛ 110 Байчурово-тяговая-Каменка | Силикагель КСКГ | кг | 5 |
| 4 | Ремонт В ВЛ 110 Байчурово-тяговая-Каменка | Краска Pantone P 422-C (серая) | кг | 15 |
| 5 | Ремонт В ВЛ 110 Байчурово-тяговая-Каменка | ЭМАЛЬ ПФ-133 ЖЕЛТАЯ | кг | 2 |
| 6 | Ремонт В ВЛ 110 Байчурово-тяговая-Каменка | ЭМАЛЬ ПФ-133 ЗЕЛЕНАЯ | кг | 2 |
| 7 | Ремонт В ВЛ 110 Байчурово-тяговая-Каменка | ЭМАЛЬ ПФ-133 КРАСНАЯ | кг | 2 |
| 8 | Ремонт В ВЛ 110 Байчурово-тяговая-Каменка | Краска Pantone P 301-C (синяя) | кг | 10 |
| 9 | Ремонт В ВЛ 110 Байчурово-тяговая-Каменка | Краска Pantone Black 100% (чёрная) | кг | 2 |
| 10 | Ремонт В ВЛ 110 Байчурово-тяговая-Каменка | КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКА А | л | 20 |
| 11 | Ремонт В ВЛ 110 Байчурово-тяговая-Каменка | Ветошь | м2 | 20 |
| 12 | Ремонт В ВЛ 110 Байчурово-тяговая-Каменка | Задвижка (кран маслоспускной) ДУ-50 мм. | шт | 3 |
| 13 | Ремонт В ВЛ 110 Байчурово-тяговая-Каменка | Контактор КМ-20 | шт | 1 |
| 14 | Ремонт В ВЛ 110 Байчурово-тяговая-Каменка | Нагреватель (ТЭН) 6СЯ.319.022 | шт | 6 |
| 15 | Ремонт В ВЛ 110 Байчурово-тяговая-Каменка | Дугогасительное устройство 2С-21375 | шт | 1 |
| 16 | Ремонт В ВЛ 110 Байчурово-тяговая-Каменка | Блок-контакт КБО 5БП.551.039 | шт | 2 |
| 17 | Ремонт В ВЛ 110 Байчурово-тяговая-Каменка | Маслоуказатель (трубка стеклянная Д-30 мм) 8БП.771.213-01 | шт | 7 |
| 18 | Ремонт В ВЛ 110 Байчурово-тяговая-Каменка | Контакт подвижный 2С-20200 | шт | 1 |
| 19 | Ремонт В ВЛ 110 Байчурово-тяговая-Каменка | Контакт в сборе 2С20724 | шт | 1 |
| 20 | Ремонт В ВЛ 110 Байчурово-тяговая-Каменка | Электромагнит включения 5СЯ.520.307 | шт | 1 |
| 21 | Ремонт В ВЛ 110 Байчурово-тяговая-Каменка | Электромагнит отключения 5СЯ.520.302-04 | шт | 1 |
| 22 | Ремонт В ВЛ 110 Байчурово-тяговая-Каменка | Смазка "фиол-Ультра" | кг | 2 |
| 23 | Ремонт В ВЛ 110 Байчурово-тяговая-Каменка | Манометр МТПCg-100-ОМ2 (от 0 до 4 кГ/см3 | шт | 2 |
| 24 | Ремонт В ВЛ 110 Байчурово-тяговая-Каменка | Шкаф управления типа ЯЗВ 1,5х0,7х0,5 | шт. | 1 |
| 25 | Ремонт В ВЛ 110 Байчурово-тяговая-Каменка | Кабель КВВГ 1,5х10 | м | 450 |
| 26 | Ремонт В ВЛ 110 Байчурово-тяговая-Каменка | Кабель КВВГ 2,5х10 | м | 510 |
| 27 | Ремонт В ВЛ 110 Байчурово-тяговая-Каменка | Кабель КВВГ 2,5х7 | м | 15 |
| 28 | Ремонт В ВЛ 110 Байчурово-тяговая-Каменка | Кабель КВВГ 1х50 | м | 150 |
| 29 | Ремонт В ВЛ 110 Байчурово-тяговая-Каменка | Песок | т | 6 |
| 30 | Ремонт В ВЛ 110 Байчурово-тяговая-Каменка | Щебень | м3 | 6 |
| 31 | Ремонт В ВЛ 110 Байчурово-тяговая-Каменка | Цемент | т | 1.2 |

Объём работ по капитальному ремонту ТТ ВЛ-110 Аннинская 1 на  ПС 110/35/10 кВ Анна:

| Наименование ПС | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт |  |  |
| ПС 110/35/10 кВ Анна | Ремонт трансформатора тока тип ТГФ-110 II 300/5 0.2S Вскрытие и дефектовка ТТ. Ремонт предохранительного устройства с заменой мембраны. Замена абсорбента в осушительном патроне. Ремонт заправочного устройства с заменой уплотнительных колец. Закачка элегазом до нормы согласно заводской инструкции. Восстановление диспетчерских наименований. | шт. | 1 |

Объём основных материалов для выполнения работ по капитальному ремонту

ТТ ВЛ-110 Аннинская 1 на  ПС 110/35/10 кВ Анна:

| № п/п | Наименование ремонтируемого оборудования | Наименование запасных частей и материалов | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт ТТ-110 | Элегаз | Бал. | 1 |
| 2 | Ремонт ТТ-110 | Хлопающая мембрана | шт | 1 |
| 3 | Ремонт ТТ-110 | Абсорбент NaA ТУ 38.10281; | кг | 1 |
| 4 | Ремонт ТТ-110 | Уплотнительные кольца. | шт | 7 |

Приложение №3

к ТЗ на комплексный

капитальный ремонт ПС 35-110 кВ

Перечень оперативных наименований после проведения                                                                                                       комплексного капитального ремонта оборудования ПС 35кВ Семеновка

| Старое диспетчерское наименование | Новое диспетчерское наименование |
| --- | --- |
| КС (ф.В,С) ВЛ-35 Семеновка-Н.Меловатка | КС ф.В,С ВЛ 35кВ Семеновка-Новая Меловатка |
| ЗН КС (ф.В,С) ВЛ-35 Семеновка-Н.Меловатка | ЗН КС В 35кВ Новая Меловатка |
| ВЗ (ф. В,С) ВЛ-35 Семеновка-Н.Меловатка | ВЗ ф.В,С ВЛ 35кВ Семеновка-Новая Меловатка |
| В ВЛ-35 Семеновка-Н.Меловатка | В 35кВ Новая Меловатка |
| ЛР ВЛ-35 Семеновка-Н.меловатка | ЛР 35кВ Новая Меловатка |
| ЗН ЛР ВЛ-35 Семеновка –Н.Меловатка в ст.ВЛ. | ЗН ЛР ВЛ |
| ЗН ЛР ВЛ-35 Семеновка –Н.Меловатка в ст.В. | ЗН ЛР В |
| ШР ВЛ-35Семеновка-Н.Меловатка | ШР 35кВ Новая Меловатка |
| ЗН ШР ВЛ-35Семеновка-Н.Меловатка в ст.В. | ЗН ШР 35кВ Семеновка В |
| РПГ-35 | РПГ35кВ |
| В ВЛ-35 Семеновка-Р.Журавка | В 35кВ Русская Журавка |
| ЛР ВЛ-35 Семеновка-Р.Журавка | ЛР 35кВ Русская Журавка |
| ЗН ЛР ВЛ-35 Семеновка-Р.Журавка в ст.ВЛ | ЗН ЛР ВЛ |
| ЗН ЛР ВЛ-35 Семеновка-Р.Журавка в ст.В | ЗН ЛР В |
| ШР ВЛ-35 Семеновка-Р.Журавка | ШР 35кВ Русская Журавка |
| ЗН ШР ВЛ-35 Семеновка-Р.Журавка в ст.В | ЗН ШР 35кВ Семеновка В |
| РПГ-35 | РПГ35кВ |
| ЗНПГ-35 | ЗНПГ35кВ |
| ШПГ-35 | ШПГ35кВ |
| ЗН ШПГ-35 | ЗН ШПГ35кВ |
| КС (ф.С) в\ВЛ-35 Семеновка-Гаврильск | КС ф.С ВЛ 35кВ Семеновка-Гаврильск |
| ЗН КС (ф.С) ВЛ-35 Семеновка-Гаврильск | ЗН КС В 35кВ Гаврильск |
| ВЗ (ф.С) ВЛ-35 Семеновка-Гаврильск | ВЗ ф.С ВЛ 35кВ Семеновка-Гаврильск |
| В ВЛ-35Семеновка-Гаврильск | В 35кВ Гаврильск |
| ЛР ВЛ-35 Семеновка-Гаврильск | ЛР 35кв Гаврильск |
| ЗН ЛР ВЛ-35 Семеновка-Гаврильск в ст.ВЛ | ЗН ЛР ВЛ |
| ЗН ЛР ВЛ-35 Семеновка-Гаврильск в ст.В | ЗН ЛР В |
| ШР ВЛ-35 Семеновка-Гаврильск | ШР 35кВ Гаврильск |
| ЗН ШР ВЛ-35 Семеновка-Гаврильск в ст.В | ЗН ШР 35кВ Семеновка В |
| КС (ф В) ВЛ-35 Семеновка-Попасное | КС ф.В ВЛ 35кВ Семеновка-Попасное |
| ЗН КС (ф.В) ВЛ-35 семеновка-Попасное | ЗН КС В 35кВ Попасное |
| ВЗ (ф.В) ВЛ-35 Семеновка-Попасное | ВЗ ф.В ВЛ 35кВ Семеновка-Попасное |
| РПГ 35 | РПГ35кВ |
| В ВЛ-35 Семеновка-Попасное | В 35кВ Попасное |
| ЛР ВЛ-35 Семеновка-Попасное | ЛР 35кВ Попасное |
| ЗН ЛР ВЛ-35 Семеновка-Попасное в ст.ВЛ | ЗН ЛР ВЛ |
| ЗН В ВЛ-35 Семеновка-Попасное на ЛР | ЗН ЛР 35кВ Попасное В |
| ШР ВЛ-35 Семеновка-Попасное | ШР 35кВ Попасное |
| ЗН В ВЛ-35 Семеновка-Попасное на ШР | ЗН ШР 35кв Попасное В |
| 1сек 35кВ | 1сек 35кВ |
| 2сек 35кВ | 2сек 35кВ |
| СВ-35 | СВ 35кВ |
| СР-35-1 | СР 1 35кВ |
| СР-35-2 | СР 2 35кВ |
| ЗН СР-35-1 в ст. СВ | ЗН СР 1 В |
| ЗН СР-35-2 в ст. СВ | ЗН СР 2 В |
| ЗН СР-35-1 в ст.сек | ЗН СР 1 1сек 35кВ |
| ЗН СР-35-2 в ст.сек | ЗН СР 2 2сек 35кВ |
| ТН-1-35 | ТН 1сек 35кВ |
| ШР-35 ТН-1 | ШР ТН 1сек 35кВ |
| ЗН ШР-35 ТН-1 в ст сек | ЗН ТН 1сек 35кВ |
| ЗН ШР-35 ТН-1 в ст. ТН | ЗН ШР 35кВ ТН-1 ТН |
| В-35 Т-1 | В 35кВ Т1 |
| ШР-35 Т-1 | ШР 35кВ Т1 |
| ЗШ ШР-35 Т-1 в ст.В | ЗН ШР 35кВ Т1 В |
| РВС-35 Т-1 | РВС 35кВ Т1 |
| Т-1 | Т1 |
| В-35 Т-2 | В 35кВ Т2 |
| ШР-35 Т-2 | ШР 35кВ Т2 |
| ЗШ ШР-35 Т-2 в ст.В | ЗН ШР 35кВ Т2 В |
| РВС-35 Т-2 | РВС 35кВ Т2 |
| Т-2 | Т2 |
| РВС-10 Т-2 | РВС 10кВ Т2 |
| ОПН-10 Т-2 | ОПН 10кВ Т2 |
| 1сек 10кВ | 1сек 10кВ |
| В-10 Т-1 | В 10кВ Т1 |
| ШР-10 Т-1 | ШР 10кВ Т1 |
| ТР-10 Т-1 | ТР 10кВ Т1 |
| В-10 Т-2 | В 10кВ Т2 |
| ШР-10 Т-2 | ШР 10кВ Т2 |
| ТР-10 Т-2 | ТР 10кВ Т2 |
| ЗН ШР-10 Т-1 в ст. В | ЗН ШР 10кВ Т1 В |
| ЗН ТР-10 Т-1 в ст. Т | ЗН ТР 10кВ Т1 Т |
| В ВЛ-10-1 | ВЛ 10кВ №1 |
| ШР ВЛ-10-1 | ШР 10кВ №1 |
| ЛР ВЛ-10-1 | ЛР 10кВ №1 |
| ЗН ШР ВЛ-10-1 в ст. В | ЗН ШР 10кВ №1 В |
| ЗН ЛР ВЛ-10-1 в ст. ВЛ | ЗН ЛР ВЛ |
| ОР ВЛ-10-1 | ОР 10кВ №1 |
| В ВЛ-10-4 | ВЛ 10кВ №4 |
| ШР ВЛ-10-4 | ШР 10кВ №4 |
| ЛР ВЛ-10-4 | ЛР 10кВ №4 |
| ЗН ШР ВЛ-10-4 в ст. В | ЗН ШР 10кВ №4 В |
| ЗН ЛР ВЛ-10-4 в ст. ВЛ | ЗН ЛР ВЛ |
| ОР ВЛ-10-4 | ОР 10кВ №4 |
| В ВЛ-10-2 | ВЛ 10кВ №2 |
| ШР ВЛ-10-2 | ШР 10кВ №2 |
| ЛР ВЛ-10-2 | ЛР 10кВ №2 |
| ЗН ШР ВЛ-10-2 в ст. В | ЗН ШР 10кВ №2 В |
| ЗН ЛР ВЛ-10-2 в ст. ВЛ | ЗН ЛР ВЛ |
| ОР ВЛ-10-2 | ОР 10кВ №2 |
| В ВЛ-10-5 | ВЛ 10кВ №5 |
| ШР ВЛ-10-5 | ШР 10кВ №5 |
| ЛР ВЛ-10-5 | ЛР 10кВ №5 |
| ЗН ШР ВЛ-10-5 в ст. В | ЗН ШР 10кВ №5 В |
| ЗН ЛР ВЛ-10-5 в ст. ВЛ | ЗН ЛР ВЛ |
| ОР ВЛ-10-5 | ОР 10кВ №5 |
| В ВЛ-10-6 | ВЛ 10кВ №6 |
| ШР ВЛ-10-6 | ШР 10кВ №6 |
| ЛР ВЛ-10-6 | ЛР 10кВ №6 |
| ЗН ШР ВЛ-10-6 в ст. В | ЗН ШР 10кВ №6 В |
| ЗН ЛР ВЛ-10-6 в ст. ВЛ | ЗН ЛР ВЛ |
| ОР ВЛ-10-6 | ОР 10кВ №6 |
| ТСН-1 | ТСН 1 |
| ТР-10 ТСН-1 | ТР ТСН 1 |
| ТР-10 ТСН-2 | ТР ТСН 2 |
| ОСШ 10кВ | ОСШ 10кВ |
| ОВ-10 | ОВ 10кВ |
| ШР ОВ-10 | ШР 10кВ ОВ |
| РОСШ-10 | РОСШ 10кВ |
| ЗН ШР ОВ-10 в ст.В | ЗН ШР 10кВ ОВ В |
| ЗН РОСШ-10 в ст.ОСШ | ЗН РОСШ 10кВ ОСШ |
| ТН-1-10 | ТН 1сек 10кВ |
| ШР -10 ТН-1 | ШР ТН 1сек 10кВ |
| ЗН ШР-10 ТН-1 в ст.ТН | ЗН ТН 1сек 10кВ |
| ЗН 1 сек 10кВ | ЗН 1сек 10кВ |
| ПП-10 | ПП 10кВ |
| РВС-10 | РВС 10кВ |

Перечень оперативных наименований после проведения                                                                                                       комплексного капитального ремонта оборудования ПС 110кВ  Хреновое

| Старое диспетчерское наименование | Новое диспетчерское наименование |
| --- | --- |
| КС ВЛ 110 Бобров-Таловая-районная (ф.В) | КС ф.В Бобров-Таловая-районна |
| ВЧЗ ВЛ 110 Бобров-Таловая-районная (ф.В) | ВЗ ф.В Бобров-Таловая -районна |
| ФП | ФП 110кВ Бобров-Таловая -районна |
| ЗН ФП ВЛ 110 Бобров-Таловая-районная (ф.В) | ЗН ФП Бобров-Таловая -районна |
| РПГ ВЛ 110 Бобров-Таловая-районная | РПГ 110кВ Бобров-Таловая-районная |
| ЛР ВЛ 110 Бобров-Таловая-районная | ЛР 110кВ Таловая-районная |
| ЗН ЛР ВЛ 110 Бобров-Таловая-районная в ст. 1сек | ЗН ЛР 1сек 110кВ |
| ЗН ЛР ВЛ 110 Бобров-Таловая-районная в ст. ВЛ | ЗН ЛР ВЛ |
| ТР 110 Т-1 | ТР 110кВ Т1 |
| ЗН ТР 110 Т-1 в ст.1сек | ЗН ТР 1сек 110кВ |
| ЗН ТР 110 Т-1 в ст. Т-1 | ЗН ТР 110 кВ Т1 Т |
| ОД-110 Т-1 | ОД 110кВ Т1 |
| КЗ-110 Т-1 | КЗ 110кВ Т1 |
| ТТ КЗ-110 Т-1 | ТТ КЗ 110кВ Т1 |
| РВС-110 Т-1 | РВС 110кВ Т1 |
| Т-1 | Т1 |
| РВС-35 Т-1 | РВС 35кВ Т1 |
| РН-110 Т-1 | РН 110кВ Т1 |
| РВП-10 Т-1 | РВП 10кВ Т1 |
| ТСН-10-1 | ТСН 1 |
| ШР-10 ТСН-1 | ШР ТСН 1 |
| ПП-10 | ПП 10кВ |
| СР-1-110 | СР 1 110кВ |
| СР-2-110 | СР 2 110кВ |
| ЗН СР-1-110 в ст. СР-2-110 | ЗН СР 1 СР 2 |
| ЗН СР-2-110 в ст. 2 сек 110кВ | ЗН СР 2 2сек 110кВ |
| РПГ ВЛ 110 Елань Колено-Бобров-тяговая | РПГ 110кВ Елань Колено-Бобров-тяговая |
| ЛР ВЛ 110 Елань Колено-Бобров-тяговая | ЛР 110кВ Бобров-тяговая |
| ЗН ЛР ВЛ 110 Елань Колено-Бобров-тяговая в ст.ВЛ | ЗН ЛР ВЛ |
| ЗН ЛР ВЛ 110 Елань Колено-Бобров-тяговая в ст.2сек | ЗН ЛР 2сек 110кВ |
| ОД-110 Т-2 | ОД 110кВ Т2 |
| КЗ-110 Т-2 | КЗ 110кВ Т2 |
| ЗН ОД-110 Т-2 в ст.Т-2 | ЗН ОД 110 кВ Т2 Т |
| ТТ КЗ-110 Т-2 | ТТ КЗ 110кВ Т2 |
| РВС-110 Т-2 | РВС 110кВ Т2 |
| Т-2 | Т2 |
| РН-110 Т-2 | РН 110кВ Т2 |
| РВП-10 Т-2 | РВП 10кВ Т2 |
| РВС-35 Т-2 | РВС 35кВ Т2 |
| СВ-10 | СВ 1-2 10кВ |
| СР-10 | СР 1-2 10кВ |
| ТТ СВ-10 | ТТ СВ 1-2 10кВ |
| 1 сек 10кВ | 1сек 10кВ |
| В-10 Т-1 | В 10кВ Т1 |
| ТТ В-10 Т-1 | ТТ В 10кВ Т1 |
| РВП-10 ТН-1-10 | РВП 10кВ ТН-1сек 10кВ |
| ПП-10 | ПП 10кВ |
| ЗН 1сек 10кВ | ЗН 1сек 10кВ |
| ТН-10-1 | ТН 1сек 10кВ |
| В ВЛ-10-5 | ВЛ 10кВ №5 |
| ТТ В ВЛ-10-5 | ТТ ВЛ 10кВ №5 |
| ЗН В ВЛ-10-5 в ст.ВЛ | ЗН ВЛ 10кВ №5 ВЛ |
| яч.10кВ резерв | яч. ВЛ 10кВ резерв |
| ТТ яч. 10кВ резерв | ТТ ВЛ 10кВ резерв |
| ЗН яч. 10кВ резерв | ЗН яч.ВЛ 10кВ резерв |
| В ВЛ-10-11 | ВЛ 10кВ №11 |
| ТТ В ВЛ-10-11 | ТТ ВЛ 10кВ №11 |
| ЗН В ВЛ-10-11 в ст.ВЛ | ЗН ВЛ 10кВ №11 ВЛ |
| В ВЛ-10-6 | ВЛ 10кВ №6 |
| ТТ В ВЛ-10-6 | ТТ ВЛ 10кВ №6 |
| ЗН В ВЛ-10-6 в ст.ВЛ | ЗН ВЛ 10кВ №6 ВЛ |
| В ВЛ-10-14 | ВЛ 10кВ №14 |
| ТТ В ВЛ-10-14 | ТТ ВЛ 10кВ №14 |
| ЗН В ВЛ-10-14 в ст.ВЛ | ЗН ВЛ 10кВ №14 ВЛ |
| 2 сек 10кВ | 2сек 10кВ |
| В-10 Т-2 | В 10кВ Т2 |
| ТТ В-10 Т-2 | ТТ В 10кВ Т2 |
| РВП-10 ТН-2-10 | РВП 10кВ ТН-2сек 10кВ |
| ПП-10 | ПП 10кВ |
| ТН-10-2 | ТН 2сек 10кВ |
| ТСН-10-2 | ТСН 2 |
| В ВЛ-10-8 | ВЛ 10кВ №8 |
| ТТ В ВЛ-10-8 | ТТ ВЛ 10кВ №8 |
| ЗН В ВЛ-10-8 в ст.ВЛ | ЗН ВЛ 10кВ №8 ВЛ |
| В ВЛ-10-1 | ВЛ 10кВ №1 |
| ТТ В ВЛ-10-1 | ТТ ВЛ 10кВ №1 |
| ЗН В ВЛ-10-1 в ст.ВЛ | ЗН ВЛ 10кВ №1 ВЛ |
| В ВЛ-10-4 | ВЛ 10кВ №4 |
| ТТ В ВЛ-10-4 | ТТ ВЛ 10кВ №4 |
| ЗН В ВЛ-10-4 в ст.ВЛ | ЗН ВЛ 10кВ №4 ВЛ |
| В ВЛ-10-7 | ВЛ 10кВ №7 |
| ТТ В ВЛ-10-7 | ТТ ВЛ 10кВ №7 |
| ЗН В ВЛ-10-7 в ст.ВЛ | ЗН ВЛ 10кВ №7 ВЛ |
| В ВЛ-10-3 | ВЛ 10кВ №3 |
| ТТ В ВЛ-10-3 | ТТ ВЛ 10кВ №3 |
| ЗН В ВЛ-10-3 в ст.ВЛ | ЗН ВЛ 10кВ №3 ВЛ |
| В ВЛ-10-9 | ВЛ 10кВ №9 |
| ТТ В ВЛ-10-9 | ТТ ВЛ 10кВ №9 |
| ЗН В ВЛ-10-9 в ст.ВЛ | ЗН ВЛ 10кВ №9 ВЛ |
| В ВЛ-10-2 | ВЛ 10кВ №2 |
| ТТ В ВЛ-10-2 | ТТ ВЛ 10кВ №2 |
| ЗН В ВЛ-10-2 в ст.ВЛ | ЗН ВЛ 10кВ №2 ВЛ |
| В ВЛ-10-10 | ВЛ 10кВ №10 |
| ТТ В ВЛ-10-10 | ТТ ВЛ 10кВ №10 |
| ЗН В ВЛ-10-10 в ст.ВЛ | ЗН ВЛ 10кВ №10 ВЛ |

Перечень оперативных наименований после проведения                                                                                                       комплексного капитального ремонта оборудования ПС 35кВ Верейка

| Старое диспетчерское наименование | Новое диспетчерское наименование |
| --- | --- |
| ЛР ВЛ-35-87 | ЛР 35кВ 87 |
| ЗН ЛР ВЛ-35-87 в ст. ВЛ | ЗН ЛР ВЛ |
| ЛР ВЛ-35-86 | ЛР 35кВ 86 |
| ЗН ЛР ВЛ-35-86 в ст. ВЛ | ЗН ЛР ВЛ |
| ЗН ЛР ВЛ-35-86 в ст. 2 сек 35кВ | ЗН ЛР 2сек 35кВ |
| СВ-35 | СВ 35кВ |
| СР-35-1 | СР 1 35кВ |
| СР-35-2 | СР 2 35кВ |
| ЗН СР-35-1 в ст. СВ | ЗН СР 1 В |
| ЗН СР-35-2 в ст. СВ | ЗН СР 2 В |
| ОД-35 Т-1 | ОД 35кВ Т1 |
| КЗ-35 Т-1 | КЗ 35кВ Т1 |
| РВС-35 Т-1 | РВС 35кВ Т1 |
| РВП-10 Т-1 | РВП 10кВ Т1 |
| Т-1 | Т1 |
| КС (ф.А)ВЛ-35-86 | КС ф.А ВЛ-35-86 |
| ВЧЗ(ф.А)ВЛ-35-86 | ВЧЗ ф.А ВЛ-35-86 |
| ФП(ф.А) ВЛ-35-86 | ФП ф.А ВЛ-35-86 |
| ЗН ФП(ф.А) ВЛ-35-86 | ЗН КС ВЛ-35-86 |
| В-35 Т-2 | В 35кВ Т2 |
| ШР-35 Т-2 | ШР 35кВ Т2 |
| ЗШ ШР-35 Т-2 в ст.В | ЗН ШР 35кВ Т2 В |
| РВС-35 Т-2 | РВС 35кВ Т2 |
| Т-2 | Т2 |
| РВП-10 Т-2 | РВП 10кВ Т2 |
| 1 сек 10кВ | 1сек 10кВ |
| В-10 Т-1 | В 10кВ Т1 |
| ШР-10 Т-1 | ШР 10кВ Т1 |
| ТР-10 Т-1 | ТР 10кВ Т1 |
| ЗН ШР-10 Т-1 в ст. В | ЗН ШР 10кВ Т1 В |
| ЗН ТР-10 Т-1 в ст. Т-1 | ЗН ТР 10кВ Т1 |
| В ВЛ-10-4 | ВЛ 10кВ №4 |
| ШР ВЛ-10-4 | ШР 10кВ №4 |
| ЛР ВЛ-10-4 | ЛР 10кВ №4 |
| ЗН ШР ВЛ-10-4 в ст. В | ЗН ШР 10кВ №4 В |
| ЗН ВЛ-10-4 в ст. ВЛ | ЗН ЛР ВЛ |
| ТСН-10-1 | ТСН 1 |
| ТР ТСН-10-1 | ТР ТСН 1 |
| В ВЛ-10-2 | ВЛ 10кВ №2 |
| ШР ВЛ-10-2 | ШР 10кВ №2 |
| ЛР ВЛ-10-2 | ЛР 10кВ №2 |
| ЗН ШР ВЛ-10-2 в ст. В | ЗН ШР 10кВ №2 В |
| ЗН ВЛ-10-2 в ст. ВЛ | ЗН ЛР ВЛ |
| В ВЛ-10-3 | ВЛ 10кВ №3 |
| ШР ВЛ-10-3 | ШР 10кВ №3 |
| ЛР ВЛ-10-3 | ЛР 10кВ №3 |
| ЗН ШР ВЛ-10-3 в ст. В | ЗН ШР 10кВ №3 В |
| ЗН ВЛ-10-3 в ст. ВЛ | ЗН ЛР ВЛ |
| В ВЛ-10-1 | ВЛ 10кВ №1 |
| ШР ВЛ-10-1 | ШР 10кВ №1 |
| ЛР ВЛ-10-1 | ЛР 10кВ №1 |
| ЗН ШР ВЛ-10-1 в ст. В | ЗН ШР 10кВ №1 В |
| ЗН ВЛ-10-1 в ст. ВЛ | ЗН ЛР ВЛ |
| ТН-10-1 | ТН 1сек 10кВ |
| ШР ТН-10-1 | ШР ТН 1сек 10кВ |
| ЗН ШР ТН-10-1 в ст. 1 сек 10кВ | ЗН ТН 1сек 10кВ |
| ПКТН-10 | ПП 10кВ |
| 2 сек 10кВ | 2 сек 10кВ |
| СВ-10 | СВ 1-2 10кВ |
| СР-10-1 | СР 1 10кВ |
| СР-10-2 | СР 2 10кВ |
| ЗН СР-10-1 в ст.СВ-10 | ЗН СР 1 В |
| ЗН СР-10-2 в ст.СВ-10 | ЗН СР 2 В |
| ТН-10-2 | ТН 2сек 10кВ |
| ШР ТН-10-2 | ШР ТН 2сек 10кВ |
| ЗН ШР ТН-10-2 в ст. 2 сек 10кВ | ЗН ТН 2 сек |
| ЗН ШР ТН-10-2 в ст.ТН | ЗН ТН 2 ТН |
| ПКТН-10 | ПП 10кВ |
| ТСН-10-2 | ТСН 2 |
| ТР ТСН-10-2 | ТР ТСН 2 |
| ЗН ТР ТСН-10-2 в ст.ТСН | ЗН ТСН 2 Т |
| В ВЛ-10-5 | ВЛ 10кВ №5 |
| ШР ВЛ-10-5 | ШР 10кВ №5 |
| ЛР ВЛ-10-5 | ЛР 10кВ №5 |
| ЗН ШР ВЛ-10-5 в ст. В | ЗН ШР 10кВ №5 В |
| яч.10кВ резерв | ВЛ 10кВ резерв |
| ШР яч.10кВ резерв | ШР 10кВ резерв |
| ЛР яч.10кВ резерв | ЛР 10кВ резерв |
| ЗН ШР яч.10кВ резерв | ЗН ШР 10кВ резерв |

Приложение №4

к ТЗ на комплексный

капитальный ремонт ПС 35-110 кВ

Перечень приёмо-сдаточной документации

при производстве работ по ремонту оборудования

- Акт выполненных работ.

- Дефектная ведомость.

- Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств.

- Приходный ордер.

- Акт оценки демонтируемого оборудования.

- Эксплуатационные паспорта с записями о проведённых работах на оборудовании.

- Протоколы испытаний и тепловизионного обследования оборудования до и после проведения ремонта оборудования.

- Акты ремонта оборудования.

- Акты приёмки оборудования после выполнения ремонтных работ.

- Заводские паспорта на вновь установленное оборудование.

- Сертификаты соответствия используемых материалов.

- Акты скрытых работ.

- Протоколы испытаний кабельной продукции, используемой при проведении ремонтных работ.

- Кабельный журнал (при необходимости).

- Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию.

- Ведомость смонтированного (заменённого) электрооборудования.

- Протокол осмотра и проверки смонтированного электрооборудования.

- Протокол проверки сопротивления заземляющего устройства.

- Протокол проверки цепи между заземлителями и заземленными установками.

- Протокол испытания изоляции повышенным выпрямленным напряжением.

- Протокол проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей, обмоток электрических машин и аппаратов.

- Протокол испытания силовых трансформаторов.

- Свидетельство о регистрации электролаборатории.

- Заводские инструкции по эксплуатации смонтированного оборудования.

- Технический отчет по высоковольтным испытаниям.

- Акт рабочей комиссии по приёмке оборудования.

- Сетевой график выполнения работ.

- Календарный график выполнения работ.

- Проекты производства работ (при необходимости)

- Сетевой график выполнения работ.

- Календарный график выполнения работ.

- Проекты производства работ (при необходимости).