## Лист1
Приложение №1
№п/п | Наименование РЭС | Населенный пункт | № испоняемого договора | Мероприятия в соотвествии с ТУ (физ.объемы)
1 | Пеновский | д. Лауга | 40251410 | • На существующей КТП 10/0,4 кВ «Лауга» замену трансформатора 30 кВА на трансформатор мощностью 100 кВА. • На участке от опоры № 1 до опоры № 11; от опоры № 11 до опоры № 16 существующей ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 произвести замену деревянных опор на железобетонные; • На участке от опоры № 1 до опоры № 11; от опоры № 11 до опоры № 16 существующей ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 произвести замену провода марки 4А-25; 2А-25 на провод марки СИП-2 сечением не менее 70 мм2, протяженность реконструируемого участка 0,6км; • строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры № 16 существующей ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 до точки подключения объекта проводом марки СИП-2 с установкой ж/б опор (ориентировочной длиной 0,45 км).
2 | Пеновский | д. Нелегино | 40268005 | • на участке от опоры № 1 до опоры № 6 существующей ВЛ- 0,4 кВ фид. № 1 выполнить демонтаж участка реконструируемой ВЛ- 0,4 кВ. • строительство участка двухцепной ВЛ- 0,4 кВ фид. № 1 и 2 от реконструируемой КТП 10/0,4 кВ до опоры № 26 ВЛ- 0,4 кВ фид. № 1 существующей схемы 0,2км. • присоединение ВЛ- 0,4 кВ фид. № 1 и фид. № 2 к переустановленной КТП 10/0,4 кВ на опоре № 26; • строительство участка ВЛ- 10 кВ от существующей опоры № 79 ВЛ- 10 кВ фид. Нелегино ПС 35/10 кВ Ворошилово до места строительства дополнительной КТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,25 км проводом марки СИП-3 на ж/б опорах; • замену существующей КТП 10/0,4 кВ- 100 кВА на КТП с трансформатором мощностью 100 кВА с приближением к центру нагрузок в район опоры № 26 ВЛ- 0,4 кВ фид. № 1 существующей схемы;
3 | Пеновский | п. Пено, ул. Заводская, д.22, п.Пено, ул. Коммунальная, д.2. , пгт. Пено, ул. Заводская, д. 10 б, п.Пено, ул. , п. Пено, ул. Заречная, д.10, Коммунальная, д.27, п. Пено, ул. Заречная, д. 9 а | 40426475, 40493274, 40128033, 40806571, 40137342, 40137338, 40072382 | участке от опоры № 1 до опоры № 3; от опоры № 3 до опоры № 13; от опоры № 3 до опоры № 22 ВЛ- 0,4 кВ фид. № 1 от КТП 10/0,4 кВ- 250 кВА № 14 Пено замену существующих деревянных опор на железобетонные; • на участке от опоры № 1 до опоры № 3; от опоры № 3 до опоры № 13; от опоры № 3 до опоры № 22 ВЛ- 0,4 кВ фид. № 1 от КТП 10/0,4 кВ- 250 кВА № 14 Пено замену существующего провода А- 16, А- 25 на провод марки СИП-2; • на участке от опоры № 1 до опоры № 2 ВЛ- 0,4 кВ фид. № 1 от КТП 10/0,4 кВ- 250 кВА № 14 с существующей совместной подвеской ВЛ- 0,4 кВ фид. № 3 от КТП 10/0,4 кВ- 250 кВА № 14 замену существующего провода А- 16, А- 25 на провод марки СИП-2; • устройство совместной подвески проводов на участке от опоры № 1 до опоры № 3 ВЛ- 0,4 кВ фид. № 1 от КТП 10/0,4 кВ- 250 кВА № 14 для разделения существующей ВЛ- 0,4 кВ фид. № 1 с образованием двух фид. 0,4 кВ. • установку дополнительных блок- рубильников с предохранителями в РУ- 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ № 14 «Пено» для подключения существующих ВЛ- 0,4 кВ фид. № 1 и 3 от КТП 10/0,4 кВ- 250 кВА № 14 и вновь образованного фид. 0,4 кВ № 5. • Протяженность реконструируемого участка 0,5км.
4 | Пеновский | п. Пено, Советская, д. 73, п. Пено, пер. Школьный, д. 23 | 40190031, 40109058 | • на участке от опоры № 70 до опоры № 5; от опоры № 5 до опоры № 9; от опоры № 5 до опоры № 24 ВЛ- 0,4 кВ фид. № 2 от ЗТП 10/0,4 кВ- 160 кВА № 13 Пено замену существующих деревянных опор на железобетонные; • на участке от опоры № 70 до опоры № 5; от опоры № 5 до опоры № 9; от опоры № 5 до опоры № 24 ВЛ- 0,4 кВ фид. № 2 от ЗТП 10/0,4 кВ- 160 кВА № 13 Пено замену существующего провода А- 16, А- 25 на провод марки СИП-2; • устройство совместной подвески проводов на участке от опоры № 70 до опоры № 75 ВЛ- 0,4 кВ фид. № 2 от ЗТП 10/0,4 кВ- 160 кВА № 13 Пено для разделения существующей ВЛ- 0,4 кВ фид. № 2 с образованием двух фид. 0,4 кВ. • установку дополнительного рубильника с предохранителями в РУ- 0,4 кВ ЗТП 10/0,4 кВ № 13 «Пено» для подключения существующих ВЛ- 0,4 кВ фид. № 2 и вновь образованного фид. 0,4 кВ № 6. • Протяженность реконструируемого участка 0,8км.