## Лист1
Приложение №1
к договору подряда
№_______ от ________
Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго
"УТВЕРЖДАЮ"
Первый заместитель директора-Главный инженер
филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго»
______________С.С. Никитин
___________________202__г
Техническое задание
на выполнение работ по ремонту распределительных сетей 0,4-10 кВ
(наименование работ)
Собинский район электрических сетей
филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго»
(наименование производственного отделения, филиала)
г. Владимир
2021 г.

## Лист2
1. Месторасположение и характеристика объектов
№ п/п | РЭС | Диспетчерское наименование | № ТМ в SAP | Характеристика электроустановки |  |  |  | Адрес (административный район, город) | Адрес ПО | Пункты перебазировки |  | Расстояние, км
|  |  |  | Протяженность, км |  | Количество опор на ВЛ |  |  |  | Начальный | Конечный | от базы ПО/РЭС до объекта ремонта по |  | от места въезда на линию до середины ремонтируемого участка по трассе линии
|  |  |  | Трасса | Цепи | Всего | На заменяемом участке |  |  |  |  | шоссейной дороге | грунтовой дороге
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Собинский | ВЛ-10 кВ №1004 ПС Вышманово (инв № 130000004017 ВЛ-10 кВ Трудовик ф.№ 1003.1004.1005) | VS010-3200071 | 30.222 | 30.222 | 420 | 1 | г. Лакинск | 601143, г. Лакинск, Владимирская обл. ул. Мира , 92а | 601143, г. Лакинск, Владимирская обл. ул. Мира , 92а | Условная середина (пр.оп. №8-9) | 25 | 0 | 0.005
2 | Собинский | ВЛ-10 кВ ф.№ 1001 ПС Асерхово (инв № 130000003857 ВЛ-10 кВ ф.№ 1001 ПС Асерхово) | VS010-3200039 | 44.836 | 44.836 | 489 | 26 | г. Лакинск | 601143, г. Лакинск, Владимирская обл. ул. Мира , 92а | 601143, г. Лакинск, Владимирская обл. ул. Мира , 92а | Условная середина (пр.оп. №59-60, 3-87-3-88 ) | 32 | 7 | 0.96
3 | Собинский | ВЛ-10 кВ ф.№ 1004 ПС Асерхово (инв № 130000004023 ВЛ-10 кВ ф.№ 1004 ПС Асерхово | VS010-3200040 | 32.97 | 32.97 | 425 | 0 | г. Лакинск | 601143, г. Лакинск, Владимирская обл. ул. Мира , 92а | 601143, г. Лакинск, Владимирская обл. ул. Мира , 92а | Условная середина (пр.оп. №186-187,374-375 | 32 | 1 | 0.4

## Лист3
2. Объемы и сроки выполнения работ, потребность в основных материалах, изделиях, конструкциях, оборудовании
№ п/п | ПО | РЭС | Месяц | Диспетчерское наименование электроустановки | Перечень планируемых работ |  |  | Единица измерения | Объем работ | Потребность в материалах (оборудовании) |  |  |  | Наименование усложняющего фактора | Примечание | № SAP
[10 empty] | Наименование (марка) | Единица измерения | Количество на единицу | Количество НА ОБЪЕМ |  |  |  | стоимость в SAP
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 |  | Собинский | июнь | ВЛ-10 кВ №1004 ПС Вышманово (инв № 130000004017 ВЛ-10 кВ Трудовик ф.№ 1003.1004.1005) | Замена сложной ( двухстоечной) ж/б опоры ВЛ 6-10 кВ на сложную анкерную концевую ж/б опору ( двухстоечной) (опора 1) |  |  | шт | 1 | Траверса ТМ63 | шт. | 1 | 1 | Ку=1,1 (Просека) | опора типа А20-3Н | 115006007 | 2437.49 | 5652.49
[8 empty] | 9: Траверса ТМ73; 10: шт.; 11: 1; 12: 1 | 115006041 | 2598.54 | 1656.72
[8 empty] | 9: Хомут Х51; 10: шт.; 11: 2; 12: 2 | 115006013 | 2061.38 | 570.09
[8 empty] | 9: Гайка М20 оцинкованная; 10: шт.; 11: 4; 12: 4 | 115001892 | 29.31 | 19.18
[8 empty] | 9: Зажим плашечный ПС1-1; 10: шт.; 11: 2; 12: 2 | 115003203 | 77.06 | 56.16
[8 empty] | 9: Стойка СВ-110-5; 10: шт.; 11: 2; 12: 2 | 115006424 | 9250 | 14141.4 | 115006424 | Стойка ж/б вибрированная СВ 110-5 | 2122932 | ШТ | 14141.4 | RUB | централизованный | 2022-01-01 | 2022-12-31 | C-586300 | Опоры ЛЭП | 1 | доступен для закупки
[8 empty] | 9: Крепление подкоса У52; 10: шт; 11: 1; 12: 1 | 115006102 | 933.02 | 2005.47 | 115006102 | Крепление подкоса У52 Л57-97.04.01 | 2117001 | ШТ | 2005.47 | RUB | централизованный | 2022-01-01 | 2022-12-31 | C-520000 | Констр.метал.,штампы | 1 | доступен для закупки
[8 empty] | 9: Изолятор ПС70Е; 10: шт.; 11: 6; 12: 6 | 115021183 | 760.1 | 821.23 | 115021183 | Изолятор ПС-70Е | 2114737 | ШТ | 821.23 | RUB | централизованный | 2022-01-01 | 2022-12-31 | C-349000 | Материалы изоляцион. | 1 | доступен для закупки
[8 empty] | 9: Ушко У1-7-16; 10: шт.; 11: 3; 12: 3 | 115005779 | 275.34 | 241.28 | 115005779 | Ушко У1-7-16 | 2114882 | ШТ | 241.28 | RUB | централизованный | 2022-01-01 | 2022-12-31 | C-340000 | Оборуд.,мат.эл/тех. | 1 | доступен для закупки
[8 empty] | 9: Зажим натяжной НБ2-6; 10: шт.; 11: 3; 12: 3 | 115006268 | 795.44 | 557.44 | 115006268 | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6 | 2120570 | ШТ | 557.44 | RUB | централизованный | 2022-01-01 | 2022-12-31 | C-340000 | Оборуд.,мат.эл/тех. | 1 | доступен для закупки
[8 empty] | 9: Зажим ответвительный SL37.2; 10: шт.; 11: 3; 12: 3 | 115006304 | 196.39 | 208.78 | 115006304 | Зажим плашечный соединительный SL 37.2 | 2120601 | ШТ | 208.78 | RUB | централизованный | 2022-01-01 | 2022-12-31 | C-340000 | Оборуд.,мат.эл/тех. | 2 | не доступен для закупки
[8 empty] | 9: Защитный кожух SP 15; 10: шт.; 11: 3; 12: 3 | 115000161 | 58.19 | 61.79 | 115000161 | Кожух защитный SP 15 | 2014312 | ШТ | 61.79 | RUB | централизованный | 2022-01-01 | 2022-12-31 | C-340000 | Оборуд.,мат.эл/тех. | 2 | не доступен для закупки
[8 empty] | 9: Изолятор ШФ20-Г1; 10: шт.; 11: 3; 12: 3 | 115021820 | 468.3 | 486.25 | 115021820 | Изолятор ШФ-20Г1 | 2225712 | ШТ | 486.25 | RUB | централизованный | 2022-01-01 | 2022-12-31 | C-349000 | Материалы изоляцион. | 1 | доступен для закупки
[8 empty] | 9: Колпачок КП-22; 10: шт.; 11: 3; 12: 3 | 115021218 | 9.35 | 6.48 | 115021218 | Колпачок КП-22 | 2115929 | ШТ | 6.48 | RUB | централизованный | 2022-01-01 | 2022-12-31 | C-349000 | Материалы изоляцион. | 1 | доступен для закупки
[8 empty] | 9: Вязка спиральная ВС-70/95.2; 10: шт.; 11: 3; 12: 3 | 115003442 |  | 211.23 | 115003442 | Вязка спиральная ВС-70/95.2 | 2264402 | ШТ | 211.23 | RUB | централизованный | 2022-01-01 | 2022-12-31 | C-340000 | Оборуд.,мат.эл/тех. | 1 | доступен для закупки
2 |  | Собинский | июнь | ВЛ-10 кВ №1004 ПС Вышманово (инв № 130000004017 ВЛ-10 кВ Трудовик ф.№ 1003.1004.1005) | Замена металлической траверсы промежуточной опор ВЛ (опора 3;7;10-16;18;242;245;246;248;249;250;252;253;257;260;265;266;268;271;272) |  |  | шт | 25 | Траверса ТМ63 | шт. | 1 | 25 | Ку=1,1 (Просека) | опора типа П20-3Н | 115006007 | 2437.49 | 5652.49
[8 empty] | 9: Хомут Х51; 10: шт.; 11: 1; 12: 25 | 115006013 | 2061.38 | 570.09
[8 empty] | 9: Гайка М20 оцинкованная; 10: шт.; 11: 2; 12: 50 | 115001892 | 29.31 | 19.18
[8 empty] | 9: Зажим плашечный ПС1-1; 10: шт.; 11: 1; 12: 25 | 115003203 | 77.06 | 56.16
3 |  | Собинский | июнь | ВЛ-10 кВ №1004 ПС Вышманово (инв № 130000004017 ВЛ-10 кВ Трудовик ф.№ 1003.1004.1005) | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 1-20кВ (опора 3;7;10-16;18) |  |  | шт | 10 | Изолятор ШФ20-Г1 | шт. | 3 | 30 | Ку=1,1 (Просека) | опора типа П20-3Н | 115021820 | 468.3 | 486.25
[8 empty] | 9: Колпачок КП-22; 10: шт.; 11: 3; 12: 30 | 115021218 | 9.35 | 6.48
[8 empty] | 9: Вязка спиральная ВС-70/95.2; 10: шт.; 11: 3; 12: 30 | 115003442 |  | 211.23
4 |  | Собинский | июнь | ВЛ-10 кВ №1004 ПС Вышманово (инв № 130000004017 ВЛ-10 кВ Трудовик ф.№ 1003.1004.1005) | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 1-20кВ (отп. На ТП №198 опора 242;245;246;248;249;250;252;253) |  |  | шт | 8 | Изолятор ШФ20-Г1 | шт. | 3 | 24 | Ку=1,1 (Просека) | опора типа П20-3Н | 115021820 | 468.3 | 486.25
[8 empty] | 9: Колпачок КП-22; 10: шт.; 11: 3; 12: 24 | 115021218 | 9.35 | 6.48
[8 empty] | 9: Вязка спиральная ВС-35/50.2; 10: шт.; 11: 3; 12: 24 | 115004162 | 149.98 | 159.43
5 |  | Собинский | июнь | ВЛ-10 кВ №1004 ПС Вышманово (инв № 130000004017 ВЛ-10 кВ Трудовик ф.№ 1003.1004.1005) | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 1-20кВ (опора 257;260;265;266;268;271;272) |  |  | шт | 7 | Изолятор ШФ20-Г1 | шт. | 3 | 21 | Ку=1,1 (Просека) | опора типа П20-3Н | 115021820 | 468.3 | 486.25
[8 empty] | 9: Колпачок КП-22; 10: шт.; 11: 3; 12: 21 | 115021218 | 9.35 | 6.48
[8 empty] | 9: Вязка спиральная ВС-35/50.2; 10: шт.; 11: 3; 12: 21 | 115004162 | 149.98 | 159.43
6 |  | Собинский | июнь | ВЛ-10 кВ №1004 ПС Вышманово (инв № 130000004017 ВЛ-10 кВ Трудовик ф.№ 1003.1004.1005) | Замена металлической траверсы сложной опоры ВЛ (опора 254;262;264;269;273) |  |  | шт | 5 | Траверса ТМ63 | шт. | 1 | 5 | Ку=1,1 (Просека) | опора типа А20-1Н | 115006007 | 2437.49 | 5652.49
[8 empty] | 9: Траверса ТМ54; 10: шт.; 11: 1; 12: 5 | 115005979 | 1060.58 | 1054.56 | 115005979 | Траверса ТМ54 27.0002-19 | 2116906 | ШТ | 1054.56 | RUB | централизованный | 2022-01-01 | 2022-12-31 | C-520000 | Констр.метал.,штампы | 1 | доступен для закупки
[8 empty] | 9: Хомут Х51; 10: шт.; 11: 2; 12: 10 | 115006013 | 2061.38 | 570.09
[8 empty] | 9: Гайка М20 оцинкованная; 10: шт.; 11: 4; 12: 20 | 115001892 | 29.31 | 19.18
[8 empty] | 9: Зажим плашечный ПС1-1; 10: шт.; 11: 2; 12: 10 | 115003203 | 77.06 | 56.16
7 |  | Собинский | июнь | ВЛ-10 кВ №1004 ПС Вышманово (инв № 130000004017 ВЛ-10 кВ Трудовик ф.№ 1003.1004.1005) | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 1-20кВ (опора 254;262;264;269;273) |  |  | шт | 5 | Изолятор ШФ20-Г1 | шт. | 2 | 10 | Ку=1,1 (Просека) | опора типа А20-3Н | 115021820 | 468.3 | 486.25
[8 empty] | 9: Колпачок КП-22; 10: шт.; 11: 2; 12: 10 | 115021218 | 9.35 | 6.48
[8 empty] | 9: Вязка спиральная ВС-35/50.2; 10: шт.; 11: 2; 12: 10 | 115004162 | 149.98 | 159.43
8 |  | Собинский | июнь | ВЛ-10 кВ №1004 ПС Вышманово (инв № 130000004017 ВЛ-10 кВ Трудовик ф.№ 1003.1004.1005) | Замена натяжной гирлянды изоляторов на ВЛ( 1гирлянда -2 изолятора) (опора 254;262;264;269;273) |  |  | шт | 5 | Изолятор ПС70Е | шт. | 6 | 30 | Ку=1,1 (Просека) | опора типа А20-3Н | 115021183 | 760.1 | 821.23
[8 empty] | 9: Ушко У1-7-16; 10: шт.; 11: 3; 12: 15 | 115005779 | 275.34 | 241.28
[8 empty] | 9: Зажим натяжной НБ2-6; 10: шт.; 11: 3; 12: 15 | 115006268 | 795.44 | 557.44
9 |  | Собинский | июнь | ВЛ-10 кВ №1004 ПС Вышманово (инв № 130000004017 ВЛ-10 кВ Трудовик ф.№ 1003.1004.1005) | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 1-20кВ (опора 2) |  |  | шт | 1 | Изолятор ШФ20-Г1 | шт. | 3 | 3 | Ку=1,1 (Просека) | опора типа ОА20-3Н | 115021820 | 468.3 | 486.25
[8 empty] | 9: Колпачок КП-22; 10: шт.; 11: 3; 12: 3 | 115021218 | 9.35 | 6.48
[8 empty] | 9: Вязка спиральная ВС-35/50.2; 10: шт.; 11: 3; 12: 3 | 115003442 |  | 159.43
[8 empty] | 9: Зажим ответвительный SL37.2; 10: шт.; 11: 3; 12: 3 | 115006304 | 196.39 | 208.78
[8 empty] | 9: Защитный кожух SP 15; 10: шт.; 11: 3; 12: 3 | 115000161 | 58.19 | 61.79
10 |  | Собинский | июнь | ВЛ-10 кВ №1004 ПС Вышманово (инв № 130000004017 ВЛ-10 кВ Трудовик ф.№ 1003.1004.1005) | Замена металлической траверсы сложной опоры ВЛ (опора 6) |  |  | шт | 1 | Траверса ТМ63 | шт. | 1 | 1 | Ку=1,1 (Просека) | опора типа ОА20-3Н | 115006007 | 2437.49 | 5652.49
[8 empty] | 9: Траверса ТМ54; 10: шт.; 11: 1; 12: 1 | 115005979 | 1060.58 | 1054.56
[8 empty] | 9: Хомут Х51; 10: шт.; 11: 2; 12: 2 | 115006013 | 2061.38 | 570.09
[8 empty] | 9: Гайка М20 оцинкованная; 10: шт.; 11: 4; 12: 4 | 115001892 | 29.31 | 19.18
[8 empty] | 9: Зажим плашечный ПС1-1; 10: шт.; 11: 2; 12: 2 | 115003203 | 77.06 | 56.16
11 |  | Собинский | июнь | ВЛ-10 кВ №1004 ПС Вышманово (инв № 130000004017 ВЛ-10 кВ Трудовик ф.№ 1003.1004.1005) | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 1-20кВ (опора 6) |  |  | шт | 1 | Изолятор ШФ20-Г1 | шт. | 3 | 3 | Ку=1,1 (Просека) | опора типа ОА20-3Н | 115021820 | 468.3 | 486.25
[8 empty] | 9: Колпачок КП-22; 10: шт.; 11: 3; 12: 3 | 115021218 | 9.35 | 6.48
[8 empty] | 9: Вязка спиральная ВС-70/95.2; 10: шт.; 11: 3; 12: 3 | 115003442 |  | 211.23
12 |  | Собинский | июнь | ВЛ-10 кВ №1004 ПС Вышманово (инв № 130000004017 ВЛ-10 кВ Трудовик ф.№ 1003.1004.1005) | Замена натяжной гирлянды изоляторов на ВЛ( 1гирлянда -2 изолятора) (опора 6) |  |  | шт | 1 | Изолятор ПС70Е | шт. | 6 | 6 | Ку=1,1 (Просека) | опора типа ОА20-3Н | 115021183 | 760.1 | 821.23
[8 empty] | 9: Ушко У1-7-16; 10: шт.; 11: 3; 12: 3 | 115005779 | 275.34 | 241.28
[8 empty] | 9: Зажим натяжной НБ2-6; 10: шт.; 11: 3; 12: 3 |  |  | 557.44
[8 empty] | 9: Зажим ответвительный SL37.2; 10: шт.; 11: 3; 12: 3 | 115006304 | 196.39 | 208.78
[8 empty] | 9: Защитный кожух SP 15; 10: шт.; 11: 3; 12: 3 | 115000161 | 58.19 | 61.79
13 |  | Собинский | июнь | ВЛ-10 кВ №1004 ПС Вышманово (инв № 130000004017 ВЛ-10 кВ Трудовик ф.№ 1003.1004.1005) | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 1-20кВ (двойная вязка) (опора 5) |  |  | шт | 1 | Изолятор ШФ20-Г1 | шт. | 6 | 6 | Ку=1,1 (Просека) | опора типа ПП20-3Н | 115021820 | 468.3 | 486.25
[8 empty] | 9: Колпачок КП-22; 10: шт; 11: 6; 12: 6 | 115021218 | 9.35 | 6.48
[8 empty] | 9: Вязка спиральная ВС-70/95.2; 10: шт; 11: 6; 12: 6 | 115003442 |  | 211.23
14 |  | Собинский | июнь | ВЛ-10 кВ №1004 ПС Вышманово (инв № 130000004017 ВЛ-10 кВ Трудовик ф.№ 1003.1004.1005) | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 1-20кВ (двойная вязка) (опора 247) |  |  | шт | 1 | Изолятор ШФ20-Г1 | шт. | 6 | 6 | Ку=1,1 (Просека) | опора типа ПП20-3Н | 115021820 | 468.3 | 486.25
[8 empty] | 9: Колпачок КП-22; 10: шт; 11: 6; 12: 6 | 115021218 | 9.35 | 6.48
[8 empty] | 9: Вязка спиральная ВС-35/50.2; 10: шт; 11: 6; 12: 6 | 115004162 | 149.98 | 159.43
15 |  | Собинский | июнь | ВЛ-10 кВ №1004 ПС Вышманово (инв № 130000004017 ВЛ-10 кВ Трудовик ф.№ 1003.1004.1005) | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 1-20кВ (двойная вязка) (опора 255;258;259;270) |  |  | шт | 4 | Изолятор ШФ20-Г1 | шт. | 6 | 24 | Ку=1,1 (Просека) | опора типа ПП20-3Н | 115021820 | 468.3 | 486.25
[8 empty] | 9: Колпачок КП-22; 10: шт; 11: 6; 12: 24 | 115021218 | 9.35 | 6.48
[8 empty] | 9: Вязка спиральная ВС-35/50.2; 10: шт; 11: 6; 12: 24 | 115004162 | 149.98 | 159.43
16 |  | Собинский | июнь | ВЛ-10 кВ №1004 ПС Вышманово (инв № 130000004017 ВЛ-10 кВ Трудовик ф.№ 1003.1004.1005) | Замена металлической траверсы сложной опоры ВЛ (опора 8) |  |  | шт | 1 | Траверса ТМ54 | шт. | 1 | 1 | Ку=1,1 (Просека) | опора типа ОА20-3Н | 115005979 | 1060.58 | 1054.56
[8 empty] | 9: Траверса ТМ74; 10: шт; 11: 1; 12: 1 | 115134254 | 2643.22 | 2748.95 | 115134254 | Траверса ТМ 74ИШ 2.10-20.МИ.15-43 | 2373707 | ШТ | 2748.95 | RUB | централизованный | 2022-01-01 | 2022-12-31 | C-520000 | Констр.метал.,штампы | 1 | доступен для закупки
[8 empty] | 9: Траверса ТМ73; 10: шт.; 11: 1; 12: 1 | 115006041 | 2598.54 | 1656.72 | 115006041 | Траверса ТМ73 27.0002-38 | 2116928 | ШТ | 1656.72 | RUB | централизованный | 2022-01-01 | 2022-12-31 | C-520000 | Констр.метал.,штампы | 1 | доступен для закупки
[8 empty] | 9: Хомут Х51; 10: шт.; 11: 3; 12: 3 | 115006013 | 2061.38 | 570.09
[8 empty] | 9: Гайка М20 оцинкованная; 10: шт.; 11: 6; 12: 6 | 115001892 | 29.31 | 19.18
[8 empty] | 9: Зажим плашечный ПС1-1; 10: шт.; 11: 3; 12: 3 | 115003203 | 77.06 | 56.16
17 |  | Собинский | июнь | ВЛ-10 кВ №1004 ПС Вышманово (инв № 130000004017 ВЛ-10 кВ Трудовик ф.№ 1003.1004.1005) | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 1-20кВ (опора 8) |  |  | шт | 1 | Изолятор ШФ20-Г1 | шт. | 3 | 3 | Ку=1,1 (Просека) | опора типа ОА20-3Н | 115021820 | 468.3 | 486.25
[8 empty] | 9: Колпачок КП-22; 10: шт.; 11: 3; 12: 3 | 115021218 | 9.35 | 6.48
[8 empty] | 9: Вязка спиральная ВС-70/95.2; 10: шт; 11: 3; 12: 3 | 115003442 |  | 211.23
18 |  | Собинский | июнь | ВЛ-10 кВ №1004 ПС Вышманово (инв № 130000004017 ВЛ-10 кВ Трудовик ф.№ 1003.1004.1005) | Замена натяжной гирлянды изоляторов на ВЛ( 1гирлянда -2 изолятора) (опора 8) |  |  | шт | 1 | Изолятор ПС70Е | шт. | 6 | 6 | Ку=1,1 (Просека) | опора типа ОА20-3Н | 115021183 | 760.1 | 821.23
[8 empty] | 9: Ушко У1-7-16; 10: шт.; 11: 3; 12: 3 | 115005779 | 275.34 | 241.28
[8 empty] | 9: Зажим натяжной НБ2-6; 10: шт.; 11: 3; 12: 3 |  |  | 557.44
[8 empty] | 9: Зажим ответвительный SL37.2; 10: шт.; 11: 3; 12: 3 | 115006304 | 196.39 | 208.78
[8 empty] | 9: Защитный кожух SP 15; 10: шт.; 11: 3; 12: 3 | 115000161 | 58.19 | 61.79
19 |  | Собинский | июнь | ВЛ-10 кВ №1004 ПС Вышманово (инв № 130000004017 ВЛ-10 кВ Трудовик ф.№ 1003.1004.1005) | Замена металлической траверсы сложной опоры ВЛ (опора 4;17;267) |  |  | шт | 3 | Траверса ТМ63 | шт. | 1 | 3 | Ку=1,1 (Просека) | опора типа УПА20-3Н | 115006007 | 2437.49 | 5652.49
[8 empty] | 9: Хомут Х51; 10: шт.; 11: 1; 12: 3 | 115006013 | 2061.38 | 570.09
[8 empty] | 9: Гайка М20 оцинкованная; 10: шт.; 11: 2; 12: 6 | 115001892 | 29.31 | 19.18
[8 empty] | 9: Зажим плашечный ПС1-1; 10: шт.; 11: 1; 12: 3 | 115003203 | 77.06 | 56.16
20 |  | Собинский | июнь | ВЛ-10 кВ №1004 ПС Вышманово (инв № 130000004017 ВЛ-10 кВ Трудовик ф.№ 1003.1004.1005) | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 1-20кВ (4;17) |  |  | шт | 2 | Изолятор ШФ20-Г1 | шт. | 6 | 12 | Ку=1,1 (Просека) | опора типа УПА20-3Н | 115021820 | 468.3 | 486.25
[8 empty] | 9: Колпачок КП-22; 10: шт; 11: 6; 12: 12 | 115021218 | 9.35 | 6.48
[8 empty] | 9: Вязка спиральная ВС-70/95.2; 10: шт; 11: 6; 12: 12 | 115003442 |  | 211.23
21 |  | Собинский | июнь | ВЛ-10 кВ №1004 ПС Вышманово (инв № 130000004017 ВЛ-10 кВ Трудовик ф.№ 1003.1004.1005) | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 1-20кВ (267) |  |  | шт | 1 | Изолятор ШФ20-Г1 | шт. | 3 | 9 | Ку=1,1 (Просека) | опора типа УПА20-3Н | 115021820 | 468.3 | 486.25
[8 empty] | 9: Колпачок КП-22; 10: шт; 11: 3; 12: 9 | 115021218 | 9.35 | 6.48
[8 empty] | 9: Вязка спиральная ВС-35/50.2; 10: шт; 11: 3; 12: 9 | 115004162 | 149.98 | 159.43
22 |  | Собинский | июнь | ВЛ-10 кВ №1004 ПС Вышманово (инв № 130000004017 ВЛ-10 кВ Трудовик ф.№ 1003.1004.1005) | Замена линейного разъединителя (отп. На ТП №198 опора 241 , ЛР-68) |  |  | шт | 1 | Разъединитель РЛНД10 с приводом | шт. | 1 | 1 | Ку=1,1 (Просека) | опора типа А20-3Н | 115027155 | 10473.12 | 11786.32 | 115027155 | Разъединитель РЛНД-1-10 400УХЛ1 с ПР-1 | 2310103 | ШТ | 11786.32 | RUB | централизованный | 2022-01-01 | 2022-12-31 | C-341400 | Аппараты коммутац. | 2 | не доступен для закупки
[8 empty] | 9: Наконечники ТА-50; 10: шт.; 11: 6; 12: 6 | 115005791 | 23.96 | 24.92 | 115005791 | Наконечник ТА 50-10-9 | 2114923 | ШТ | 24.92 | RUB | централизованный | 2022-01-01 | 2022-12-31 | C-340000 | Оборуд.,мат.эл/тех. | 1 | доступен для закупки
23 |  | Собинский | июнь | ВЛ-10 кВ №1004 ПС Вышманово (инв № 130000004017 ВЛ-10 кВ Трудовик ф.№ 1003.1004.1005) | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 1-20кВ ( отп.на ТП №198 опора 241) |  |  | шт | 1 | Изолятор ШФ20-Г1 | шт. | 3 | 3 | Ку=1,1 (Просека) | опора типа А20-3Н | 115021820 | 468.3 | 486.25
[8 empty] | 9: Колпачок КП-22; 10: шт; 11: 3; 12: 3 | 115021218 | 9.35 | 6.48
[8 empty] | 9: Вязка спиральная ВС-35/50.2; 10: шт; 11: 3; 12: 3 | 115004162 | 149.98 | 159.43
24 |  | Собинский | июнь | ВЛ-10 кВ №1004 ПС Вышманово (инв № 130000004017 ВЛ-10 кВ Трудовик ф.№ 1003.1004.1005) | Замена металлической траверсы сложной опоры ВЛ ( отп.на ТП №198 опора 241) |  |  | шт | 1 | Траверса ТМ54 | шт. | 2 | 2 | Ку=1,1 (Просека) | опора типа А20-3Н | 115005979 | 1060.58 | 1054.56
[8 empty] | 9: Траверса ТМ65; 10: шт.; 11: 1; 12: 1 | 115006016 | 2061.38 | 5209.71 | 115006016 | Траверса ТМ65 27.0002-30 | 2116920 | ШТ | 5209.71 | RUB | централизованный | 2022-01-01 | 2022-12-31 | C-520000 | Констр.метал.,штампы | 1 | доступен для закупки
[8 empty] | 9: Хомут Х51; 10: шт.; 11: 3; 12: 3 | 115006013 | 2061.38 | 570.09
[8 empty] | 9: Гайка М20 оцинкованная; 10: шт.; 11: 6; 12: 6 | 115001892 | 29.31 | 19.18
[8 empty] | 9: Зажим плашечный ПС1-1; 10: шт.; 11: 2; 12: 2 | 115001892 | 29.31 | 56.16
25 |  | Собинский | июнь | ВЛ-10 кВ №1004 ПС Вышманово (инв № 130000004017 ВЛ-10 кВ Трудовик ф.№ 1003.1004.1005) | Замена натяжной гирлянды изоляторов на ВЛ( 1гирлянда -2 изолятора) ( отп.на ТП №198 опора 241) |  |  | шт | 1 | Изолятор ПС70Е | шт. | 12 | 12 | Ку=1,1 (Просека) |  | 115021183 | 760.1 | 821.23
[8 empty] | 9: Ушко У1-7-16; 10: шт.; 11: 6; 12: 6 | 115005779 | 275.34 | 241.28
[8 empty] | 9: Зажим натяжной НБ2-6; 10: шт.; 11: 6; 12: 6 | 115006268 | 795.44 | 557.44
26 |  | Собинский | июнь | ВЛ-10 кВ №1004 ПС Вышманово (инв № 130000004017 ВЛ-10 кВ Трудовик ф.№ 1003.1004.1005) | Замена металлической траверсы сложной опоры ВЛ (опора 9) |  |  | шт | 1 | Траверса ТМ63 | шт. | 1 | 1 | Ку=1,1 (Просека) | опора типа П20-3Н | 115006007 | 2437.49 | 5652.49
[8 empty] | 9: Траверса ТМ74; 10: шт; 11: 1; 12: 1 | 115134254 | 2643.22 | 2748.95
[8 empty] | 9: Хомут Х51; 10: шт.; 11: 2; 12: 2 | 115006013 | 2061.38 | 570.09
[8 empty] | 9: Гайка М20 оцинкованная; 10: шт.; 11: 4; 12: 4 | 115001892 | 29.31 | 19.18
[8 empty] | 9: Зажим плашечный ПС1-1; 10: шт.; 11: 2; 12: 2 | 115003203 | 77.06 | 56.16
27 |  | Собинский | июнь | ВЛ-10 кВ №1004 ПС Вышманово (инв № 130000004017 ВЛ-10 кВ Трудовик ф.№ 1003.1004.1005) | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 1-20кВ (опора 9) |  |  | шт | 1 | Изолятор ШФ20-Г1 | шт. | 3 | 3 | Ку=1,1 (Просека) | опора типа П20-3Н | 115021820 | 468.3 | 486.25
[8 empty] | 9: Колпачок КП-22; 10: шт; 11: 3; 12: 3 | 115021218 | 9.35 | 6.48
[8 empty] | 9: Вязка спиральная ВС-70/95.2; 10: шт; 11: 3; 12: 3 | 115003442 |  | 211.23
28 |  | Собинский | июнь | ВЛ-10 кВ №1004 ПС Вышманово (инв № 130000004017 ВЛ-10 кВ Трудовик ф.№ 1003.1004.1005) | Замена натяжной гирлянды изоляторов на ВЛ( 1гирлянда -2 изолятора) (опора 9) |  |  | шт | 1 | Изолятор ПС70Е | шт. | 6 | 6 | Ку=1,1 (Просека) | опора типа П20-3Н | 115021183 | 760.1 | 821.23
[8 empty] | 9: Ушко У1-7-16; 10: шт.; 11: 3; 12: 3 | 115005779 | 275.34 | 241.28
[8 empty] | 9: Зажим натяжной НБ2-6; 10: шт.; 11: 3; 12: 3 | 115006268 | 795.44 | 557.44
[8 empty] | 9: Зажим ответвительный SL37.2; 10: шт.; 11: 3; 12: 3 | 115006304 | 196.39 | 208.78
[8 empty] | 9: Защитный кожух SP 15; 10: шт.; 11: 3; 12: 3 | 115000161 | 58.19 | 61.79
29 |  | Собинский | июнь | ВЛ-10 кВ №1004 ПС Вышманово (инв № 130000004017 ВЛ-10 кВ Трудовик ф.№ 1003.1004.1005) | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 1-20кВ (отп.на ТП №198 опора 243;244) |  |  | шт | 2 | Изолятор ШФ20-Г1 | шт. | 3 | 6 | Ку=1,1 (Просека) | опора типа П20-3Н | 115021820 | 468.3 | 486.25
[8 empty] | 9: Колпачок КП-22; 10: шт; 11: 3; 12: 6 | 115021218 | 9.35 | 6.48
[8 empty] | 9: Вязка спиральная ВС-35/50.2; 10: шт; 11: 3; 12: 6 | 115004162 | 149.98 | 159.43
30 |  | Собинский | июнь | ВЛ-10 кВ №1004 ПС Вышманово (инв № 130000004017 ВЛ-10 кВ Трудовик ф.№ 1003.1004.1005) | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 1-20кВ (опора 19) |  |  | шт | 1 | Изолятор ШФ20-Г1 | шт. | 3 | 3 | Ку=1,1 (Просека) | опора типа А20-3Н | 115021820 | 468.3 | 486.25
[8 empty] | 9: Колпачок КП-22; 10: шт; 11: 3; 12: 3 | 115021218 | 9.35 | 6.48
[8 empty] | 9: Зажим ответвительный SL37.2; 10: шт.; 11: 3; 12: 3 | 115006304 | 196.39 | 208.78
[8 empty] | 9: Защитный кожух SP 15; 10: шт.; 11: 3; 12: 3 | 115000161 | 58.19 | 61.79
[8 empty] | 9: Вязка спиральная ВС-70/95.2; 10: шт; 11: 3; 12: 3 | 115003442 |  | 211.23
31 |  | Собинский | июнь | ВЛ-10 кВ №1004 ПС Вышманово (инв № 130000004017 ВЛ-10 кВ Трудовик ф.№ 1003.1004.1005) | Замена металлической траверсы промежуточной опор ВЛ (опора 19а) |  |  | шт | 1 | Траверса ТМ73 | шт. | 2 | 2 | Ку=1,1 (Просека) | опора типа А20-3Н | 115006041 | 2598.54 | 1656.72
[8 empty] | 9: Хомут Х42; 10: шт.; 11: 2; 12: 2 | 115002943 | 281.39 | 164.32
[8 empty] | 9: Гайка М20 оцинкованная; 10: шт.; 11: 4; 12: 4 | 115001892 | 29.31 | 19.18
[8 empty] | 9: Зажим плашечный ПС1-1; 10: шт.; 11: 2; 12: 2 | 115003203 | 77.06 | 56.16
32 |  | Собинский | июнь | ВЛ-10 кВ №1004 ПС Вышманово (инв № 130000004017 ВЛ-10 кВ Трудовик ф.№ 1003.1004.1005) | Замена натяжной гирлянды изоляторов на ВЛ( 1гирлянда -2 изолятора) (опора 19а) |  |  | шт | 1 | Изолятор ПС70Е | шт. | 12 | 12 | Ку=1,1 (Просека) | опора типа А20-3Н | 115021183 | 760.1 | 821.23
[8 empty] | 9: Ушко У1-7-16; 10: шт.; 11: 6; 12: 6 | 115005779 | 275.34 | 241.28
[8 empty] | 9: Зажим натяжной НБ2-6; 10: шт.; 11: 6; 12: 6 | 115006268 | 795.44 | 557.44
[8 empty] | 9: Зажим ответвительный SL37.2; 10: шт.; 11: 6; 12: 6 | 115006304 | 196.39 | 208.78
[8 empty] | 9: Защитный кожух SP 15; 10: шт.; 11: 6; 12: 6 | 115000161 | 58.19 | 61.79
33 |  | Собинский | июнь | ВЛ-10 кВ №1004 ПС Вышманово (инв № 130000004017 ВЛ-10 кВ Трудовик ф.№ 1003.1004.1005) | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 1-20кВ (опора 256) |  |  | шт | 1 | Изолятор ШФ20-Г1 | шт. | 3 | 3 | Ку=1,1 (Просека) | опора типа А20-3Н | 115021820 | 468.3 | 486.25
[8 empty] | 9: Колпачок КП-22; 10: шт; 11: 3; 12: 6 | 115021218 | 9.35 | 6.48
[8 empty] | 9: Вязка спиральная ВС-35/50.2; 10: шт; 11: 3; 12: 6 | 115004162 | 149.98 | 159.43
34 |  | Собинский | июнь | ВЛ-10 кВ №1004 ПС Вышманово (инв № 130000004017 ВЛ-10 кВ Трудовик ф.№ 1003.1004.1005) | Замена металлической траверсы сложной опоры ВЛ ( отп.на ТП №198 опора 251) |  |  | шт | 1 | Траверса ТМ65 | шт. | 2 | 2 | Ку=1,1 (Просека) | опора типа УА20-3Н | 115006016 | 2061.38 | 5209.71
[8 empty] | 9: Накладка ОГ9 3.407.1-143.8.32; 10: шт.; 11: 1; 12: 1 | 115000099 | 1060.58 | 301.6 | 115000099 | Накладка ОГ9 3.407.1-143.8.32 | 2005263 | ШТ | 301.6 | RUB | централизованный | 2022-01-01 | 2022-12-31 | C-520000 | Констр.метал.,штампы | 1 | доступен для закупки
[8 empty] | 9: Хомут Х42; 10: шт.; 11: 3; 12: 3 | 115002943 | 281.39 | 164.32 | 115002943 | Хомут Х42 3.407.1-143.8.49 | 2078162 | ШТ | 164.32 | RUB | централизованный | 2022-01-01 | 2022-12-31 | C-520000 | Констр.метал.,штампы | 1 | доступен для закупки
[8 empty] | 9: Гайка М20 оцинкованная; 10: шт.; 11: 6; 12: 6 | 115001892 | 29.31 | 19.18
[8 empty] | 9: Зажим плашечный ПС1-1; 10: шт.; 11: 3; 12: 3 | 115003203 | 77.06 | 56.16
35 |  | Собинский | июнь | ВЛ-10 кВ №1004 ПС Вышманово (инв № 130000004017 ВЛ-10 кВ Трудовик ф.№ 1003.1004.1005) | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 1-20кВ ( отп.на ТП №198 опора 251) |  |  | шт | 1 | Изолятор ШФ20-Г1 | шт. | 1 | 1 | Ку=1,1 (Просека) | опора типа УА20-3Н | 115021820 | 468.3 | 486.25
[8 empty] | 9: Колпачок КП-22; 10: шт.; 11: 1; 12: 1 | 115021218 | 9.35 | 6.48
[8 empty] | 9: Вязка спиральная ВС-35/50.2; 10: шт.; 11: 1; 12: 1 | 115004162 | 149.98 | 159.43
36 |  | Собинский | июнь | ВЛ-10 кВ №1004 ПС Вышманово (инв № 130000004017 ВЛ-10 кВ Трудовик ф.№ 1003.1004.1005) | Замена натяжной гирлянды изоляторов на ВЛ( 1гирлянда -2 изолятора) ( отп.на ТП №198 опора 251) |  |  | шт | 1 | Изолятор ПС70Е | шт. | 12 | 12 | Ку=1,1 (Просека) | опора типа УА20-3Н | 115021183 | 760.1 | 821.23
[8 empty] | 9: Ушко У1-7-16; 10: шт.; 11: 6; 12: 6 | 115005779 | 275.34 | 241.28
[8 empty] | 9: Зажим натяжной НБ2-6; 10: шт.; 11: 6; 12: 6 | 115006268 | 795.44 | 557.44
[8 empty] | 9: Зажим ответвительный SL37.2; 10: шт.; 11: 3; 12: 3 | 115006304 | 196.39 | 208.78
[8 empty] | 9: Защитный кожух SP 15; 10: шт.; 11: 3; 12: 3 | 115000161 | 58.19 | 61.79
37 |  | Собинский | июнь | ВЛ-10 кВ №1004 ПС Вышманово (инв № 130000004017 ВЛ-10 кВ Трудовик ф.№ 1003.1004.1005) | Замена металлической траверсы сложной опоры ВЛ (опора 261;263) |  |  | шт | 2 | Траверса ТМ63 | шт. | 1 | 2 | Ку=1,1 (Просека) | опора типа УА20-3Н | 115006007 | 2437.49 | 5652.49
[8 empty] | 9: Траверса ТМ65; 10: шт.; 11: 1; 12: 2 | 115006016 | 2061.38 | 5209.71
[8 empty] | 9: Хомут Х42; 10: шт.; 11: 2; 12: 4 | 115002943 | 281.39 | 164.32
[8 empty] | 9: Гайка М20 оцинкованная; 10: шт.; 11: 4; 12: 8 | 115001892 | 29.31 | 19.18
[8 empty] | 9: Зажим плашечный ПС1-1; 10: шт.; 11: 2; 12: 4 | 115003203 | 77.06 | 56.16
38 |  | Собинский | июнь | ВЛ-10 кВ №1004 ПС Вышманово (инв № 130000004017 ВЛ-10 кВ Трудовик ф.№ 1003.1004.1005) | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 1-20кВ (опора 261;263) |  |  | шт | 2 | Изолятор ШФ20-Г1 | шт. | 3 | 6 | Ку=1,1 (Просека) | опора типа УА20-3Н | 115021820 | 468.3 | 486.25
[8 empty] | 9: Колпачок КП-22; 10: шт.; 11: 3; 12: 6 | 115021218 | 9.35 | 6.48
[8 empty] | 9: Вязка спиральная ВС-35/50.2; 10: шт.; 11: 3; 12: 6 | 115004162 | 149.98 | 159.43
39 |  | Собинский | июнь | ВЛ-10 кВ №1004 ПС Вышманово (инв № 130000004017 ВЛ-10 кВ Трудовик ф.№ 1003.1004.1005) | Замена натяжной гирлянды изоляторов на ВЛ( 1гирлянда -2 изолятора) 261;263) |  |  | шт | 2 | Изолятор ПС70Е | шт. | 6 | 12 | Ку=1,1 (Просека) | опора типа УА20-3Н | 115021183 | 760.1 | 821.23
[8 empty] | 9: Ушко У1-7-16; 10: шт.; 11: 3; 12: 6 | 115005779 | 275.34 | 241.28
[8 empty] | 9: Зажим натяжной НБ2-6; 10: шт.; 11: 3; 12: 6 | 115006268 | 795.44 | 557.44
[8 empty] | 9: Зажим ответвительный SL37.2; 10: шт.; 11: 3; 12: 6 | 115006304 | 196.39 | 208.78
[8 empty] | 9: Защитный кожух SP 15; 10: шт.; 11: 3; 12: 6 | 115000161 | 58.19 | 61.79
40 |  | Собинский | июнь | ВЛ-10 кВ №1004 ПС Вышманово (инв № 130000004017 ВЛ-10 кВ Трудовик ф.№ 1003.1004.1005) | Замена голого провода АС-50 на СИП (пролеты опор 1-19а ) |  |  | 13: Ку=1,1 (Просека)
[5 empty] | Демонтаж провода АС-50 |  |  | 7: км линии; 8: 1.2; 14: 20 опор
[5 empty] | Демонтаж трех проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры |  |  | 7: 1 опора; 8: 20
[5 empty] | Погрузка демонтированного провода АС-50 290кг/км) |  |  | 7: т; 8: 1.044; 14: (1,2*290*3)/1000
[5 empty] | Перевозка демонтированного провода АС-50 |  |  | 7: т; 8: 1.044
[5 empty] | Выгрузка демонтированного провода АС-50 на складе |  |  | 7: т; 8: 1.044
[5 empty] | Подвеска провода СИП 3 1х95 с применением автогидроподъемника (Расход:3.14км=(1км*3провода)*1,045-провес, см.тех.ч.,п.2.5,стр.13 ФЕР-33) п.2.33.17) |  |  | км | 3.6 | Провод СИП-3 1х95 | м. | 1000 | 3762 |  | 14 опор на 1 км линии | 115077052 | 48.82 | 95.93 | 115077052 | Провод СИП-3 1х95-20 | 2104017 | М | 95.93 | RUB | централизованный | 2022-01-01 | 2022-12-31 | C-350000 | Продукция кабельная | 1 | доступен для закупки
[16 empty] | 115005337 | 890.5 | 920.45 | 115005337 | Зажим соединительный MJRP 95N | 2277285 | ШТ | 920.45 | RUB | централизованный | 2022-01-01 | 2022-12-31 | C-340000 | Оборуд.,мат.эл/тех. | 1 | доступен для закупки
[10 empty] | Вязка спиральная ВС-70/95.2 | шт. | 3 | 60 |  | на участок ВЛ | 115003442 |  | 211.23
41 |  | Собинский | июнь | ВЛ-10 кВ №1004 ПС Вышманово (инв № 130000004017 ВЛ-10 кВ Трудовик ф.№ 1003.1004.1005) | Замена голого провода АС-50 на СИП (пролеты опор 6-269;256-257;261-262;263-264 ) |  |  | 13: Ку=1,1 (Просека)
[5 empty] | Демонтаж провода АС-50 |  |  | 7: км линии; 8: 0.8; 14: 14 опор
[5 empty] | Демонтаж трех проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры |  |  | 7: 1 опора; 8: 14
[5 empty] | Погрузка демонтированного провода АС-50 195кг/км) |  |  | 7: т; 8: 0.468; 14: (0,8*195*3)/1000
[5 empty] | Перевозка демонтированного провода АС-50 |  |  | 7: т; 8: 0.468
[5 empty] | Выгрузка демонтированного провода АС-50 на складе |  |  | 7: т; 8: 0.468
[5 empty] | Подвеска провода СИП 3 1х50 с применением автогидроподъемника (Расход:3.14км=(1км*3провода)*1,045-провес, см.тех.ч.,п.2.5,стр.13 ФЕР-33) п.2.33.17) |  |  | км | 2.4 | Провод СИП-3 1х50 | м. | 1000 | 2508 |  | 14 опор на 1 км линии | 115005418 | 48.82 | 70.44 | 115005427 | Провод СИП-3 1х50-20 | 2104011 | М | 70.44 | RUB | централизованный | 2022-01-01 | 2022-12-31 | C-350000 | Продукция кабельная | 1 | доступен для закупки
[16 empty] | 115002713 | 890.5 | 985.85 | 115002345 | Зажим соединительный MJRP 50N | 2231066 | ШТ | 985.85 | RUB | централизованный | 2022-01-01 | 2022-12-31 | C-340000 | Оборуд.,мат.эл/тех. | 1 | доступен для закупки
[10 empty] | Вязка спиральная ВС-35/50.2 | шт. | 3 | 42 |  | на участок ВЛ | 115004162 | 149.98 | 159.43
42 |  | Собинский | июнь | ВЛ-10 кВ №1004 ПС Вышманово (инв № 130000004017 ВЛ-10 кВ Трудовик ф.№ 1003.1004.1005) | Замена голого провода АС-50 на СИП (пролеты опор 8-273 ) |  |  | 13: Ку=1,1 (Просека)
[5 empty] | Демонтаж провода АС-50 |  |  | 7: км линии; 8: 0.16; 14: 5 опор
[5 empty] | Демонтаж трех проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры |  |  | 7: 1 опора; 8: 5
[5 empty] | Погрузка демонтированного провода АС-50 195кг/км) |  |  | 7: т; 8: 0.0936; 14: (0,16*195*3)/1000
[5 empty] | Перевозка демонтированного провода АС-50 |  |  | 7: т; 8: 0.0936
[5 empty] | Выгрузка демонтированного провода АС-50 на складе |  |  | 7: т; 8: 0.0936
[5 empty] | Подвеска провода СИП 3 1х50 с применением автогидроподъемника (Расход:3.14км=(1км*3провода)*1,045-провес, см.тех.ч.,п.2.5,стр.13 ФЕР-33) п.2.33.17) |  |  | км | 0.48 | Провод СИП-3 1х50 | м. | 1000 | 501.6 |  | 14 опор на 1 км линии | 115005418 | 48.82 | 70.44
[16 empty] | 115002713 | 890.5 | 985.85
[10 empty] | Вязка спиральная ВС-35/50.2 | шт. | 3 | 15 |  | на участок ВЛ | 115004162 | 149.98 | 159.43
43 |  | Собинский | июнь | ВЛ-10 кВ №1004 ПС Вышманово (инв № 130000004017 ВЛ-10 кВ Трудовик ф.№ 1003.1004.1005) | Замена голого провода АС-35 на СИП (пролеты опор 9-254 ) |  |  | 13: Ку=1,1 (Просека)
[5 empty] | Демонтаж провода АС-35 |  |  | 7: км линии; 8: 0.9; 14: 15 опор
[5 empty] | Демонтаж трех проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры |  |  | 7: 1 опора; 8: 15
[5 empty] | Погрузка демонтированного провода АС-35 148кг/км) |  |  | 7: т; 8: 0.3996; 14: (0,900*148*3)/1000
[5 empty] | Перевозка демонтированного провода АС-35 |  |  | 7: т; 8: 0.3996
[5 empty] | Выгрузка демонтированного провода АС-35 на складе |  |  | 7: т; 8: 0.3996
[5 empty] | Подвеска провода СИП 3 1х50 с применением автогидроподъемника (Расход:3.14км=(1км*3провода)*1,045-провес, см.тех.ч.,п.2.5,стр.13 ФЕР-33) п.2.33.17) |  |  | км | 2.7 | Провод СИП-3 1х50 | м. | 1000 | 2821.5 |  | 14 опор на 1 км линии | 115005418 | 48.82 | 70.44
[16 empty] | 115002713 | 890.5 | 985.85
[10 empty] | Вязка спиральная ВС-35/50.2 | шт. | 3 | 45 |  | на участок ВЛ | 115004162 | 149.98 | 159.43
[5 empty] | Погрузка и выгрузка вручную: изоляторов стеклянных тарельчатых подвесных (Прим.) (1 шт-3,4 кг-102 шт ) |  |  | 7: т; 8: 0.3468
[5 empty] | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т |  |  | 7: маш.-ч; 8: 13.13; 14: (266,58+111,92)чел-ч / 8ч / 4чел * 1,11ч = 13,13маш-ч
44 |  | Собинский | июль | ВЛ-10 кВ ф.№ 1001 ПС Асерхово (инв № 130000003857 ВЛ-10 кВ ф.№ 1001 ПС Асерхово) | Замена одностоечной ж/б опоры ВЛ 6-10 кВ на одностоечную промежуточную ж/б опору (одинарная вязка), 47-56; 59-70) |  |  | шт | 22 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 1 | 22 | Ку=1,1 (Просека) | опора типа П20-3Н | 115006424 | 9250 | 14141.4
[8 empty] | 9: Траверса ТМ63; 10: шт.; 11: 1; 12: 22 | 115006007 | 2437.49 | 5652.49
[8 empty] | 9: Хомут Х42; 10: шт.; 11: 1; 12: 22 | 115002943 | 281.39 | 164.32
[8 empty] | 9: Зажим плашечный ПС1-1; 10: шт.; 11: 1; 12: 22 | 115003203 | 77.06 | 56.16
[8 empty] | 9: Изолятор ШФ20-Г1; 10: шт.; 11: 3; 12: 66 | 115021820 | 468.3 | 486.25
[8 empty] | 9: Колпачок КП-22; 10: шт.; 11: 3; 12: 66 | 115021218 | 9.35 | 6.48
[8 empty] | 9: Гайка М20 оцинкованная; 10: шт.; 11: 2; 12: 44 | 115001892 | 29.31 | 19.18
[8 empty] | 9: Вязка спиральная ВС-35/50.2; 10: шт.; 11: 6; 12: 132 | 115004162 | 149.98 | 159.43
45 |  | Собинский | июль | ВЛ-10 кВ ф.№ 1001 ПС Асерхово (инв № 130000003857 ВЛ-10 кВ ф.№ 1001 ПС Асерхово) | Замена металлической траверсы промежуточной опор ВЛ 3-50-:-3-57;3-59-:-3-67;3-86-:-3-103;3-105-:-3-113;3-117) |  |  | шт | 45 | Траверса ТМ63 | шт. | 1 | 45 | Ку=1,1 (Просека) | опора типа П20-3Н | 115006007 | 2437.49 | 5652.49
[8 empty] | 9: Хомут Х42; 10: шт.; 11: 1; 12: 45 | 115002943 | 281.39 | 164.32
[8 empty] | 9: Гайка М20 оцинкованная; 10: шт.; 11: 2; 12: 90 | 115003203 | 77.06 | 19.18
[8 empty] | 9: Зажим плашечный ПС1-1; 10: шт.; 11: 1; 12: 45 | 115003203 | 77.06 | 56.16
46 |  | Собинский | июль | ВЛ-10 кВ ф.№ 1001 ПС Асерхово (инв № 130000003857 ВЛ-10 кВ ф.№ 1001 ПС Асерхово) | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 1-20кВ (опора 3-50-:-3-57;3-59-:-3-67;3-86-:-3-103;3-105-:-3-113;3-117) |  |  | шт | 45 | Изолятор ШФ20-Г1 | шт. | 3 | 135 | Ку=1,1 (Просека) | опора типа П20-3Н | 115021820 | 468.3 | 486.25
[8 empty] | 9: Колпачок КП-22; 10: шт.; 11: 3; 12: 135 | 115021218 | 9.35 | 6.48
[8 empty] | 9: Вязка спиральная ВС-35/50.2; 10: шт.; 11: 3; 12: 135 | 115004162 | 149.98 | 159.43
47 |  | Собинский | июль | ВЛ-10 кВ ф.№ 1001 ПС Асерхово (инв № 130000003857 ВЛ-10 кВ ф.№ 1001 ПС Асерхово) | Замена одностоечной деревянной опоры ВЛ 6-10 кВ на ж/б приставке на одностоечную промежуточную ж/б опору (одинарная вязка), (опора 57;58) |  |  | шт | 2 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 1 | 2 | Ку=1,1 (Просека) | опора типа П20-3Н | 115006424 | 9250 | 14141.4
[8 empty] | 9: Траверса ТМ63; 10: шт.; 11: 1; 12: 2 | 115006007 | 2437.49 | 5652.49
[8 empty] | 9: Хомут Х42; 10: шт.; 11: 1; 12: 2 | 115002943 | 281.39 | 164.32
[8 empty] | 9: Гайка М20 оцинкованная; 10: шт.; 11: 2; 12: 4 | 115001892 | 29.31 | 19.18
[8 empty] | 9: Зажим плашечный ПС1-1; 10: шт.; 11: 1; 12: 2 | 115003203 | 77.06 | 56.16
[8 empty] | 9: Изолятор ШФ20-Г1; 10: шт.; 11: 3; 12: 6 | 115006304 | 196.39 | 486.25
[8 empty] | 9: Колпачок КП-22; 10: шт.; 11: 3; 12: 6 | 115021218 | 9.35 | 6.48
[8 empty] | 9: Вязка спиральная ВС-35/50.2; 10: шт.; 11: 3; 12: 6 | 115004162 | 149.98 | 159.43
48 |  | Собинский | июль | ВЛ-10 кВ ф.№ 1001 ПС Асерхово (инв № 130000003857 ВЛ-10 кВ ф.№ 1001 ПС Асерхово) | Замена сложной ( двухстоечной) ж/б опоры ВЛ 6-10 кВ на сложную анкерно-угловую опору ( трёхстоечную) (опора 46) |  |  | шт. | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 3 | 3 | Ку=1,1 (Просека) | опора типа ОА20-1Н | 115021820 | 9250 | 14141.4
[8 empty] | 9: Траверса ТМ65; 10: шт; 11: 1; 12: 1 | 115006016 | 2061.38 | 5209.71
[8 empty] | 9: Траверса ТМ54; 10: шт; 11: 1; 12: 2 | 115005979 | 1060.58 | 1054.56
[8 empty] | 9: Крепление подкоса У52; 10: шт; 11: 2; 12: 2 | 115006102 | 933.02 | 2005.47
[8 empty] | 9: Болт М20х260; 10: шт; 11: 2; 12: 2 | 115005621 | 275.34 | 103.9 | 115005621 | Болт М20х260 | 2110546 | ШТ | 103.9 | RUB | централизованный | 2022-01-01 | 2022-12-31 | C-160000 | Крепежные изделия | 1 | доступен для закупки
[8 empty] | 9: Гайка М20 оцинкованная; 10: шт; 11: 4; 12: 4 | 115001892 | 29.31 | 19.18
[8 empty] | 9: Зажим плашечный ПС1-1; 10: шт; 11: 3; 12: 3 | 115003203 | 77.06 | 56.16
[8 empty] | 9: Изолятор ШФ20-Г1; 10: шт; 11: 6; 12: 6 | 115021820 | 468.3 | 486.25
[8 empty] | 9: Колпачок КП-22; 10: шт; 11: 6; 12: 6 | 115021218 | 9.35 | 6.48
[8 empty] | 9: Вязка спиральная ВС-35/50.2; 10: шт; 11: 3; 12: 3 | 115004162 | 149.98 | 159.43
[8 empty] | 9: Изолятор ПС70Е; 10: шт; 11: 12; 12: 12 | 115021183 | 760.1 | 821.23
[8 empty] | 9: Ушко У1-7-16; 10: шт; 11: 6; 12: 6 | 115005779 | 275.34 | 241.28
[8 empty] | 9: Зажим натяжной НБ2-6; 10: шт; 11: 6; 12: 6 | 115006268 | 795.44 | 557.44
[8 empty] | 9: Зажим ответвительный SL37.2; 10: шт; 11: 6; 12: 6 | 115006304 | 196.39 | 208.78
[8 empty] | 9: Защитный кожух SP 15; 10: шт; 11: 6; 12: 6 | 115000161 | 58.19 | 61.79
[8 empty] | 9: Хомут Х42; 10: шт; 11: 3; 12: 3 | 115002943 | 281.39 | 164.32
49 |  | Собинский | июль | ВЛ-10 кВ ф.№ 1001 ПС Асерхово (инв № 130000003857 ВЛ-10 кВ ф.№ 1001 ПС Асерхово) | Замена сложной ( двухстоечной) ж/б опоры ВЛ 6-10 кВ на сложную анкерно-угловую опору ( трёхстоечную) (опора 71) |  |  | шт | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 3 | 3 | Ку=1,1 (Просека) | опора типа ОА20-1Н | 115021820 | 9250 | 14141.4
[8 empty] | 9: Траверса ТМ73; 10: шт; 11: 3; 12: 3 | 115006041 | 2598.54 | 1656.72
[8 empty] | 9: Хомут Х42; 10: шт; 11: 6; 12: 6 | 115002943 | 281.39 | 164.32
[8 empty] | 9: Крепление подкоса У52; 10: шт; 11: 2; 12: 2 | 115006102 | 933.02 | 2005.47
[8 empty] | 9: Зажим плашечный ПС1-1; 10: шт; 11: 3; 12: 3 | 115003203 | 77.06 | 56.16
[8 empty] | 9: Гайка М20 оцинкованная; 10: шт; 11: 12; 12: 12 | 115001892 | 29.31 | 19.18
[8 empty] | 9: Изолятор ШФ20-Г1; 10: шт; 11: 3; 12: 3 | 115021820 | 468.3 | 486.25
[8 empty] | 9: Колпачок КП-22; 10: шт; 11: 6; 12: 6 | 115021218 | 9.35 | 6.48
[8 empty] | 9: Изолятор ПС70Е; 10: шт; 11: 18; 12: 18 | 115021183 | 760.1 | 821.23
[8 empty] | 9: Ушко У1-7-16; 10: шт; 11: 9; 12: 9 | 115005779 | 275.34 | 241.28
[8 empty] | 9: Зажим натяжной НБ2-6; 10: шт; 11: 9; 12: 9 | 115006268 | 795.44 | 557.44
[8 empty] | 9: Вязка спиральная ВС-35/50.2; 10: шт; 11: 3; 12: 3 | 115004162 | 149.98 | 159.43
50 |  | Собинский | июль | ВЛ-10 кВ ф.№ 1001 ПС Асерхово (инв № 130000003857 ВЛ-10 кВ ф.№ 1001 ПС Асерхово) | Замена линейного разъединителя (опора 71 , ЛР-66) |  |  | шт | 1 | Зажим ответвительный SL37.2 | шт | 6 | 6 |  |  | 115006304 | 196.39 | 208.78
[8 empty] | 9: Защитный кожух SP 15; 10: шт; 11: 6; 12: 6 | 115000161 | 58.19 | 61.79
[8 empty] | 9: Сталь круг диаметром 8 мм; 10: т.; 11: 0.0006; 12: 0.0006 | 115000614 |  | 88733.86 | 115005910 | Катанка В-8,0-Ст3кп | 2286443 | Т | 88733.86 | RUB | централизованный | 2022-01-01 | 2022-12-31 | C-90000 | Прокат черн.металлов | 1 | доступен для закупки
[8 empty] | 9: Гайка М20 оцинкованная; 10: шт; 11: 8; 12: 8 | 115001892 | 29.31 | 19.18
[8 empty] | 9: Хомут Х42; 10: шт; 11: 4; 12: 4 | 115002943 | 281.39 | 164.32
[8 empty] | 9: Разъединитель РЛНД10 с приводом; 10: шт.; 11: 1; 12: 1 | 115027155 | 10473.12 | 11786.32
[8 empty] | 9: Кронштейн РА1; 10: шт.; 11: 1; 12: 1 | 115002731 | 1060.58 | 1862.64 | 115002731 | Кронштейн РА1 3.407.1-143.8.64 | 2076241 | ШТ | 1862.64 | RUB | централизованный | 2022-01-01 | 2022-12-31 | C-520000 | Констр.метал.,штампы | 1 | доступен для закупки
[8 empty] | 9: Кронштейн РА2; 10: шт.; 11: 1; 12: 1 | 115002737 |  | 343.2 | 115002737 | Кронштейн РА2 3.407.1-143.8.65 | 2076242 | ШТ | 343.2 | RUB | централизованный | 2022-01-01 | 2022-12-31 | C-520000 | Констр.метал.,штампы | 1 | доступен для закупки
[8 empty] | 9: Кронштейн РА5; 10: шт.; 11: 1; 12: 1 | 115002746 | 166.24 | 258.96 | 115002746 | Кронштейн РА5 3.407.1-143.8.67 | 2076245 | ШТ | 258.96 | RUB | централизованный | 2022-01-01 | 2022-12-31 | C-520000 | Констр.метал.,штампы | 1 | доступен для закупки
[8 empty] | 9: Вал привода РА7; 10: шт.; 11: 1; 12: 1 | 115001218 | 29.31 | 1825.2 | 115005663 | Вал привода РА7 3.407.1-143.8.69 | 2111510 | ШТ | 1825.2 | RUB | централизованный | 2022-01-01 | 2022-12-31 | C-520000 | Констр.метал.,штампы | 1 | доступен для закупки
51 |  | Собинский | июль | ВЛ-10 кВ ф.№ 1001 ПС Асерхово (инв № 130000003857 ВЛ-10 кВ ф.№ 1001 ПС Асерхово) | Замена металлической траверсы сложной опоры ВЛ ( опора 3-49; 3-58) |  |  | шт. | 2 | Траверса ТМ63 | шт. | 1 | 2 | Ку=1,1 (Просека) | опора типа УПА20-1Н | 115006007 | 2437.49 | 5652.49
[8 empty] | 9: Хомут Х42; 10: шт; 11: 2; 12: 4 | 115002943 | 281.39 | 164.32
[8 empty] | 9: Зажим плашечный ПС1-1; 10: шт; 11: 1; 12: 2 | 115003203 | 77.06 | 56.16
[8 empty] | 9: Гайка М20 оцинкованная; 10: шт; 11: 2; 12: 4 | 115001892 | 29.31 | 19.18
52 |  | Собинский | июль | ВЛ-10 кВ ф.№ 1001 ПС Асерхово (инв № 130000003857 ВЛ-10 кВ ф.№ 1001 ПС Асерхово) | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 1-20кВ ( опора 3-49; 3-58) |  |  | шт. | 2 | Изолятор ШФ20-Г1 | шт | 3 | 6 | Ку=1,1 (Просека) | опора типа УПА20-1Н | 115021820 | 468.3 | 486.25
[8 empty] | 9: Колпачок КП-22; 10: шт; 11: 3; 12: 6 | 115021218 | 9.35 | 6.48
[8 empty] | 9: Вязка спиральная ВС-35/50.2; 10: шт; 11: 3; 12: 6 | 115004162 | 149.98 | 159.43
53 |  | Собинский | июль | ВЛ-10 кВ ф.№ 1001 ПС Асерхово (инв № 130000003857 ВЛ-10 кВ ф.№ 1001 ПС Асерхово) | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 1-20кВ (опора 3-68;3-104) |  |  | шт. | 2 | Изолятор ШФ20-Г1 | шт. | 3 | 6 | Ку=1,1 (Просека) | опора типа УА20-3Н | 115021820 | 468.3 | 486.25
[8 empty] | 9: Колпачок КП-22; 10: шт.; 11: 3; 12: 6 | 115021218 | 9.35 | 6.48
[8 empty] | 9: Вязка спиральная ВС-35/50.2; 10: шт.; 11: 3; 12: 6 | 115004162 | 149.98 | 159.43
[8 empty] | 9: Зажим ответвительный SL37.2; 10: шт.; 11: 3; 12: 6 | 115006304 | 196.39 | 208.78
[8 empty] | 9: Защитный кожух SP 15; 10: шт.; 11: 3; 12: 6 | 115000161 | 58.19 | 61.79
54 |  | Собинский | июль | ВЛ-10 кВ ф.№ 1001 ПС Асерхово (инв № 130000003857 ВЛ-10 кВ ф.№ 1001 ПС Асерхово) | Замена металлической траверсы сложной опоры ВЛ ( опора 3-114) |  |  | шт. | 1 | Траверса ТМ63 | шт | 1 | 1 | Ку=1,1 (Просека) | опора типа ОА20-1Н | 115006007 | 2437.49 | 5652.49
[8 empty] | 9: Траверса ТМ73; 10: шт; 11: 1; 12: 1 | 115006041 | 2598.54 | 1656.72
[8 empty] | 9: Хомут Х42; 10: шт; 11: 2; 12: 2 | 115002943 | 281.39 | 164.32
[8 empty] | 9: Гайка М20 оцинкованная; 10: шт; 11: 4; 12: 4 | 115001892 | 29.31 | 19.18
[8 empty] | 9: Зажим плашечный ПС1-1; 10: шт.; 11: 2; 12: 2 | 115003203 | 77.06 | 56.16
55 |  | Собинский | июль | ВЛ-10 кВ ф.№ 1001 ПС Асерхово (инв № 130000003857 ВЛ-10 кВ ф.№ 1001 ПС Асерхово) | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 1-20кВ ( опора 3-114) |  |  | шт. | 1 | Изолятор ШФ20-Г1 | шт. | 3 | 3 | Ку=1,1 (Просека) | опора типа ОА20-1Н | 115021820 | 468.3 | 486.25
[8 empty] | 9: Колпачок КП-22; 10: шт; 11: 3; 12: 3 | 115021218 | 9.35 | 6.48
[8 empty] | 9: Вязка спиральная ВС-35/50.2; 10: шт.; 11: 3; 12: 3 | 115004162 | 149.98 | 159.43
56 |  | Собинский | июль | ВЛ-10 кВ ф.№ 1001 ПС Асерхово (инв № 130000003857 ВЛ-10 кВ ф.№ 1001 ПС Асерхово) | Замена натяжной гирлянды изоляторов на ВЛ( 1гирлянда -2 изолятора) ( опора 3-114) |  |  | шт. | 1 | Изолятор ПС70Е | шт. | 6 | 6 | Ку=1,1 (Просека) | опора типа ОА20-1Н | 115021183 | 760.1 | 821.23
[8 empty] | 9: Ушко У1-7-16; 10: шт.; 11: 3; 12: 3 | 115005779 | 275.34 | 241.28
[8 empty] | 9: Зажим натяжной НБ2-6; 10: шт.; 11: 3; 12: 3 | 115006268 | 795.44 | 557.44
[8 empty] | 9: Зажим ответвительный SL37.2; 10: шт.; 11: 3; 12: 3 | 115006304 | 196.39 | 208.78
[8 empty] | 9: Защитный кожух SP 15; 10: шт.; 11: 3; 12: 3 | 115000161 | 58.19 | 61.79
57 |  | Собинский | июль | ВЛ-10 кВ ф.№ 1001 ПС Асерхово (инв № 130000003857 ВЛ-10 кВ ф.№ 1001 ПС Асерхово) | Замена голого провода А-35 на СИП (пролеты опор 46-71) | [10 empty] | 115002713 | 890.5
[5 empty] | Демонтаж провода АС-35 |  |  | 7: км линии; 8: 1.9; 14: 26 опор | 115004162 | 149.98
[5 empty] | Демонтаж трех проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры |  |  | 7: 1 опора; 8: 26
[5 empty] | Погрузка демонтированного провода А-35 95кг/км) |  |  | 7: т; 8: 0.5415; 14: (1,9*95*3)/1000
[5 empty] | Перевозка демонтированного провода А-35 |  |  | 7: т; 8: 0.5415
[5 empty] | Выгрузка демонтированного провода А-35 на складе |  |  | 7: т; 8: 0.5415
[5 empty] | Подвеска провода СИП 3 1х50 с применением автогидроподъемника (Расход:3.14км=(1км*3провода)*1,045-провес, см.тех.ч.,п.2.5,стр.13 ФЕР-33) п.2.33.17) |  |  | км | 5.7 | Провод СИП-3 1х50 | м. | 1000 | 5956.5 |  | 13 опор на 1 км линии | 115005418 | 48.82 | 70.44
[16 empty] | 115002713 |  | 947.13 | 115002713 | Зажим соединительный MJRP 35N | 2251994 | ШТ | 947.13 | RUB | централизованный | 2022-01-01 | 2022-12-31 | C-340000 | Оборуд.,мат.эл/тех. | 1 | доступен для закупки
[10 empty] | Вязка спиральная ВС-35/50.2 | шт. | 3 | 78 |  | на участок ВЛ | 115004162 | 149.98 | 159.43
58 |  | Собинский | июль | ВЛ-10 кВ ф.№ 1001 ПС Асерхово (инв № 130000003857 ВЛ-10 кВ ф.№ 1001 ПС Асерхово) | Замена голого провода АС-35 на СИП (пролеты опор 3-49-:-3-114;3-114-:-3-118) | [10 empty] | 115002713 | 890.5
[5 empty] | Демонтаж провода АС-35 |  |  | 7: км линии; 8: 3.5; 14: 51 опор | 115004162 | 149.98
[5 empty] | Демонтаж трех проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры |  |  | 7: 1 опора; 8: 51 | 115006424 | 9250
[5 empty] | Погрузка демонтированного провода АС-35 148кг/км) |  |  | 7: т; 8: 1.554; 14: (3,5*148*3)/1000 | 115006016 | 2061.38
[5 empty] | Перевозка демонтированного провода АС-35 |  |  | 7: т; 8: 1.554 | 115005979 | 1060.58
[5 empty] | Выгрузка демонтированного провода АС-35 на складе |  |  | 7: т; 8: 1.554 | 115006102 | 933.02
[5 empty] | Подвеска провода СИП 3 1х50 с применением автогидроподъемника (Расход:3.14км=(1км*3провода)*1,045-провес, см.тех.ч.,п.2.5,стр.13 ФЕР-33) п.2.33.17) |  |  | км | 10.5 | Провод СИП-3 1х50 | м. | 1000 | 10972.5 |  | 13 опор на 1 км линии | 115005418 | 48.82 | 70.44
[16 empty] | 115002713 |  | 947.13
[10 empty] | Вязка спиральная ВС-35/50.2 | шт. | 3 | 153 |  | на участок ВЛ | 115004162 | 149.98 | 159.43
[5 empty] | Погрузка и выгрузка вручную: изоляторов стеклянных тарельчатых подвесных (Прим.) (1 шт-3,4 кг-36 шт ) |  |  | 7: т; 8: 0.1224
[5 empty] | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т |  |  | 7: маш.-ч; 8: 38.33; 14: (420,95+186,31)чел-ч / 8ч / 4чел * 2.02ч = 38,33маш-ч
59 |  | Собинский | август | ВЛ-10 кВ ф.№ 1004 ПС Асерхово (инв № 130000004023 ВЛ-10 кВ ф.№ 1004 ПС Асерхово) | Замена металлической траверсы сложной опоры ВЛ ( 168;344; 404) |  |  | шт. | 3 | Траверса ТМ73 | шт | 1 | 3 | Ку=1,1 (Просека) | А20-3Н | 115006041 | 2598.54 | 1656.72
[8 empty] | 9: Хомут Х42; 10: шт; 11: 1; 12: 3 | 115002943 | 281.39 | 164.32
[8 empty] | 9: Гайка М20 оцинкованная; 10: шт; 11: 2; 12: 6 | 115001892 | 29.31 | 19.18
[6 empty] | 20646.14 | 6882.0467 | 9: Зажим плашечный ПС1-1; 10: шт; 11: 1; 12: 3 | 115003203 | 77.06 | 56.16
60 |  | Собинский | август | ВЛ-10 кВ ф.№ 1004 ПС Асерхово (инв № 130000004023 ВЛ-10 кВ ф.№ 1004 ПС Асерхово) | Замена линейного разъединителя ( 168;344;) |  |  | шт. | 2 | Разъединитель РЛНД10 с приводом | шт. | 1 | 2 | Ку=1,1 (Просека) | А20-3Н | 115027155 | 10473.12 | 11786.32
[8 empty] | 9: Кронштейн РА1; 10: шт.; 11: 1; 12: 2 | 115002731 | 29.31 | 1862.64
[8 empty] | 9: Кронштейн РА2; 10: шт.; 11: 1; 12: 2 | 115002737 |  | 343.2
[8 empty] | 9: Кронштейн РА5; 10: шт.; 11: 1; 12: 2 | 115002746 | 468.3 | 258.96
[8 empty] | 9: Вал привода РА7; 10: шт.; 11: 1; 12: 2 | 115021218 | 9.35 | 1825.2
[8 empty] | 9: Наконечники ТА-50; 10: шт.; 11: 6; 12: 12 | 115005791 | 23.96 | 24.92
[6 empty] | 60093.45 | 30046.725 | 9: Гайка М20 оцинкованная; 10: шт; 11: 6; 12: 12 | 115001892 | 29.31 | 19.18
61 |  | Собинский | август | ВЛ-10 кВ ф.№ 1004 ПС Асерхово (инв № 130000004023 ВЛ-10 кВ ф.№ 1004 ПС Асерхово) | Замена натяжной гирлянды изоляторов на ВЛ( 1гирлянда -2 изолятора) ( 168;344;404) |  |  | шт. | 3 | Изолятор ПС70Е | шт. | 6 | 18 | Ку=1,1 (Просека) | А20-3Н | 115021183 | 760.1 | 821.23
[8 empty] | 9: Ушко У1-7-16; 10: шт.; 11: 3; 12: 9 | 115005779 | 275.34 | 241.28
[6 empty] | 118565.44 | 6586.9689 | 9: Зажим натяжной НБ2-6; 10: шт.; 11: 3; 12: 9 | 115006268 | 795.44 | 557.44
62 |  | Собинский | август | ВЛ-10 кВ ф.№ 1004 ПС Асерхово (инв № 130000004023 ВЛ-10 кВ ф.№ 1004 ПС Асерхово) | Замена металлической траверсы промежуточной опор ВЛ (опора 169-177;180-192;194-196;198-208;210-214;345-353;355-373;377-388;390-403) |  |  | шт | 97 | Траверса ТМ63 | шт. | 1 | 97 | Ку=1,1 (Просека) | опора типа П20-3Н | 115006007 | 2437.49 | 5652.49
[8 empty] | 9: Хомут Х51; 10: шт.; 11: 1; 12: 97 | 115006013 | 2061.38 | 570.09
[8 empty] | 9: Гайка М20 оцинкованная; 10: шт.; 11: 2; 12: 194 | 115001892 | 29.31 | 19.18
[6 empty] | 1235782.93 | 12740.0302 | 9: Зажим плашечный ПС1-1; 10: шт.; 11: 1; 12: 97 | 115003203 | 77.06 | 56.16
63 |  | Собинский | август | ВЛ-10 кВ ф.№ 1004 ПС Асерхово (инв № 130000004023 ВЛ-10 кВ ф.№ 1004 ПС Асерхово) | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 1-20кВ (опора 169-177;180-192;194-196;198-208;210-214;345-353;355-373;377-388;390-403) |  |  | шт | 97 | Изолятор ШФ20-Г1 | шт. | 3 | 291 | Ку=1,1 (Просека) | опора типа П20-3Н | 115021820 | 468.3 | 486.25
[8 empty] | 9: Колпачок КП-22; 10: шт.; 11: 3; 12: 291 | 115021218 | 9.35 | 6.48
[6 empty] | 1488329.2 | 5114.5333 | 9: Вязка спиральная ВС-35/50.2; 10: шт.; 11: 3; 12: 291 | 115004162 | 149.98 | 159.43
64 |  | Собинский | август | ВЛ-10 кВ ф.№ 1004 ПС Асерхово (инв № 130000004023 ВЛ-10 кВ ф.№ 1004 ПС Асерхово) | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 1-20кВ ( опора 178;376) | 37890.8 | 3789.08 | шт | 2 | Изолятор ШФ20-Г1 | шт. | 5 | 10 | Ку=1,1 (Просека) | ОА20-3Н | 115021820 | 468.3 | 486.25
[8 empty] | 9: Колпачок КП-22; 10: шт.; 11: 5; 12: 10 | 115021218 | 9.35 | 6.48
[8 empty] | 9: Вязка спиральная ВС-35/50.2; 10: шт.; 11: 5; 12: 10 | 115004162 | 149.98 | 159.43
[8 empty] | 9: Зажим ответвительный SL37.2; 10: шт.; 11: 5; 12: 10 | 115006304 | 196.39 | 208.78
[8 empty] | 9: Защитный кожух SP 15; 10: шт.; 11: 5; 12: 10 | 115000161 | 58.19 | 61.79
65 |  | Собинский | август | ВЛ-10 кВ ф.№ 1004 ПС Асерхово (инв № 130000004023 ВЛ-10 кВ ф.№ 1004 ПС Асерхово) | Замена металлической траверсы промежуточной опор ВЛ(опора 179;193;197;209) | 87644.19 | 21911.0475 | шт | 4 | Траверса ТМ63 | шт. | 1 | 4 | Ку=1,1 (Просека) | опора типа УПА20-3Н | 115006007 | 2437.49 | 5652.49
[8 empty] | 9: Хомут Х51; 10: шт.; 11: 1; 12: 4 | 115006013 | 2061.38 | 570.09
[8 empty] | 9: Гайка М20 оцинкованная; 10: шт.; 11: 2; 12: 8 | 115001892 | 29.31 | 19.18
[8 empty] | 9: Зажим плашечный ПС1-1; 10: шт.; 11: 1; 12: 4 | 115003203 | 77.06 | 56.16
66 |  | Собинский | август | ВЛ-10 кВ ф.№ 1004 ПС Асерхово (инв № 130000004023 ВЛ-10 кВ ф.№ 1004 ПС Асерхово) | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 1-20кВ(опора 179;193;197;209) | 105555.28 | 8796.2733 | шт | 4 | Изолятор ШФ20-Г1 | шт. | 3 | 12 | Ку=1,1 (Просека) | опора типа УПА20-3Н | 115021820 | 468.3 | 486.25
[8 empty] | 9: Колпачок КП-22; 10: шт.; 11: 3; 12: 12 | 115021218 | 9.35 | 6.48
[8 empty] | 9: Вязка спиральная ВС-35/50.2; 10: шт.; 11: 3; 12: 12 | 115004162 | 149.98 | 159.43
67 |  | Собинский | август | ВЛ-10 кВ ф.№ 1004 ПС Асерхово (инв № 130000004023 ВЛ-10 кВ ф.№ 1004 ПС Асерхово) | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 1-20кВ ( опора 389) | 68203.42 | 22734.4733 | шт | 1 | Изолятор ШФ20-Г1 | шт. | 3 | 3 | Ку=1,1 (Просека) | ОА20-3Н | 115021820 | 163.12 | 486.25
[8 empty] | 9: Колпачок КП-22; 10: шт.; 11: 3; 12: 3 | 115027155 | 9.35 | 6.48
[8 empty] | 9: Вязка спиральная ВС-35/50.2; 10: шт.; 11: 3; 12: 3 | 115002737 | 242.08 | 159.43
[8 empty] | 9: Зажим ответвительный SL37.2; 10: шт.; 11: 3; 12: 3 | 115006304 | 196.39 | 208.78
[8 empty] | 9: Защитный кожух SP 15; 10: шт.; 11: 3; 12: 3 | 115000161 | 58.19 | 61.79
68 |  | Собинский | август | ВЛ-10 кВ ф.№ 1004 ПС Асерхово (инв № 130000004023 ВЛ-10 кВ ф.№ 1004 ПС Асерхово) | Замена металлической траверсы сложной опоры ВЛ (опора 374) | 42956.49 | 21478.245 | шт | 1 | Траверса ТМ63 | шт | 1 | 1 | Ку=1,1 (Просека) | опора типа П20-3Н | 115006007 | 2437.49 | 5652.49
[8 empty] | 9: Траверса ТМ73; 10: шт; 11: 1; 12: 1 | 115006041 | 2598.54 | 1656.72
[8 empty] | 9: Хомут Х42; 10: шт; 11: 2; 12: 2 | 115002943 | 281.39 | 164.32
[8 empty] | 9: Гайка М20 оцинкованная; 10: шт; 11: 4; 12: 4 | 115001892 | 29.31 | 19.18
[8 empty] | 9: Зажим плашечный ПС1-1; 10: шт.; 11: 2; 12: 2 | 115003203 | 77.06 | 56.16
69 |  | Собинский | август | ВЛ-10 кВ ф.№ 1004 ПС Асерхово (инв № 130000004023 ВЛ-10 кВ ф.№ 1004 ПС Асерхово) | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 1-20кВ (опора 374) | 31666.57 | 10555.5233 | шт | 1 | Изолятор ШФ20-Г1 | шт. | 3 | 3 | Ку=1,1 (Просека) | опора типа П20-3Н | 115021820 | 468.3 | 486.25
[8 empty] | 9: Колпачок КП-22; 10: шт; 11: 3; 12: 3 | 115021218 | 9.35 | 6.48
[8 empty] | 9: Вязка спиральная ВС-35/50.2; 10: шт.; 11: 3; 12: 3 | 115004162 | 149.98 | 159.43
70 |  | Собинский | август | ВЛ-10 кВ ф.№ 1004 ПС Асерхово (инв № 130000004023 ВЛ-10 кВ ф.№ 1004 ПС Асерхово) | Замена натяжной гирлянды изоляторов на ВЛ( 1гирлянда -2 изолятора) (опора 374) | 91359.22 | 15226.5367 | шт | 1 | Изолятор ПС70Е | шт. | 6 | 6 | Ку=1,1 (Просека) | опора типа П20-3Н | 115021183 | 760.1 | 821.23
[8 empty] | 9: Ушко У1-7-16; 10: шт.; 11: 3; 12: 3 | 115005779 | 275.34 | 241.28
[8 empty] | 9: Зажим натяжной НБ2-6; 10: шт.; 11: 3; 12: 3 | 115006268 | 795.44 | 557.44
[8 empty] | 9: Зажим ответвительный SL37.2; 10: шт.; 11: 3; 12: 3 | 115006304 | 196.39 | 208.78
[8 empty] | 9: Защитный кожух SP 15; 10: шт.; 11: 3; 12: 3 | 115000161 | 58.19 | 61.79
71 |  | Собинский | август | ВЛ-10 кВ ф.№ 1004 ПС Асерхово (инв № 130000004023 ВЛ-10 кВ ф.№ 1004 ПС Асерхово) | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 1-20кВ (опора 354) | 21111.05 | 7037.0167 | шт | 1 | Изолятор ШФ20-Г1 | шт. | 3 | 3 | Ку=1,1 (Просека) | опора типа А20-3Н | 115021820 | 468.3 | 486.25
[8 empty] | 9: Колпачок КП-22; 10: шт; 11: 3; 12: 3 | 115021218 | 9.35 | 6.48
[8 empty] | 9: Вязка спиральная ВС-35/50.2; 10: шт.; 11: 3; 12: 3 | 115004162 | 149.98 | 159.43
72 |  | Собинский | август | ВЛ-10 кВ ф.№ 1004 ПС Асерхово (инв № 130000004023 ВЛ-10 кВ ф.№ 1004 ПС Асерхово) | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 1-20кВ (опора 375) | 10555.53 | 3518.51 | шт | 1 | Изолятор ШФ20-Г1 | шт. | 3 | 3 | Ку=1,1 (Просека) | опора типа А20-3Н | 115021820 | 468.3 | 486.25
[8 empty] | 9: Колпачок КП-22; 10: шт; 11: 3; 12: 3 | 115021218 | 9.35 | 6.48
[8 empty] | 9: Вязка спиральная ВС-35/50.2; 10: шт.; 11: 3; 12: 3 | 115004162 | 149.98 | 159.43
73 |  | Собинский | август | ВЛ-10 кВ ф.№ 1004 ПС Асерхово (инв № 130000004023 ВЛ-10 кВ ф.№ 1004 ПС Асерхово) | Замена линейного разъединителя (опора 375) | 30046.74 | 30046.74 | шт | 1 | Разъединитель РЛНД10 с приводом | шт. | 1 | 1 | Ку=1,1 (Просека) | опора типа А20-3Н | 115027155 | 10473.12 | 11786.32
[8 empty] | 9: Кронштейн РА1; 10: шт.; 11: 1; 12: 1 | 115002731 | 29.31 | 1862.64
[8 empty] | 9: Кронштейн РА2; 10: шт.; 11: 1; 12: 1 | 115002737 |  | 343.2
[8 empty] | 9: Кронштейн РА5; 10: шт.; 11: 1; 12: 1 | 115002746 | 468.3 | 258.96
[8 empty] | 9: Вал привода РА7; 10: шт.; 11: 1; 12: 1 | 115021218 | 9.35 | 1825.2
[8 empty] | 9: Наконечники ТА-50; 10: шт.; 11: 6; 12: 6 | 115005791 | 23.96 | 24.92
[8 empty] | 9: Гайка М20 оцинкованная; 10: шт; 11: 6; 12: 6 | 115001892 | 29.31 | 19.18
74 |  | Собинский | август | ВЛ-10 кВ ф.№ 1004 ПС Асерхово (инв № 130000004023 ВЛ-10 кВ ф.№ 1004 ПС Асерхово) | Замена голого провода АС-35 на СИП (пролеты 168-215) |  |  | 13: Ку=1,1 (Просека) | 115002713 | 890.5
[5 empty] | Демонтаж провода АС-35 |  |  | 7: км линии; 8: 3.35; 14: 47 опор | 115004162 | 149.98
[5 empty] | Демонтаж трех проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры |  |  | 7: 1 опора; 8: 47
[5 empty] | Погрузка демонтированного провода АС-35 148кг/км) |  |  | 7: т; 8: 1.4874; 14: (3,35*148*3)/1000
[5 empty] | Перевозка демонтированного провода АС-35 |  |  | 7: т; 8: 1.4874
[5 empty] | Выгрузка демонтированного провода АС-35 на складе |  |  | 7: т; 8: 1.4874
[5 empty] | Подвеска провода СИП 3 1х50 с применением автогидроподъемника (Расход:3.14км=(1км*3провода)*1,045-провес, см.тех.ч.,п.2.5,стр.13 ФЕР-33) п.2.33.17) |  |  | км | 10.05 | Провод СИП-3 1х50 | м. | 1000 | 10502.25 |  | 13 опор на 1 км линии | 115005418 | 48.82 | 70.44
[10 empty] | Вязка спиральная ВС-35/50.2 | шт. | 3 | 141 |  | на участок ВЛ | 115004162 | 149.98 | 159.43
75 |  | Собинский | август | ВЛ-10 кВ ф.№ 1004 ПС Асерхово (инв № 130000004023 ВЛ-10 кВ ф.№ 1004 ПС Асерхово) | Замена голого провода АС-35 на СИП (пролеты 178-404) |  |  | 13: Ку=1,1 (Просека) |  | 890.5
[5 empty] | Демонтаж провода АС-35 |  |  | 7: км линии; 8: 4.5; 14: 62 опор |  | 149.98
[5 empty] | Демонтаж трех проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры |  |  | 7: 1 опора; 8: 62
[5 empty] | Погрузка демонтированного провода АС-35 148кг/км) |  |  | 7: т; 8: 1.998; 14: (4,5*148*3)/1000
[5 empty] | Перевозка демонтированного провода АС-35 |  |  | 7: т; 8: 1.998
[5 empty] | Выгрузка демонтированного провода АС-35 на складе |  |  | 7: т; 8: 1.998
[5 empty] | Подвеска провода СИП 3 1х50 с применением автогидроподъемника (Расход:3.14км=(1км*3провода)*1,045-провес, см.тех.ч.,п.2.5,стр.13 ФЕР-33) п.2.33.17) |  |  | км | 13.5 | Провод СИП-3 1х50 | м. | 1000 | 14107.5 |  | 13 опор на 1 км линии | 115005418 | 48.82 | 70.44
[16 empty] | 115002713 |  | 947.13
[10 empty] | Вязка спиральная ВС-35/50.2 | шт. | 3 | 186 |  | на участок ВЛ | 115004162 | 149.98 | 159.43
[5 empty] | Погрузка и выгрузка вручную: изоляторов стеклянных тарельчатых подвесных (Прим.) (1 шт-3,4 кг-42 шт ) |  |  | 7: т; 8: 0.0816
[5 empty] | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т |  |  | 7: маш.-ч; 8: 41.05; 14: (597,91+255,14)чел-ч / 8ч / 4чел * 1,54ч = 41,05маш-ч
Применять К=1,15, К=1,25: При выполнении работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичных процессам при новом строительстве (кроме работ по нормам сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений») попр.п.8.7.1
Стоимость работ определяется на основании сметного расчета, который должен быть составлен в соответствии ТЗ с использованием сборников "Ведомственные укрупненные еденичные расценки (ВУЕР-2016 ред.2019 г) на ремонт и ТО электрических сетей энергообъединений" с использованием предельных индексов, согласно письма ПАО МРСК Центра, Jзп=1,33, Jпп=1,31 и сборников в базе ФЕР-2001 введенных в действие приказом Минстроя РФ от 26.12.2019 №876/пр с учетом изменений, не более с учетом фактических индексов (без НДС) пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ по статьям затрат на «Общеотраслевое строительство» к федеральной базе (ФЕР-2001) по субъектам Российской Федерации за 4 квартал 2020 г по Владимирской области.
Снижение общей стоимости работ возможно за счет снижения вышеперечисленных индексов, Ку, СП и НР, командировочных расходов. Командировочные расходы и затраты на проживание рассчитываются, исходя из трудозатрат, полученных из локальных смет, с оплатой суточных не более 300 руб. в сутки и оплатой проживания не более 550 руб. в сутки (при возможности подтверждения счетом-фактурой на стадии подписания акта выполненных работ), а в отсутствии возможности документально подтвердить эти расходы, 12 рублей в сутки, согласно Постановлению Правительства РФ №729 от 02.10.02г. Применение понижающего "договорного коэффициента" недопустимо из-за сложности расчетов затрат в текущих ценах.

## ресурсы (hidden)
1 | Болт 12*35 | шт | 17.16
2 | Болт 8*60 (с буквой М) | шт./кг | 28,68/101,21
3 | Болт Б-5 | шт. | 142
4 | Болт М12х40 | шт./кг | 45,47/139,93
5 | Болт М-16*200 | шт. | 117.73
6 | Вал привода РА7 | шт. | 1628.74
7 | Вязка спиральная ВС 35/50.2 | шт. | 157.88
8 | Вязка спиральная ВС 70/95.2 | шт. | 97.07
9 | Гайка М12 | шт./кг | 13,41/201,72
10 | Гайка М8 | шт./кг | 2,64/201,72
11 | Зажим анкер. для абонент. ответв. DN 123 | шт. | 162.56
12 | Зажим анкерный РА 1500 А | шт. | 631.29
13 | Зажим аппаратный А2А-35-2 | шт. | 208.06
14 | Зажим аппаратный А2А-70-2 | шт. | 208.06
15 | Зажим временного заземления SE 20.3 | шт. | 1127.39
16 | Зажим оветвительный РС481 | шт. | 1157.8
17 | Зажим НБ 2-6 | шт. | 739.2
18 | Зажим ответв. N 70 | шт. | 456.1
19 | Зажим апрокалывающий Р 70 | шт. | 451.42
20 | Зажим ответв. Р 71 | шт. | 289
21 | Зажим ответв. Р-72 | шт. | 419.85
22 | Зажим ответвительный RP-150 | шт. | 1146.1
23 | Зажим ответвительный RPN-150 | шт. | 1013.95
24 | Зажим ПА1-1 | шт. | 36.29
25 | Зажим ПА2-1 | шт. | 54.1
26 | Зажим ПА2-2 | шт. | 91.52
27 | Комплект промежуточной подвески ES 1500Е | шт. | 836.19
28 | Зажим ПС1-1 | шт. | 77.03
29 | Зажим ПС2-1 | шт. | 90.05
30 | Зажим соединительный MJRP 50 N | шт. | 1040.85
31 | Зажим соединительный MJRP 70 N | шт. | 341.19
32 | Зажим соединительный СОАС 70 | шт. | 129.61
33 | Замок для запирания приводов с мягкой душкой | шт. | 548.25
34 | Звено промежуточное ПРТ-7 | шт. | 277.31
35 | Изолятор ПС-70Е | шт. | 658.56
36 | Изолятор ТФ-20 | шт. | 61.15
37 | Изолятор ШФ-20Г | шт. | 381.01
38 | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 420
39 | Иформационный плакат 150*100** ( табличка металлическая) | шт. | 255
40 | Иформационный плакат 185*300** | шт. | 255
41 | Катанка ф 10 | т | 42542.37
42 | Катанка ф 6.5 | т | 44942.99
43 | Колпачок герметичный СЕ 16-150 | шт. | 59.64
44 | Колпачок КП-18 | шт. | 11.17
45 | Колпачок КП-22 | шт. | 12.59
46 | Комплект тяг и валовРЛКВ-1б-10 с ПР-01-7 ( привод ПР-01-7-987,44р) | шт. | 19284
47 | Кронштейн анкерный СА 16 | шт. | 45.8
48 | Кронштейн анкерный СА 2000 | шт. | 374.24
49 | Кронштейн КМ-1 3.407.1-143.8.55 | шт. | 290.3
50 | Кронштейн КМ2 407-3-612.91 | шт. | 1288.67 | 2017 год
51 | Кронштейн Р1 3.407.1-143.8.59 | шт. | 151.87
52 | Кронштейн Р2 3.407.1-143.8.60 | шт. | 291.6
53 | Кронштейн Р5 3.407.1-143.8.62 | шт. | 215.04
54 | Кронштейн Р6 3.407.1-143.8.63 | шт. | 451.4
55 | Кронштейн РА1 3.407.1-143.8.64 | шт. | 2527.2
56 | Кронштейн РА2 3.407.1-143.8.65 | шт. | 1049.7
57 | Кронштейн РА4 3.407.1-143.8.66 | шт. | 255.79
58 | Кронштейн РА5 3.407.1-143.8.67 | шт. | 174.07
59 | Кронштейн У1 3.407.1-143.8.40 | шт. | 1109.71
60 | Кронштейн У3 3.407.1-136.3-32 | шт. | 921.01
61 | Кронштейн У4 3.407.1-143.8.42 | шт. | 916.26
62 | Круг стальной d10 | т | 51500
63 | Круг стальной d18 | т | 48402.54
64 | Круг стальной d16 | т | 57000
65 | Лента металлическая 20*0,7 | шт | 115.31
66 | Надставка ТС1 3.407.1-143.8.23 | шт. | 13120.82
67 | Накладка ОГ2 3.407.1-143.8.27 | шт. | 349.08
68 | Накладка ОГ5 3.407.1-143.8.28 | шт. | 376.18
69 | Оголовок ОГ8 3.407.1-143.8.31 | шт. | 437.59
70 | Наконечник 7-8 | шт. | 19.3
71 | Полоса стальная 4х20 | т | 39916.11
72 | Привод ПРН-10М У1 | шт. | 1664.56
73 | Приставка ж/б ПТ 43-2 | шт. | 3769.14
74 | Провод А50 | кг | 241.9
75 | Провод А95 | кг | 241.9
76 | Провод АС 35/6.2 | кг/м | 192,86/34,03
77 | Провод АС 50/8 | кг/м | 183,73/43,23
78 | Провод АС 70/11 | кг/м | 183,73/60,52
79 | Провод АС 70/6.2 | т | 169295
80 | Провод для вязки | кг. | 241.9
81 | Провод СИП-3 1х50-35 | м. | 92.9
82 | Провод СИП-3 1х70-35 | м. | 118.26
83 | Провод СИП-4 4х25 | м. | 91
84 | Проводник заземляющий медный гибк. МГГ D16мм | м. | 314.39 | 2017 год
85 | Проводник ЗП1 | шт. | 249.49
86 | Проводник ЗП2 | шт | 180
87 | Проводник ЗП6 | шт | 137.99
88 | Разрядник РВО-10У1 | шт. | 1012.68 | 2017 год
89 | Разрядник РВО-6 | шт. | 766.72 | 2017 год
90 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт. | 4334.79
91 | Разъдинтель РЛНД-10/400 УХЛ 1 | шт. | 10080
92 | Разъединитель РЛК-1б-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПР-07(01)-7 УХЛ1 | шт. | 54826.8
93 | Серьга СРС-7-16 | шт. | 132.25
94 | Скоба КМ3 | шт. | 65.86
95 | Скоба СК-7 | шт. | 157.6
96 | Скрепка ленты NC 20 | шт. | 11.86
97 | Стойка СВ110-5 | шт. | 9354.71
98 | Стойка СВ95-3 | шт. | 8300
99 | Стойка СВм 110-5 (ТУ 5863-007-00113557-94 (И)) | шт. | 13403.39
100 | Траверса ТМ1 3.407.1-143.8.1 | шт. | 2445.11
101 | Траверса ТМ2 3.407.1-143.8.2 | шт. | 1490.46
102 | Траверса ТМ3 3.407.1-143.8.3 | шт. | 3927.48
103 | Траверса ТМ6 3.407.1-143.8.6 | шт. | 2490
104 | Траверса ТН-14 3.407.1-143.3-29 | шт. | 1500
105 | Траверса ТН8 3.407.1-136.3-27 | шт. | 854.54
106 | Траверса ТН9 3.407.1-136.3-28 | шт. | 664.86
107 | Упор Г-6 | шт. | 583.07
108 | Ушко У1-12-16 | шт. | 324.17
109 | Ушко У1-7-16 | шт. | 265.86
110 | Фиксатор BIC-50.90 | шт. | 209.34
111 | Хомут стяжной E 778 | шт. | 9.41
112 | Хомут Х1 3.407.1-143.8.49 | шт. | 263.32
113 | Хомут Х10 3.407.1-136.3.37 | шт. | 216
114 | Хомут Х12 3.407.1-136.3-37 | шт. | 197.48
115 | Хомут Х24 3.407.1-136.14.01 | шт. | 637.61
116 | Хомут Х42 3.407.1-143.8.49 | шт. | 244.51
117 | Хомут Х7 3.407.1-143.8.68 | шт. | 150.48
118 | Хомут Х8 3.407.1-143.8.58 | шт. | 95.17
119 | Шайба 12 ( пружинная или плоская)? | шт. | 4.79
120 | Шайба 8 ( пружинная или плоская)? | шт. | 2.82
121 | Шайба пружинная 12 ЛБ5Г | шт. | 10.46
122 | Шайба пружинная 8 мм | шт/кг | 2,82/192,98
123 | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ чер | кг. | 347.52

## Лист4
3. Дополнительные (прочие) условия
Стоимость работ определяется на основании сметного расчета, который должен быть составлен в соответствии ТЗ с использованием сборников "Ведомственные укрупненные еденичные расценки (ВУЕР-2016 ред.2019 г) на ремонт и ТО электрических сетей энергообъединений" с использованием предельных индексов, согласно письма ПАО МРСК Центра, Jзп=1,33, Jпп=1,31 и сборников в базе ФЕР-2001 введенных в действие приказом Минстроя РФ от 26.12.2019 №876/пр с учетом изменений, не более с учетом фактических индексов (без НДС) пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ по статьям затрат на «Общеотраслевое строительство» к федеральной базе (ФЕР-2001) по субъектам Российской Федерации за 4 квартал 2020 г по Владимирской области.
Работы выполняются в действующих электроустановках.
Применять К=1,15, К=1,25: При выполнении работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичных процессам при новом строительстве (кроме работ по нормам сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений») попр.п.8.7.1
Применяемые материалы, оборудование и выполняемые работы должны удовлетворять требованиям по энергоэффективности в соответствии с Федеральным законом № 261 от 23 ноября 2009 года "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внутренними нормативными документами.
Для выполнения работ, указанных в настоящем техническом задании необходимы следующие ресурсы:
> Состав бригады (качественный и количественный состав бригады, перечень должностей (профессий) по разрядам с присвоенными членам бригады группам по электробезопасности);
> Машины и механизмы (виды, типы, марки машин и механизмов для перемещения грузов, подъема работников, перевозки оборудования и комплектующих к местам производства работ, а также их количество);
> Приспособления, инструменты и инвентарь (приборы, приспособления, инструменты и инвентарь, применяемый при производстве работ).
Расчёт затрат времени на доставку бригады и перегон автотранспортных средств от базы до места проведения работ и обратно приведён в Приложении 1.1. к настоящему техническому заданию
Примечание:
Все иные необходимые требования к подрядной организации, в части:
> квалификации персонала;
> выполнения и соблюдения технологии работ; | охраны труда, экологии и пожарной безопасности;
> охраны труда, экологии и пожарной безопасности;
> правил контроля и приёмки работ; | гарантий на выполненные работы
> гарантий на выполненные работы;
изложены в типовом договоре, являющемся неотъемлемой частью конкурсной документации.
Заместитель главного инженера по управлению производственными активами филиала "Владимирэнерго" |  | А.А. Григорьев
Заместитель главного инженера по эксплуатации филиала "Владимирэнерго" |  | И.С.Езов
Начальник управления распределительных сетей филиала "Владимирэнерго" |  | А.В.Абубакиров
Начальник ОА и УП, ЦУПА |  | А.В.Красавин

## Лист5
Приложение 1.1
к техническому заданию
Расчёт коэффициента на проезд (Кд):
№ п.п. | Диспетчерское наименование электроустановки | Расстояние |  |  | Скорость |  |  | Время в пути |  |  | Итого туда-обратно | Коэффициент
|  | Шоссе | Грунт | Трасса | Шоссе | Грунт | Трасса | Шоссе | Грунт | Трасса |  | Кд
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
1 | ВЛ-10 кВ №1004 ПС Вышманово (инв № 130000004017 ВЛ-10 кВ Трудовик ф.№ 1003.1004.1005) | 25 | 0 | 0.005 | 45 | 30 | 15 | 0.55556 | 0 | 0.00033333 | 1.1118 | 1.1614
2 | ВЛ-10 кВ ф.№ 1001 ПС Асерхово (инв № 130000003857 ВЛ-10 кВ ф.№ 1001 ПС Асерхово) | 32 | 7 | 0.96 | 45 | 30 | 15 | 0.71111 | 0.23333 | 0.064 | 2.0169 | 1.3371
3 | ВЛ-10 кВ ф.№ 1004 ПС Асерхово (инв № 130000004023 ВЛ-10 кВ ф.№ 1004 ПС Асерхово | 32 | 1 | 0.4 | 45 | 30 | 15 | 0.71111 | 0.033333 | 0.026667 | 1.5422 | 1.2388

## Лист к дог
Приложение №1
к договору подряда
№_______ от ________
Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго
Согласовано: |  |  | Утверждаю:
Заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» |  |  | Генеральный директор ООО «ВМК»
_____________И.В. Янин | _________________А.Г. Белов
Техническое задание
на выполнение работ по ремонту распределительных сетей 0,4-10 кВ
(наименование работ)
Собинский район электрических сетей
филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго»
(наименование производственного отделения, филиала)
г. Владимир
2021 г.