|  | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» _________________ М.В. Лобков «____» _______________ 202___ г. |
| --- | --- |

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ №ТВ/33/12-29/2020

«Реконструкция: ПС 110/35/10 кВ Безбородово (инвентарный номер 6950019663) с монтажом двух линейных ячеек.

Строительство: двух КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Безбородово до проектируемого РП 10 кВ вблизи границы участка заявителя, РП 10 кВ

для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «ЗАВИДОВО ПАРК»

- Основание для проектирования.

  - Технологическое присоединение к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго» энергопринимающих устройств ООО «ЗАВИДОВО ПАРК», заявленной максимальной мощностью 5000 кВт по 2 категории надежности, договор № 41974854 от 02.11.2020.

- Нормативно-технические документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации.

НТД указаны в приложении №1 к ТЗ. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации, в том числе не указанных в данном приложении.

- Вид строительства и этапы разработки проектной документации.

  - Вид строительства: реконструкция, строительство.

  - Этапы разработки документации:

I этап – предпроектное обследование (ППО) с проведением изыскательских работ и выбор полосы отвода (линейные объекты) с подготовкой отчета о ППО. В ППО должны быть проработаны и отражены основные технические решения (ОТР);

II этап - получение разрешения на использование земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности без предоставления земельных участков и установления сервитутов (Постановление Правительства РФ от 03.12.2018 №1300), согласование размещение проектируемого объекта на землях, находящихся в частной собственности с собственниками. Получение в органе местного самоуправления муниципального образования и у собственников земельных участков утвержденных схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории.

III этап - разработка проектно-сметной документации (ПСД) одной стадией: проектной документации (в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 87) и рабочей документации (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2009 и другой действующей НТД).

  - Проектно-сметная и рабочая документация, разработанные и утвержденные в установленном порядке, должны быть достаточными для разработки Заказчиком закупочной документации на проведение процедур по выбору подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ (СМР) и пуско-наладочных работ (ПНР).

  - ОТР, разработанные на I этапе проектирования, могут быть скорректированы на III этапе разработки проектной документации. Указанные изменения должны быть согласованы со всеми лицами, участвующими в разработке и согласовании ТЗ.

  - В целях сокращения затрат и сроков разработки проектной документации при проектировании использовать проектную документацию повторного использования, альбомы типовых проектных решений.

- Основные характеристики проектируемого объекта.

  - Характеристика выполняемых работ:

| Оборудование (объект) | Характеристика оборудования и выполняемых работ |
| --- | --- |
| ПС 110/35/10 кВ Безбородово Тип ячеек к которым осуществляется пристыковка - К-37 | - На 1 секции шин 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Безбородово установка новой линейной ячейки 10 кВ (пристыковка без переходного шкафа с использованием стыковочного узла) распределительного устройства типа КРУН, с монтажом фундамента, укомплектованной выкатным элементом с вакуумным выключателем, трансформаторами тока (включая ТТ нулевой последовательности) с комплектом аналого–цифровых преобразователей, устройствами РЗА (включая дуговую защиту) на микропроцессорной базе, адаптированными к работе в составе цифровой ПС, и учетным комплексом электроэнергии с подключением к АСКУЭ. - На 2 секции шин 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Безбородово установка новой линейной ячейки 10 кВ (пристыковка без переходного шкафа с использованием стыковочного узла) распределительного устройства типа КРУН, с монтажом фундамента, укомплектованной выкатным элементом с вакуумным выключателем, трансформаторами тока (включая ТТ нулевой последовательности) с комплектом аналого–цифровых преобразователей, устройствами РЗА (включая дуговую защиту) на микропроцессорной базе, адаптированными к работе в составе цифровой ПС, и учетным комплексом электроэнергии с подключением к АСКУЭ. - Новые линейные ячейки подключить к существующей системе телемеханники, АСКУЭ, комплектам дуговой защиты, АЧР и ЧАПВ. |
| Проектируемые КЛ 10 кВ | Строительство двух кабельных линий 10 кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена от новых линейных ячеек на 1 и 2 секции шин 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Безбородово до проектируемого вблизи границы земельного участка заявителя с кадастровым номером 69:15:0000027:3350 РП 10 кВ. |
| Проектируемый РП 10 кВ | Вблизи внешней границы земельного участка заявителя строительство двухсекционного РП 10 кВ. |

  - Характеристика оборудования в части ПС:

| Показатель | Значение / Заданные характеристики |  |
| --- | --- | --- |
| Тип схемы реконструируемого РУ 10 кВ | одиночная секционированная выключателем система шин |  |
| Ячейки 10 кВ | Количество, шт. | 2 |
|  | Тип ячейки | Определить при проектировании с условием стыковки с существующими ячейками без переходного шкафа |
|  | Тип выключателя | Вакуумный с номинальным током 1000 А, привод электромагнитный с током включения не более 5 А или пружинный, позволяющий осуществлять телеуправление и дистанционный мониторинг состояния. |
|  | Трансформаторы тока 10 кВ | Номинальный первичный ток – 400А (уточнить при проектировании с проведением необходимых расчетов); Номинальный вторичный ток – 5 А; С литой изоляцией, с тремя вторичными обмотками: для защиты класс точности 10P, для учета класс точности 0,5S, для измерений класс точности 0,5S Оснащение комплектом аналого–цифровых преобразователей для обеспечения передачи измерений и сигналов как в аналоговом, так и в цифровом формате. |
|  | РЗА | Комплект РЗА на микропроцессорных устройствах Терминалы защит должны обеспечивать выполнение следующих основных функций: максимальная токовая защита (МТЗ) от междуфазных повреждений с контролем двух или трех фазных токов (количество ступеней и необходимость направленности защит определяется проектом); защита от обрыва фазы питающего фидера (ЗОФ); защита от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ); автоматический ввод ускорения любой из ступеней МТЗ при любом включении выключателя; формирование сигнала пуска МТЗ для организации логической защиты шин. Функции автоматики, выполняемые устройствами: - операции отключения и включения выключателя по внешним командам; - блокировка «от прыгания» выключателя, - определение места и вида повреждения линии (ОМП); - возможность подключения внешних защит: дуговой / от однофазных замыканий на землю; - формирование сигнала УРОВ при отказах своего выключателя; - одно/ двукратное АПВ; - отработка сигнала ЧАПВ после АЧР. Устройства должны обеспечивать следующие эксплуатационные возможности: - выполнение функций защит, автоматики и управления, определенных проектом; - задание внутренней конфигурации (ввод/вывод защит и автоматики, выбор защитных характеристик и т.д.); - ввод и хранение уставок защит и автоматики, длительностью до нескольких лет, не зависимо от наличия питания; - возможность питания от токовых цепей при пропадании оперативного тока (определяется проектом); - передачу параметров аварии, ввод и изменение уставок по линии связи; - непрерывный оперативный контроль работоспособности (самодиагностику) в течение всего времени работы; - получение дискретных сигналов управления и блокировок, выдачу команд управления, аварийной и предупредительной сигнализации; - гальваническую развязку всех входов и выходов, включая питание, для обеспечения высокой помехозащищенности; - фиксацию токов и напряжений в момент аварии; - измерение времени срабатывания защиты и отключения выключателя; - измерение текущих фазных токов и напряжений, а также мощности; - встроенные: регистратор событий; цифровой осциллограф; часы-календарь; - хранение параметров настройки и конфигурации защит и автоматики (уставок) в течение всего срока службы вне зависимости от наличия питающего напряжения; - выполнение функции защиты со срабатыванием выходных реле в течение не менее 0,5 с при полном пропадании оперативного питания от номинального значения; - время готовности устройства к работе после подачи оперативного тока не должно превышать 2 с; наработка на отказ устройства должна составлять не менее 50000 часов; в части воздействия механических факторов устройства должны соответствовать группе М6 по ГОСТ 17516.1. |
|  | Дуговая защита | Комплект дуговой защиты на оптоволоконных датчиках |
|  | Учетный комплекс электроэнергии | Прибор учета электроэнергии классом точности учета электроэнергии не ниже 0,5S. Счетчик электрической энергии должен обеспечивать: - хранение профиля нагрузки с 30-минутным интервалом на глубину не менее 123 суток, данных по активной и реактивной электроэнергии с нарастающим итогом за прошедший месяц, в том числе в прямом и обратном направлениях, запрограммированных параметров – не менее 3 (трех) лет, для суточных значений глубина хранения должна составлять не менее 123 суток. - контроль правильности подключения измерительных цепей, - самодиагностику состояния основных узлов, - измерение электроэнергии нарастающим итогом и вычисление усредненной мощности за часовые интервалы времени, - измерение электроэнергии нарастающим итогом в режиме многотарифности (тарифные зоны должны быть программируемые) в том числе с учетом потерь, Измерение качества электроэнергии (информативный параметр): - установившееся отклонение напряжения, - отклонение частоты, - длительность провала напряжения, - глубина провала напряжения, - напряжение по каждой фазе, Измеряемые и рассчитываемые в режиме реального времени параметры: - напряжение по каждой фазе, - ток по каждой фазе, - активная, реактивная и полная мощности, коэффициент мощности (суммарно и по каждой фазе), - частота сети. Прибор должен иметь: - встроенный календарь, - встроенные часы реального времени с возможностью автоматической коррекции; - резервное питание от внешнего источника переменного или постоянного напряжения; - оптический порт с протоколом обмена, соответствующим МЭК 61107; - изолированные испытательные (дискретные) входы и выходы; - цифровые интерфейсы связи. - дискретные входы/выходы конфигурируемые; Прибор учета должен быть интегрирован в АСУЭ (ПО Пирамида сети) и АСУ ТП (ОИК) филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» в соответствии со Стандартом организации технической политики по учету электроэнергии в распределительном электросетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» и Концепцией реализации цифровой сети ПАО «Россети» на 2018-2023 гг. Подключение прибора учета к измерительным трансформаторам осуществить через испытательный блок (клеммник), с возможностью опломбировки. Исключить установку во вторичных цепях учёта коммутационных аппаратов, а также амперметров и вольтметров. Все решения в рамках построения автоматизированных систем управления должны приниматься с учётом обеспечения информационной безопасности. |

  - Характеристика оборудования в части КЛ 10 кВ:

| Показатель | Значение / Заданные характеристики |
| --- | --- |
| Вид ЛЭП | КЛ |
| Номинальное напряжение, кВ | 10 |
| Передаваемая мощность, кВт | 5000 |
| Количество КЛ, шт. | 2 |
| Кабель | Трехжильный |
| Материал изоляции кабеля | Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом |
| Материал токопроводящей жилы | Алюминий |
| Число жил, шт. | 3 |
| Оболочка кабеля | Алюминий |
| Броня | Стальные ленты |
| Пожаробезопасное исполнение КЛ | Покрытие составом, не распространяющим горение, на участках захода КЛ в РУ ПС и РП |
| Сечение токопроводящей жилы, мм2 | 240 (уточнить при проектировании с проведением необходимых расчетов) |
| Длина трассы | Ориентировочно 2,652 км (уточнить при проектировании) |
| Способ прокладки | - В земле в траншее (2,42 км); - На участках пересечения с инженерными сетями – в трубе. - Пересечение р. Дойбица – методом ГНБ (0,232 км). |
| Наличие переходов через естественные и искусственные преграды | Да уточнить на стадии изыскательских работ в зависимости от выбора трассы линии |
| Прочие особенности ЛЭП, включая рекомендации по типу основных конструктивных элементов, способу прокладки | - При наличии соответствующих требований по пересечению инженерных коммуникаций кабельной линией, полученных от собственников пересекаемых инженерных коммуникаций в ТУ на пересечение, прокладку КЛ 0,4-10(6) кВ в местах пересечения с объектами транспортной и иной инфраструктуры осуществлять согласно ПУЭ, с учетом требований Оперативного указания ПАО «МРСК Центра» № ОУ-01-2013 от 27.08.2014 «О выполнении пересечений КЛ 0,4-10 кВ с объектами транспортной инфраструктуры». - Предусмотреть установку предупредительных ж/б пикетов по трассе прохождения КЛ, в т.ч. на углах поворотов КЛ и местах установки соединительных муфт. - Защиту от коммутационных и грозовых перенапряжений выполнить в соответствии с действующим изданием ПУЭ. - При прокладке КЛ 0,4-6,10 кВ предусмотреть защиту в соответствии с ПУЭ. - При прокладке КЛ в кабельных сооружениях, при строительстве РП, РТП, ЦРП, КТП должны быть обеспечены Требования по пожарной безопасности кабельных сооружений в соответствии с НТД. |

  - Требования к РП 10 кВ:

| Показатель | Значение / Заданные характеристики |
| --- | --- |
| Тип РП | Закрытый распределительный пункт блочно-модульной конструкции в оболочке типа «сэндвич». Здание должно иметь блочно-модульную конструкцию полной заводской готовности, и состоять из утепленных модулей с полностью смонтированными в пределах модуля электрическим оборудованием и соединениями |
| Оснащение здания инженерными сетями | Система освещения с использованием энергосберегающих светодиодных ламп со световой отдачей не менее 90 лм/Вт, система вентиляции и отопления с использованием энергосберегающих инфракрасных обогревателей с терморегуляторами |
| Схема первичных соединений | Одна рабочая секционированная выключателем система шин |
| Наличие АВР 10 кВ | Да |
| Количество ячеек | 12 |
| В том числе: |  |
| - вводные, шт. | 2 |
| - линейные, шт. | 4 |
| - секционного выключателя, шт. | 1 |
| - секционного разъединителя, шт. | 1 |
| - ТСН, шт. | 2 |
| - ТН, шт | 2 |
| Место под возможность расширения на число ячеек с каждой секции шин, шт. | 2 |
| Тип заходов | КЛ |
| Тип ячеек | Малогабаритные камеры КСО с оборудованием, размещенным на выдвижных моноблоках |
| Тип защитного аппарата вводных и линейных присоединений | Вакуумный выключатель с номинальным током 1000 А, привод электромагнитный с током включения не более 5 А или пружинный |
| Тип трансформаторов тока | Опорные с литой внутренней изоляцией, с тремя вторичными обмотками: для защиты класс точности 10Р, для учета класс точности 0,2S, для измерений класс точности 0,5S. |
| Устройства РЗА | Комплекты дуговых защит и микропроцессорные устройства РЗА, имеющие, в том числе, функцию селективного определения присоединения с однофазным замыканием на землю |
| Учет электрической энергии (вводные и линейные ячейки) | Прибор учета электроэнергии классом точности учета электроэнергии не ниже 0,5S. Счетчик электрической энергии должен обеспечивать: - хранение профиля нагрузки с 30-минутным интервалом на глубину не менее 123 суток, данных по активной и реактивной электроэнергии с нарастающим итогом за прошедший месяц, в том числе в прямом и обратном направлениях, запрограммированных параметров – не менее 3 (трех) лет, для суточных значений глубина хранения должна составлять не менее 123 суток. - контроль правильности подключения измерительных цепей, - самодиагностику состояния основных узлов, - измерение электроэнергии нарастающим итогом и вычисление усредненной мощности за часовые интервалы времени, - измерение электроэнергии нарастающим итогом в режиме многотарифности (тарифные зоны должны быть программируемые) в том числе с учетом потерь, Измерение качества электроэнергии (информативный параметр): - установившееся отклонение напряжения, - отклонение частоты, - длительность провала напряжения, - глубина провала напряжения, - напряжение по каждой фазе, Измеряемые и рассчитываемые в режиме реального времени параметры: - напряжение по каждой фазе, - ток по каждой фазе, - активная, реактивная и полная мощности, коэффициент мощности (суммарно и по каждой фазе), - частота сети. Прибор должен иметь: - встроенный календарь, - встроенные часы реального времени с возможностью автоматической коррекции; - резервное питание от внешнего источника переменного или постоянного напряжения; - оптический порт с протоколом обмена, соответствующим МЭК 61107; - изолированные испытательные (дискретные) входы и выходы; - цифровые интерфейсы связи. - дискретные входы/выходы конфигурируемые; Прибор учета должен быть интегрирован в АСУЭ (ПО Пирамида сети) и АСУ ТП (ОИК) филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» в соответствии со Стандартом организации технической политики по учету электроэнергии в распределительном электросетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» и Концепцией реализации цифровой сети ПАО «Россети» на 2018-2023 гг. Подключение прибора учета к измерительным трансформаторам осуществить через испытательный блок (клеммник), с возможностью опломбировки. Исключить установку во вторичных цепях учёта коммутационных аппаратов, а также амперметров и вольтметров. Все решения в рамках построения автоматизированных систем управления должны приниматься с учётом обеспечения информационной безопасности. |
| Тип ТСН | С сухой изоляцией |
| Тип ТН | Антирезонансные, класса точности 0,5 |
| Блок собственных нужд | Автоматические выключатели |
| Защита от перенапряжений | ОПН |
| Требования к системе АСУЭ и телемеханики (в соответствии с Методическими указаниями по автоматизации распределительных воздушных электрических сетей 6-10 кВ и оборудованию устройствами телеметрии ТП 6-10/0,4 кВ, МИ БП 11/07-01/2020) | Телеуправление: - выключатели 6-10 кВ. Телеизмерения: - данные с терминала РЗА, совмещающего функцию РЗА, технического учета и прибора качества ээ (данные учета ээ и качества ээ передаются в АСТУ и ИВК (ИВК качества ээ), данные терминала РЗА передаются в ЦППС для АРМ РЗА и АСТУ) - данные с коммерческого учета (передаются в ИВК ВУ) - данные ЩСН (I, U) - температура внутри РУ Телесигнализация: - данные с терминала РЗА; - положение коммутационных аппаратов 10 кВ (положение выключателей и разъединителей - аварийные сигналы ЩСН - аварийно-предупредительная сигнализация - режим управления «местное/дистанционное» Безопасность: - срабатывание объемного датчика движения (1 общий сигнал, для РП с внутренним обслуживанием) (сигнал с выхода ОПС) - сигнализация открытия двери (-ей) (1 общий сигнал) (сигнал с выхода ОПС) - срабатывание пожарной сигнализации (1 общий сигнал) (сигнал с выхода ОПС) Контроль ТМ и АСУЭ: - открытие двери шкафа ТМ - сигнал отсутствия питания в шкафу ТМ |
| Тип АСУЭ филиала | ПО «Пирамида-сети» |
| Прочие особенности включая рекомендации по типу основных конструктивных элементов | - корпус– краска полимерная порошковая, цвета в соответствии с корпоративным стандартом ПАО «МРСК Центра»; - на всех открывающихся створках дверей должны быть нанесены знаки безопасности «ОСТОРОЖНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ», согласно СТО 34.01-30.1-001-2016 и «Не влезай, убьет!», согласно СТО 34.01-24-001-2015; - должна быть установлена информационная табличка с диспетчерским наименованием (согласно требованиям фирменного стиля ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»); - должны иметься надписи панелей, аппаратов, отдельных цепей, соответствующие диспетчерским наименованиям, указанным в нормальной схеме. Схема должна быть утверждена руководителем РЭС и размещаться на двери (либо внутри РУ); - окраску выполнить в соответствие с утвержденными корпоративными цветами ПАО «МРСК Центра», на дверях КТП нанести диспетчерские наименования, знаки безопасности, логотип ПАО «МРСК Центра» и телефон обслуживающего РЭС |

- Требования к оформлению и содержанию проектной и рабочей документации.

  - I этап проектирования «Предпроектные обследования».

Перед началом проектирования выполнить предпроектные обследования.

    - При предпроектном обследовании объекта проектирования должна быть проведена оценка:

- срока эксплуатации и состояния существующих зданий и сооружений, строительных конструкций, основного и вспомогательного оборудования ПС;

- уровня грунтовых вод, состава пород, глубину промерзания грунта и др.;

- состояния электромагнитной обстановки на объекте проектирования;

- наличия документов по планировке территории (проектов планировки и межевания территории).

    - При предпроектном обследовании оборудования ИТС и систем связи объекта проектирования определить и оценить:

- состав, размещение, срок эксплуатации и техническое состояние существующих устройств РЗА в сети;

- виды, объемы и места реализации управляющих воздействий (отключение нагрузки, оборудования и т.п.) от устройств и комплексов ПА и РА;

- схему и состав существующей сети связи для систем диспетчерского и технологического управления (СДТУ) на объекте строительства;

- отклонения (при наличии) от требований селективности, быстродействия и чувствительности устройств РЗ в существующей сети;

- существующие АСУ ТП, ССПИ (ТМ), СМиУКЭ, АИИС КУЭ, ССПТИ на предмет достаточности и необходимости их модернизации.

    - Для всех измеряемых параметров и применяемых на объекте СИ, включая измерительные каналы информационно-измерительных систем, необходимо определить:

- перечень измеряемых параметров и соответствие погрешности их измерений установленным (действующим) нормам, отнесение измерений к сфере Государственного регулирования обеспечения единства измерений;

- перечень, размещение и условия эксплуатации СИ, применяемых для измерения параметров;

- параметры и техническое состояние СИ;

- параметры и техническое состояние цепей измерений, включая вторичные цепи.

    - При предпроектном обследовании выполнить расчет токов короткого замыкания на шинах объекта проектирования на год ввода объекта в эксплуатацию. По результатам расчетов должны быть определены требования к отключающей способности устанавливаемых выключателей (в том числе с учетом параметров восстанавливающегося напряжения на контактах выключателя), термической и динамической стойкости выключателей и иного оборудования, обеспечения требуемой погрешности измерительных трансформаторов тока по условиям надежной работы устройств РЗ и СИ.

    - Результаты предпроектного обследования (отчет о ППО) согласовать с заказчиком.

    - Предпроектные обследования проводятся проектной организацией самостоятельно, с выездом специалистов на объекты. Заказчик обеспечивает доступ на объект и оказывает необходимое содействие в сборе исходных данных.

  - Отчет с результатами предпроектного обследования оформить отдельным томом.

  - II этап проектирования «Получение разрешения на использование земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности без предоставления земельных участков и установления сервитутов (Постановление Правительства РФ от 03.12.2018 №1300), согласование размещение проектируемого объекта на землях, находящихся в частной собственности с собственниками. Получение в органе местного самоуправления муниципального образования и у собственников земельных участков утвержденных схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории».

    - Получить разрешение на размещение проектируемых линейных объектов и БКТП в органе местного самоуправления муниципального образования и у собственников земельных участков.

    - Осуществить все необходимые и достаточные действия по согласованию и оформлению земельно-правовых отношений с участниками земельно-правовых отношений (собственники, землевладельцы, землепользователи, арендаторы). Провести переговоры с участниками земельно-правовых отношений и получить согласие на размещение ЛЭП посредством заключения договора о намерениях или письменного согласия лица (форму согласия согласовать с Заказчиком);

    - Итогом согласования II этапа проектирования являются: разрешение   на размещение проектируемых линейных объектов и оформленные согласования собственников (при прохождении ЛЭП по землям, находящимся в частной собственности).

  - III этап проектирования «Разработка проектно-сметной документации (ПСД) одной стадией: проектной документации (в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 87) и рабочей документации (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2009 и другой действующей НТД)».

    - Разработку проектной и рабочей документации выполнить в соответствии с нормативными требованиями, в том числе в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и ГОСТ Р 21.1101-201.

    - ПСД должна быть согласована с Заказчиком.

    - Технические решения по основному силовому оборудованию ПС, устройствам РЗА, устройствам сбора и передачи телеинформации, учетному комплексу электроэнергии, проектируемым ЛЭП оформить отдельными томами (разделами).

    - В том числе для ПС и РП в части проектируемого оборудования выполнить/определить:

- материалы геологических и геодезических изысканий;

- отчет по инженерным изысканиям (в необходимом объеме). Материалы инженерно-геодезических изысканий выполнить в электронном виде в формате AutoCAD.

- необходимый для разработки проектной документации объем изыскательских работ с выносом и закреплением на местности временными реперами площадки;

- схему распределения устройств ИТС, в т.ч. РЗА и СМ, по ТТ и ТН;

- компоновку ПС и  РП;

- проект инженерных коммуникаций;

- архитектурно-строительные решения по зданиям и сооружениям;

- конструктивные решения в соответствии с видами выбранного электрооборудования;

- технические требования к оборудованию, в том числе на основе вида обслуживания объекта и обеспечения нормированной точности измерений во всем диапазоне изменения параметров;

- решения по координации изоляции, защите оборудования от перенапряжений, мероприятия по предотвращению феррорезонансных перенапряжений;

- решения (обоснованные расчетами электрических режимов) по изменению коэффициентов трансформации ТТ;

- технические решения по электромагнитной совместимости устройств ИТС и СС на проектируемом объекте;

- решения по обеспечению электроснабжения собственных нужд (СН).

- декларации пожарной безопасности;

- декларации промышленной безопасности (при необходимости);

- паспорта безопасности опасного производственного объекта;

- планы локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

- прочие разделы проектной документации согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

    - В части технических решений по РЗА объекта проектирования с использованием микропроцессорных устройств, выполнить/определить в т.ч.:

- схему распределения устройств информационно-технологических систем по ТТ и ТН (включая устройства РЗА, АСУ ТП, АИИС КУЭ, СМиУКЭ) на объекте проектирования;

- схемы организации цепей переменного напряжения на объекте проектирования;

- мероприятия, исключающие необходимость вывода устройств РЗА, которые могут ложно сработать при проведении операций в их токовых цепях с помощью испытательных блоков из-за разности потенциалов между двумя точками заземления токовых цепей;

- схему организации передачи сигналов и команд РЗА с учетом резервирования каналов, а также схему организации передачи доаварийной информации для ПА с учетом резервирования каналов;

- принципиальные электрические и структурно-функциональные схемы устройств РЗА, сетевой автоматики присоединений и ПА с указанием: входных цепей; выходных цепей; переключающих устройств (испытательных блоков, переключателей и т.п.), необходимых для оперативного ввода/вывода из работы устройств релейной защиты, сетевой автоматики, ПА и отдельных функций, и цепей; сигналов, отображаемых с помощью светодиодов и передаваемых в АСУ ТП ПС;

- перечень всех функций РЗА каждого защищаемого элемента сети, необходимых на данном объекте, анализ возможности реализации выбранных функций на оборудовании разных производителей;

- ориентировочный расчет параметров срабатывания устройств РЗА, сетевой автоматики, и необходимые для этого расчеты токов КЗ;

- расчет параметров срабатывания устройств ПА для подтверждения принципов выполнения и уточнения количественного состава устройств;

- решения по удаленному доступу к изменению конфигураций и уставок терминалов РЗА;

- обоснование (расчеты) требуемых номинальных первичных и вторичных токов ТТ, а также количества и номинальной мощности вторичных обмоток ТТ на основании обосновывающих расчетов с учетом видов устройств РЗА, ПА, их потребления, длин кабелей, значений токов КЗ и допустимой погрешности для каждого вида РЗА (при КЗ в месте их установки и в других точках сети, постоянной времени сети соответствующего напряжения, длительности бестоковой паузы для ОАПВ и т.п.);

- решения по регистрации аварийных процессов и событий объекта независимым РАС с учетом наличия этой функции в микропроцессорных терминалах РЗА;

- решения по приближению устройств РЗА к первичному оборудованию с проработкой вариантов их размещения;

- однолинейная расчетная схема прилегающей сети для расчета токов КЗ, необходимой в свою очередь для расчета параметров срабатывания релейной защиты, с указанием длин и марок кабелей.

    - В части технических решений по проектируемому учету электроэнергии выполнить/определить:

- решения по подключению проектируемого оборудования к АСКУЭ;

- структурную схему АСКУЭ с обоснованием принятых решений, включая используемые каналы связи (основные, резервные) для передачи информации;

- перечень информационно-измерительных каналов (ИИК) с указанием классов точности средств измерений (ТТ, ТН, счетчиков), коэффициентов трансформации ТТ, ТН и типа учета (коммерческий/технический);

- решения по защите компонентов АСКУЭ от несанкционированного доступа;

- состав оборудования. Решения по использованию существующего оборудования;

- обеспечить представление результатов измерения, информации о состоянии средств измерения и объектов измерения из устройства сбора и передачи данных (УСПД) на уровень информационно-вычислительного комплекса (ИВК) АСКУЭ и в АРМ АСКУЭ;

- обеспечить контроль показателей качества электроэнергии на проектируемых объектах согласно ГОСТ 32144-2013, ГОСТ 33073-2014, для чего предусмотреть установку сертифицированных средств измерений контроля ПКЭ. Организовать сбор данных из средств измерений ПКЭ и их передачу в ЦУС.

- измерительные цепи коммерческого учета подключать к отдельным обмоткам ТТ и ТН соответствующих классов точности;

- производить подключение счетчика к ТТ и ТН отдельным кабелем, при этом подсоединение к электросчетчику должно быть проведено через испытательную коробку (специализированный клеммник), расположенную непосредственно под счетчиком;

- выводы измерительных трансформаторов, используемых в измерительных цепях коммерческого учета, вторичные измерительные цепи и шкафы с оборудованием АИИС КУЭ должны быть защищены от несанкционированного доступа;

- Выполнить интеграцию АСКУЭ с АСУ ТП в части: получения из АСУ ТП положения состояния выключателей и разъединителей, передачи в АСУ ТП результатов измерения количественных параметров электроэнергии, передачи в АСУ ТП информации о неисправности элементов АСКУЭ (АРМ, УСПД, электросчетчиков, каналообразующей аппаратуры);

- в проектной документации представить решения по метрологическому обеспечению АСКУЭ.

    - Технические решения в части метрологического обеспечения.

- раздел «Метрологическое обеспечение» должен быть оформлен самостоятельным томом (разделом) и содержать сводную ведомость с перечнем разделов по МО, входящих в состав проектной документации на отдельные системы (АСКУЭ, ПТК ССПИ, АСУ ТП), а также не входящих в информационные системы. При этом раздел по МО каждой из систем оформляется самостоятельным подразделом в составе соответствующей проектной документации;

- Решения по организации измерений электрических и неэлектрических величин, как входящих, так и не входящих в ИТС и их МО должны включать:

- перечень измеряемых параметров (для СИ, не входящих в измерительные системы) с указанием точки измерения и места установки СИ, принадлежности к сфере государственного регулирования, норм точности измерений и диапазона изменения параметра (в табличной форме);

- перечень ИК (в табличной форме), входящих в состав измерительных систем (АСКУЭ, ПТК ССПИ, АСУ ТП), с указанием принадлежности к сфере государственного регулирования, норм точности измерений, диапазона изменения параметра, компонентного состава ИК с привязкой к наименованиям на принципиальной электрической схеме;

- условия эксплуатации СИ с указанием перечня внешних величин, влияющих на результат измерений (номинальные значения и диапазоны их изменения);

- расчеты-обоснования по выбору технических и метрологических характеристик (МХ) СИ (включая обоснование (ориентировочные расчеты) выбора коэффициентов трансформации, классов точности, вторичных нагрузок и мощностей обмоток учета и измерений ТТ и ТН) и ИК;

- требования к метрологическим и техническим характеристикам каждого СИ;

- требования к конструктивному исполнению СИ, позволяющие проводить в процессе всего срока эксплуатации поверку, калибровку и ТОиР;

- требования к метрологическому обеспечению на всех этапах жизненного цикла, включая требования к разработке и аттестации методик измерений;

- структурно-функциональные схемы включения СИ с указанием: входных цепей, выходных цепей, клеммных коробок, необходимых для оперативного ввода/вывода из работы, поверки, калибровки СИ;

- расчет необходимого объема обменного фонда СИ, требуемого для неотложной замены аварийно вышедших из строя СИ, с указанием всех метрологических и технических характеристик;

- расчет требуемого парка эталонов, рабочих СИ, необходимых для технического и эксплуатационного обслуживания объекта с указанием всех метрологических и технических характеристик;

- решения по организации контроля качества электроэнергии;

- требования к квалификации и расчет численности персонала, необходимого для метрологического обеспечения объекта.

- Весь парк СИ (вновь устанавливаемые и заменяемые), обменный фонд СИ, эталоны и рабочие СИ, требуемые для технического и эксплуатационного обслуживания объекта, в полном объеме должны быть внесены в заказные спецификации.

- все СИ (ТН, ТТ, измерительные преобразователи, приборы контроля качества электроэнергии, счетчики электроэнергии и другие) должны быть внесены в государственный реестр средств измерений, иметь действующую поверку на момент установки и допущены к применению в РФ.

    - Решения по электромагнитной совместимости устройств РЗА, ПА, АСУ ТП, АСКУЭ, СМиУКЭ, связи, обеспечивающих их нормальную работу, с отражением в отдельном разделе.

В разделе должны быть приведены обосновывающие расчеты, подтверждающие достаточность мероприятий, обеспечивающих нормальную работу устройств РЗА, ПА, АСУ ТП, АСКУЭ, СМиУКЭ, ССПТИ, связи, с отражением, в том числе решений по:

- заземляющему устройству объекта проектирования;

- способам раскладки кабелей вторичных цепей и силовых, в т.ч. кабелей собственных нужд объекта проектирования;

- молниезащите и обеспечению отсутствия ее влияния на устройства;

- реализации, при необходимости, дополнительных мероприятий по обеспечению ЭМС при наличии внешних по отношению к объекту строительства мощных источников высокочастотных излучений, применению экранированных и/или неэкранированных кабелей во вторичных цепях для подключения устройств и другие.

В разделе должны быть приведены обосновывающие расчеты, подтверждающие достаточность мероприятий, предусмотренных проектом, по обеспечению требований ЭМС.

    - Решения по организации электропитания устройств РЗА, АСУ ТП, СМиУКЭ, систем связи и других систем, включая.

- таблицы потребителей сети собственных нужд 0,4 кВ и постоянного оперативного тока и их характеристики;

- схемы сети постоянного оперативного тока и собственных нужд 0,4 кВ, включая распределение подключения устройств РЗА, соленоидов управления выключателями, РАСП и других электроприемников.

    - В том числе для ЛЭП выполнить/определить.

- получить ТУ, при пересечении проектируемой трассы ЛЭП инженерных коммуникаций и прохождении в их охранных зонах, у организаций, в ведении которых они находятся, и выполнить проект согласно выданных ТУ;

- необходимый для разработки проектной документации объем изыскательских работ с выносом и закреплением на местности трассы ЛЭП (створные знаки и углы поворота) со сдачей закреплений трассы по акту Заказчику;

- решения по концевым и соединительным муфтам, коробкам транспозиции и т.д. для КЛ;

- решения по прокладке кабеля: кабельным трассам, способу прокладки, расположению и конструкциям кабельных колодцев, заходам кабеля и т.д.;

- укомплектование аварийного резерва кабельной продукцией;

- декларации пожарной безопасности (при необходимости);

- прочие разделы проектной документации согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

    - Выбор земельного участка для строительства.

      - Отдельным томом выполнить и оформить в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» разделы проектной документации для ЛЭП «Проект полосы отвода».

      - Кроме того, в указанные разделы разработать (подготовить) и включить:

- решения о предоставлении земельных участков исполнительных органов государственной власти и(или) органов местного самоуправления, уполномоченных на распоряжение земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности, и иных правообладателей для размещения проектируемых объектов;

- расчеты убытков, в том числе упущенной выгоды правообладателям земельных участков при строительстве объекта электросетевого хозяйства;

- кадастровые планы территорий с нанесением на них полосы отвода земель - для ЛЭП, границ охранной и санитарно-защитной зон проектируемого объекта и объектов, в которые попадает земельный участок (полоса отвода);

- сводная экспликация земель по землепользователям (для ЛЭП - по пикетам трассы).

      - Оформить земельно-правовые отношения с участниками земельно-правовых отношений и получить исходно-разрешительную документацию для размещения ЛЭП, в том числе:

- определить площади земельных участков, на территории которых планируется размещение объектов;

- выявить все затрагиваемые строительством земельные участки;

- получить сведения о категории, виде разрешенного использования, а также о наличии или отсутствии границ земельных участков в ЕГРН;

- получить сведения о наличии, отсутствии и регистрации прав на земельные участки, на территории которых планируется строительство и размещение объектов;

- разработать проектную документацию о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков;

- осуществить все необходимые и достаточные действия по согласованию и оформлению земельно-правовых отношений с участниками земельно-правовых отношений (собственники, землевладельцы, землепользователи, арендаторы);

- провести переговоры с участниками земельно-правовых отношений и получить согласие на размещение ЛЭП посредством заключения договора о намерениях или письменного согласия лица (форму согласия согласовать с Заказчиком);

- разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка (в случае необходимости);

- разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, объекта капитального строительства (в случае необходимости);

- выполнить иные мероприятия, необходимые для оформления земельно-правовых отношений и получения исходно-разрешительной документации.

      - В случае необходимости изъятия (выкупа) земельных участков для размещения проектируемых ЛЭП провести оценку и определить рыночную стоимость с получением положительного экспертного заключения саморегулируемой организации (вид экспертизы - на подтверждение стоимости).

      - При необходимости провести оценку и определить рыночную стоимость арендной платы участникам земельно-правовых отношений (за исключением государственных и муниципальных организаций) для строительства ЛЭП с получением положительного экспертного заключения саморегулируемой организации (вид экспертизы - на подтверждение стоимости).

      - При наличии письменного согласия правообладателей, пользователей земельных участков или предварительного договора на размещение объекта необходимости выполнить расчеты (заключения) компенсаций по убыткам (реальный ущерб и упущенная выгода).

    - В том числе для зданий, строений и сооружений, входящих в инфраструктуру линейного объекта выполнить/определить.

- сведения об устанавливаемом РП;

- описание конструкции и работы РП;

- выбор и проверка коммутационных аппаратов с расчетом токов КЗ и расчетом уставок РЗА в соответствии с РД 153-34.0-20.527-98 «Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования».

- однолинейную схему;

- схемы установки РП, контура заземления и т.д.

    - Разделы «Мероприятия по охране окружающей среды» (для ЛЭП), «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (для ПС) оформить отдельными томами.

    - Проекты расчетной санитарно-защитной зоны для строящихся и реконструируемых объектов, зон санитарной охраны выполнить и оформить отдельными томами.

    - Инженерно-технические вопросы гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Раздел оформить отдельным томом.

    - Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» выполнить в соответствии с действующими отраслевыми правилами пожарной безопасности для энергетических объектов и оформить отдельным томом.

    - Проект организации строительства (ПОС) с определением продолжительности выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, включая предложения по выделению очередей и этапов строительства, с технологическими решениями и схемами завода ЛЭП в новые ячейки, график поставки и схему транспортировки оборудования и т.д. Предусмотреть съезды и временные дороги, проезды между притрассовой дорогой и строящимся линейным сооружением. В томе В томе ПОС учитывать комплекс работ по организации и осуществлению авторского надзора за строительством, реконструкцией зданий и сооружений. В проектной документации и в сметных расчетах учитывать привлечение строительных отрядов. В томе ПОС привести полный перечень зданий и сооружений, затрагиваемых при реализации, с указанием уровня ответственности каждого.

В ПОС для каждого этапа строительства (реконструкции) должны быть проработаны решения:

1) Общие:

- по минимизации количества и периодов эксплуатации объектов с временными (ослабленными) схемами электроснабжения потребителей;

- по определению схемно-режимных условий беспрепятственной коммутации оборудования на каждом этапе строительства (реконструкции).

2) В части РЗА и ПА:

- выполнения РЗА при постановке под напряжение построенных участков ЛЭП с учетом схемы их подключения к ПС;

- взаимодействия вновь устанавливаемых устройств РЗА и ПА с существующими на ПС устройствами РЗА и ПА;

3) В части АСУ ТП:

- состав компонентов АСУ ТП, вводимых на каждом этапе строительства;

- организация передачи технологической информации по вновь вводимому оборудованию на верхние уровни управления;

- предусмотреть организацию опытной эксплуатации АСУТП.

4) В части АСКУЭ - по сохранению автоматического сбора данных по всем точкам учета ПС и передаче информации на верхние уровни управления.

    - Выполнить раздел «Пояснительная записка» (ПЗ).

Раздел оформить отдельным томом в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

В ПЗ привести реквизиты и сведения об использовании каталогов унифицированных и типовых конструкций (схем, компоновок и т.д.), типовой проектной документации, проектов повторного применения, материалов ранее разработанной внестадийной и/или проектной документации и т.п.

В ПЗ привести сведения о примененных инновационных решениях. Текстовая часть пояснительной записки к проектной документации должна содержать пункт «Инновационные технологии» с информацией о перечне и стоимости инновационных решений, примененных в рамках проекта.

    - Для строящихся ЛЭП принять идентификационные признаки согласно статье 4 Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

    - Сметную стоимость строительства приводить в двух уровнях цен: в базисном по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления смет.

Сметную документацию представить в печатном и в электронном виде в универсальном формате XML а также в MS Exсel. При составлении сметной документации в базисном уровне цен использовать действующую редакцию территориальной сметно-нормативной базы (ТЕР-2001, ТЕРм-2001, ТЕРп-2001, ТСЦМ), внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов, а при отсутствии таковой в реестре применять федеральную сметно-нормативную базу (ФЕР-2001, ФЕРм-2001, ФЕРп-2001, ФСЦМ)»

Общий сметный лимит средств, необходимых для полного завершения строительства объекта, до ввода в эксплуатацию, определить на основании сводного сметного расчета и сводной сметы на ввод. Предусмотреть включение затрат на проведение технологического и ценового аудита в сметную документацию.

Для пересчета сметной стоимости в текущий уровень цен в сводном сметном расчете использовать индексы изменения сметной стоимости строительства ежеквартально публикуемые и рекомендуемые к применению Минстроем России, сложившихся на дату представления сметной документации в органы (организации), уполномоченные на проведение экспертизы проектной документации (постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов»)

Затраты на содержание службы заказчика-застройщика определить с учетом требований Методических рекомендаций по расчету норматива затрат на содержание службы заказчика-застройщика.

В случае применения инновационных решений, приведенных в Реестре инновационных технологий ПАО «Россети», выделенная стоимость инноваций должна оформляться Подрядчиком в «Сводной ведомости затрат по применению инновационных технологий» на основе сметных расчетов в разделе проекта «Сметная документация».

    - Руководствуясь Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1 «Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», а также МДС 81-35.2004 определить непосредственный размер и включить в сводный-сметный расчет объектов строительства следующие затраты по получению исходно-разрешительной документации и оформлению земельно-имущественных отношений:

- затраты по получению исходно-разрешительной документации и оформлению земельно-имущественных отношений, связанные с затратами заказчика по отводу и освоению застраиваемой территории, и вводу объектов в эксплуатацию;

- проведением первичной технической инвентаризации и кадастровых работ с подготовкой технических паспортов, технических планов и получением кадастровых паспортов на объект капитального строительства (ОКС), осуществлением сопровождения государственного кадастрового учета недвижимого имущества ОКС и получения кадастровых паспортов на ОКС;

- затраты, связанные с оплатой государственной пошлины, в том числе для регистрации договоров аренды, за постановку ОКС на кадастровый учет и государственную регистрацию прав на объекты недвижимости (ОКС), осуществлением сопровождения государственной регистрации прав на объекты недвижимости (ОКС);

- затраты, связанные с установлением зон с особыми условиями, в том числе составлением карты (плана) зон с особыми условиями, подготовленной в объеме, достаточном для согласования в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем технический контроль и надзор в электроэнергетике, и внесения в документы государственного кадастрового учета недвижимого имущества сведений о границах зон с особыми условиями;

- затраты на арендные платежи, размер которых определяется на основании действующего законодательства, расчета, составленного с учетом сведений о кадастровой стоимости земельных участков и положений постановлений Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков находящихся в государственной или муниципальной собственности» и «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации» и от 22.05.2007 № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности», нормативно-правовых актов органов субъектов Российской Федерации в области земельного законодательства, отчета по определению рыночной стоимости аренды в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности», стандартами и правилами саморегулируемых организаций, а также заключенных между Заказчиком и правообладателями земельных участков договоров, соглашений, заключенных в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ);

- затраты, связанные с выполнением исполнительной съемки объектов проектирования, выполненной и зарегистрированной в соответствии с требованиями, установленными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или местного самоуправления, на территориях которых расположены объекты проектирования;

- компенсационные затраты по переустройству объектов недвижимого имущества иных собственников, включая затраты на проведение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ, поставку оборудования, материалов, затраты по оформлению правоустанавливающих документов на земельные участки, исходно-разрешительной документации и иные сопутствующие затраты, необходимые для ввода объектов в эксплуатацию и внесения в ЕГРП сведений об изменении технических характеристик объектов недвижимости;

- иные затраты, определенные в ходе разработки проектной документации, связанные с обязательным выполнением требований действующего законодательства, в том числе затраты на проведение необходимых мероприятий под построенным объектом.

    - При разработке проектной документации учитывать следующие требования:

В разделах проектной документации, в том числе «Пояснительная записка», «Проект организации строительства» и «Архитектурные решения» указывать наименования и единицы измерения строящихся и реконструируемых объектов капитального строительства (для отнесения имущества к основным средствам).

Перечень строящихся и реконструируемых объектов капитального строительства указывать в разделах «Пояснительная записка» и «Проект организации строительства» с отражением основных характеристик и делением на объекты основного и вспомогательного назначения.

Для реконструируемых (переустраиваемых) объектов капитального строительства необходимо указывать их существующие параметры (показатели) согласно данным технической документации (технический паспорт, технический план, кадастровый паспорт/выписка), а также параметры (показатели) в результате реализации решений проектной документации.

    - При выполнении проектной документации:

- производить сравнительный анализ альтернативных вариантов реализации с целью выявления наиболее эффективного варианта в части снижения капитальных и текущих издержек Общества на создание и содержание объекта;

- предусматривать в составе проектной документации расчет затрат на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объекта на протяжении срока его полезного использования.

    - При выполнении проектной документации предусмотреть корпоративный стиль оформления и выполнение надписей на проектируемых объектах в соответствии с требованиями Руководства «Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей при выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (РК БП 20/17-01/2018, приложение к приказу ПАО «МРСК Центра» от 07.11.2018 №515-ЦА) и в соответствии с «Требованиями к информационным знакам, размещаемым на подстанциях и линиях электропередачи. Стиль, информационное наполнение, материалы и способы крепления» (приложение к распоряжению ПАО «МРСК Центра» от 17.12.2018 №ЦА/10/218-р).

    - При разработке проектной документации в приоритетном порядке следует рассматривать технические решения с применением оборудования, конструкций, материалов и технологий отечественного производства.

В разделе «Пояснительная записка» отразить сведения о возможности реализации проектных решений с применением оборудования, конструкций, материалов и технологий, производимых в Российской Федерации. Привести перечень типов/видов оборудования, конструкций, материалов и технологий, предусмотренных проектной документацией, но не производимых на территории Российской Федерации.

В разделе «Пояснительная записка» привести перечень оборудования, материалов, систем и технологий, предусмотренных проектной документацией и включенных в утверждаемый ПАО «Россети» перечень инновационного оборудования, материалов, систем и технологий. Указать стоимость инновационного оборудования, материалов, систем и технологий, а также соответствующих им затрат на СМР и ПНР, в абсолютном выражении, а также долю в общей сметной стоимости строительства.

    - Выполнить разработку и согласование рабочей документации (РД) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов (применительно к объектам «Группы III» в соответствии с п.3.3.13 Распоряжения ПАО «Россети» от 14.07.2016 №286р)».

    - рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных работ (схемы принципиальные, схемы или таблицы подключения, планы расположения электрооборудования, прокладки электрических сетей и сетей заземления (зануления), кабельный (кабельнотрубный) журнал, ведомость заполнения труб кабелями, разработанные для проектируемого объекта чертежи конструкций и деталей, изготавливаемых в монтажной зоне и т.п.);

    - прилагаемые документы (спецификации оборудования, изделий и материалов по ГОСТ 21.110-95, опросные листы, локальные сметы, ведомости объемов монтажных и строительных работ, рабочие чертежи конструкций и деталей и т.д.).

    - Документацию в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить Заказчику на материальных носителях, а именно:

- в 5 (пяти) экземплярах на бумажном носителе, из которых не менее 1 (одного) экземпляра в оригинале. Каждый том оригинала и копии ПД должен быть прошит, заверен печатью и подписью руководителя, страницы пронумерованы. Все экземпляры томов копий ПД должны быть заверены печатью проектной организации «Копия верна»;

- в электронном виде в формате pdf с текстовой подложкой для документов с текстовым, графическим содержанием; xls, xlsx для сводки затрат, сводного сметного расчета стоимости строительства, объектных сметных расчетов (смет), сметных расчетов на отдельные виды затрат; xml для локальных сметных расчетов (смет) на всех этапах проектирования в том числе её согласования;

- в электронном виде в формате pdf с текстовой подложкой, а также в форматах rtf, doc, docx, xls и/или xlsx, в универсальном формате xml для документов с текстовым содержанием, dwg и/или dwx для документов с графическим содержанием, расчетные модели в формате программного обеспечения (компьютерных программ), которые использовалось при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений, электротехнических и других видах расчетов;

- в 2 (двух) экземплярах на DVD.

Электронная версия документации должна соответствовать ведомости основного комплекта проектной документации и комплектоваться отдельно по каждому тому. Наименования файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать названию документации, представленной на бумажных носителях.

- Особые условия.

  - Документацию (проектную, рабочую) в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить Заказчику на материальных носителях, а именно:

- в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе из которых не менее 1 (одного) экземпляра в оригинале. Каждый том оригинала и копии ПД и РД должен быть прошит, заверен печатью и подписью руководителя, страницы пронумерованы. Все экземпляры томов копий ПД и РД должны быть заверены печатью проектной организации «Копия верна»;

- в электронном виде на цифровом носителе (в 2-х экземплярах) в формате: AutoCAD / NanoCAD или т.п.; формате pdf для документов с текстовым и графическим содержанием; xls, xlsx для сводки затрат, сводного сметного расчета стоимости строительства, объектных сметных расчетов (смет), сметных расчетов на отдельные виды затрат; xml для локальных сметных расчетов (смет) на всех этапах проектирования в том числе её согласования;

Электронная версия документации должна соответствовать ведомости основного комплекта проектной документации и комплектоваться отдельно по каждому тому. Наименования файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать названию документации, представленной на бумажных носителях. Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц

  - Оформление текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации, выполнить в соответствии с приказом Минрегиона России от 02.04.2009 № 108 «Об утверждении правил выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации».

  - При направлении откорректированных материалов ПСД разработчиком должен быть приложен перечень направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в которые были внесены изменения. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов.

  - Разработанная проектная и рабочая документации являются собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

  - Проектная организация обеспечивает:

– получение всех необходимых положительных согласований и заключений, в том числе, но не ограничиваясь: природоохранных органов, органов ГО и ЧС, Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, организации по проведению государственной экспертизы, эксплуатирующих организаций и органов местного самоуправления;

–	при необходимости сопровождение документации в органах экспертизы и обеспечивает получение положительных заключений;

–	внесение соответствующих изменений (с согласованием с Заказчиком) в документацию в соответствии с замечаниями, полученными от согласующих и экспертов либо эффективно оспаривает эти замечания.

В случае возникновения в ходе проектирования необходимости выполнения дополнительных мероприятий, не предусмотренных настоящим заданием на проектирование, выполнить дополнительные работы по разработке проектной и рабочей документации без изменения сроков и стоимости работ по договору подряда на выполнение проектных (и изыскательских) работ, при условии, если дополнительные работы не превышают десяти процентов общей стоимости работ по договору подряда.

  - При необходимости, по запросу проектной организации, выполняющей разработку проектной документации, Заказчик предоставляет доверенность на получение технических условий или сбор исходных данных и иных документов, необходимых для выполнения проектных работ и работ по выбору и утверждению трассы (площадки строительства).

  - В целях проведения проектно-изыскательских работ проектная организация от своего имени за свой счет оформляет и получает правоустанавливающие документы на земельные участки (при необходимости).

  - Проектная организация выполняет весь комплекс работ, в том числе связанных с получением исходно-разрешительной документации для проектирования.

  - Технические решения проектной документации должны основываться на применении оборудования, материалов и систем, включенных в Перечень оборудования, материалов и систем, допущенных к применению на объектах 
ПАО «Россети», в противном случае в проектной документации указать на необходимость обязательного прохождения процедуры Проверки качества для соответствующих видов оборудования, материалов и систем для контроля его соответствия заявленным характеристикам и предъявляемым техническим требованиям».

  - Сокращения в задании на проектирование приняты согласно Приложению №2 к ТЗ.

  - При формировании проектных решений минимизировать использование импортного оборудования и материалов, стоимость которых зависит от валютных курсов, в случае применения импортного оборудования предоставить соответствующее обоснование. Выполнить сравнительный анализ технико-экономических показателей предлагаемого к применению импортного оборудования и отечественных аналогов (показатели производительности, показатели качества, показатели потребления ресурсов, показатели надежности и режима обслуживания и т.д.).

  - Применяемое при проектировании силовое оборудование, устройства РЗА систем диагностики должны быть согласованы производителями оборудования и устройств на предмет возможности реализации принятых технических решений, совместимости отдельных составных частей оборудования и устройств, соответствия выполняемых функции устройств их назначениям.

  - Технические решения проектной (рабочей) документации в части первичного (силового) оборудования, строительных конструкций, зданий и сооружений, должны учитывать наличие конструкций или устройств (съемных или стационарных) для безопасного выполнения работ на высоте в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014г. №155н г. Москва).

- Выделение этапов строительства.

Очередность этапов строительства, их состав, а также необходимость выделения (дополнительных) этапов строительства определить и обосновать в рамках проектирования.

- Сроки выполнения работ.

  - Срок выполнения работ – в течении 7 месяцев с даты заключения договора.

  - Сроки предоставления документации определяются графиком выполнения ПИР, являющегося приложением к договору на выполнение ПИР.

- Исходные данные для разработки проектной документации.

Перечень исходных данных, сроки их подготовки и передачи определяются условиями Договора на разработку проектной документации и календарным графиком. Получение исходных данных проектной организацией выполняется с выездом на объекты. Заказчик обеспечивает организационную поддержку доступа представителей проектной организации для получения информации.

Приложение 1: Перечень нормативно-технических документов, определяющих требования к оформлению и содержанию проектной документации

Приложение 2: Перечень сокращений

| Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник управления высоковольтных сетей |  | Солодов В.Ю. |
| --- | --- | --- |

| Начальник управления распределительных сетей |  | Баталов О.М. |
| --- | --- | --- |

| Начальник СРЗАИиМ |  | Куршанов С.В. |
| --- | --- | --- |

Согласовано в части сроков выполнения работ:

| Заместитель директора по капитальному строительству |  | Рикамов Р.Р. |
| --- | --- | --- |

Исполнитель: Коршунов А.А., 336-365