## Титул
Приложение №1
к Договору подряда
№
от _____________2022г.
Публичное акционерное общество
"Россети Центр и Приволжье"
филиал "Рязаньэнерго "
ПОДРЯДЧИК |  |  |  | ЗАКАЗЧИК
И.о.первого заместителя директора -
главный инженер филиала "Рязаньэнерго"
ПАО "Россети Центр и Приволжье"
А.А.Корнилов
| 2023 г. |  |  |  |  | 2023 г.
Техническое задание
на расчистку трасс ВЛ 0,4-10 кВ от ДКР и вырубку деревьев в пределах охранных зон
для нужд филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Рязаньэнерго"
г.Рязань
2023 г.

## Требования по вып
1. Общая часть
1.1 В филиале ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Рязаньэнерго» (далее – Заказчик) производится закупка работ по расчистке охранных зон ВЛ от древесно-кустарниковой растительности.
1.2. Закупка производится на основании утверждённой годовой и многолетней программы технического обслуживания и ремонта.
1.3. Исполнитель работ определяется на основании проведения конкурентной закупочной процедуры на выполнение данного вида работ.
1.4. Все условия выполнения работ по расчистке трас ВЛ от древесно-кустарниковой растительности (далее – ДКР) определяются и регулируются договором, заключённым Заказчиком с победителем конкурентной закупочной процедуры (далее – Подрядчик).
2. Предмет конкурса
2.1. Работы по расчистке трас ВЛ от ДКР должны быть выполнены в объёме:
Вид работы | Год проведения работ
| 2024 год | в т.ч.Расчистка от ДКР, га | т.ч.Вырубка деревьев с диаметром ствола на высоте 1 м более 80 мм, га
Расчистка просек ВЛ от ДКР в пределах ширины существующей охранной зоны*, га. | 957.089 | 933.003 | 24.0864
* - под расчисткой понимается работа по поддержанию существующей ширины просек ВЛ (в пределах границ охранных зон) в безлесном состоянии путём выборочной или сплошной вырубки деревьев, мелколесья и древесно-кустарниковой растительности (далее – ДКР), в том числе внутри металлических решетчатых опор и под проводами ВЛ, а также вырубка отдельных деревьев, имеющих наклон в сторону линейного объекта более 60° от горизонтальной плоскости, ослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, высота которых по прямой превышает расстояние до крайней точки линейного объекта, сооружения, являющегося его неотъемлемой технологической частью, или крайней точки его вертикальной проекции, увеличенное на 2 метра (с утилизацией порубочных остатков).
2.2. Объёмы и сроки работ по расчистке просек ВЛ на планируемый год должны быть выполнены согласно данным Таблицы 2 к ТЗ.
Объекты с указанием пролетов выполнения работ, сроки начала и окончания работ на последующие за планируемым годы будут определены по итогам осмотров в течении планируемого года и направлены Подрядчику до 01 ноября года, предшествующего планируемому в формате Таблицы 2 к ТЗ.
3. Общие технические требования
3.1. Детализация объемов работ представлена в Таблице 2 к ТЗ. | Детализация объемов работ представлена в Приложении № 1 к ТЗ.
3.2. Основные НТД и НПА, определяющие требования к работе: | Основные НТД и НПА, определяющие требования к работе:
– постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160;
– Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
– Правила пожарной безопасности в лесах, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417;
– Правила реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст.43-46 ЛК РФ, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2009 № 604;
– Правила санитарной безопасности в лесах, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 № 607;
– Правила заготовки древесины, утвержденные приказом Федерального агентства лесного хозяйства Российской Федерации от 01.08.2011 № 337;
– Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждённые приказом Минэнерго России от 25.10.2017 №1013);
– Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229;
– Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ, утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н с изменениями Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.02.2016 № 74н);
– Правила устройства электроустановок (действующее издание);
– Инструкция по охране труда для вальщика леса и лесоруба, утвержденная Минтрудом России 11.05.2004;
– приказ Минтруда России от 02.11.2015 № 835н «Об утверждении Правил по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных работ» (зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2016 № 41009);
– Правила использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утвержденные Приказом Рослесхоза РФ от 10.06.2011 года № 223;
– приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 18.01.2012 № 14 «Об утверждении методики определения платы и предельных размеров за проведение кадастровых работ Федеральными государственными унитарными предприятиями, находящимися в ведении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, в целях выдачи межевого плана»;
– приказ Рослесхоза от 12.12.2011 № 516 «Об утверждении лесоустроительной инструкции»;
– приказ Минприроды России от 21.08.2017 № 451 «Об утверждении перечня информации, включаемой в отчет об использовании лесов, формы и порядка представления отчета об использовании лесов, а также требований к формату отчета об использовании лесов в электронной форме»;
– постановление Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».
– Федеральный закон от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» (с изменениями);
– Порядок применения электрозащитных средств в электросетевом комплексе ПАО «Россети». Требования к эксплуатации и испытаниям СТО 34.01-30.1-001-2016.
3.3. В период пожароопасного сезона Подрядчик обязан обеспечить состояние площади производства работ в соответствии с требованиями «Правила пожарной безопасности в лесах РФ», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417, «Правила заготовки древесины», утвержденные Приказом Федерального агентства лесного хозяйства России от 01.08.2011 № 337 с обязательным предоставлением Заказчику подписанного представителем лесничества акта освидетельствования мест рубок. | В период пожароопасного сезона Подрядчик обязан обеспечить состояние площади производства работ в соответствии с требованиями «Правила пожарной безопасности в лесах РФ», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417, «Правила заготовки древесины», утвержденные Приказом Федерального агентства лесного хозяйства России от 01.08.2011 № 337 с обязательным предоставлением Заказчику подписанного представителем лесничества акта освидетельствования мест рубок.
3.4. Складирование под проводами ВЛ срубленной древесины, порубочных остатков, мелколесья и иных горючих материалов запрещено. | Складирование под проводами ВЛ срубленной древесины, порубочных остатков, мелколесья и иных горючих материалов запрещено.
3.5. Древесина, полученная в результате расчистки и расширения просек ВЛ, реализуется согласно «Правилам реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43 - 46 Лесного Кодекса Российской Федерации, утвержденным постановления Правительства Российской Федерации № 604 от 23.07.2009 и другими действующими НПА. Затраты, связанные со всеми этапами оформления документов, оплачиваются Подрядчиком и входят в цену договора подряда. | Древесина, полученная в результате расчистки и расширения просек ВЛ, реализуется согласно «Правилам реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43 - 46 Лесного Кодекса Российской Федерации, утвержденным постановления Правительства Российской Федерации № 604 от 23.07.2009 и другими действующими НПА.
4. Технические требования к расчистке просек ВЛ от ДКР
4.1. По настоящему ТЗ Подрядчик обязуется выполнить работы по расчистке просек ВЛ в объеме согласно данным таблицы 2 к ТЗ путем сплошной вырубки деревьев, мелколесья и ДКР в пределах охранной зоны ВЛ , а также вырубку отдельных деревьев, имеющих наклон в сторону линейного объекта более 60⁰ от горизонтально плоскости, ослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев высота которых превышает расстояние по прямой до крайней точки линейного объекта, сооружения, являющегося его неотъемлемой технологической частью, или крайней точки его вертикальной проекции, увеличенное на 2 метра, с последующей утилизацией порубочных остатков и сдать результаты работ комиссии Заказчика.
В объем работ по расчистке, существующей ОЗ ВЛ, осуществляемых Подрядчиком включены:
– уведомление лесничеств о проведении рубок в соответствии с «Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов», утвержденными приказом Рослесхоза от 10.06.2011 № 223;
– расчистка (сплошная вырубка деревьев, мелколесья и ДКР) на площади в соответствии с таблицей 2 к ТЗ в том числе внутри металлических решетчатых опор и под проводами ВЛ.
– вырубка отдельных деревьев, имеющих наклон в сторону линейного объекта более 60 от горизонтально плоскости, ослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев высота которых превышает расстояние по прямой до крайней точки линейного объекта, сооружения, являющегося его неотъемлемой технологической частью, или крайней точки его вертикальной проекции, увеличенное на 2 метра.
– уборка на площади, где проводилась расчистка, трелевка, вывоз срубленной древесины до мест складирования и ее охрана до даты реализации в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
– очистка мест рубок от порубочных остатков производится методом, согласованным с органами лесного хозяйства: укладка порубочных остатков в волоки с целью их укрепления и предохранения почвы от сильного уплотнения и повреждения при трелевке; сбор порубочных остатков в кучи и валы с последующим сжиганием их в пожаробезопасный период; разбрасывание измельченных порубочных остатков в целях улучшения лесорастительных условий; укладка и оставление на перегнивание на месте рубки. Указанные способы очистки мест рубок при необходимости могут применяться комбинированно;
– фотофиксация выполненных работ по расчистке просек (фото пролета до и после выполнения работ).
Способ расчистки должен соответствовать указанному в таблице 2 к ТЗ:
1) Ручной способ - расчистка трассы от деревьев, мелколесья и ДКР вручную с применением механизмов (бензопил, кусторезов и т.п.).
2) Механизированный способ – расчистка трассы от деревьев, мелколесья и ДКР с помощью передвижных установок (бульдозеров, мульчеров и т.п.) с последующей утилизацией стволов и порубочных остатков в том числе методом переработки (мульчирования).
5. Требования к выполнению работ
5.1. Работы выполняются в соответствии с требованиями НТД (п. 3.2 ТЗ), в объеме и в сроки, предусмотренные в данном ТЗ, в соответствии с графиком, являющимся неотъемлемой частью договора и сдать результат работ Заказчику в состоянии, пригодном для нормальной эксплуатации ВЛ. Изменение сроков и календарных объемов, в пределах срока действия договора, выполнения работ по отдельным объектам может быть осуществлено Подрядчиком по письменному согласованию с Заказчиком.
5.2. До начала работ Подрядчик совместно Заказчиком проводит уточнение объёмов работ, предстоящих к выполнению, при этом допускается корректировка объёмов работ в рамках стоимости заключенного договора.
5.3. Подрядчик принимает на себя обязательства по соблюдению требований НТД (п. 3.2), а также обязательство оформить на себя в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации разрешение на ведение лесорубочных работ на конкретных участках, выполнить работы по комплексному приведению охранных зон ВЛ к нормативному состоянию и сдать объекты Заказчику и органам лесного хозяйства с целью получения документального подтверждения соответствия мест рубок требованиям НТД.
5.4. Подрядчик и привлеченные им субподрядные организации в период выполнения работ обязаны соблюдать действующие правила и нормы охраны труда, правила санитарии и пожарной безопасности на объектах Заказчика. Ответственность за безопасное производство работ, а также разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности возлагается на Подрядчика.
5.5. Подрядчик несет персональную ответственность за безопасное выполнение работ, в том числе с применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а также отвечает за соответствие применяемых средств механизации выполняемой работе.
5.6. Подрядчик, а также привлеченные субподрядные организации в период выполнения работ обязаны соблюдать требования в области охраны окружающей среды и требования обращения с отходами. В случае нарушения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и правил обращения с отходами, санитарных норм и правил, а также иных требований природоохранного законодательства, Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные нарушения.
5.7. Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода выполнения работ и передаёт её Заказчику в полном объёме после завершения работ. Проекты производства работ (технологические карты на разработку лесосеки) разрабатываются Подрядчиком и должны быть согласованы с Заказчиком и лесничеством. Комплекс работ по приведению охранных зон ВЛ к нормативному состоянию должен производиться в соответствии с действующей НТД.
5.8. В случае необходимости привлечения к выполнению работ субподрядчиков, Подрядчик должен отразить это в переданной Оферте (Приложении к письму о подаче Оферты – Плане распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками) с указанием перечня привлекаемых субподрядчиков и распределении выполняемых ими работ.
Подрядчик должен письменно информировать Заказчика о заключении договоров субподряда с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должен излагаться предмет договора, сроки выполнения работ, наименование и адрес субподрядчика. В договор субподряда должны быть включены соответствующие требования, права и обязанности субподрядчика, аналогичные требованиям к Подрядчику в договоре между Заказчиком и Подрядчиком.
5.9. Подрядчик не имеет права передавать субподрядным организациям объем работ, составляющий более 25 % (двадцати пяти процентов) от общей стоимости/объема работ.
5.10. Способ и технология работ согласовываются с Заказчиком.
5.11. Допуск Подрядчика к выполнению работ, осуществляется в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, с осуществлением необходимых оперативных переключений с выполнением организационных и технических мероприятий.
5.12. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, Подрядчик обязан немедленно поставить об этом в известность Заказчика.
6. Правила контроля и приемки работ
6.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения.
6.2. Заказчик вправе контролировать соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности и санитарных правил на рабочих местах Подрядчика, выдавать по результатам контроля рабочих мест Подрядчика обязательные для исполнения Подрядчиком документы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и принимать меры по пресечению выявленных нарушений вплоть до отстранения бригад или отдельных лиц. При отстранении от работы персонала Подрядчика Заказчик незамедлительно извещает об этом руководство подрядной организации. При отстранении персоналом Заказчика персонала Подрядчика (субподрядчика) от выполнения работ в связи с выявленными грубыми нарушениями правил безопасности, Подрядчик компенсирует соответствующие издержки и убытки, понесенные Заказчиком.
6.3. Приемку работ осуществляет Заказчик в соответствии с требованиями НТД, указанными в п. 3.2. ТЗ. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям НТД и НПА, указанных в п. 3.2 ТЗ. Заказчик осуществляет приёмку работ на предмет соответствия требованиям действующих НТД, указанных в п. 3.2. ТЗ.
6.4. При обнаружении отступлений от требований НТД, ухудшающих результаты работы, и иных недостатков в работе Заказчик обязан заявить об этом Подрядчику и отразить это в Акте сдачи-приёмки выполненных работ с указанием сроков их исправления.
6.5. Обнаруженные при приёмке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счёт в сроки, установленные Заказчиком.
6.6. Во время выполнения работ, а также в пределах гарантийного срока Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования компенсировать Заказчику санкции (штрафы), связанные с привлечением Заказчика к административной ответственности за допущенные Подрядчиком при производстве Работ нарушения действующего законодательства, указанного в п. 3.2. ТЗ.
6.7. Персонал Подрядчика допускается к работам на правах командированного персонала в соответствии с п. XLVI «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТЭУ, утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н с изменениями от 19.02.2016 № 74н).
7. Экологические и природоохранные требования при производстве работ
7.1. В период пожароопасного сезона и по окончании всех работ, независимо от периода, Подрядчик обязан обеспечить отсутствие в ОЗ ВЛ горючих материалов, очистку мест рубок от порубочных остатков в соответствии с требованиями п.21 Правил пожарной безопасности в лесах.
7.2. Комплексное приведение охранных зон ВЛ к нормативному состоянию на землях сельхозугодий должно исключать нарушение плодородного слоя почвы.
7.3. Заправка техники производится только насосами, на сухих окопанных площадках, вдали от водоемов.
7.4. При аварийном разливе ГСМ загрязненная земля собирается и увозится на свалку.
7.5. Подрядчик и привлеченные им субподрядные организации в период выполнения работ обязаны соблюдать правила безопасности, согласно действующей НТД и НПА.
8. Сроки выполнения работ
8.1. Выполнение работ должно быть проведено в соответствии со сроками, указанными в таблице 2 к ТЗ.
8.2. Сроки выполнения работ на планируемый год определяются по итогам осмотров в год, предшуствующий планируемому. Актуализированное объемы и срокиработ должны быть предоставлены Подрядчику до 01 ноября года, предшествующего планируемому в формате таблицы 2 к ТЗ.
9. Гарантийные обязательства.
9.1. Подрядчик гарантирует соответствие объектов, на которых производится работа, требованиям НТД на срок не менее 36 месяцев от даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.
9.2. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации и использованию результата работы, указанного в пункте 2 ТЗ, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
9.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний Акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком.
9.4. Если в течение гарантийного срока произойдет повреждение или отключение ВЛ вследствие падения деревьев на провода, Подрядчик в полном объеме возмещает Заказчику или третьим лицам причиненные убытки.
Заместитель главного инженера по эксплуатации филиала "Рязаньэнерго" |  |  | А.А. Смирнов
Начальник управления распределительных сетей филиала "Рязаньэнерго" |  |  | С.М. Чернов
Note on C11: Блохина Оксана Валерьевна: скорректированный объем расч ПС мех скорректирован на 68.312 га и переведен на ХС мех расч

## Место расп и объем
Место расположение и характеристика объекта, объем и сроки выполнения работ
№ п/п | Административный район | Адрес структурного подразделения | Диспетчерское наименование | Класс U, кВ | № ТМ в SAP | № опор | Ширина существующей просеки, м | Адрес структурного подразделения | Пункты перебазировки |  | Расстояние от базы структурного подразделения, до условной середины участка выполнения работ (расчет Кд), км |  |  | Расчет Кд | Объём работ | [11 empty] | Месяц выполнения работ | Наличие труднодоступных участков (овраги, болота)
[9 empty] | Начальный | Конечный | от базы ПО/РЭС до объекта ремонта по |  | от места въезда на линию до середины ремонтируемого участка по трассе линии |  | Расчистка от ДКР, га | [5 empty] | Вырубка деревьев с диаметром ствола на высоте 1 м более 80 мм, в том числе по толщине деревьев, шт
[11 empty] | шоссейной дороге | грунтовой дороге |  |  | Ручная, га |  |  |  | Механизированная КУСТОРЕЗОМ, га | Ручная / механизированная
[15 empty] | Густая, га | Средняя, га | Редкая, га | Итого, га |  | Итого, га | От 10 до 15 см, шт | От 15 до 20 см, шт | От 25 до 40 см, шт | Более 40 см, шт | Итого, шт | Итого, га
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 | 27 | 28
Касимовский РЭС
1 | Касимовский район | г.Касимов, ул Луговая 21 | ВЛ-10кВ №1 от ПС Бельки, инв. 12126 | 10 | VS010-8200093 | Магистраль: ПС-13, 102-120; отп на ТП 2341:30-41, 52-70,115-135,193-202; отп на ТП 2242:36-2; отп на ТП 2380:96-3 | 21 | г.Касимов, ул Луговая 21 | База Касимовского РЭС | Условная середина (пр.оп. №100-101) | 30 | 0 | 8 | 1.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь
| Касимовский район | г.Касимов, ул Луговая 21 | ВЛ-10кВ № 1 от ПС Сабурово , инв. 12148 | 10 | VS010-8200182 | Магистраль: 45-46,93-167,169-179,193-194 отп на ТП №2357:175-1 отп на ТП №2321: 175-1,2-3,5-6,7-9,10-16,21-28 | 21 | г.Касимов, ул Луговая 21 | База Касимовского РЭС | Условная середина (пр.оп. №86-87 ) | 25 | 0 | 5.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май
2 | Касимовский район | г.Касимов, ул Луговая 21 | ВЛ-10кВ № 41 от РП Бетино, инв. 12114 | 10 | VS010-8200215 | Магистраль: 1-3,11-13,18-19,21-27,28-54,57-72 отп на ТП 2079: 67-5 отп на ТП 2122: 1-11 отп на ТП 2123:6-3 отп на ТП 2540:73-1 отп на ТП 2552: 1-3,11-13,15-26 | 21 | г.Касимов, ул Луговая 21 | База Касимовского РЭС | Условная середина (пр.оп. №42-43 | 35 | 0 | 3 | 1.3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август
3 | Касимовский район | г.Касимов, ул Луговая 21 | ВЛ-10кВ № 42 от РП Бетино, инв.12115 | 10 | VS010-8200216 | Магистраль: 1-4,10-33,39-40,107-148,215-239 отп на ТП 2455:9-10,17-18 отп на ТП 2135: 197-1 | 21 | г.Касимов, ул Луговая 21 | База Касимовского РЭС | Условная середина (пр.оп. №270-271) | 35 | 0 | 7.3 | 1.4622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август
4 | Касимовский район | г.Касимов, ул Луговая 21 | ВЛ-10кВ № 43 от РП Бетино , инв. 12116 | 10 | VS010-8200217 | Магистраль: 10-20 | 21 | г.Касимов, ул Луговая 21 | База Касимовского РЭС | Условная середина (пр.оп. № 60-61 ) | 40 | 0 | 4 | 1.4062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август
5 | Касимовский район | г.Касимов, ул Луговая 21 | ВЛ-10кВ № 44 от РП Бетино , инв. 12118 | 10 | VS010-8200218 | Магистраль: 11-24 | 21 | г.Касимов, ул Луговая 21 | База Касимовского РЭС | Условная середина (пр.оп. №55-56 ) | 40 | 0 | 4 | 1.4062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август
6 | Касимовский район | г.Касимов, ул Луговая 21 | ВЛ-10кВ № 7 от ПС Сынтул , инв. 12108 | 10 | VS010-8200197 | Магистраль:3-6,9-10,12-18,24-25,36-75,77-78,84-88,106-107,112-115,119-124,147-152,156-163,171-174 отп на ТП 2348:147-4 отп на ТП 2354: 76-4,12-25,37-44,45-48 отп на ТП 2342: 7-13 | 21 | г.Касимов, ул Луговая 21 | База Касимовского РЭС | Условная середина (пр.оп. №72-73) | 14 | 0 | 6 | 1.2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль
7 | Касимовский район | г.Касимов, ул Луговая 21 | ВЛ-10кВ № 8 от ПС Сынтул инв. 12165 | 10 | VS010-8200196 | Магистраль: 1-4,5-46 отп на ТП 2284:44-3,4-7,8-12 отп на ТП 2661: 1-5 | 21 | г.Касимов, ул Луговая 21 | База Касимовского РЭС | Условная середина (пр.оп. №20-21) | 15 | 0 | 2.1 | 1.1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль
8 | Касимовский район | г.Касимов, ул Луговая 21 | ВЛ-10кВ № 1009 от ПС Сноведь, инв. 12161 | 10 | VS010-8200187 | Магистраль: 120-132,147-191,261-279,299-325 | 21 | г.Касимов, ул Луговая 21 | База Касимовского РЭС | Условная середина (пр.оп. №210-211 | 55 | 0 | 8.5 | 1.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь
9 | Касимовский район | г.Касимов, ул Луговая 21 | ВЛ-10кВ № 6 от ПС Зеленино, инв. 12111 | 10 | VS010-8200081 | Магистраль: 4-7,10-14,17-19,21-22,26-27,32-35,36-37,39-41,43-52,54-70; отп на ТП №2108: 33-1; отп на ТП №2329: 4-7 | 21 | г.Касимов, ул Луговая 21 | База Касимовского РЭС | Условная середина (пр.оп. №35-36) | 23 | 0 | 3 | 1.2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель
| Касимовский район | г.Касимов, ул Луговая 21 | ВЛ-10кВ № 5 от ПС Телебукино, инв. 12106 | 10 | VS010-8200200 | Магистраль:19-20,28-32,43-44,51-52,59-84,117-129,136-139,144-145 отп на ТП 2522:2-10 отп на ТП 2115:1-3,9-21,23-24,31-32 отп на ТП 2553: 2-3 отп на ТП 2113: 1-2,6-7 отп на ТП 2114: 8-16 | 21 | г.Касимов, ул Луговая 21 | База Касимовского РЭС | Условная середина (пр.оп. №70-71) | 23 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель
10 | Касимовский район | г.Касимов, ул Луговая 21 | ВЛ-10кВ № 8 от ПС Елатьма, инв. 12147 | 10 | VS010-8200105 | Магистраль: ПС-5,7-8,13-14,20-ТП 2057 отп на ЛР 421:1-4,9-12,28-29,33-34 | 21 | г.Касимов, ул Луговая 21 | База Касимовского РЭС | Условная середина (пр.оп. №12-13 ) | 25 | 0 | 2 | 1.2081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь
11 | Касимовский район | г.Касимов, ул Луговая 21 | ВЛ-10кВ № 4 от ПС Сабурово, инв. 12152 | 10 | VS010-8200184 | Магистраль: 1-2,4-33,46-53,57-58,61-79,83-86,97-99,112-113,117-118,119-120,122-123 отп на ТП 2418:85-1 отп на ТП 2490:4-5 отп на ТП 2192: 1-2,8-9 отп на ТП 2221: 2-4 | 21 | г.Касимов, ул Луговая 21 | База Касимовского РЭС | Условная середина (пр.оп. №62-63) | 25 | 0 | 6.5 | 1.3284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май
12 | Касимовский район | г.Касимов, ул Луговая 21 | ВЛ-10кВ № 3 от ПС Затон , инв. 12131 | 10 | VS010-8200113 | Магистраль: 2-18,50-51,58-59 отп на ТП 2314: 1-8,17-18 отп на ТП 2419:11-2,4-5 отп на ТП 2099:2-ТП отп на ТП 2196: 1-ТП отп к ЛР 320:1-3,6-11,13-14,16-18,22-23 отп на ТП 2215:23-3 | 21 | г.Касимов, ул Луговая 21 | База Касимовского РЭС | Условная середина (пр.оп. № 30-31) | 12 | 0 | 5 | 1.1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель
13 | Касимовский район | г.Касимов, ул Луговая 21 | ВЛ-10кВ № 4 от ПС Шостье ,инв. 12133 | 10 | VS010-8200214 | Магистраль: 3-5,8-12,13-20,22-23,25-26,30-31,34-43,50-61,62-76,86-87,89-103,108-110,117-122,129-146,154-162,166-172,174-192,203-214,221-252,273-291,295-316,322-328 отп на ТП 2243:42-1,2-5 отп на ТП 2650:82-1 | 21 | г.Касимов, ул Луговая 21 | База Касимовского РЭС | Условная середина (пр.оп. №150-151) | 40 | 0 | 8.7 | 1.5803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август
14 | Касимовский район | г.Касимов, ул Луговая 21 | ВЛ-10кВ № 5 от ПС Сабурово, инв. 12153 | 10 | VS010-8200185 | Магистраль:11-24 | 21 | г.Касимов, ул Луговая 21 | База Касимовского РЭС | Условная середина (пр.оп. №70-71) | 33 | 0 | 3 | 1.3043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май
| Касимовский район | г.Касимов, ул Луговая 21 | ВЛ-10кВ № 1 от ПС Кочемары, инв. 12127 | 10 | VS010-8200147 | Магистраль: 1-12,20-21,27-34,37-38,43-52,110-133,140-145,182-184 отп на ТП 2094:34-3 отп на ТП 2096:6-8 отп на ТП 2206:5-6 отп на ТП 2141:11-2 отп на ТП 2142:19-ТП 2142 отп на ТП 2322:138-3 | 21 | г.Касимов, ул Луговая 21 | База Касимовского РЭС | Условная середина (пр.оп. №90-91) | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь
15 | Касимовский район | г.Касимов, ул Луговая 21 | ВЛ-10кВ № 6 от ПС Елатьма, инв. 12150 | 10 | VS010-8200102 | Магистраль : 112-132 | 21 | г.Касимов, ул Луговая 21 | База Касимовского РЭС | Условная середина (пр.оп. №70-71 ) | 25 | 0 | 5 | 1.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь
16 | Касимовский район | г.Касимов, ул Луговая 21 | ВЛ-10кВ № 6 от ПС Бельки, инв. 12125 | 10 | VS010-8200091 | отп на ТП №2350: 1-94 | 21 | г.Касимов, ул Луговая 21 | База Касимовского РЭС | Условная середина (пр.оп. № 110-111) | 26 | 0 | 7 | 1.3534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь
17 | Касимовский район | г.Касимов, ул Луговая 21 | ВЛ-10кВ № 4 от ПС Кольдюки , инв. 12157 | 10 | VS010-8200048 | Магистраль: 2-24,38-39,40-41,57-58,91-92,96-101,105-106,115-115А,136-137,166-167,171-ПС Моховая отп на ТП 2309:99-ЗТП 2309 отп на ТП 2394:101-ТП 2394 | 21 | г.Касимов, ул Луговая 21 | База Касимовского РЭС | Условная середина (пр.оп. №125-126 ) | 18 | 0 | 6.5 | 1.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь
18 | Касимовский район | г.Касимов, ул Луговая 21 | ВЛ-10кВ № 2 от ПС Кольдюки , инв. 12155 | 10 | VS010-8200046 | Магистраль: 1-16,21-22,25-26,37-38,44-45,47-48,50-51,92-95,98-101 отп на ТП 2549:19-1,4-5 | 21 | г.Касимов, ул Луговая 21 | База Касимовского РЭС | Условная середина (пр.оп. № 50-51 ) | 18 | 0 | 5 | 1.2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель
19 | Касимовский район | г.Касимов, ул Луговая 21 | ВЛ-10кВ № 7 от ПС Касимов , инв. 13001 | 10 | VS010-8200142 | Магистраль: 7-11,15-22 З,24-28,30-34,48-49,68-69,76-77,87-88,90-93,99-105,108-109,120-123,124-126,133-134,137-140,159-160,164-188,200-204 отп на ТП 2233:7-2 отп на ТП 2424:2-3,8-9,10-12,19-30 отп на ТП 2162:170-2 | 21 | г.Касимов, ул Луговая 21 | База Касимовского РЭС | Условная середина (пр.оп. № 80-83 ) | 2 | 0 | 7 | 1.1465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль
20 | Касимовский район | г.Касимов, ул Луговая 21 | ВЛ-10кВ № 12 от ПС Касимов , инв. 12102 | 10 | VS010-8200139 | Магистраль: 21-28,37-38,72-82,84-85 отп на ТП 2066:2-3 | 21 | г.Касимов, ул Луговая 21 | База Касимовского РЭС | Условная середина (пр.оп. № 70-71 ) | 2 | 0 | 7 | 1.1465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль
21 | Касимовский район | г.Касимов, ул Луговая 21 | ВЛ-10кВ № 351 от ЗРП-35 Гиблицы, инв. 12120 | 10 | VS010-8200082 | Магистраль: 1-20,25-26,32-37 отп на ТП 2090:17-3 | 21 | г.Касимов, ул Луговая 21 | База Касимовского РЭС | Условная середина (пр.оп. № 50-51 ) | 38 | 0 | 4.5 | 1.4008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь
22 | Касимовский район | г.Касимов, ул Луговая 21 | ВЛ-10кВ № 1 от ПС Забелино, инв. РЭ015332 | 10 | VS010-8200108 | Магистраль: 94-95 отп на ТП 2087:3-11 отп на ТП 2254:6-1 | 21 | г.Касимов, ул Луговая 21 | База Касимовского РЭС | Условная середина (пр.оп. №95-96 ) | 37 | 0 | 7 | 1.4754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь
23 | Касимовский район | г.Касимов, ул Луговая 21 | ВЛ-10кВ № 1 от ПС Зеленино , инв. 12110 | 10 | VS010-8200079 | отп на ТП 2119:1-18,20-21 отп на ТП 2120:11-2,6-9 | 21 | г.Касимов, ул Луговая 21 | База Касимовского РЭС | Условная середина (пр.оп. № 70-71) | 25 | 0 | 5 | 1.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь
| Касимовский район | г.Касимов, ул Луговая 21 | ВЛ-10кВ № 2 от ПС Бельки , инв. 12119 | 10 | VS010-8200092 | Магистраль: 1-6,23-29,32-38,62-81,94-95,97-101,103-105,110-113,120-123 отп на ТП 2381:3-4 | 21 | г.Касимов, ул Луговая 21 | База Касимовского РЭС | Условная середина (пр.оп. № 80-81 ) | 26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь
24 | Касимовский район | г.Касимов, ул Луговая 21 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2490 Полутино , инв. 12468 | 0.4 | VN004-82002990 VN004-82002991 | ВЛ №1 пр оп 4-12,12-22,22-39,29-30,30-32,32-33,48-50,50-51 ВЛ №2 пр оп 1-21,26-28,32-36 |  | г.Касимов, ул Луговая 21 | База Касимовского РЭС | Условная середина (пр.оп. №10-11 ) | 25 | 0 | 0.2 | 1.1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь
25 | Касимовский район | г.Касимов, ул Луговая 21 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2054 Марсево , инв. 12404 | 0.4 | VN004-82000299 VN004-82000300 | ВЛ №1 пр оп 1-18 ВЛ №2 пр оп 1-7,11-13,18-32,35-39 |  | г.Касимов, ул Луговая 21 | База Касимовского РЭС | Условная середина (пр.оп. №15-16 ) | 18 | 0 | 0.3 | 1.1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль
26 | Касимовский район | г.Касимов, ул Луговая 21 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2065 Любовниково , инв. 12400 | 0.4 | VN004-82000294 | ВЛ №1 пр оп ТП-6,6-11,11-12,11-13,19-21 |  | г.Касимов, ул Луговая 21 | База Касимовского РЭС | Условная середина (пр.оп. № 8-9 ) | 25 | 0 | 0.2 | 1.1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль
27 | Касимовский район | г.Касимов, ул Луговая 21 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2064 Любовниково , инв. 12399 | 0.4 | VN004-82003161 VN004-82003159 | ВЛ №1 пр оп ТП-3 ВЛ №2 пр оп ТП-13,7-35,35-36 |  | г.Касимов, ул Луговая 21 | База Касимовского РЭС | Условная середина (пр.оп. № 11-12 ) | 25 | 0 | 0.2 | 1.1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль
28 | Касимовский район | г.Касимов, ул Луговая 21 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2253 Любовниково , инв. 12411 | 0.4 | VN004-82000296 | ВЛ №1 пр оп 20-22,22-31,27-30,37-44 |  | г.Касимов, ул Луговая 21 | База Касимовского РЭС | Условная середина (пр.оп. № 9-10 ) | 25 | 0 | 0.2 | 1.1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль
29 | Касимовский район | г.Касимов, ул Луговая 21 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2252 Любовниково , инв. 12408 | 0.4 | VN004-82000291 VN004-82000292 | ВЛ №1 пр оп 1-5,8-10,13-19 ВЛ №2 пр оп 1-7,15-26 |  | г.Касимов, ул Луговая 21 | База Касимовского РЭС | Условная середина (пр.оп. № 9-10 ) | 25 | 0 | 0.3 | 1.1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль
|  |  | Итого | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.84 | 101.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Клепиковский РЭС
1 | Рязанская обл., Клепиковский р-он | Рязанская обл., г. Спас-Клепики, ул. Чапаева 15 А | ВЛ 10кВ №1 ПС Алексеево инв.№ 13135 | 10 | VS010-8200086 | Магистраль: 1-152, отп на ТП4400: 1-3; отп на ТП4381: 2-4, 6-8, 11-15; отп на ТП4187: 23-3; отп на ТП4190: 51-4; отп на ТП 4191: 58-2; отп на ТП 4192: 76-4; отп на ТП 4335: 2-3; отп на ТП 4199: 152-23, 24-57; отп на ТП 4198: 6-7; отп на ТП 4194: 1-22; отп на ТП 4197: 119-6. (РАСШИРЕНИЕ) | 11-21 | Рязанская обл., г. Спас-Клепики, ул. Чапаева 15 А | База структурного подразделения | Условная середина (пролёт опор 75-76 ) | 55 | 1 | 0.2 | 1.4646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.76 | 25.76 | 102.6178 | 45.2356 | 12.1466 | 0 | 160 | 0.41885 | февраль
2 | Рязанская обл., Клепиковский р-он | Рязанская обл., г. Спас-Клепики, ул. Чапаева 15 А | ВЛ 10кВ №2 ПС Алексеево инв.№13142, 80522 | 10 | VS010-8200087 | Магистраль: 2-4, 5-17, 19-20, 21-22, 25-29, 33-40, 51-52, 83-89, 90-95, 107-108, 110-113, 119-122, 126-127, 134-136, 141-143, отп на ТП4204: 90-3; отп на ТП4257: 94-3; отп на ТП4205: 3-4; отп на ТП4202: 1-2, 33-37, 38-44, 45-46; отп на ТП 4203: 3-4, 5-6, 9-30, 32-36. | 21 | Рязанская обл., г. Спас-Клепики, ул. Чапаева 15 А | База структурного подразделения | Условная середина (пролёт опор 72-73 ) | 53 | 4 | 0.5 | 1.5063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.825 | 9.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май
3 | Рязанская обл., Клепиковский р-он | Рязанская обл., г. Спас-Клепики, ул. Чапаева 15 А | ВЛ 10кВ №21 ПС Клепики инв.№ 13104 | 10 | VS010-8200143 | Магистраль: 4-8, 9-14, 15-24, 25-26, 27-28, 43-44, 45-46, 57-60, 61-63, 69-70, 73-74, 75-77, 251-279, 284-286, 287-291, 292-294, 295-297, 298-306, 307-311,312-313; отп на ТП4067: 1-3, 7-27, 28-31, 32-33; отп на ТП4068: 4-5; отп на ТП4020: 212-5; отп на ТП 4066: 1-44; отп на ТП 4001: 24-2; отп на ТП 4006: 3-5, 8-10. (РАСШИРЕНИЕ) | 7-21 | Рязанская обл., г. Спас-Клепики, ул. Чапаева 15 А | База структурного подразделения | Условная середина (пролёт опор 158-159 ) | 10 | 0 | 0.5 | 1.0682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.934 | 13.934 | 682.4084 | 300.8168 | 80.7749 | 0 | 1064 | 2.7853 | январь, май
4 | Рязанская обл., Клепиковский р-он | Рязанская обл., г. Спас-Клепики, ул. Чапаева 15 А | ВЛ 10кВ №1 ПС Болонь, инв.№ 13115 | 10 | VS010-8200075 | Магистраль: 2-7, 9-22, 23-24, 25-30, 33-39, 42-80, 81-89, 94-105, 106-108, 109-116, 122-134, 135-137, 139-140, 141-143, 145-151, 154-174; отп на ТП4261: 122-11, 12-17, 20-33, 34-35; отп на ТП 4263: 1-10; отп на ТП 4333: 1-12; отп на ТП 4260: 25-4; отп на ТП 4313: 1-4; отп на ТП 4314: 1-5; отп на ТП 4315: 114-6; отп на ТП 4262: 136-3 (РАСШИРЕНИЕ) | 5-21 | Рязанская обл., г. Спас-Клепики, ул. Чапаева 15 А | База структурного подразделения | Условная середина (пролёт опор №№88-89) | 12 | 2 | 0.5 | 1.1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.23 | 15.23 | 334.1492 | 147.2984 | 39.5524 | 0 | 521 | 1.3639 | январь | болото
5 | Рязанская обл., Клепиковский р-он | Рязанская обл., г. Спас-Клепики, ул. Чапаева 15 А | ВЛ 10кВ №1 ПС Малахово, инв.№ 13137 | 10 | VS010-8200156 | Магистраль: 1-3, 5-8, 14-40, 41-42, 45-48, 58-60, 61-65, 69-72, 76-91, 92-96, 98-99, 104-105; отп на ТП4218: 105-4; отп на ТП 4216: 3-8, 16-24, 26-32, 36-38, 43-44; отп на ТП 4208: 58-13, 21-22, 23-25; отп на ТП 4253: 7-4; отп на ТП 4217: 1-3, 5-13, 16-19, 21-22. (РАСШИРЕНИЕ) | 12-21 | Рязанская обл., г. Спас-Клепики, ул. Чапаева 15 А | База структурного подразделения | Условная середина (пролёт опор №№53-54) | 51 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 17.7 | 31.4267 | 13.8534 | 3.7199 | 0 | 49 | 0.12827 | март
6 | Рязанская обл., Клепиковский р-он | Рязанская обл., г. Спас-Клепики, ул. Чапаева 15 А | ВЛ 10кВ №5 ПС Тума, инв.№ 13111 | 10 | VS010-8200206 | Магистраль: 3-46, 47-52, 54-55, 57-58, 59-61, 62-149, 151-174; отп на ТП4174: 115-2, 3-4; отп на ТП4169: 26-3; отп на ТП4170: 1-7; отп на ТП4173: 113-21; отп на ТП4175: 2-3. (РАСШИРЕНИЕ) | 7-21 | Рязанская обл., г. Спас-Клепики, ул. Чапаева 15 А | База структурного подразделения | Условная середина (пролёт опор №№88-89) | 35 | 0 | 0.5 | 1.2544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.92 | 14.92 | 293.1021 | 129.2042 | 34.6937 | 0 | 457 | 1.1963 | март
| Рязанская обл., Клепиковский р-он | Рязанская обл., г. Спас-Клепики, ул. Чапаева 15 А | ВЛ 10кВ №27 ПС Клепики, инв.№13101 | 10 | VS010-8200146 | Магистраль: 5-6, 17-171 | 21 | Рязанская обл., г. Спас-Клепики, ул. Чапаева 15 А | База структурного подразделения | Условная середина (пролёт опор №№88-89) | 5 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь
7 | Рязанская обл., Клепиковский р-он | Рязанская обл., г. Спас-Клепики, ул. Чапаева 15 А | ВЛ 10кВ №8 ПС Болонь, инв.№13117 | 10 | VS010-8200076 | Магистраль: 1-4, 7-9, 12-27, 28-30, 31-37, 44-48, 49-65, 66-69, 96-111, 112-115, 123-149, 152-158, отп на ТП4316: 3-7, 8-15 (РАСШИРЕНИЕ) | 11-21 | Рязанская обл., г. Спас-Клепики, ул. Чапаева 15 А | База структурного подразделения | Условная середина (пролёт опор №№79-80) | 13 | 2 | 0.2 | 1.1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.248 | 12.248 | 224.4764 | 98.9529 | 26.5707 | 0 | 350 | 0.91623 | январь | болото
|  |  | Итого | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.617 | 109.617 | 1668.1806 | 735.3613 | 197.4581 | 0 | 2601 | 6.8089
Михайловский РЭС
1 | Михайловский р-н | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | ВЛ 10 кВ №2 РП Пригородная, инв.34126 | 10 | VS010-8100142 | Магистраль №1 опоры 1-2,2-3,6-7 ,12-13,14-17, 18-21, 22-26, 27-28, 33-34; №20-1,1-7 отп. на ТП-1421; № 23-1, 1-4 отп. на ТП-1450; №24-1, 1-10 отп. на ТП-1450; №24-1,1-10 отп. на ТП-1255; №9-1,1-3 отп. на ТП-1469 | 21 | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | База Михайловского РЭС РЭС | Условная середина (пр.оп. № 17-18) | 30 | 8 | 0 | 1.3043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь
2 | Михайловский р-н | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | ВЛ 10 кВ №2 ПС Поздное , инв . 31237 | 10 | VS010-8100381 | Магистраль №1 опоры 2-85 Магистраль №2 опоры 0-1,2-3, 4-6, 8-10,12-14,16-17,19-20, 21-22,23-24, 51-58, 66-71,86-87 №4-8,15-16 отп на ТП-1452 №5-6, 6-7 отп. на ТП-1348 №2-3 на ЛР-163 №1-2,3-7,8-19,22-23,25-39,40-45,51-54 за ЛР-163 №38-1 отп. на ТП-1335 | 21 | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | База Михайловского РЭС РЭС | Условная середина (пр.оп. № 43-44 ) | 25 | 5.5 | 0 | 1.2266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль
3 | Михайловский р-н | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | ВЛ 10 кВ №3 ПС Поздное, инв .31785 | 10 | VS010-8100382 | Магистраль №1 опоры 1-7, 11-12,24-25,27-33, 38-39, 43-44,46-79, 82-83, 84-85,93- 98, 99-101 №1-6 отп. на ТП-1279 №97-1 отп. на ТП-1350 | 21 | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | База Михайловского РЭС РЭС | Условная середина (пр.оп. № 50-51) | 35 | 3 | 0 | 1.2811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май
4 | Захаровский р-н | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | ВЛ 10 кВ №13 ПС Елино, инв. 33281 | 10 | VS010-8100421 | Магистраль №4 опоры №220-222 | 21 | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | База Михайловского РЭС РЭС | Условная середина (пр.оп. №275-276) | 14 | 6 | 0 | 1.1465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль
5 | Захаровский р-н | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | ВЛ 10 кВ №13 ПС Елино , инв .33374 | 10 | VS010-8100421 | Магистраль №5 опоры № 225-226,296-302,301-327,330-331 | 21 | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | База Михайловского РЭС РЭС |  | 35 | 7.3 | 0 | 1.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль
|  |  |  | 10 | VS010-8100421 | Магистраль №6 опоры № 2-4,19-20 | 21 | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | База Михайловского РЭС РЭС | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль
6 | Захаровский р-н | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | ВЛ 10 кВ №13 ПС Елино , инв .33789 | 10 | VS010-8100421 | №43-44, 53-54,65-66 отп.на ТП-4221 №9-10 отп. на ТП-4222 | 21 | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | База Михайловского РЭС РЭС |  | 55 | 8.5 | 0 | 1.6036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль
7 | Захаровский р-н | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | ВЛ 10 кВ №8 ПС Победа, инв .31257 | 10 | VS010-8100330 | Магистраль №1 пролеты №6-9,16-18,19-20,21-24,28-29 Магистраль №3 пролеты №75-86 Магистраль №4 пролеты № 131-133, 138-147,159-160 Магистраль №5 пролеты №1--2,16-17,28-29,31-33,56-57,73-75,105-106,109-111 №122-1,3-4 отп. на ТП-4165 | 21 | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | База Михайловского РЭС РЭС | Условная середина (пр.оп. № 83-84) | 23 | 3 | 0 | 1.1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май
8 | Захаровский р-н | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | ВЛ 10 кВ №9 ПС Коровино , инв .34076 | 10 | VS010-8100429 | Магистраль №1 пролеты №63-64,85-86 | 21 | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | База Михайловского РЭС РЭС | Условная середина (пр.оп. №74-75) | 23 | 5 | 0 | 1.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | март
9 | Захаровский р-н | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | ВЛ 10 кВ №6 ПС Коровино, инв .31842 | 10 | VS010-8100426 | Магистраль №1 пролеты №1-3,9-25,26-32,37-38,42-44,53-56,58-59,63-71,78-80,85-88,89-90,91-92,97-98 Магистраль №3 пролеты №127-146 №9-1,1-2,4-8,11-13,14-15 отп. на ТП-4234 №1-2 отп. на СТП-4204 | 21 | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | База Михайловского РЭС РЭС | Условная середина (пр.оп. № 49-50) | 25 | 2 | 0 | 1.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.21 | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май
10 | Захаровский р-н | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | ВЛ 10 кВ №3 ПС Коровино, инв .31119 | 10 | VS010-8100423 | Магистраль №2 опоры №65-73 | 21 | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | База Михайловского РЭС РЭС | Условная середина (пр.оп. №69-70) | 25 | 6.5 | 0 | 1.2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель
11 | Захаровский р-н | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | ВЛ 10 кВ №3 ПС Коровино , инв . 31214 | 10 | VS010-8100423 | №4-6,7-9,16-22,28-29 отп. на ТП-3007 | 21 | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | База Михайловского РЭС РЭС |  | 12 | 5 | 0 | 1.1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель
12 | Захаровский р-н | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | ВЛ 10 кВ №3 ПС Коровино , инв . 31141 | 10 | VS010-8100423 | №9-12 отп. на ТП-4207 | 21 | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | База Михайловского РЭС РЭС |  | 40 | 8.7 | 0 | 1.4179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель
13 | Захаровский р-н | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | ВЛ 10 кВ №1 ПС Коровино , инв . 31118 | 10 | VS010-8100422 | Магистраль №2 пролеты №3-4,8-9,23-27,29-30,31-32, Магистраль №3 пролеты №58-61,67-69 №7-9 отп. на ТП-4199 | 21 | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | База Михайловского РЭС РЭС | Условная середина (пр.оп. № 36-37) | 33 | 3 | 0 | 1.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь
14 | Захаровский р-н | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | ВЛ 10 кВ №1 ПС Победа , инв . 31330 | 10 | VS010-8100051 | Магистраль №2 пролеты №42-47 | 21 | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | База Михайловского РЭС РЭС | Условная середина (пр.оп. №86-87) | 60 | 7 | 0 | 1.6438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель
15 | Захаровский р-н | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | ВЛ 10 кВ №1 ПС Победа , инв . 31835 | 10 | VS010-8100051 | Магистраль №4 пролеты № 161-170 | 21 | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | База Михайловского РЭС РЭС |  | 25 | 5 | 0 | 1.2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель
16 | Захаровский р-н | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | ВЛ 10 кВ №1 ПС Победа, инв . 31733 | 10 | VS010-8100051 | №11-12,19-20,27-29 отп на ТП-4286 | 21 | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | База Михайловского РЭС РЭС |  | 26 | 7 | 0 | 1.2544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель
17 | Захаровский р-н | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | ВЛ 10 кВ №4 ПС Коровино , инв . 34105 | 10 | VS010-8100424 | Магистраль №1 опоры №2-3,4-6,14-15,19-20,47-49,10-103 Магистраль №3 опоры №18-19,28-29,33-34,61-66,78-81 | 21 | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | База Михайловского РЭС РЭС | Условная середина (пр.оп. № 68-69) | 18 | 6.5 | 0 | 1.1823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь
18 | Захаровский р-н | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | ВЛ 10 кВ №4 ПС Коровино, инв . 30717 | 10 | VS010-8100424 | Магистраль №4 пролеты №134-135 | 21 | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | База Михайловского РЭС РЭС |  | 18 | 6.5 | 0 | 1.1823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь
19 | Захаровский р-н | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | ВЛ 10 кВ №4 ПС Коровино , инв .31236 | 10 | VS010-8100424 | №4-6 на отп. ТП-4225 №2-4 на отп. ТП-4339 | 21 | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | База Михайловского РЭС РЭС |  | 18 | 5 | 0 | 1.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь
20 | Захаровский р-н | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | ВЛ 10 кВ №4 ПС Коровино , инв .31577 | 10 | VS010-8100424 | №6-8 на отп. ТП-4306 | 21 | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | База Михайловского РЭС РЭС |  | 2 | 7 | 0 | 1.0746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь
21 | Захаровский р-н | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | ВЛ 10 кВ №4 ПС Коровино , инв .31221 | 10 | VS010-8100424 | №26-27,29-31 отп. на ТП-4260 | 21 | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | База Михайловского РЭС РЭС |  | 2 | 7 | 0 | 1.0746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь
22 | Михайловский р-н | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | ВЛ 10 кВ №4 ПС Виленки , инв .34098 | 10 | VS010-8100109 | №35-36,38-39,41-42,43-45,62-64,87-89 отп. за КРН-704 №48-49,51-54,62-63,71-72,73-74,75-76 отп. на ТП-1086 №1-3,4-5,10-12 отп. на ТП-1070 №1-3,5-6 отп. за ЛР-189 | 21 | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | База Михайловского РЭС РЭС | Условная середина (пр.оп. № 62-63) | 38 | 4.5 | 0 | 1.3309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель
23 | Михайловский р-н | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | ВЛ 10 кВ №4 ПС Виленки , инв .34099 | 10 | VS010-8100109 | №6-8,9-10,11-12,16-17,19-2,-23-24 отп на ТП-1035 | 21 | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | База Михайловского РЭС РЭС |  | 37 | 7 | 0 | 1.3585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель
24 | Михайловский р-н | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | ВЛ 10 кВ №2 ПС Виленки , инв .31803 | 10 | VS010-8100107 | Магистраль №1 пролеты №24-25,41-42,42-43,46-47,54-55,55-56,74-76,97-99 | 21 | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | База Михайловского РЭС РЭС | Условная середина (пр.оп. № 61-62 ) | 40 | 4 | 0 | 1.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | март
25 | Михайловский р-н | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | ВЛ 10 кВ №4 ПС Луч , инв. 33340 | 10 | VS010-8100126 | Магистраль №1 пролеты 1-4,5-6,8-9,11-17,18-19,20-21,22-23,26-29,34-35,46-47 Магистраль №2 пролеты 11-12,31-33,36-37,44-51,54-55,59-60,60-62,64-65,70-71,72-75,81-84,85-94,103-107 Магистраль №3 пролеты 2-5,18-19,37-38 Магистраль №4 пролеты 1-2,3-4, 5-8,9-11 №2-3 отп. на ТП-1409 №84-1 отп. на ТП-1095 | 21 | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | База Михайловского РЭС РЭС | Условная середина (пр.оп. № 55-56 ) | 40 | 4 | 0 | 1.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.481 | 3.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль
26 | Михайловский р-н | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | ВЛ 10 кВ №4 ПС Луч , инв. 34230 | 10 | VS010-8100126 | №3-1 отп. на ТП-1061 | 21 | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | База Михайловского РЭС РЭС |  | 25 | 5 | 0 | 1.2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль
27 | Михайловский р-н | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | ВЛ 10 кВ №4 ПС Луч , инв. 33861 | 10 | VS010-8100126 | №3-1 отп. на ТП-1066 | 21 | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | База Михайловского РЭС РЭС |  | 26 | 3 | 0 | 1.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль
28 | Захаровский р-н | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | ВЛ 10 кВ №2 ПС Победа , инв.31338 | 10 | VS010-8100324 | Магистраль №1 опоры №4-5, 16-25 Магистраль №2 опоры №27-35,36-40,49-50 Магистраль №3 опоры №64-65,66-69, 76-77,90-94,100-101,113-115,134-136,139-141 Магистраль №4 опоры №142-143,145-146,147-156,157-158,160-162,164-167,168-169,170-172,173-174 Магистраль №5 опоры №177-190,191-194,195-196,197-198,198-209,209,210,216-217,231-233,237-238 Магистраль №6 опоры №238-239,242-243,244-246,252-253 | 21 | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | База Михайловского РЭС РЭС | Условная середина (пр.оп.№ 140-141) | 25 | 0.2 | 0 | 1.1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.765 | 9.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль
29 | Захаровский р-н | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | ВЛ 10 кВ №2 ПС Победа , инв.31854 | 10 | VS010-8100324 | Магистраль №8 опоры №4-6,8-9,11-15,16-17,32-33,43-45 | 21 | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | База Михайловского РЭС РЭС |  | 18 | 0.3 | 0 | 1.1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.211 | 1.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль
30 | Захаровский р-н | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | ВЛ 10 кВ №2 ПС Победа , инв.31220 | 10 | VS010-8100324 | Магистраль №9 опоры №75-78,86-88,91-92,45-48,50-52,54-59,60-62,66-70 | 21 | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | База Михайловского РЭС РЭС |  | 25 | 0.2 | 0 | 1.1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.046 | 2.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль
31 | Захаровский р-н | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | ВЛ 10 кВ №2 ПС Победа , инв.31850 | 10 | VS010-8100324 | №4-5,5-6,7-8 отп. на ТП-4328 | 21 | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | База Михайловского РЭС РЭС |  | 25 | 0.2 | 0 | 1.1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль
32 | Захаровский р-н | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | ВЛ 10 кВ №2 ПС Победа , инв.31786 | 10 | VS010-8100324 | №7-8,8-9,9-10,13-14,14-15,15-16 отп. на ТП-4305 | 21 | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | База Михайловского РЭС РЭС |  | 25 | 0.2 | 0 | 1.1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль
33 | Захаровский р-н | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | ВЛ 10 кВ №2 ПС Победа , инв.31852 | 10 | VS010-8100324 | №3-4,11-12,12-13,14-23 отп. на ТП-4211 | 21 | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | База Михайловского РЭС РЭС |  | 25 | 0.3 | 0 | 1.1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.116 | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль
34 | Захаровский р-н | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | ВЛ 10 кВ №2 ПС Победа , инв.33830 | 10 | VS010-8100324 | №3-6 отп. на ТП-4252 | 21 | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | База Михайловского РЭС РЭС |  | 25 | 0.2 | 0 | 1.1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль
35 | Захаровский р-н | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | ВЛ 10 кВ №2 ПС Победа , инв.31586 | 10 | VS010-8100324 | 2-3 отп. на ТП-4289 | 21 | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | База Михайловского РЭС РЭС |  | 25 | 0.3 | 0 | 1.1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль
36 | Захаровский р-н | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | ВЛ 10 кВ №2 ПС Победа инв.31338 | 10 | VS010-8100324 | №24-1,1-3,6-11,12-13 отп. на ТП-4218 | 21 | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | База Михайловского РЭС РЭС |  | 25 | 0.3 | 0 | 1.1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.837 | 0.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль
37 | Захаровский р-н | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | ВЛ 10 кВ №2 ПС Победа , инв.31841 | 10 | VS010-8100324 | №0-1,1-2,4-5,5-6,6-7,42-43,43-44 отп. на ТП-4214 | 21 | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | База Михайловского РЭС РЭС |  | 25 | 0.3 | 0 | 1.1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.651 | 0.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль
38 | Захаровский р-н | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | ВЛ 10 кВ №2 ПС Победа , инв.31220 | 10 | VS010-8100324 | №1-2 отп. на ТП-4291 | 21 | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | База Михайловского РЭС РЭС |  | 25 | 0.3 | 0 | 1.1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль
39 | Захаровский р-н | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | ВЛ 10 кВ №9 ПС Победа , инв.33996 | 10 | VS010-8100331 | Магистраль №1 опоры №17-18,20-24,24-25,26-32,32-53,53-56,59-62,65-66,72-73,112-116,116-119,120-121,128-129,129-130,133-134,136-137,137-138,141-143,167-168,172-173,176-177,181-182,184-185 №14-15,15-16,17-18 отп на ТП-4305 №16-1,1-2 отп. на ТП-4153 | 21 | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | База Михайловского РЭС РЭС | Условная середина (пр.оп. № 100-101) | 25 | 0.3 | 0 | 1.1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь
40 | Михайловский РЭС | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | ВЛ 10 кВ №1 ПС Елино, Михайловского РЭС, инв.31255 | 10 | VS010-8100412 | Магистраль №1 опоры №24-26,29-30,34-35,55-61,66-69,70-72, | 21 | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | База Михайловского РЭС РЭС | Условная середина (пр.оп № 36-37) | 25 | 0 | 0.3 | 1.1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август
41 | Михайловский РЭС | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | ВЛ 10 кВ №1 ПС Елино, Михайловского РЭС, инв.31205 | 10 | VS010-8100412 | Магистраль №2 опоры №1-2,30-31 | 21 | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | База Михайловского РЭС РЭС |  | 25 | 0 | 0.3 | 1.1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август
42 | Михайловский РЭС | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | ВЛ 10 кВ №1 ПС Елино, Михайловского РЭС, инв.32993 | 10 | VS010-8100412 | Магистраль №3 опоры №1-8,9-10,12-13 | 21 | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | База Михайловского РЭС РЭС |  | 25 | 0 | 0.3 | 1.1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август
43 | Михайловский РЭС | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | ВЛ 10 кВ №1 ПС Елино, Михайловского РЭС, инв.31557 | 10 | VS010-8100412 | Магистраль №4 опоры №4-13,17-18,26-27,55-57,62-67 1-4 отп на ТП -4336 3-6 отп на ТП-4112 1-4 отп на ТП-4113 | 21 | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | База Михайловского РЭС РЭС |  | 25 | 0 | 0.3 | 1.1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август
44 | Михайловский РЭС | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | ВЛ 10 кВ №1 ПС Елино, Михайловского РЭС, инв.31815 | 10 | VS010-8100412 | 13-14,15-16 отп на ТП-4317, | 21 | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | База Михайловского РЭС РЭС |  | 25 | 0 | 0.3 | 1.1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август
45 | Михайловский РЭС | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | ВЛ 10 кВ №1 ПС Елино, Михайловского РЭС, инв.31386 | 10 | VS010-8100412 | 1-2 отп на ТП-4247 | 21 | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | База Михайловского РЭС РЭС |  | 25 | 0 | 0.3 | 1.1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август
46 | Захаровский р-н | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | ВЛ 10 Кв №4 ПС Елино , инв 31324 | 10 | VS010-8100414 | Магистраль №1 пролеты: 11-12,11-12,24-25,57-58,59-60,60-61,66-67,67-68,71-72. Магистраль №2 пролеты: 75-76,76-77,77-78,81-82,93-94,94-95,95-96,100-101,101-102,107-108,108-109,111-112. Магистраль №3 пролеты: 135-136,153-154,159-160. Отпайка №2 на КТП-4116 пролеты: 11-12,14-15. | 21 | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | База Михайловского РЭС РЭС | Условная серидина (пр.оп.№ 61-62) | 25 | 0.3 | 0 | 1.1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август
47 | Захаровский р-н | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | ВЛ 10 Кв №4 ПС Елино , инв 33779 | 10 | VS010-8100414 | Отпайка от КТП-4325 пролет 2-3. | 21 | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | База Михайловского РЭС РЭС |  | 25 | 0.3 | 0 | 1.1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август
48 | Захаровский р-н | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | ВЛ 10 Кв №4 ПС Елино , инв 31534 | 10 | VS010-8100414 | Отпайка от ЗТП-4102 пролеты:4-5,8-9,9-10,10-11,11-12,12-13,13-14. | 21 | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | База Михайловского РЭС РЭС |  | 25 | 0.3 | 0 | 1.1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август
49 | Захаровский р-н | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | ВЛ 10 Кв №4 ПС Елино , инв 31385 | 10 | VS010-8100414 | Отпайка от КТПП-41123 пролеты:75-76,76-77,77-78,81-82,93-94,95-96,100-101,101-101,107-108,108-109,111-112. | 21 | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | База Михайловского РЭС РЭС |  | 25 | 0.3 | 0 | 1.1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август
50 | Михайловский р-н | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | ВЛ 10 Кв №1 ПС Некрасово , инв 33947 | 10 | VS010-8100137 | Магистраль №1 пролеты:1-2,2-3,3-4,4-5,5-6,6-7,7-8,8-9,9-10,11-12,13-14,15-16,17-18,19-20,22-23,28-29,30-31,32-33,33-34,34-35,35-36,40-41,41-42,46-47,53-54,54-55,55-56,57-58,58-59,59-60,60-61,63-64,64-65. Отпайка на КТП-1034 пролеты:7-1,2-3,3-4,4-5,6-7,8-9,9-10,10-11,11-12,14-15,15-16,16-17. Отпайка на ЗТП-1031 пролеты:1-2,2-3,3-4. | 21 | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | База Михайловского РЭС РЭС | Условная середина (пр.оп № 33-34 ) | 25 | 0.3 | 0 | 1.1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.106 | 2.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май
51 | Михайловский р-н | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | ВЛ 10 Кв №1 ПС Некрасово , инв 34041 | 10 | VS010-8100137 | Отпайка на МТП-1389 пролеты:22-1,2-3,3-4. | 21 | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | База Михайловского РЭС РЭС |  | 25 | 0.3 | 0 | 1.1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май
52 | Михайловский р-н | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | ВЛ 10 кВ №3 ПС Некрасово, инв 33955 | 10 | VS010-8100135 | Магистраль №2 пролеты:2-3,3-4,4-5,5-6,10-11,13-14,14-15,15-16,21-22,23-24,24-25,25-26,27-28,28-29,30-31,42-43,44-45. | 21 | г. Михайлов,ул. Зеленая д.55 | База Михайловского РЭС РЭС | Условная середина (пр.оп № 23-24) | 25 | 0.3 | 0 | 1.1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь
|  |  | Итого | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.347 | 79.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ряжский РЭС
1 | Рязанская обл., Ряжский район | Рязанская обл. г. Ряжск ул.Сокольники д.82а | ВЛ 10 кВ №3 ПС Давыдово инв.№3001666 | 10 | VS010-8300048 | 178-182,188-194 | 20 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | База Ряжского РЭС | Условная середина (пролет оп. №188-189) | 10 | 5 | 0.7 | 1.1222 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | овраги
2 | Рязанская обл., Ряжский район | Рязанская обл. г. Ряжск ул.Сокольники д.82а | ВЛ 10 кВ №7 ПС Давыдово инв.№3001698 | 10 | VS010-8300055 | 8-31, отпайка на МТП4110 21-56 | 20 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | База Ряжского РЭС | Условная середина (пр.оп.№№ 30-31) | 10 | 5 | 0 | 1.1077 | 0 | 4.06 | 4.06 | 8.12 | 0 | 8.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | овраги
3 | Рязанская обл., Ряжский район | Рязанская обл. г. Ряжск ул.Сокольники д.82а | ВЛ 10 кВ №7 ПС Давыдово инв.№3003095 | 10 | VS010-8300055 | 162-164,189-190 | 20 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | База Ряжского РЭС | Условная середина (пр.оп.№№ 170-171) | 10 | 5 | 0 | 1.1077 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | овраги
4 | Рязанская обл., Ряжский район | Рязанская обл. г. Ряжск ул.Сокольники д.82а | ВЛ 10 кВ №7 ПС Давыдово инв.№3001701 | 10 | VS010-8300055 | 250-252,257-296 | 20 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | База Ряжского РЭС | Условная середина (пр.оп. № 275-276) | 10 | 5 | 0 | 1.1077 | 0 | 2.87 | 2.87 | 5.74 | 0 | 5.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | овраги
5 | Рязанская обл., Ряжский район | Рязанская обл. г. Ряжск ул.Сокольники д.82а | ВЛ 10 кВ №9 ПС Давыдово инв.№3001669 | 10 | VS010-8300057 | 13-14,19-20 | 20 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | База Ряжского РЭС | Условная середина (пролет оп. №17-18) | 12 | 5 | 0 | 1.1215 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
6 | Рязанская обл., Ряжский район | Рязанская обл. г. Ряжск ул.Сокольники д.82а | ВЛ 10 кВ №11 ПС Шелемишево инв.№3001703 | 10 | VS010-8300069 | 18-19,50-55,56-58,61-79 | 20 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | База Ряжского РЭС | Условная середина (пролет оп. №49-50) | 15 | 3 | 0 | 1.1215 | 0 | 1.885 | 1.885 | 3.77 | 0 | 3.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
7 | Рязанская обл., Кораблинский район | Рязанская обл. г. Кораблино ул.Привокзальная д.58 | ВЛ 10 кВ №2А ПС Кораблино инв.№3001070 | 10 | VS010-8300072 | 46-47,70-71,72-73 | 20 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | База Ряжского РЭС | Условная середина (пр.оп.№№ 70-71) | 3 | 1 | 0 | 1.0256 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | овраги
8 | Рязанская обл., Кораблинский район | Рязанская обл. г. Кораблино ул.Привокзальная д.58 | ВЛ 6 кВ №11 ПС Кораблино инв.№3001048 | 10 | VS010-8300076 | 39-40,45-46,62-63,109-110,168-170,218-219,223-226,237-239 | 20 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | База Ряжского РЭС | Условная середина (пролет оп. №128-129) | 5 | 1 | 0 | 1.0375 | 0 | 0.823 | 0.823 | 1.646 | 0 | 1.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | овраги
9 | Рязанская обл., Кораблинский район | Рязанская обл. г. Кораблино ул.Привокзальная д.58 | ВЛ 6 кВ №11 ПС Кораблино инв.№3001049 | 10 | VS010-8300076 | 287-331,333-335 | 20 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | База Ряжского РЭС | Условная середина (пр.оп.№№ 330-331) | 15 | 1 | 0 | 1.1009 | 0 | 3.244 | 3.244 | 6.488 | 0 | 6.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | овраги
10 | Рязанская обл., Ряжский район | Рязанская обл. г. Ряжск ул.Сокольники д.82а | ВЛ 10 кВ №2 ПС Самарино инв.№3001681 | 10 | VS010-8300125 | 85-86,102-104,124-126 | 20 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | База Ряжского РЭС | Условная середина (пролет оп. №103-104) | 15 | 2 | 0 | 1.1111 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
11 | Рязанская обл., Ряжский район | Рязанская обл. г. Ряжск ул.Сокольники д.82а | ВЛ 10 кВ №3 ПС Самарино инв.№3001682 | 10 | VS010-8300128 | 3-6 | 20 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | База Ряжского РЭС | Условная середина (пр.оп.№№ 4-5) | 15 | 0.1 | 0 | 1.0919 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | овраги
12 | Рязанская обл., Ряжский район | Рязанская обл. г. Ряжск ул.Сокольники д.82а | ВЛ 10 кВ №8 ПС Самарино инв.№3003203 | 10 | VS010-8300135 | 29-62 | 20 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | База Ряжского РЭС | Условная середина (пр.оп.№№ 49-50) | 10 | 1 | 0 | 1.0682 | 0 | 2.31 | 2.31 | 4.62 | 0 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | овраги
13 | Рязанская обл., Кораблинский район | Рязанская обл. г. Кораблино ул.Привокзальная д.58 | ВЛ 6 кВ №3 ПС Пустотино инв.№3001076 | 10 | VS010-8300254 | 39-56 | 20 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | База Ряжского РЭС | Условная середина (пролет оп. №46-47) | 15 | 1 | 0 | 1.1009 | 0 | 1.19 | 1.19 | 2.38 | 0 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | овраги
14 | Рязанская обл., Кораблинский район | Рязанская обл. г. Кораблино ул.Привокзальная д.58 | ВЛ 6 кВ №3 ПС Пустотино инв.№3003057 | 10 | VS010-8300254 | 118-139 | 20 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | База Ряжского РЭС | Условная середина (пролет оп. №125-126) | 15 | 1 | 0 | 1.1009 | 0 | 1.47 | 1.47 | 2.94 | 0 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | овраги
15 | Рязанская обл., Кораблинский район | Рязанская обл. г. Кораблино ул.Привокзальная д.58 | ВЛ 6 кВ №7 ПС Пустотино инв.№3003161 | 10 | VS010-8300257 | 88-99,104-106 | 20 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | База Ряжского РЭС | Условная середина (пролет оп. №98-99) | 15 | 2 | 0 | 1.1111 | 0 | 1.05 | 1.05 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
16 | Рязанская обл., Александро-Невский район | Рязанская обл. р.п. Александро-Невский ул.Невская д.1 | ВЛ 6 кВ №5 ПС Михалково инв.№3003146 | 10 | VS010-8300261 | отпайка на КТП-5346 159-5 | 20 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | База Ряжского РЭС | Условная середина (отпайка на КТП-5346 2-3) | 15 | 0 | 0 | 1.0909 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
17 | Рязанская обл., Александро-Невский район | Рязанская обл. р.п. Александро-Невский ул.Невская д.1 | ВЛ 6 кВ №5 ПС Невская инв.№3002505 | 10 | VS010-8300265 | 49-50,53-55,62-64,74-77,113-128 | 20 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | База Ряжского РЭС | Условная середина (пролет оп. №74-75) | 3 | 0.5 | 0 | 1.0213 | 0 | 1.61 | 1.61 | 3.22 | 0 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
18 | Рязанская обл., Александро-Невский район | Рязанская обл. р.п. Александро-Невский ул.Невская д.1 | ВЛ 6 кВ №5 ПС Невская инв.№3002496 | 10 | VS010-8300265 | 300-301 | 20 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | База Ряжского РЭС | Условная середина (пролет оп. №300-301) | 20 | 0.1 | 0 | 1.1261 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
19 | Рязанская обл., Александро-Невский район | Рязанская обл. р.п. Александро-Невский ул.Невская д.1 | ВЛ 6 кВ №6 ПС Невская инв.№3002506 | 10 | VS010-8300266 | 7-8,30-31,43-50,52-52,71-72,120-128 | 20 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | База Ряжского РЭС | Условная середина (пролет оп. №71-72) | 2 | 0.2 | 0 | 1.0129 | 0 | 1.26 | 1.26 | 2.52 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | овраги
20 | Рязанская обл., Александро-Невский район | Рязанская обл. р.п. Александро-Невский ул.Невская д.1 | ВЛ 6 кВ №4 ПС Невская инв.№3002493 | 10 | VS010-8300270 | 221-228,232-240,260-270,280-288 | 20 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | База Ряжского РЭС | Условная середина (пр.оп.№№ 239-240) | 20 | 2 | 0 | 1.1465 | 0 | 2.508 | 2.508 | 5.016 | 0 | 5.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
21 | Рязанская обл., Александро-Невский район | Рязанская обл. р.п. Александро-Невский ул.Невская д.1 | ВЛ 6 кВ №4 ПС Невская инв.№3002524 | 10 | VS010-8300270 | 288-290 | 20 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | База Ряжского РЭС | Условная середина (пролет оп. №288-289) | 20 | 1 | 0 | 1.1356 | 0 | 0.152 | 0.152 | 0.304 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
22 | Рязанская обл., Александро-Невский район | Рязанская обл. р.п. Александро-Невский ул.Невская д.1 | ВЛ 6 кВ №9 ПС Невская инв.№3002515 | 10 | VS010-8300273 | 136-143 | 20 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | База Ряжского РЭС | Условная середина (пролет оп. №140-141) | 8 | 0.5 | 0 | 1.0511 | 0 | 0.58 | 0.58 | 1.16 | 0 | 1.16 | 10.2618 | 4.5236 | 1.2147 | 0 | 16 | 0.041885 | сентябрь | овраги
23 | Рязанская обл., Александро-Невский район | Рязанская обл. р.п. Александро-Невский ул.Невская д.1 | ВЛ 6 кВ №11 ПС Невская инв.№3002525 | 10 | VS010-8300276 | 121-123,183-185 | 20 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | База Ряжского РЭС | Условная середина (пролет оп. №150-151) | 15 | 1 | 0 | 1.1009 | 0 | 0.28 | 0.28 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | овраги
|  |  | Итого | [11 empty] | 0 | 27.557 | 27.557 | 55.114 | 0 | 55.114 | 10.2618 | 4.5236 | 1.2147 | 0 | 16 | 0.041885
Рязанский РЭС
1 | Рязанская обл., Рыбновский р-он | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ 10 кВ №3 РП 42 инв. 33131 | 10 | VS010-8100103 | 4-12г.у.,50-55г.у. | 21 | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (оп. №50) | 32 | 3.5 | 0.84 | 1.2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель
2 | Рязанская обл., Рыбновский р-он | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ 10 кВ №4 РП 42 инв. 31821 | 10 | VS010-8100104 | 4-5г.у.,8-12г.у. | 21 | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (оп. №12) | 33 | 4 | 1.05 | 1.3058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | 0.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель
3 | Рязанская обл., Рыбновский р-он | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ 10 кВ №4 РП 42 инв. 34164 | 10 | VS010-8100104 | 20-30 от ЛР-411 до КТП-3017, 4-8 отп.на КТП-3069 | 21 | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС |  | 33 | 4 | 1.05 | 1.3058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.945 | 1.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель
4 | Рязанская обл., Рязанский р-он | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ 10 кВ №2 ПС Ока инв. 31058 | 10 | VS010-8100218 | 4-12г.у.,55-67г.у.,72-73г.у.,2-4 от ЛР-412 на КТП -2126,1-6 Отпайка на КТПП-3049 | 21 | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (оп. №55) | 15 | 1 | 0.56 | 1.1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.786 | 3.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель
5 | Рязанская обл., Рязанский р-он | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ 10 кВ №2 ПС Ока инв. 31145 | 10 | VS010-8100218 | 4-11 Отпайка на ЗТП-3091, 17-19 Отпайка на ЗТП-3091, 23-27 Отпайка на ЗТП-3091, 32-33 Отпайка на ЗТП-3091 | 21 | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС |  | 15 | 1 | 0.56 | 1.1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.904 | 1.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель
6 | Рязанская обл., Рязанский р-он | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ 10 кВ №2 ПС Ока инв. 31468 | 10 | VS010-8100218 | 3-8 Отпайка на КТП-3068 | 21 | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС |  | 15 | 1 | 0.56 | 1.1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель
7 | Рязанская обл., Рыбновский р-он | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ 10 кВ №5 РП Дубянка, инв.34229 | 10 | VS010-8100386 | 40-52г.у.,53-75 от ЛР-679 до ЛР-459 | 21 | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (оп. №128) | 26 | 2.5 | 1.05 | 1.2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель
8 | Рязанская обл., Рыбновский р-он | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ 10 кВ №5 РП Дубянка, инв.34163 | 10 | VS010-8100386 | 164-193 от ЛР-459 до ЗТП-2028 ,196-216 от ЛР-459 до ЗТП-2028, 5-14 Отпайка на КТП-2006 , 1-5 Отпайка на МТП-2026,1-4 ,17-19 Отпайка на ЗТП-2081 | 21 | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС |  | 26 | 2.5 | 1.05 | 1.2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.408 | 9.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель
| Рязанская обл., Рыбновский р-он | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ 10 кВ №5 РП 40 инв. 31735 | 10 | VS010-8100409 | 26-29г.у., 1-2 Отпайка на КТП-2098, 1-8 Отпайка на КТП-3149 | 21 | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (оп. №28) | 65 | 6 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель
9 | Рязанская обл., Рязанский р-он | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ 10 кВ №3 ПС Песочня инв. 34141 | 10 | VS010-8100256 | 47-50г.у. | 21 | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (пр.оп. №48) | 8 | 1 | 0.7 | 1.0689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май
10 | Рязанская обл., Рязанский р-он | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ 10 кВ №4 ПС Песочня инв. 33128 | 10 | VS010-8100265 | 38-52 от ЛР-926 на РП-39 | 21 | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (оп. №45) | 10 | 1.4 | 3.85 | 1.1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.881 | 1.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май
11 | Рязанская обл., Рыбновский р-он | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ 10 кВ №8 ПС Вожа инв.33007 | 10 | VS010-8100295 | 38-41г.у.,52-54г.у.,63-69г.у.,72-76г.у.,148-150г.у.,46-48 Отпайка на КТП-2237 | 21 | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (оп. №75) | 49 | 3.6 | 3.85 | 1.5783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.393 | 2.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май
12 | Рязанская обл., Рязанский р-он | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ 10 кВ №17 ПС Лихачево инв.31183 | 10 | VS010-8100301 | 83-86г.у. | 21 | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (пр.оп. №84) | 32 | 3.2 | 3.5 | 1.3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май
13 | Рязанская обл., Рязанский р-он | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ 10 кВ №10 РП 31 инв. 32945 | 10 | VS010-8100070 | 1-3г.у. | 21 | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (оп. №2) | 26 | 2 | 1.05 | 1.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь
14 | Рязанская обл., Рязанский р-он | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ 10 кВ №9 ПС Поляны инв.17118 | 10 | VS010-8200008 | 62-78г.у. | 21 | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (оп. №70) | 27 | 1.7 | 3.5 | 1.2862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь
15 | Рязанская обл., Рязанский р-он | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ 10 кВ №2 ЗТП-2375 инв.31208 | 10 | VS010-8100087 | 3-6. Отпайка на КТП-2363 | 21 | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (оп. №4) | 32 | 3.2 | 2.8 | 1.3353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль
16 | Рязанская обл., Рязанский р-он | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ 10 кВ №3 ПС Родионовка инв. 17101 | 10 | VS010-8200053 | 146-227г.у. | 21 | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (оп. №15) | 74 | 3.5 | 1.05 | 1.8443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 8.1 | 1454.6073 | 641.2147 | 172.178 | 0 | 2268 | 5.9372 | июль
17 | Рязанская обл., Рязанский р-он | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ 10 кВ №6 ПС Заборье инв.17109 | 10 | VS010-8200057 | 5-30г.у. | 21 | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (пр.оп. №15) | 33 | 2.3 | 0.7 | 1.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль
18 | Рязанская обл., Рязанский р-он | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ 10 кВ №2 ЗТП-2416 инв.34135 | 10 | VS010-8100014 | 3-7 г.у.,13-17 г.у.,25-26 г.у. | 21 | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (оп. №13) | 22 | 2 | 0.7 | 1.1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.142 | 1.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август
19 | Рязанская обл., Рязанский р-он | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ 10 кВ №7 КТПП-2422 инв.34103 | 10 | VS010-8100047 | 1-4г.у.,9-12г.у.,14-19г.у. | 21 | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (оп. №10) | 23 | 3 | 3.5 | 1.2676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август
20 | Рязанская обл., Рязанский р-он | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ 10 кВ №1 ЗТП-2281 инв.31258 | 10 | VS010-8100052 | 41-44 от Р -807 до КТП-3582 | 21 | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (оп. №42) | 29 | 3 | 3.5 | 1.3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август
21 | Рязанская обл., Рязанский р-он | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ 10 кВ №2 ЗТП-2441 инв.34100 | 10 | VS010-8100176 | 36-41г.у. | 21 | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (оп. №39) | 22 | 2 | 0.84 | 1.1805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь
22 | Рязанская обл., Рязанский р-он | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ 10 кВ №2 ЗТП-2442 инв.33905 | 10 | VS010-8100195 | 54-60г.у.,72-75г.у.,78-86г.у.,112-120г.у.,84-1 Отпайка на КТП-2409 | 21 | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (пр.оп. №60) | 42 | 4 | 0.98 | 1.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь
23 | Рязанская обл., Рязанский р-он | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ 10 кВ №8 ПС Комбикорм инв.33975 | 10 | VS010-8100204 | 5-6г.у. | 21 | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (оп. №5) | 26 | 2 | 0.7 | 1.2089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь
| Рязанская обл., Рыбновский р-он | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ 10 кВ №2 РП 40 инв. 31161 | 10 | VS010-8100030 | 3-6г.у., 23-27г.у., 30-38г.у., 40-41г.у., 45-48г.у., 50-51г.у., 69-74г.у., 3-6 Отпайка на МТП-2099, 5-9 Отпайка на МТП-2101, 3-7 Отпайка на МТП-2102, 11-14 Отпайка на МТП-2102, 19-22 Отпайка на МТП-2102 | 21 | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (оп. №40) | 65 | 6 | 2.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь
24 | Рязанская обл., Рязанский р-он | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ 10 кВ №7 ПС Колос инв. 34142 | 10 | VS010-8100216 | 61-63г.у., 70-71г.у., 85-92г.у., 95-100г.у., 1-2 Отпайка на КТП-5544 | 21 | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (оп. №85) | 29 | 1.5 | 1.3 | 1.2427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.067 | 1.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь
25 | Рязанская обл., Рыбновский р-он | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ 10 кВ №6 ПС Вожа инв. 31213 | 10 | VS010-8100102 | 24-29г.у.,79-86г.у.,90-93г.у.,97-105г.у.,108-110г.у.,111-112г.у.,137-140г.у., | 21 | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (оп. №79) | 30 | 2.5 | 3.6 | 1.3289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.898 | 2.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь
26 | Рязанская обл., Рыбновский р-он | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ 10 кВ №4 ПС Вожа инв. 34217 | 10 | VS010-8100260 | 1-5г.у., 8-14 от ЗТП-3104 на ЗТП-3036 | 21 | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (оп. №8) | 27 | 2 | 1.5 | 1.2371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь
27 | Рязанская обл., Рыбновский р-он | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ 10 кВ №5 ПС Вожа инв. 31731 | 10 | VS010-8100261 | 57-60г.у.,62-64г.у.,65-68г.у.,113-117г.у.,120-152г.у., | 21 | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (оп. №113) | 30 | 1.5 | 3.64 | 1.3155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.198 | 6.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь
28 | Рязанская обл., Рязанский р-он | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ 10 кВ №5 ЗРП-39 инв. 281157 | 10 | VS010-8200234 | 6-8г.у. | 21 | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (оп. №7) | 2 | 0.3 | 0.065 | 1.0149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь
| Рязанская обл., Рыбновский р-он | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ 10 кВ №4 РП 40 инв. 30760 | 10 | VS010-8100031 | 17-39г.у., 115-140г.у., 144-149г.у., 202-222г.у., 8-10 Отпайка на КТП-3164 | 21 | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (оп. №144) | 65 | 2.7 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь
| Рязанская обл., Рыбновский р-он | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ 10 кВ №4 РП 40 инв. 31146 | 10 | VS010-8100031 | 1-3 Отпайка на КТП-3186, 13-22 Отпайка на КТП-2096, 5-18 Отпайка на КТП-3157 | 21 | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС |  | 65 | 2.7 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь
29 | Рязанская обл., Рязанский р-он | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ 10 кВ №5 РП 35 инв. 33057 | 10 | VS010-8100056 | 11-16г.у.,26-29г.у.,12-29 Отпайка на ЗТП-2488,60-65 Отпайка на ЗТП-2488,68-76 Отпайка на ЗТП-2488,1-7 Отпайка на КТП-3507 | 21 | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (оп. №60) | 25 | 0.2 | 2.5 | 1.2228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.272 | 5.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь
30 | Рязанская обл., Рыбновский р-он | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ 10 кВ №1 ПС Вожа инв. 31062 | 10 | VS010-8100150 | 93-101г.у., 107-117г.у., 155-162г.у., 1-3 Отпайка на КТП-3159, 10-14 Отпайка на КТПП-3018 | 21 | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (оп. №155) | 24 | 0.3 | 3 | 1.2282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.321 | 4.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь
31 | Рязанская обл., Рыбновский р-он | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ 10 кВ №1 ПС Вожа инв. 31497 | 10 | VS010-8100150 | 15-26 Отпайка на ЗТП-2074 | 21 | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (оп. №155) | 24 | 0.3 | 3 | 1.2282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.529 | 1.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь
32 | Рязанская обл., Рыбновский р-он | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ 10 кВ №1 ПС Вожа инв. 31742 | 10 | VS010-8100150 | 1-5 Отпайка на ЗТП-3112 | 21 | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (оп. №155) | 24 | 0.3 | 3 | 1.2282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь
33 | Рязанская обл., Рыбновский р-он | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ 10 кВ №1 ПС Вожа инв. 31358 | 10 | VS010-8100150 | 1-8 Отпайка на ЗТП-2121 | 21 | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (оп. №155) | 24 | 0.3 | 3 | 1.2282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.973 | 0.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь
34 | Рязанская обл., Рязанский р-он | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ 10 кВ №8 ПС Карелино инв. 32915 | 10 | VS010-8100173 | 13-20г.у.,25-30г.у.,41-44 Отпайка на КТП-2275,72-73 Отпайка на КТП-2275 | 21 | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (оп. №41) | 30 | 1.2 | 2.6 | 1.2821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь
| Рязанская обл., Рязанский р-он | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ 10 кВ №7 ПС Комбикорм инв.33854 | 10 | VS010-8100203 | 150-153г.у.,173-177г.у.,3-7 Отпайка на ЗТП-2454,18-22 Отпайка на ЗТП-2454,24-27 Отпайка на ЗТП-2454,73-76 Отпайка на ЗТП-2454 | 21 | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (оп. №177) | 21.5 | 3.4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь
35 | Рязанская обл., Рыбновский р-он | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ 10 кВ №2 ПС Пионерская инв. 33885 | 10 | VS010-8100249 | 7-10г.у.,131-135г.у.,14-24 от КТПП-2109 на МТП-3046,20-40 Отпайка на МТП-2113, 4-10 Отпайка на ЗТП-3053,1-7 Отпайка на КТП-2111 | 21 | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (оп. №135) | 37 | 0.45 | 5.5 | 1.4306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.912 | 5.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь
36 | Рязанская обл., Рыбновский р-он | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ 10 кВ №2 ЗТП-2028 (№5 РП Дубянка) инв. 31194 | 10 | VS010-8100387 | 5-10г.у. | 21 | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (оп. №7) | 26 | 3 | 0.15 | 1.2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.698 | 0.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь
37 | Рязанская обл., Рыбновский р-он | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ 10 кВ №1 ЗТП-2028 (№5 РП Дубянка) инв. 34163 | 10 | VS010-8100388 | 1-5 Отпайка на ТП-3001,17-22 Отпайка на ТП-2180,7-17 Отпайка на ТП-3101 | 21 | г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (оп. №22) | 26 | 3 | 1.3 | 1.2363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.588 | 2.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь
|  |  | Итого | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.812 | 84.812 | 1454.6073 | 641.2147 | 172.178 | 0 | 2268 | 5.9372
Сараевский РЭС
1 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ. №2, инв.№3002736 | 10 | VS010-8300157 | 85-86,87-91,100-101,106-108,141-145,192-193,198-200 | 21.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 199-200 | 7 | 0 | 0 | 1.0405 | 0 | 0.535 | 0.535 | 1.07 | 0.32 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Июль | 85-86 овраг
2 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ. №2 отп.на ТП-6018, инв.№3002734 | 10 | VS010-8300157 | 72-73,75-76 | 21.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 75-76 | 9 | 4 | 0 | 1.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Июль
3 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ. №3, инв.№3002740 | 10 | VS010-8300158 | 11-12,14-15,27-32,85-87,107-109 | 21.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 108-109 | 8 | 0 | 0 | 1.0465 | 0 | 0.075 | 0.075 | 0.15 | 0.51 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Июль | 11-15 болото
4 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ. №8, инв.№3002903 | 10 | VS010-8300228 | 5-6,7-9,10-11,31-37 | 21.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 36-37 | 4 | 2 | 0 | 1.0405 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.09 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Июнь | овраги
5 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ. №8 отп.на ЛР-625 инв.№3002748 | 10 | VS010-8300228 | 1-4,6-7,12-14 | 21.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 13-14 | 4 | 1 | 0 | 1.0315 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.06 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Июнь | овраги
6 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ. №8 отп.на ТП- 6213 инв.№3002927 | 10 | VS010-8300228 | 1--4 | 21.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 2023-04-03 | 2 | 2 | 0 | 1.0286 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Июнь | овраги
7 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ. №9 инв.№3002778 | 10 | VS010-8300162 | 6-6,9-13,22-23,27-28,30-32,34-39,42-44 | 19.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 43-44 | 1 | 2 | 0 | 1.0227 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Июнь | 6-13 болото
8 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ. №9 отп.на ТП-6073 инв.№3002784 | 10 | VS010-8300162 | 33-2, | 19.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 1--2 | 2 | 0 | 0 | 1.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Июнь
9 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ. №9 отп.на ТП-6076 инв.№3002782 | 10 | VS010-8300162 | 23-2,5-6 | 19.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 5--6 | 2 | 0 | 0 | 1.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Июнь
10 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ. №11 инв.№3002806 | 10 | VS010-8300164 | 4-5,9-12,35-36,85-86,103-108,119-120,125-134,137-149,170-210,212-221,223-224 | 18.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 223-224 | 1 | 15 | 0 | 1.1502 | 0 | 0.71 | 0.71 | 1.42 | 1.66 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Август | 4-12 река-болото
11 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ. №11 отп.на ЛР-691 инв.№3002811 | 10 | VS010-8300164 | 1--2 | 18.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 1--2 | 5 | 1 | 0 | 1.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Август
12 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ. №11 отп.на ТП-6117 инв.№3002813 | 10 | VS010-8300164 | 2-3,5-9 | 18.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 8--9 | 16 | 2 | 0 | 1.118 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.06 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Август | овраги
13 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ. №11 отп.на ТП-6110 инв.№3003064 | 10 | VS010-8300164 | 14-16 | 18.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 14-15 | 17 | 2 | 0 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Август | овраги
14 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ. №11 отп.на ТП-6110 инв.№ 3003106 | 10 | VS010-8300164 | 20-22 | 18.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 21-22 | 17 | 2 | 0 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Август | овраги
15 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ. №14 инв.№3002830 | 10 | VS010-8300167 | 5-6,31-32,109-110,126-129,136-146,161-162,176-178 | 20.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 275-276 | 15 | 15 | 0 | 1.2632 | 0 | 0.56 | 0.56 | 1.12 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Август | 5-6 река-болото
16 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ. №14 инв.№ 3002831 | 10 | VS010-8300167 | 236-241 | 20.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС |  | 15 | 15 | 0 | 1.2632 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Август | 5-6 река-болото
17 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ. №14 инв.№ 3002832 | 10 | VS010-8300167 | 241-244 | 20.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС |  | 15 | 15 | 0 | 1.2632 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Август | 5-6 река-болото
18 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ. №14 инв.№ 3002836 | 10 | VS010-8300167 | 261-262 | 20.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС |  | 15 | 15 | 0 | 1.2632 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Август | 5-6 река-болото
19 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ. №14 инв.№ 3002838 | 10 | VS010-8300167 | 262-271, 274-276 | 20.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС |  | 15 | 15 | 0 | 1.2632 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.66 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Август | 5-6 река-болото
20 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ. №14 отп.на ТП-6121 инв.№ 3002862 | 10 | VS010-8300167 | 12--15 | 20.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 14-15 | 16 | 2 | 0 | 1.118 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Август | 12-15 овраг
21 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ. №14 отп.на ТП-6193 инв.№ 3002864 | 10 | VS010-8300167 | 1--3 | 20.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 2--3 | 16 | 2 | 0 | 1.118 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Август | овраги
22 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ. №14 отп.на ТП-6114 инв.№ 3002846 | 10 | VS010-8300167 | 1-2,6-7 | 20.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 65-66 | 16 | 3 | 0 | 1.1285 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Август | 11-12, 65-66 река
23 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ. №14 отп.на ТП-6114 инв.№ 3002839 | 10 | VS010-8300167 | 11-12,13-14,26-27,36-45 | 20.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 65-66 | 16 | 3 | 0 | 1.1285 | 0 | 0.36 | 0.36 | 0.72 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Август | 11-12, 65-66 река
24 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ. №14 отп.на ТП-6114 инв.№ 3002840 | 10 | VS010-8300167 | 65-66 | 20.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 65-66 | 16 | 3 | 0 | 1.1285 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Август | 11-12, 65-66 река
25 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ. №14 отп.на ТП-6176 инв.№ 3002865 | 10 | VS010-8300167 | 12--13 | 20.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 12--13 | 16 | 3 | 0 | 1.1285 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Август | 12-13 река
26 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ. №14 отп.на ТП-6120 инв.№ 3002866 | 10 | VS010-8300167 | 6--9 | 20.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 8--9 | 15 | 2 | 0 | 1.1111 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Август | овраги
27 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ. №14 отп.на ТП-6194 инв.№ 3002848 | 10 | VS010-8300167 | 6-7,15-20 | 20.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 19-20 | 15 | 3 | 0 | 1.1215 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Август | овраги
28 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ. №14 отп.на ТП-6192 инв.№ 3002857 | 10 | VS010-8300167 | 7--9 | 20.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 8--9 | 16 | 2 | 0 | 1.118 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Август | 7-9 река
29 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ. №14 отп.на ТП-6190 инв.№ 3002859 | 10 | VS010-8300167 | 10--11 | 20.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 40-41 | 16 | 4 | 0 | 1.1392 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Август | 12-13 река
30 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ. №14 отп.на ТП-6190 инв.№ 3002858 | 10 | VS010-8300167 | 11-15,30-41 | 20.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 40-41 | 16 | 4 | 0 | 1.1392 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Август | 12-13 река
31 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ. №16 инв.№3002868 | 10 | VS010-8300169 | 2-4,5-7,7-9,24-26,133,135,181-182 | 21.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 181-182 | 13 | 7 | 0 | 1.1502 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Август | 24-26 река
32 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ. №16 отп.на ТП-6005 инв.№3002869 | 10 | VS010-8300169 | 36-37 | 21.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 36-37 | 10 | 3 | 0 | 1.0876 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Август | овраги
33 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Михалково ВЛ-10 кВ. №3 инв.№3002919 | 10 | VS010-8300085 | 9-10,16-17,150-153,155-157 | 21.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 156-157 | 30 | 20 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сентябрь | 9-10, 16-17, 155-157 овраг
34 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Михалково ВЛ-10 кВ. №3 отп.на ТП-6171 инв.№ 3002921 | 10 | VS010-8300085 | 12--22 | 21.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 24-25 | 25 | 10 | 0 | 1.2857 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сентябрь | овраги
35 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Михалково ВЛ-10 кВ. №3 отп.на ТП-6171 инв.№ 3002922 | 10 | VS010-8300085 | 23--25 | 21.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 24-25 | 25 | 10 | 0 | 1.2857 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сентябрь | овраги
36 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Михалково ВЛ-10 кВ. №3 отп.на ТП-6141 инв.№3002924 | 10 | VS010-8300085 | 22--3 | 21.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 2--3 | 25 | 2 | 0 | 1.1842 | 0 | 0.105 | 0.105 | 0.21 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сентябрь | овраги
37 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Михалково ВЛ-10 кВ. №12 инв.№3002932 | 10 | VS010-8300087 | 4-6,91-92,93-94,96-97,106-108 | 21.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 107-108 | 25 | 6 | 0 | 1.2329 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0.32 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сентябрь | овраги, 4-6 река
38 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Михалково ВЛ-10 кВ. №12 отп.на ТП-6125 инв.№3003158 | 10 | VS010-8300087 | 3--4 | 21.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 3--4 | 27 | 2 | 0 | 1.2 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сентябрь | овраги
39 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Зорино ВЛ-10 кВ. №4 инв.№3002885 | 10 | VS010-8300060 | 55-57,70-72 | 21.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 71-72 | 15 | 7 | 0 | 1.165 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сентябрь | овраги
40 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Зорино ВЛ-10 кВ. №4 отп.на ТП-6019 инв.№3003124 | 10 | VS010-8300060 | 5-6,12-13 | 21.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 12--13 | 20 | 4 | 0 | 1.1688 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сентябрь | овраги
41 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Зорино ВЛ-10 кВ. №4 отп.на ТП-6022 инв.№3002886 | 10 | VS010-8300060 | 7-13,17-19 | 21.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 18-19 | 20 | 0 | 0 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сентябрь | 17-19 болото
42 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Зорино ВЛ-10 кВ. №4 отп.на ТП-6175 инв.№3002884 | 10 | VS010-8300060 | 1--2 | 21.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 1--2 | 15 | 0 | 0 | 1.0909 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сентябрь | овраги
43 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | П.С. Сапожок ВЛ 10 кВ № 7 инв.№3002081 | 10 | VS010-8300146 | 75-76,79-87 | 18.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 107-108 | 60 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь
44 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | П.С. Сапожок ВЛ 10 кВ №8 инв.№3002106 | 10 | VS010-8300147 | 48-54,56-64 | 15.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 84-85 | 60 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | пересечение с речкой, болото
45 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | П.С. Михеи ВЛ 10 кВ №6 инв.№ 3002225 | 10 | VS010-8300104 | 15-33 | 13.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 32-33 | 77 | 2 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь
46 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ламино ВЛ 10 кВ №4 инв.№ 3001481 | 10 | VS010-8300021 | 78-80,82-84,93-97 | 12 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 96-97 | 53 | 0 | 0 | 1.4173 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.28 | 0.77 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | овраги
47 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Сараи ВЛ 10 кВ №7 инв.№3001462 | 10 | VS010-8300038 | 65-72,91-95,115-126 | 14 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 125-126 | 1 | 0 | 0 | 1.0056 | 0 | 1.08 | 1.08 | 2.16 | 0 | 2.16 | 219.9869 | 96.9738 | 26.0393 | 0 | 343 | 0.89791 | июнь | овраги
48 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Можары ВЛ 10 кВ №4 инв.№3001472 | 10 | VS010-8300025 | 128-137,371-379, 380-388 | 11.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 378-379 | 30 | 1.5 | 0 | 1.2183 | 0 | 0.87 | 0.87 | 1.74 | 0 | 1.74 | 122.5 | 54 | 14.5 | 0 | 191 | 0.5 | июнь | овраги
49 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ламино ВЛ 10 кВ №5 инв.№3001483 | 10 | VS010-8300022 | 101-106,351-356,365-371,114-116,141-142 | 11.6 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 370-371 | 40 | 2 | 0 | 1.3139 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0.42 | 2.12 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | овраги
50 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС ЖуравлевкаВЛ 10 кВ №1 инв.№3003101 | 10 | VS010-8300006 | 6-13,23-25,32-36,41-46 | 13 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 45-46 | 55 | 3 | 0 | 1.4938 | 0 | 0.69 | 0.69 | 1.38 | 0 | 1.38 | 171.8848 | 75.7696 | 20.3455 | 0 | 268 | 0.70157 | июль | овраги
51 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Журавлевка ВЛ 10 кВ №7 инв.№3001509 | 10 | VS010-8300009 | 22-23,74-79,67-68,83-84,90-92,95-96,180-185,200-204 | 12 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 203-204 | 60 | 3 | 0 | 1.5584 | 0 | 0.775 | 0.775 | 1.55 | 0 | 1.55 | 171.8848 | 75.7696 | 20.3455 | 0 | 268 | 0.70157 | июль | овраги
52 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Бокино ВЛ 10 кВ №3 инв.№3001514 | 10 | VS010-8300003 | 2-7,11-16 | 11.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 15-16 | 28 | 0.5 | 0 | 1.1901 | 0 | 0.65 | 0.65 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | овраги
53 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Журавлевка ВЛ 10 кВ №2 инв.№3001501 | 10 | VS010-8300007 | 5-6,13,24,12-44,51-52,66-70,79-81,86-89,151-152,153-154,167-169 | 14.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 168-169 | 40 | 2 | 0 | 1.3139 | 0 | 0.955 | 0.955 | 1.91 | 0 | 1.91 | 391.8717 | 172.7435 | 46.3848 | 0 | 611 | 1.5995 | июль | овраги
54 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Бокино ВЛ 10 кВ №1 инв.№3001511 | 10 | VS010-8300001 | 11--17 | 11.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 16-17 | 15 | 1 | 0 | 1.1009 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | овраги
|  |  | Итого | [11 empty] | 0 | 11.65 | 11.65 | 23.3 | 11.51 | 34.81 | 1078.1283 | 475.2565 | 127.6152 | 0 | 1681 | 4.4005
Сасовский РЭС
1 | Рязанская обл., Пителинский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10кВ №2 ПС Пителино инв.№ 300974СА | 10 | VS010-8400045-005 | 273-280 | 19 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №140-141) | 53 | 0 | 0.3 | 1.4274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.029 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
2 | Рязанская обл., Ермишинский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10кВ №4 ПС Ермишь инв.№ 300020 | 10 | VS010-8400012-001 | 1-9 | 19 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №43-44) | 64 | 0 | 0.3 | 1.5639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.176 | 1.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
3 | Рязанская обл., Ермишинский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10кВ №6 ПС Восход инв.№ 308133 | 10 | VS010-8400055-002 | 47-50, 53-55, 67-72, 73-75 | 19 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.13 | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №218-219) | 97 | 3 | 1.5 | 2.4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.764 | 1.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
[5 empty] | VS010-8400055-003 | 103-105, 125-128 |  | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.14 | Сасовский РЭС | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.735 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
[5 empty] | VS010-8400055-004 | 298-300, 317-319, 344-352, 365-374, 404-414, 424-425, 427-428, 429-434 |  | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.15 | Сасовский РЭС | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.586 | 5.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
4 | Рязанская обл., Ермишинский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10кВ №3 ПС Восход инв.№ 308057 | 10 | VS010-8400053-001 | 2-8, 19-23, 31-47, 64-67, 75-79, 81-88, 94-98, 120-121 | 19 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №141-142) | 97 | 2 | 1.5 | 2.3841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
5 | Рязанская обл., Ермишинский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10кВ №3 ПС Восход инв.№ 308448 | 10 | VS010-8400053-004 | 222-223, 224-226, 257-260 | 19 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №141-142) | 97 | 2 | 2.4 | 2.4725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.882 | 0.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль
6 | Рязанская обл., Кадомский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10 кВ №1 ПС Кадом инв.№ 307602 | 10 | VS010-8400023-001 | 14-30 | 19 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №105-106) | 62 | 0 | 0.05 | 1.5274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.352 | 2.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль
7 | Рязанская обл., Кадомский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10 кВ №7 ПС Кадом инв.№ 300980СА | 10 | VS010-8400029-001 | 81-83 | 19 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №31-32) | 60 | 3 | 0.05 | 1.5605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
|  |  |  | 10 | VS010-8400029-002 | 122-125, 157-158 | 19 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №31-32) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
8 | Рязанская обл., Кадомский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10кВ №2 ПС Котелино инв.№ 300988СА | 10 | VS010-8400032-001 | 24-27, 35-44, 45-53 | 19 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №31-32) | 92 | 1.5 | 1.5 | 2.2154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
9 | Рязанская обл., Кадомский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10кВ №3 ПС Котелино инв.№ 300034 | 10 | VS010-8400034-001 | 24-32 | 19 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №25-26) | 92 | 1.68 | 1.86 | 2.2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.176 | 1.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
10 | Рязанская обл., Кадомский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10кВ №5 ПС Котелино инв.№ 308442 | 10 | VS010-8400035-001 | 10-25 | 19 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №88-89) | 92 | 0 | 1 | 2.1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.205 | 2.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
11 | Рязанская обл., Кадомский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10кВ №4 ПС Восход инв.№ 308432 | 10 | VS010-8400018-001 | 7-10, 13-21 | 19 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №102-103) | 31 | 0 | 0.7 | 1.2253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.617 | 1.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
12 | Рязанская обл., Кадомский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10кВ №4 ПС Восход инв.№ 308175 | 10 | VS010-8400018-003 | 221-231 | 19 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №102-103) | 48 | 1.1 | 1.1 | 1.4168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
13 | Рязанская обл., Сасовский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10 кВ №1 ПС Свобода инв.№ 307608 | 10 | VS010-8400142-001 | 4-7 | 19 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №132-133) | 53.6 | 0 | 0.3 | 1.4343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.441 | 0.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
|  |  |  | 10 | VS010-8400142-003 | 246-248 | 19 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
14 | Рязанская обл., Сасовский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10 кВ №1 ПС Свобода инв.№ 308354 | 10 | VS010-8400142-002 | 110-111, 170-175 | 19 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №132-133) | 57 | 4.5 | 4.5 | 1.7518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.882 | 0.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
15 | Рязанская обл., Сасовский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10 кВ №1 ПС Свобода инв.№ 307749 | 10 | VS010-8400142-505 | 1-18 отп на КТП СВ-104 | 19 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №132-133) | 53.6 | 2 | 3.1 | 1.5776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.499 | 2.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
|  |  |  | 10 | VS010-8400142-507 | 1-31 отп на КТП СВ-103 | 19 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.41 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
16 | Рязанская обл., Сасовский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10 кВ №2 ПС Свобода инв.№ 308108 | 10 | VS010-8400143-001 | 2-5 | 19 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №98-99) | 69 | 0 | 0.3 | 1.6349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.441 | 0.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
17 | Рязанская обл., Сасовский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10 кВ №2 ПС Свобода инв.№ 300923СА | 10 | VS010-8400143-506 | 8-57 отп на СТП СВ-207 | 19 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №98-99) | 78 | 2.5 | 2.5 | 1.9835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.087 | 7.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
18 | Рязанская обл., Сасовский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10 кВ №5 ПС Свобода инв.№ 300074 | 10 | VS010-8400146-001 | 3-6, 16-37 | 19 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №71-72) | 58 | 1.5 | 1.5 | 1.5618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.528 | 3.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
19 | Рязанская обл., Сасовский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10 кВ №5 ПС Свобода инв.№ 308361 | 10 | VS010-8400146-507 | 50-59 отп на КТП СВ-506 | 19 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №71-72) | 58 | 0.5 | 0.5 | 1.5031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.323 | 1.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
20 | Рязанская обл., Сасовский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10 кВ №2 ПС Каргашино инв.№ 307893 | 10 | VS010-8400083-502 | 1-2 отп на КТП КР-202 | 19 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №7-8) | 17 | 0 | 0.07 | 1.1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
21 | Рязанская обл., Сасовский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10 кВ №4 ПС Каргашино инв.№ 300886СА | 10 | VS010-8400084-001 | 5-6 | 19 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №41-42) | 17 | 0 | 0.4 | 1.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
22 | Рязанская обл., Сасовский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10 кВ №7 ПС Каргашино инв.№ 300943СА | 10 | VS010-8400087-001 | 2-3, 40-42 | 19 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №62-63) | 17 | 0 | 0.07 | 1.1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.441 | 0.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
|  |  |  | 10 | VS010-8400087-504 | 1-2 отп на КТП КР-704 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
23 | Рязанская обл., Сасовский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10 кВ №3 ПС Вялсы инв.№ 300767СА | 10 | VS010-8400068-002 | 129-135 | 19 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №172-173) | 24 | 1 | 0.21 | 1.1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.882 | 0.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
|  |  |  | 10 | VS010-8400068-005 | 230-231, 266-289 | 19 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.528 | 3.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
|  |  |  | 10 | VS010-8400068-508 | 28-40 отп на КТП ВЛ-309 | 19 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.764 | 1.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
|  |  |  | 10 | VS010-8400068-513 | 28-40 отп на МТП ВЛ-312 | 19 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.764 | 1.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
24 | Рязанская обл., Сасовский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10 кВ №1 ПС Сотницыно инв.№ 307832 | 10 | VS010-8400106-002 | 27-28 | 19 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №30-31) | 15 | 0.77 | 0.77 | 1.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
25 | Рязанская обл., Сасовский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10 кВ №1 ПС Сотницыно инв.№ 308928 | 10 | VS010-8400106-003 | 53-54, 55-57 | 19 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №30-31) | 15 | 0.77 | 0.77 | 1.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.441 | 0.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
|  |  | Итого | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.742 | 60.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Скопинский РЭС
1 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 6 кВ №31 ПС Секирино инв.№300460СК | 6 | VS006-8300005 | 5-6 | 20 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | База Скопинского РЭС | Условная середина (пролет оп. №5-6) | 9.55 | 0 | 0.03 | 1.0566 | 0 | 0.035 | 0.035 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Май | овраги
2 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 6 кВ №31 ПС Секирино инв.№300457 | 6 | VS006-8300005 | 12-14 отпайка на КТП-2109 3-5 | 20 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | База Скопинского РЭС | Условная середина (отпайка на КТП-2109 пролет оп. №4-5) | 9.55 | 0 | 0.07 | 1.0573 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Май | овраги
3 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 6 кВ №31 ПС Секирино инв.№300456СК | 6 | VS006-8300005 | отпайка на КТП-1188 1-2, 4-5 | 20 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | База Скопинского РЭС | Условная середина (отпайка на КТП-1188 пролет оп. №4-5) | 9.55 | 0 | 0.07 | 1.0573 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Май | овраги
4 | Рязанская обл., Милославский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 6 кВ №4 ПС Поплевино инв.№300719 | 6 | VS006-8300011 | 9-15, 29-30, 41-43 | 20 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | База Скопинского РЭС | Условная середина (пролет оп. №42-43) | 22.3 | 0 | 0.31 | 1.1482 | 0 | 0.405 | 0.405 | 0.81 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Май | овраги
5 | Рязанская обл., Милославский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 6 кВ №5 ПС Поплевино инв.№300720СК | 6 | VS006-8300012 | 2-8, 11-18 | 20 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | База Скопинского РЭС | Условная середина (пролет оп. №17-18) | 20.75 | 0 | 0.45 | 1.14 | 0 | 0.225 | 0.225 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Май | овраги
6 | Рязанская обл., Милославский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 6 кВ №6 ПС Поплевино инв.№3003169 | 6 | VS006-8300014 | 11-12, 46-48, 70-71, 72-74, 76-78, 82-91 | 20 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | База Скопинского РЭС | Условная середина (пролет оп. №90-91) | 30.5 | 0 | 0.6 | 1.2187 | 0 | 1.105 | 1.105 | 2.21 | 0 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Май | овраги
7 | Рязанская обл., Милославский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 6 кВ №6 ПС Поплевино инв.№3003137 | 6 | VS006-8300014 | отпайка на КТП-2450 5-8, 10-12 | 20 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | База Скопинского РЭС | Условная середина (отпайка на КТП-2450 пролет оп. №11-12) | 30.5 | 0 | 0.17 | 1.2081 | 0 | 0.235 | 0.235 | 0.47 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Май | овраги
8 | Рязанская обл., Милославский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 6 кВ №9 ПС Поплевино инв.№300723 | 6 | VS006-8300015 | 2-7, 10-11, 36-37, 40-43, 88-90, 118-123, 124-125, 127-129 | 20 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | База Скопинского РЭС | Условная середина (пролет оп. №128-129) | 30.5 | 0 | 0.66 | 1.2202 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Май | овраги
9 | Рязанская обл., Милославский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 6 кВ №9 ПС Поплевино инв.№300724 | 6 | VS006-8300015 | отпайка на КТП-1121 2-7, 15-17, 18-26 | 20 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | База Скопинского РЭС | Условная середина (отпайка на КТП-1121 пролет оп. №25-26) | 30.5 | 0 | 0.52 | 1.2167 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Май | овраги
10 | Рязанская обл., Милославский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №3 ПС Милославская инв.№300704 | 10 | VS010-8300179 | 13-16, 31-34, 37-38 | 20 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | База Скопинского РЭС | Условная середина (пролет оп. №37-38) | 14.75 | 0 | 0.17 | 1.0926 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0.84 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Май | овраги
11 | Рязанская обл., Милославский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №3 ПС Милославская инв.№300702 | 10 | VS010-8300179 | отпайка на МТП-1385 2-6 | 20 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | База Скопинского РЭС | Условная середина (отпайка на МТП-1385 пролет оп. №5-6) | 14.75 | 0 | 0.14 | 1.092 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Май | овраги
12 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 6 кВ №1 ПС Поплевино инв.№300470 | 6 | VS006-8300016 | отпайка на МТП-1119 1-2 | 20 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | База Скопинского РЭС | Условная середина (отпайка на МТП-1119 пролет оп. №1-2) | 29.9 | 0 | 0.03 | 1.1999 | 0 | 0.055 | 0.055 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Июнь | овраги
13 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 6 кВ №11 ПС Поплевино инв.№300474 | 6 | VS006-8300018 | 40-44, 266-279 | 20 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | База Скопинского РЭС | Условная середина (пролет оп. №278-279) | 34.08 | 0 | 0.6 | 1.249 | 0 | 0.57 | 0.57 | 1.14 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Июнь | овраги
14 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №15 ПС Стекольная инв.№300387 | 10 | VS010-8300044 | 61-70 | 20 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | База Скопинского РЭС | Условная середина (пролет оп. №69-70) | 31.3 | 0 | 0.31 | 1.2181 | 0 | 0.405 | 0.405 | 0.81 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Июнь | овраги
15 | Рязанская обл., Милославский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №10 ПС Милославская инв.№300730 | 10 | VS010-8300172 | 13-15, 23-24, 25-28, 69-70 | 20 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | База Скопинского РЭС | Условная середина (пролет оп. №69-70) | 3.3 | 0 | 0.25 | 1.023 | 0 | 0.38 | 0.38 | 0.76 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Июнь | овраги
16 | Рязанская обл., Милославский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №10 ПС Милославская инв.№300732 | 10 | VS010-8300172 | отпайка на КТП-1317 1-2 | 20 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | База Скопинского РЭС | Условная середина (отпайка на КТП-1317 пролет оп. №1-2) | 3.3 | 0 | 0.03 | 1.0192 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Июнь | овраги
17 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №5 ПС Гремячка инв.№300502 | 10 | VS010-8300194 | 10-11 | 20 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | База Скопинского РЭС | Условная середина (пролет оп. №10-11) | 50.9 | 0 | 0.03 | 1.3952 | 0 | 0.065 | 0.065 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Июнь | овраги
18 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №5 ПС Гремячка инв.№300490 | 10 | VS010-8300194 | 172-174 | 20 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | База Скопинского РЭС | Условная середина (пролет оп. №173-174) | 50.9 | 0 | 0.07 | 1.3965 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Июнь | овраги
19 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №8 ПС Гремячка инв.№300498 | 10 | VS010-8300196 | 9-10 | 20 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | База Скопинского РЭС | Условная середина (пролет оп. №9-10) | 44.3 | 0 | 0.03 | 1.3273 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Июнь | овраги
20 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №8 ПС Клекотки инв.№300368 | 10 | VS010-8300198 | 5-8 отпайка на КТП-1545 2-3 | 20 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | База Скопинского РЭС | Условная середина (отпайка на КТП-1545 пролет оп. №2-3) | 73.13 | 0 | 0.1 | 1.689 | 0 | 0.225 | 0.225 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Июль | овраги
21 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №8 ПС Клекотки инв.№300374 | 10 | VS010-8300198 | 106-109 | 20 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | База Скопинского РЭС | Условная середина (пролет оп. №108-109) | 73.13 | 0 | 0.1 | 1.689 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Июль | овраги
22 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №2 ПС Горлово инв.№300339 | 10 | VS010-8300202 | 91-116, 131-132, 133-135, 154-164, 165-167, 169-173 | 20 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | База Скопинского РЭС | Условная середина (пролет оп. №172-173) | 56.85 | 0 | 1.54 | 1.5186 | 0 | 1.635 | 1.635 | 3.27 | 0 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Июль | овраги
23 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №7 ПС Горлово инв.№300358СК | 10 | VS010-8300207 | 55-63 | 20 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | База Скопинского РЭС | Условная середина (пролет оп. №62-63) | 59.76 | 0 | 0.28 | 1.5075 | 0 | 0.44 | 0.44 | 0.88 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Июль | овраги
24 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №7 ПС Горлово инв.№300356 | 10 | VS010-8300207 | 143-145, 207-211 | 20 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | База Скопинского РЭС | Условная середина (пролет оп. №210-211) | 59.76 | 0 | 0.21 | 1.5049 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Июль | овраги
25 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №7 ПС Горлово инв.№300357 | 10 | VS010-8300207 | 262-265 | 20 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | База Скопинского РЭС | Условная середина (пролет оп. №264-265) | 59.76 | 0 | 0.1 | 1.5008 | 0 | 0.105 | 0.105 | 0.21 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Июль | овраги
26 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №12 ПС Гремячка инв.№300501СК | 10 | VS010-8300246 | 33-40 | 20 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | База Скопинского РЭС | Условная середина (пролет оп. №39-40) | 41.5 | 0 | 0.24 | 1.3064 | 0 | 0.245 | 0.245 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Июль | овраги
27 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №1 ПС Шелемишево инв.№300510 | 10 | VS010-8300214 | отпайка на МТП-1603 3-5 | 20 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | База Скопинского РЭС | Условная середина (отпайка на МТП-1603 пролет оп. №4-5) | 58.1 | 0 | 0.07 | 1.4792 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Август | овраги
28 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №8 ПС Шелемишево инв.№300526 | 10 | VS010-8300218 | 37-52 | 20 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | База Скопинского РЭС | Условная середина (пролет оп. №51-52) | 67.7 | 0 | 0.52 | 1.6254 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Август | овраги
29 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №7 ПС Яблонево инв.№300295СК | 10 | VS010-8300222 | 23-45, 46-53 | 20 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | База Скопинского РЭС | Условная середина (пролет оп. №52-53) | 47.55 | 0 | 1.01 | 1.3908 | 0 | 2.14 | 2.14 | 4.28 | 0 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Август | овраги
30 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №8 ПС Яблонево инв.№300296 | 10 | VS010-8300223 | 46-57 | 20 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | База Скопинского РЭС | Условная середина (пролет оп. №56-57) | 46.41 | 0 | 0.52 | 1.3633 | 0 | 0.605 | 0.605 | 1.21 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Август | овраги
31 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №1 ПС Большевик инв.№300794СК | 10 | VS010-8300231 | 17-25, 73-84 | 20 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | База Скопинского РЭС | Условная середина (пролет оп. №83-84) | 42 | 0 | 0.66 | 1.3233 | 0 | 1.085 | 1.085 | 2.17 | 0 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сентябрь | овраги
32 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №2 ПС Большевик инв.№300803 | 10 | VS010-8300232 | 141-142, 153-154, 163-165, 168-170, 184-186, 191-196 | 20 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.13 | База Скопинского РЭС | Условная середина (пролет оп. №195-196) | 48.6 | 0 | 0.45 | 1.3841 | 0 | 0.72 | 0.72 | 1.44 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сентябрь | овраги
33 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №8 ПС Большевик инв.№300810 | 10 | VS010-8300235 | 16-23 | 20 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.14 | База Скопинского РЭС | Условная середина (пролет оп. №22-23) | 52.5 | 0 | 0.24 | 1.4198 | 0 | 0.455 | 0.455 | 0.91 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сентябрь | овраги
34 | Рязанская обл., Милославский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №3 ПС Дубасово инв.№300736 | 10 | VS010-8300237 | 84-90 | 20 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.15 | База Скопинского РЭС | Условная середина (пролет оп. №89-90) | 19.19 | 0 | 0.21 | 1.1237 | 0 | 0.39 | 0.39 | 0.78 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сентябрь | овраги
35 | Рязанская обл., Милославский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №3 ПС Дубасово инв.№300734 |  |  | отпайка на КТП-1391 1-2 | 20 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.16 | База Скопинского РЭС | Условная середина (отп.на КТП-1391 пролет оп. №1-2) | 19.19 | 0 | 0.21 | 1.1237 | 0 | 0.065 | 0.065 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сентябрь | овраги
36 | Рязанская обл., Милославский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №10 ПС Чернава инв.№300788СК | 10 | VS010-8300173 | 2-3, 11-12, 27-28 | 20 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | База Скопинского РЭС | Условная середина (пролет оп. №27-28) | 38.4 | 0 | 0.1 | 1.2739 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сентябрь | овраги
37 | Рязанская обл., Милославский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №10 ПС Чернава инв.№300789СК | 10 | VS010-8300173 | отпайка на МТП-1490 2-3 отпайка на КТП-2418 14-17 | 20 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | База Скопинского РЭС | Условная середина (отпайка на КТП-2418 пролет оп. №16-17) | 38.4 | 0 | 0.14 | 1.275 | 0 | 0.175 | 0.175 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сентябрь | овраги
38 | Рязанская обл., Милославский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №6 ПС Луговая инв.№300759СК | 10 | VS010-8300239 | 2-4, 12-18, 20-22 | 20 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | База Скопинского РЭС | Условная середина (пролет оп. №21-22) | 20.3 | 0 | 0.35 | 1.1346 | 0 | 0.46 | 0.46 | 0.92 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сентябрь | овраги
|  |  | Итого | [11 empty] | 0 | 16.375 | 16.375 | 32.75 | 0 | 32.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Старожиловский РЭС
1 | Рязанская обл., Старожиловский р-он | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | ВЛ-10 кВ №3 ПС Епихино инв.№34120 | 10 | VS010-8100207 | 9-16, 22-26 | 10 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | Старожиловский РЭС | Условная середина (пр.оп. №21-22) | 25 | 0 | 0 | 1.1613 | 0 | 0.245 | 0.245 | 0.49 | 0.56 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | октябрь | Ручей, болото
2 | Рязанская обл., Старожиловский р-он | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | ВЛ-10 кВ №5 ПС Епихино инв.№34106 | 10 | VS010-8100209 | 6-14, 20-25, Отп.на ТП-2603 26-1-2 | 10 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | Старожиловский РЭС | Условная середина (пр.оп. №20-21) | 25 | 0 | 0 | 1.1613 | 0 | 0.28 | 0.28 | 0.56 | 0.98 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | октябрь | Ручей, болото
3 | Рязанская обл., Старожиловский р-он | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | ВЛ-10 кВ №5 ПС Епихино инв.№31619 | 10 | VS010-8100209 | 34-37, Отп.на ТП-2602 3-6, 9-10; Отп.на ТП-2646 1-6; ВЛ-10 кВ №6 от ЗТП-2721 9-12, 13-16, 26-29 | 10 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | Старожиловский РЭС | Условная середина (пр.оп. №30-31) | 28 | 0 | 3 | 1.2587 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0.42 | 1.77 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | октябрь | овраги
4 | Рязанская обл., Старожиловский р-он | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | ВЛ-10 кВ №9 ПС Гулынки инв.№31566 | 10 | VS010-8100291 | ВЛ-10 кВ №2 от ЗТП-2731 3-9, 11-12 ВЛ-10 кВ №5 от ЗТП-2731 6-10, 11-15, 21-50, 55-60, 71-78, 84-87, 91-108, 122-125; отпайка к ТП-2601 1-2 | 10 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | Старожиловский РЭС | Условная середина (пр.оп. №55-56) | 22 | 0 | 0 | 1.1392 | 0 | 0.035 | 0.035 | 0.07 | 5.67 | 5.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | октябрь | овраги
5 | Рязанская обл., Старожиловский р-он | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | ВЛ-10 кВ №9 ПС Гулынки инв.№31500 | 10 | VS010-8100291 | ВЛ-10 кВ №2 от ЗТП-2731 Отп.на ТП-2742 1-2 | 10 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | Старожиловский РЭС | Условная середина (пр.оп. №1-2) | 15 | 0 | 0 | 1.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | октябрь | овраги
6 | Рязанская обл., Старожиловский р-он | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | ВЛ-10 кВ №6 ПС Гулынки инв.№31693 | 10 | VS010-8100165 | Отпайка к ЛР-507 4-8, 10-11, 28-33, 37-38, 52-54 | 10 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | Старожиловский РЭС | Условная середина (пр.оп. №28-29) | 9 | 0 | 0 | 1.0526 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.84 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | октябрь | овраги
7 | Рязанская обл., Старожиловский р-он | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | ВЛ-10 кВ №6 ПС Гулынки инв.№31633 | 10 | VS010-8100165 | Отпайка к ЛР-520 4-9, 12-13 | 10 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | Старожиловский РЭС | Условная середина (пр.оп. №12-13) | 9 | 0 | 0 | 1.0526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | октябрь | овраги
8 | Рязанская обл., Старожиловский р-он | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | ВЛ-10 кВ №3 ПС Гулынки инв.№31133 | 10 | VS010-8100162 | 4-7, 11-21, 23-26 | 10 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | Старожиловский РЭС | Условная середина (пр.оп. №14-15) | 17 | 0 | 0 | 1.1043 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 1.28 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | октябрь | овраги
| Рязанская обл., Старожиловский р-он | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | ВЛ-10 кВ №3 ПС Гулынки инв.№34151 | 10 | VS010-8100162 | 25-26 (перенос) | 10 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | Старожиловский РЭС | Условная середина (пр.оп. №25-26) | 17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | октябрь
9 | Рязанская обл., Старожиловский р-он | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | ВЛ-10 кВ №3 ПС Гулынки инв.№34151 | 10 | VS010-8100162 | Отп.на ТП-4547 1-3 | 10 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | Старожиловский РЭС | Условная середина (пр.оп. №1-2) | 17 | 0 | 0 | 1.1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | октябрь
10 | Рязанская обл., Старожиловский р-он | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | ВЛ-10 кВ №5 ПС Гулынки инв.№31371 | 10 | VS010-8100164 | Отп. за ЛР-480 38-73, 7487, 89-90, 103-109 | 10 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | Старожиловский РЭС | Условная середина (пр.оп. №89-90) | 15 | 0 | 0 | 1.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.37 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | октябрь
11 | Рязанская обл., Старожиловский р-он | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | ВЛ-10 кВ №10 ПС Гулынки инв.№33263 | 10 | VS010-8100288 | Отп. за ЛР-534 4-5, 6-8, 19-20, 23-24, 28-32, 33-36 | 10 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | Старожиловский РЭС | Условная середина (пр.оп. №22-23) | 18 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 0.28 | 0.28 | 0.56 | 0.63 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | Болота
12 | Рязанская обл., Старожиловский р-он | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | ВЛ-10 кВ №10 ПС Гулынки инв.№31142 | 10 | VS010-8100288 | Отп. за ЛР-534 45-46, 48-50, 51-59, 60-66, 67-68, 69-70 | 10 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | Старожиловский РЭС | Условная середина (пр.оп. №22-23) | 18 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 0.28 | 0.28 | 0.56 | 1.19 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | овраги
13 | Рязанская обл., Старожиловский р-он | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | ВЛ-10 кВ №11 ПС Старожилово инв.№33257 | 10 | VS010-8100020 | ВЛ-10 кВ №1 от КТПП-2651 25-28, 61-62; Отп.на ТП-2636 1-3; отп-ка к ТП-2568 4-5 | 10 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | Старожиловский РЭС | Условная середина (пр.оп. №41-42) | 26 | 0 | 0 | 1.1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | Болота
14 | Рязанская обл., Старожиловский р-он | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | ВЛ-10 кВ №11 ПС Старожилово инв.№33260 | 10 | VS010-8100020 | ВЛ-10 кВ №1 от КТПП-2651 Отп.на ТП-2569 2-9 | 10 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | Старожиловский РЭС | Условная середина (пр.оп. №25-26) | 26 | 0 | 0 | 1.1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь
15 | Рязанская обл., Старожиловский р-он | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | ВЛ-10 кВ №11 ПС Гулынки инв.№31617 | 10 | VS010-8100289 | 152-179, 180-196 | 10 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | Старожиловский РЭС | Условная середина (пр.оп. №179-180) | 20 | 0 | 0 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь
16 | Рязанская обл., Старожиловский р-он | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | ВЛ-10 кВ №11 ПС Гулынки инв.№33859 | 10 | VS010-8100289 | Отп-ка к ТП-2595 13-15, 21-30, 32-33, 39-46, 46-47, 50-51, 53-55; от-ка к ТП-2594 46-1, 1-5 | 10 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | Старожиловский РЭС | Условная середина (пр.оп. №46-47) | 25 | 0 | 0 | 1.1613 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0.7 | 3.22 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | овраги
17 | Рязанская обл., Пронский р-он | Рязанская обл., р.п. Пронск, ул. Мичурина 40 | ВЛ 10 кВ №4 ПС Пронск инв. № 31127 | 10 | VS010-8100101 | 8-9, 17-18 | 10 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | Старожиловский РЭС | Условная середина (пр.оп. №10-11) |  | 2 | 0 | 1.0169 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | октябрь | овраги
18 | Рязанская обл., Пронский р-он | Рязанская обл., р.п. Пронск, ул. Мичурина 40 | ВЛ 10 кВ №1 ПС Пронск инв. № 33970 | 10 | VS010-8100148 | 218-226 | 10 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | Старожиловский РЭС | Условная середина (пр.оп. №222-223) | 12 | 4 | 0 | 1.1111 | 0 | 0.28 | 0.28 | 0.56 | 0.56 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | октябрь | овраги
19 | Рязанская обл., Пронский р-он | Рязанская обл., р.п. Пронск, ул. Мичурина 40 | ВЛ 10 кВ №1 ПС Пронск инв. № 32998 | 10 | VS010-8100148 | 226-229 | 10 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | Старожиловский РЭС | Условная середина (пр.оп. №227-228) | 12 | 4 | 0 | 1.1111 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.28 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | октябрь | овраги
20 | Рязанская обл., Пронский р-он | Рязанская обл., р.п. Пронск, ул. Мичурина 40 | ВЛ 10 кВ №1 ПС Пронск инв. № 32980 | 10 | VS010-8100148 | 3-6, 18-19 отп. на ЗТП-4058 | 10 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | Старожиловский РЭС | Условная середина (пр.оп. №10-11) | 1 | 1 | 0 | 1.0141 | 0 | 0.28 | 0.28 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | октябрь | овраги
21 | Рязанская обл., Пронский р-он | Рязанская обл., р.п. Пронск, ул. Мичурина 40 | ВЛ 10 кВ №1 ПС Пронск инв. № 34181 | 10 | VS010-8100148 | 23-24 отп. на КТП-2802 | 10 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | Старожиловский РЭС | Условная середина (пр.оп. №23-24) | 8 | 4 | 0 | 1.0843 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | октябрь | овраги
22 | Рязанская обл., Пронский р-он | Рязанская обл., р.п. Пронск, ул. Мичурина 40 | ВЛ 10 кВ №1 ПС Пронск инв. № 33054 | 10 | VS010-8100148 | 1-4 отп. на КТП-2981 | 10 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | Старожиловский РЭС | Условная середина (пр.оп. №2-3) | 12 | 3 | 0 | 1.1009 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.28 | 0.14 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | октябрь | овраги
23 | Рязанская обл., Пронский р-он | Рязанская обл., р.п. Пронск, ул. Мичурина 40 | ВЛ 10 кВ №1 ПС Пронск инв. № 33988 | 10 | VS010-8100148 | 27-29, 37-39, 45-58 отп. на ЛР-577; 158-160, 171-177 отп. на КТП-2958 | 10 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | Старожиловский РЭС | Условная середина (пр.оп. №75-76) | 25 | 1 | 0 | 1.1726 | 0 | 0.56 | 0.56 | 1.12 | 2.1 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | октябрь | овраги
24 | Рязанская обл., Пронский р-он | Рязанская обл., р.п. Пронск, ул. Мичурина 40 | ВЛ 10 кВ №11 ПС Пронск инв. № 33863 | 10 | VS010-8100244 | 8-11, 16-20 отп. на ПЗТП-2962 | 10 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | Старожиловский РЭС | Условная середина (пр.оп. №14-15) | 2 | 0 | 0 | 1.0112 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | октябрь | овраги
25 | Рязанская обл., Пронский р-он | Рязанская обл., р.п. Пронск, ул. Мичурина 40 | ВЛ 10 кВ №5 ПС Тырново инв. № 33076 | 10 | VS010-8100268 | 61-79 | 10 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | Старожиловский РЭС | Условная середина (пр.оп. №70-71) | 15 | 2 | 0 | 1.1111 | 0 | 0.156 | 0.156 | 0.312 | 0.388 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | октябрь | овраги
26 | Рязанская обл., Пронский р-он | Рязанская обл., р.п. Пронск, ул. Мичурина 40 | ВЛ 10 кВ №6 ПС П.Карьер инв. № 31165 | 10 | VS010-8100276 | 1-10 отп. на ЛР-598 | 10 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | Старожиловский РЭС | Условная середина (пр.оп. №5-6) | 18 | 1 | 0 | 1.1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | октябрь | овраги
27 | Рязанская обл., Пронский р-он | Рязанская обл., р.п. Пронск, ул. Мичурина 40 | ВЛ 10 кВ №6 ПС П.Карьер инв. № 31709 | 10 | VS010-8100276 | 7-8, 12-13 отп. на КТП-2908 | 10 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | Старожиловский РЭС | Условная середина (пр.оп. №10-11) | 18 | 1 | 0 | 1.1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | октябрь | овраги
28 | Рязанская обл., Пронский р-он | Рязанская обл., р.п. Пронск, ул. Мичурина 40 | ВЛ 10 кВ №7 ПС Октябрьская инв. № 31375 | 10 | VS010-8100286 | 9-10, 20-21; 24-27 отп. на КТП-2950 | 10 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | Старожиловский РЭС | Условная середина (пр.оп. №18-19) | 8 | 3 | 0 | 1.0746 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0.42 | 0.28 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | октябрь | овраги
29 | Рязанская обл., Пронский р-он | Рязанская обл., р.п. Пронск, ул. Мичурина 40 | ВЛ 10 кВ №8 ПС Тырново инв. № 31728 | 10 | VS010-8100293 | 71-72, 124-141, 149-155 | 10 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | Старожиловский РЭС | Условная середина (пр.оп. №113-112) | 30 | 1 | 0 | 1.2121 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | октябрь | овраги
30 | Рязанская обл., Пронский р-он | Рязанская обл., р.п. Пронск, ул. Мичурина 40 | ВЛ 10 кВ №8 ПС Новомичуринск инв. № 31097 | 10 | VS010-8100323 | 12-15, 20-24 отп. на КТП-2925 | 10 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | Старожиловский РЭС | Условная середина (пр.оп. №18-19) | 25 | 3 | 0 | 1.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | октябрь
|  |  | Итого | [11 empty] | 0 | 4.676 | 4.676 | 9.352 | 34.938 | 44.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Спасский РЭС
1 | Рязанская обл., Cпасский р-он | Рязанская обл., г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 137 | ВЛ-10кв №2 ПС Киструс инв. № 14102 | 10 | VS010-8200003 | 47-51, 56-65, 68-69, 78-82, 86-89, 91-96, 99-116, 124-132, 137-140, 125-1-7 отп на КТП 3756, 140-1-6 отп на КТП 3684 | 20 | Рязанская обл., г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 137 | Спасский участок | Условная середина (пр.оп. №88-89) | 22 | 0 | 0 | 1.1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.38 | 9.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь
2 | Рязанская обл., Cпасский р-он | Рязанская обл., г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 137 | ВЛ-10кв №6 ПС Кирицы инв. № 14117 | 10 | VS010-8200040 | 22-23, 30-62, 96-101 | 20 | Рязанская обл., г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 137 | Спасский участок | Условная середина (пр.оп. №47-48) | 50 | 0 | 0 | 1.3846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.32 | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь
3 | Рязанская обл., Cпасский р-он | Рязанская обл., г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 137 | ВЛ-10кв №3 ПС Кирицы инв. № 14115 | 10 | VS010-8200038 | 69-90, 92-95 магитраль 1, 3-10 магистраль 2 | 20 | Рязанская обл., г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 137 | Спасский участок | Условная середина (пр.оп. №83-84) | 40 | 0 | 0 | 1.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль
4 | Рязанская обл., Cпасский р-он | Рязанская обл., г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 137 | ВЛ-10кв №5 ПС Ижевск инв. № 14132 (расчистка) | 10 | VS010-8200114 | 15-16, 28-30, 34-36, 55-56, 65-66, 75-76, 79-80, 84-86 магистраль 1, 216-223 магистраль 2, 23-81 магистраль 4 | 20 | Рязанская обл., г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 137 | Спасский участок | Условная середина (пр.оп. №42-43) | 65 | 0 | 0 | 1.5652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.64 | 10.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль
|  |  | ВЛ-10кв №5 ПС Ижевск инв. № 14132 (расширение) | 10 | VS010-8200114 | 51-52,58-64, 199-208, 226-229, 235-242, 9-13 отп на КТП 3740, 5-8 отп на КТП 3742 | 20 | Рязанская обл., г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 137 | Спасский участок | Условная середина (пр.оп. №207-208) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.6309 | 56.2618 | 15.1073 | 0 | 199 | 0.52094 | июль
5 | Рязанская обл., Cпасский р-он | Рязанская обл., г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 137 | ВЛ-10кв №3 ПС Кутуково инв. № 14145 (расчистка) | 10 | VS010-8200151 | 34-39, 50-52, 81-89, 94-96, 99-100, 111-114, 122-123, 3-7 отп на КТП 3308, 2-3 отп на КТП 3281, 1-4, 11-12 отп на КТП 3501 | 20 | Рязанская обл., г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 137 | Спасский участок | Условная середина (пр.оп. №94-95) | 15 | 0 | 0 | 1.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август
|  |  | ВЛ-10кв №3 ПС Кутуково инв. № 14145 (расширение) | 10 | VS010-8200151 | 30-62 отп на КТП 3308 | 20 | Рязанская обл., г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 137 | Спасский участок | Условная середина (пр.оп. №46-47) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.877 | 90.7539 | 24.3691 | 0 | 321 | 0.84031 | август
6 | Рязанская обл., Cпасский р-он | Рязанская обл., г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 137 | ВЛ-10кв №3 ПС Ижевск инв. № 282903 | 10 | VS010-8200119 | 4-5, 102-104, 114-115, 138-149, 152-153; 3-14, 58-68, 69-81, 92-111, 126-132, 152-154 отп на КТП 3055 | 20 | Рязанская обл., г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 137 | Спасский участок | Условная середина (пр.оп. №72-73) | 43 | 0 | 0 | 1.3139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.64 | 10.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август
7 | Рязанская обл., Cпасский р-он | Рязанская обл., г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 137 | ВЛ-10кв №10 ПС Собчаково инв. № 14106 | 10 | VS010-8200188 | 84-87 | 20 | Рязанская обл., г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 137 | Спасский участок | Условная середина (пр.оп. №(85-86) | 30 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь
8 | Рязанская обл., Cпасский р-он | Рязанская обл., г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 137 | ВЛ-10кв №12 ПС Собчаково инв. № 14108 | 10 | VS010-8200189 | 88-93, 113-127, 141-149, 3-4 отп на КТП 3278, 3-15 отп на КТП 3275 | 20 | Рязанская обл., г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 137 | Спасский участок | Условная середина (пр.оп. №(142-143) | 30 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь
9 | Рязанская обл., Cпасский р-он | Рязанская обл., г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 137 | ВЛ-10кв №6 ПС Собчаково инв. № 14114 | 10 | VS010-8200191 | 94-100 магистраль 2, 1-4 магистраль 3; 25-65, 80-86 магистраль 4, 1-5 отп на КТП 3252, 1-2 отп на ЗРП 10 | 20 | Рязанская обл., г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 137 | Спасский участок | Условная середина (пр.оп. №(45-46) | 30 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь
|  |  | Итого | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.08 | 59.08 | 333.5079 | 147.0157 | 39.4764 | 0 | 520 | 1.3613
Шацкий РЭС
1 | Рязанская обл., Путятинский р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ 10 кВ №1 ПС Караулово инв № 16107 | 10 | VS010-8200017 | пр.оп. 4-76, 80-92, 93-97, 101-116, 122-134, 142-148,149-152 154-156, 175-182, 187-188, 192-194, 203-204, отпайка на ТП-6317 пр.оп. 120-7, отпайка на ТП-6326 пр.оп. 77-82, 116-126, 138-140,149-156, отпайка на ТП-6319 пр.оп. 4-10, отпайка на ТП-6337 пр.оп. 13-20, отпайка на ТП-6326 пр.оп. 1-5. | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (пр.оп. №101-102) | 24 | 1 | 0 | 1.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.32 | 26.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь
2 | Рязанская обл., Путятинский р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ 10 кВ №5 ПС Караулово инв № 16109 | 10 | VS010-8200019 | пр.оп. 38-54, отпайка на ТП-6381 пр.оп. 1-16, отпайка на ТП-6382 пр.оп. 1-2, отпайка на ТП-6385 пр.оп. 7-11 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (пр.оп. №46-47) | 24 | 3 | 0 | 1.1881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
3 | Рязанская обл., Путятинский р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ 10 кВ №2 ПС Путятино инв № 16101 | 10 | VS010-8200022 | пр.оп. 97-140, отпайка на ТП-6023 пр.оп. 1-8 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (пр.оп. №118-119) | 3 | 7 | 0 | 1.0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
4 | Рязанская обл., Путятинский р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ 10 кВ №8 ПС Путятино инв № 16106 | 10 | VS010-8200027 | пр.оп. 37-72, отпайка на ТП-6127 пр.оп. 15-18, 54-85 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (пр.оп. №54-55) | 3 | 3 | 0 | 1.0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.61 | 9.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
5 | Рязанская обл., Чучковский р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ 10 кВ №6 ПС Аладьино инв № 308181 | 10 | VS010-8400003 | отпайка на ЛР-АС-65 пр.оп. 9-12, отпайка на ТП АД-609 пр.оп. 31-1-2, отпайка на ТП АД-602 пр.оп. 1-4 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (оп. №59) | 21 | 5 | 0 | 1.1881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
6 | Рязанская обл., Чучковский р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ 10 кВ №6 ПС Аладьино 308546 | 10 | VS010-8400003 | отпайка на ТП АД-610 пр.оп. 39-1-4, 7-8 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (оп. №39) | 21 | 6 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
7 | Рязанская обл., Чучковский р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ 10 кВ №7 ПС Аладьино инв № 308548 | 10 | VS010-8400004 | пр.оп. 31-38, отпайка на ТП АД-705 пр.оп. 32-1-3, отпайка на ТП АД-707 пр.оп. 34-1-3 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (оп. №34-35) | 21 | 2 | 0 | 1.1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.549 | 1.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
8 | Рязанская обл., Чучковский р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ 10 кВ №7 ПС Аладьино инв № 308157 | 10 | VS010-8400004 | отпайка на ТП АД-708 пр.оп. 24-1-2 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (оп. №24) | 21 | 5 | 0 | 1.1881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
9 | Рязанская обл., Чучковский р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ 10 кВ №4 ПС Дудкино инв № 307918 | 10 | VS010-8400022 | пр.оп. 169-172 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (оп. №170-171) | 12 | 7 | 0 | 1.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
10 | Рязанская обл., Чучковский р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ 10 кВ №4 ПС Дудкино инв № 307677 | 10 | VVS010-8400022 | пр.оп. 194-196, 218-219, 232-236, отпайка на ТП ДД-407 пр.оп. 2-4 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (оп. №218-219) | 12 | 8 | 0 | 1.1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
11 | Рязанская обл., Чучковский р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ 10 кВ №1 ПС Пертово инв № 307860 | 10 | VS010-8400037 | пр.оп. 166-167, 188-189, 205-207, 244-248, 356-357, 378-399 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (оп. №206-207) | 14 | 5 | 0 | 1.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.41 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
12 | Рязанская обл., Чучковский р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ 10 кВ №1 ПС Пертово инв № 308532 | 10 | VS010-8400037 | пр.оп. 257-258, 260-262, 265-272, 273-275, 293-296, 297-298, 300-304, 306- 317, 319-322, 323-326, 350-355; отпайка на ТП ПР-112 пр.оп. 249-1-4, 9-11 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (оп. №316-317) | 14 | 3 | 0 | 1.1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.834 | 5.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
13 | Рязанская обл., Чучковский р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ 10 кВ №1 ПС Пертово инв № 307949 | 10 | VS010-8400037 | отпайка на ТП ПР-116 пр.оп. 9-1-3,5-6 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (оп. №5) | 14 | 7 | 0 | 1.1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
14 | Рязанская обл., Чучковский р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ 10 кВ №1 ПС Пертово инв № 307859 | 10 | VS010-8400037 | отпайка на ЛР-П-104 пр.оп. 356-1-5,6-7, отпайка на ТП ПР-118 пр.оп. 2-5, 9-10,11-21 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (оп. №4) | 14 | 3 | 0 | 1.1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.504 | 2.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
15 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ 10 кВ №2 ПС Борки инв № 308915 | 10 | VS010-8400060 | пр.оп. 34-50 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (оп. №42) | 18 | 5 | 0 | 1.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
16 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ 10 кВ №4 ПС Борки инв № 302700 | 10 | VS010-8400061 | пр.оп. 195-205 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (оп. №200) | 18 | 6 | 0 | 1.1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
17 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ 10 кВ №4 ПС Борки инв № 308091 | 10 | VS010-8400061 | пр.оп. 205-212, 216-219 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (оп. №212) | 18 | 2 | 0 | 1.1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
18 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ 10 кВ №4 ПС Борки инв № 300893СА | 10 | VS010-8400061 | отпайка на ТП БР-414 пр.оп. 187-2 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (оп. №1) | 18 | 5 | 0 | 1.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
19 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ 10 кВ №7 ПС Борки инв № 307921 | 10 | VS010-8400064 | отпайка на ТП БР-714 пр.оп. 169-9 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (пр.оп. №5-6) | 18 | 6 | 0 | 1.1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
20 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ 10 кВ №7 ПС Борки инв № 307909 | 10 | VS010-8400064 | отпайка на ТП БР-709 пр.оп. 222-4 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (пр.оп. 2-3) | 18 | 6 | 0 | 1.1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
21 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ 10 кВ №5 ПС Желанное инв № 307836 | 10 | VS010-8400072 | отпайка на ТП ЖЛ-503 пр.оп. 8-15 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (пр.оп. №11-12) | 41 | 7 | 0 | 1.4008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
22 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ 10 кВ №3 ПС Каверино инв № 308409 | 10 | VS010-8400076 | пр.оп. 12-14, 16-18, 20-22, 57-66 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (пр.оп. №57-58) | 17 | 8 | 0 | 1.1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
23 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ 10 кВ №3 ПС Каверино инв № 308408 | 10 | VS010-8400076 | пр.оп. 99-102 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (пр.оп. №57-58) | 17 | 8 | 0 | 1.1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
24 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ 10 кВ №2 ПС Ольхи инв № 307683 | 10 | VS010-8400093 | пр.оп.54-57, 67-72, 252-255 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (пр.оп. №71-72) | 27 | 5 | 0 | 1.2371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | овраги
25 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ 10 кВ №2 ПС Ольхи инв № 308389 | 10 | VS010-8400093 | 263-269, 273-282, 286-287 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (пр.оп. №275-276) | 27 | 3 | 0 | 1.2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | овраги
26 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ 10 кВ №2 ПС Ольхи инв № 300062 | 10 | VS010-8400093 | пр.оп. 310-312, 317-329, 331-345, отпайка на ТП ОЛ-209 пр.оп. 328-3 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (пр.оп. №327-328) | 27 | 7 | 0 | 1.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | овраги
27 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ 10 кВ №4 ПС Шацкая инв № 300915СА | 10 | VS010-8400131 | пр.оп.150-152 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (оп. №151) | 3 | 3 | 0 | 1.0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
28 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ 10 кВ №10 ПС Шацкая инв № 300825СА | 10 | VS010-8400135 | пр.оп.11-14 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (пр.оп. №328-329) | 3 | 5 | 0 | 1.0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | овраги
29 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ 10 кВ №10 ПС Шацкая инв № 307794 | 10 | VS010-8400135 | 136-143, 149-156, 194-211 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (пр.оп. №210-211) | 3 | 6 | 0 | 1.0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | овраги
30 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ 10 кВ №10 ПС Шацкая инв № 300881СА | 10 | VS010-8400135 | 246-256, отпайка на опору № 137 пр.оп. 15-46, 48-54,65-66, 70-80, 81-84, 88-94, 108-112 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (пр.оп. №255-256) | 3 | 5 | 0 | 1.0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.36 | 10.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | овраги
31 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ 10 кВ №10 ПС Шацкая инв № 308458 | 10 | VS010-8400135 | прол.оп.№ 286-288 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (пр.оп. №288-299) | 3 | 6 | 0 | 1.0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | овраги
32 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ 10 кВ №10 ПС Шацкая инв № 308459 | 10 | VS010-8400135 | прол.оп.№№ 314-316, 328-331 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (пр.оп. №315-316) | 3 | 2 | 0 | 1.0345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | овраги
33 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ 10 кВ №10 ПС Шацкая инв.№ 307694 | 10 | VS010-8400135 | прол.оп.№№ 331-345 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (оп. №338) | 3 | 5 | 0 | 1.0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | овраги
34 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ 10 кВ №1 ПС Ямбирно инв № 307771 | 10 | VS010-8400136 | прол.оп.№№ 29-49 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (оп. №39) | 30 | 7 | 0 | 1.2903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | овраги
35 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ 10 кВ №1 ПС Ямбирно инв № 308464 | 10 | VS010-8400136 | 73-78, 79-94, 95-115 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (оп. №94) | 30 | 8 | 0 | 1.3043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | овраги
36 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ 10 кВ №2 ПС Ямбирно инв № 307605 | 10 | VS010-8400137 | прол.оп.№№ 27-31 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (оп. №29) | 30 | 5 | 0 | 1.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | овраги
37 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ 10 кВ №2 ПС Ямбирно инв № 308054 | 10 | VS010-8400137 | прол.оп.№№ 31-38 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (пр.оп. №34-35) | 30 | 3 | 0 | 1.2371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | овраги
38 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ 10 кВ №4 ПС Ямбирно инв № 308466 | 10 | VS010-8400139 | прол.оп.№№ 58-75 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (пр.оп. №66-67) | 30 | 3 | 0 | 1.2371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | овраги
39 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ 10 кВ №4 ПС Ямбирно инв № 307607 | 10 | VS010-8400139 | отпайка на ТП ЯМ-408 пр.оп. 98-2 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (оп. №1) | 30 | 7 | 0 | 1.2903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | овраги
40 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ 10 кВ №5 ПС Ямбирно инв № 307861 | 10 | VS010-8400140 | пр.оп. 16-18, 19-21 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (пр.оп. №17-18) | 30 | 3 | 0 | 1.2371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | овраги
41 | Рязанская обл., Чучковский р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ 10 кВ №5 ПС Ямбирно инв № 308467 | 10 | VS010-8400140 | отпайка на ТП ЯМ-504 пр.оп. 17-1 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (пр.оп. №17-1) | 30 | 5 | 0 | 1.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | овраги
42 | Рязанская обл., Чучковский р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ 10 кВ №6 ПС Чучково инв № 308933 | 10 | VS010-8400162 | отпайка на ЛР-Ч-602 пр.оп. 1-3, 5-7, 18-19, отпайка на ТП ЧЧ-603 пр.оп. 43-44, 46-48, 52-63 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (пр.оп. №45-46) | 3 | 6 | 0 | 1.0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | овраги
43 | Рязанская обл., Чучковский р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ 10 кВ №6 ПС Чучково инв № 130000008546 | 10 | VS010-8400162 | отпайка на ТП ЧЧ-614 прол.оп. 29-31 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (пр.оп. №23-24) | 3 | 2 | 0 | 1.0345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | овраги
44 | Рязанская обл., Чучковский р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ 10 кВ №6 ПС Чучково инв № 308524 | 10 | VS010-8400162 | отпайка на ТП ЧЧ-611 пр.оп. 27-28, 30-50, 52-64, 69-75, 77-78 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (пр.оп. №63-64) | 3 | 5 | 0 | 1.0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | овраги
45 | Рязанская обл., Чучковский р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ 10 кВ №6 ПС Чучково инв № 300846СА | 10 | VS010-8400162 | отпайка на ТП ЧЧ-610 пр.оп. 13-14, 15-29,30-43,44-45; отпайка на ТП ЧЧ-607 пр.оп. 4-5; отпайка на ТП ЧЧ-601 пр.оп. 2-3, 6-12 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (пр.оп. №8-9) | 3 | 7 | 0 | 1.0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.467 | 4.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | овраги
46 | Рязанская обл., Чучковский р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ 10 кВ №7 ПС Чучково инв № 300910СА | 10 | VS010-8400163 | Отпайка на ЛР Ч-701 пр.оп. 6-8 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (оп. №153) | 3 | 8 | 0 | 1.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | овраги
47 | Рязанская обл., Чучковский р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ 10 кВ №7 ПС Чучково инв № 300070 | 10 | VS010-8400163 | отпайка на ЛР-Ч-703 пр.оп. 1-10; отпайка на ТП ЧЧ-710 пр.оп. 1-5 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (оп. №3) | 3 | 5 | 0 | 1.0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.831 | 2.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | овраги
48 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ 10 кВ №7 ПС Чучково инв № 300633СА | 10 | VS010-8400163 | отпайка на ТП ЧЧ-706 пр.оп. 154-1-6, 10-11 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (пр.оп. №4-5) | 3 | 3 | 0 | 1.0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | овраги
49 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ 10 кВ № 4 ПС Ольхи инв № 300997 | 10 | VS010-8400095 | пр.оп. 61-62, 72-117, 181-184, 211-213; отпайка на ТП ОЛ-424 пр.оп. 213-1-6 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (оп. №89) | 27 | 2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.98 | 7.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | овраги
50 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ 10 кВ № 4 ПС Ольхи инв № 303800 | 10 | VS010-8400095 | прол.оп.№№ 162-181 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (пр.оп. №171-175) | 27 | 5 | 0 | 1.2371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | овраги
|  |  | Итого | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Шиловский РЭС
1 | Шиловский район | р.п. Шилово ул.Фирсова д.3а | ВЛ-10 кВ №2 Кутуково инв№15164 | 10 | VS010-8200007 | Пролет 1-192; Отпайка на КТП-1026 Н.П Муратово 135-1, 1-13; Отпайка на МТП-1022 Н.П. Ряссы Пролет 190-1, 1-26. | 20 | р.п. Шилово ул.Фирсова д.3а | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №114-115) | 30 | 1 | 1.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.44 | 7.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь
2 | Шиловский район | р.п. Шилово ул.Фирсова д.3а | ВЛ-10 кВ №3 Светлая инв№16114 | 10 | VS010-8200030 | Пролет 30-31, 36-38, 41-43, 49-50, 113-115, 136-138, 142-148, 153-157, 159-160, 174-180, 181-207. | 20 | р.п. Шилово ул.Фирсова д.3а | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №103-104) | 31 | 1 | 1.4 | 1.2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.44 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль
3 | Шиловский район | р.п. Шилово ул.Фирсова д.3а | ВЛ-10 кВ №5 Шелухово инв№15158 | 10 | VS010-8200004 | Пролет 1-1а, 1а-1б, 1б-2, 2-15, 19-55, 93-174; Отпайка на КТП-1010 н.п. Задубровье Пролет 5-11. | 20 | р.п. Шилово ул.Фирсова д.3а | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №67-68) | 28 | 1 | 1.2 | 1.2253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.44 | 19.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь
4 | Шиловский район | р.п. Шилово ул.Фирсова д.3а | ВЛ-10 кВ №6 Инякино инв№15116 | 10 | VS010-8200137 | Пролет 2-5, 27-29, 40-41, 53-55, 74-75, 95-96, 121-125, 144-145, 161-163, 165-167, 197-201, 206-235, 237-240; Отпайка на КТП-1317 Дубровка Пролет 153-1, 1-2, 5-6; Отпайка на КТП-1525 Тырново Пролет 198-1, 1-11. | 20 | р.п. Шилово ул.Фирсова д.3а | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №119-120) | 22 | 1 | 0.21 | 1.1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.9895 | 271.9791 | 73.0314 | 0 | 962 | 2.5183 | июнь
5 | Шиловский район | р.п. Шилово ул.Фирсова д.3а | ВЛ-10 кВ №6 Светлая инв№16377 | 10 | VS010-8200033 | Пролет 6-8, 14-15, 21-22, 24-25, 29-32; Отпайка на КТП-6271 опоры 31/0-13, Пролет 1-12. | 20 | р.п. Шилово ул.Фирсова д.3а | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №21-22) | 31 | 1 | 1.4 | 1.2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0.447 | 137.8927 | 60.7853 | 16.322 | 0 | 215 | 0.56283 | июль
6 | Шиловский район | р.п. Шилово ул.Фирсова д.3а | ВЛ-10 кВ №8 Шелухово инв№15609 | 10 | VS010-8200209 | Пролет 1-1а, 1а-1б, 1б-2, 2-7, 8-82, 82-82а, 82а-83, 83-83а, 83а-84, 84-132, 132-192; Отпайка ВЛ-10кВ на КТП-1564 Мосолово Пролет 30-1, 1-2; Отпайка 1 ВЛ-10кВ на КТП-1499 Мосолово Пролет 33-1, 1-10, 10-10а, 10а-11, 11-19; Отпайка ВЛ-10кВ на ЗТП-1044 Мосолово Пролет 10-1, 1-11; Отпайка ВЛ-10кВ на КТП-1583 Н.П. Фролово Пролет 68-1, 1-12; Отпайка ВЛ-10кВ на КТП-1456 Н.П. Ряссы Пролет 112-1, 1-9; Отпайка 2 на КТП-1537 Пролет 1-120; Отпайка на КТП-1018 Н.П. Тайдаково Пролет 79-1; Отпайка на КТП-1082 Н.П. Ясаковский Пролет 89-1, 1-35; Отпайка на МТП-1019 Н.П. Срезнево Пролет 99-1, 1-6; Отпайка на КТП-1021 Н.П. Лунино Пролет 123-1, 1-40 | 20 | р.п. Шилово ул.Фирсова д.3а | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №96-97) | 28 | 1 | 0.12 | 1.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.76 | 11.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август
7 | Шиловский район | р.п. Шилово ул.Фирсова д.3а | ВЛ-10 кВ №13 РП Эластик инв№15162 | 10 | VS010-8200220 | Пролет 1-1а, 1а-1б, 1б-2, 2-33, 37-90, 90в-91, 91-149, 153-165; Отпайка 1 на КТП-1066 н.п. Зеленый бор Пролет 70-1, 1-38; Отпайка на КТП-1067 н.п. Н. Малиновка Пролет 72-1, 1-33; Отпайка 2 на КТП-1051 н.п. Н. Пустынь Пролет 2-18, 27-37, 47-58; Отпайка на КТП-1048 н.п. Мышкар Пролет 145-1, 1-5, 6-23, 33-68, 69-78. | 20 | р.п. Шилово ул.Фирсова д.3а | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №82-83) | 39 | 1 | 0.8 | 1.3129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.76 | 32.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь
8 | Шиловский район | р.п. Шилово ул.Фирсова д.3а | ВЛ-10 кВ №14 РП Эластик инв№15163 | 10 | VS010-8200221 | Пролет 1-70, 79-88, 94-157, 162-164, 166-189, 194-198, 199-210; Отпайка на КТП-1052 н.п. Алехово Пролет 65/0-1, 1-2; Отпайка на КТП-1053 н.п. Новоершово Пролет 90/0-1, 1-28; Отпайка на КТП-1054 н.п. Н. Деревня Пролет 119/0-1, 1-5; Отпайка на СТП-1055 н.п. М. Выселки Пролет 163/0-1, 1-3. | 20 | р.п. Шилово ул.Фирсова д.3а | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №105-106) | 39 | 1 | 4.2 | 1.4184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.36 | 21.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь
9 | Шиловский район | р.п. Шилово ул.Фирсова д.3а | ВЛ-10 кВ №191 РП-19 инв№15120 | 10 | VS010-8200170 | Пролет 1-3, 6-9, 17-19, 20-29, 35-36, 75-87, 96-97, 100-101, 107-109, 142-145, 148-151, 164-166, 176-181, 186-198, 202-206, 219-234, 236-238; Отпайка на КТП-1314 н.п. Березово Пролет 75-1, 1-3; Отпайка на КТП-1242 н.п. Березово Пролет 88-1, 1-3; Отпайка на КТП-1200 Пролет 1-3; | 20 | р.п. Шилово ул.Фирсова д.3а | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №119-120) | 12 | 2 | 1.8 | 1.1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | 391.2304 | 172.4607 | 46.3089 | 0 | 610 | 1.5969 | июль
10 | Шиловский район | р.п. Шилово ул.Фирсова д.3а | ВЛ-10 кВ №301 ЗРП-30 инв№15135 | 10 | VS010-8200174 | Пролет 11-12, 17-18, 20-23, 24-27, 28-29, 43-44, 47-48, 49-50, 64-65, 69-70, 89-90, 93-94, 97-98, 100-101, 101-102, 112-114, 116-122, 130-132, 139-140, 147-153, 155-156, 157-158 | 20 | р.п. Шилово ул.Фирсова д.3а | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №00-00) | 5 | 1 | 0.42 | 1.0451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.154 | 64.1361 | 28.2723 | 7.5916 | 0 | 100 | 0.26178 | август
11 | Шиловский район | р.п. Шилово ул.Фирсова д.3а | ВЛ 10 кВ №311 ЗРП-31 инв№15137 | 10 | VS010-8200126 | Пролет 1-255; Отпайка на КТП-1349 Ореховка Пролет 71-1, 1-3; Отпайка на КТП-1348 Некрасовка Пролет 228-1, 1-8; Отпайка на КТП-1347 Крыловка Пролет 118-1, 1-16; Отпайка на КТП-1578 Сергиевка Пролет 137-1, 1-41; Отпайка на КТП-1360 Смирновка Пролет 159-1, 1-3; Отпайка на МТП-1362 Красный хутор Пролет 185-1, 1-3 | 20 | р.п. Шилово ул.Фирсова д.3а | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №122-123) | 38 | 2 | 2.3 | 1.3626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.24 | 23.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август
12 | Шиловский район | р.п. Шилово ул.Фирсова д.3а | ВЛ 10 кВ №312 ЗРП-31 инв№15139 | 10 | VS010-8200127 | Пролет 71-80, 80-82, 97-111. | 20 | р.п. Шилово ул.Фирсова д.3а | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №55-56) | 38 | 2 | 0.35 | 1.3048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 2.06 | 146.2304 | 64.4607 | 17.3089 | 0 | 228 | 0.59686 | июль
|  |  | Итого | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.601 | 128.601 | 1356.4791 | 597.9581 | 160.5628 | 0 | 2115 | 5.5366
366 |  |  | Итого по филиалу "Рязаньэнерго" | [10 empty] | 1.2392 | 0 | 60.258 | 60.258 | 120.516 | 812.487 | 933.003 | 5901.1649 | 2601.3298 | 698.5052 | 0 | 9201 | 24.0864
[20 empty] | проверка: | 5901.1649 | 2601.3298 | 698.5052 |  |  | 24.0864
Note on T11: Блохина Оксана Валерьевна: объем -4.9 га перенесн на ХС мех расч
Note on T20: Блохина Оксана Валерьевна: объем 4.9 га перенесен на ХС мех расч
Note on T26: Блохина Оксана Валерьевна: объем 5.5 га перенесен на ХС мех.расч
Note on T36: Блохина Оксана Валерьевна: объем 3.2га перенесен на ХС мех расч
Note on AB47: Звонова Татьяна Юрьевна: в январе расчистка, в мае расширение
Note on T51: Блохина Оксана Валерьевна: объем 24.8га перенесен на ХС мех.расч
Note on T143: Блохина Оксана Валерьевна: объем 1.723га перенесен на ХС мех расч
Note on T159: Блохина Оксана Валерьевна: объем 5.82га перенесен на ХС мех.расч
Note on T165: Блохина Оксана Валерьевна: объем 11.703га перенесен на ХС мех.расч
Note on T166: Блохина Оксана Валерьевна: объем 3.382га перенесен на ХС мех.расч
Note on T173: Блохина Оксана Валерьевна: объем 2.384га перенесен на ХС мех.расч

## Прил.1
Приложение № 1 к техническому заданию
Единичные усредненные объемы работ.
Физические объемы работ по расчистке от ДКР и вырубке деревьев принимаются усредненными и не зависят от густоты кустарника и диаметра деревьев в отдельных пролетах каждой конкретной ВЛ.
3.1. Усредненный объем работ по ручной расчистке 1 га просеки ВЛ 0,4-10 кВ
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ
1 | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную бензопилой при средней заросли | га | 0.5
2 | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную бензопилой при редкой заросли | га | 0.5
3 | Утилизация порубочных остатков с использованием передвижных рубильно-дробильных установок | га | 1
Примечание: объем древесины, получаемый при валке леса, определяется на основании «Справочника по строительству и реконструкции линий электропередачи напряжением 0,4-750 кВ» (Москва, ЭНАС, 2007).
3.2. Усредненный объем работ по механизированной расчистке 1 га просеки ВЛ 6-110 кВ катком-кусторезом
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ
1 | Механизированная расчистка трассы от кустарника и зарослей катком-кусторезом | га | 1
2 | Подборка валков и сгребание кустарника в кучи вручную после расчистки трассы кусторезом количество стволов диаметром до 100 мм: менее 31 | га | 0.2
3 | Подборка валков и сгребание кустарника в кучи вручную после расчистки трассы кусторезом количество стволов диаметром до 100 мм: от 31 до 63 | га | 0.8
4 | Утилизация порубочных остатков с использованием передвижных рубильно-дробильных установок | га | 1
3.3. Усредненный объем работ по механизированной расчистке 1 га просеки ВЛ 35-110 кВ
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ
1 | Механизированная расчистка трассы от кустарника и зарослей навесным кусторезом | га | 1
2 | Механизированная подборка валков и сгребание кустарника в кучи после расчистки трассы кусторезом | га | 0.2
3 | Подборка валков и сгребание кустарника в кучи вручную после расчистки трассы кусторезом количество стволов диаметром до 100 мм: от 31 до 63 | га | 0.8
4 | Утилизация порубочных остатков | га | 1
3.3. Усредненный объем работ по вырубке деревьев 1 га просеки ВЛ 6-10 кВ
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ
1 | Валка деревьев диаметром 100–150 мм, угрожающих падением на провода ВЛ, бензопилой | шт. | 245
2 | Валка деревьев диаметром 150–200 мм, угрожающих падением на провода ВЛ, бензопилой | шт. | 108
3 | Валка деревьев диаметром 250–400 мм, угрожающих падением на провода ВЛ, бензопилой | шт. | 29
4 | Утилизация порубочных остатков с использованием передвижных рубильно-дробильных установок | га | 1
3.3. Усредненный объем работ по вырубке деревьев 1 га просеки ВЛ 0,4-10 кВ
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ
1 | Валка деревьев диаметром 100–150 мм, угрожающих падением на провода ВЛ, бензопилой | шт. | 245
2 | Валка деревьев диаметром 150–200 мм, угрожающих падением на провода ВЛ, бензопилой | шт. | 108
3 | Валка деревьев диаметром 250–400 мм, угрожающих падением на провода ВЛ, бензопилой | шт. | 29
4 | Утилизация порубочных остатков с использованием передвижных рубильно-дробильных установок | га | 1
Примечание: объем древесины, получаемый при валке леса, определяется на основании «Справочника по строительству и реконструкции линий электропередачи напряжением 0,4-750 кВ» (Москва, ЭНАС, 2007). Утилизацию порубочных остатков рекомендуется выполнять методом измельчения.