“УТВЕРЖДАЮ”

| Номер ТЗ | 301А |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2257992 |

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_______________________ /_____________

- “_______” ___________________ 20_____ г.

ТИПОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку измерительных трансформаторов тока

(ТТИ Т-0,66 400/5 0,5)

Лот № 301А

- Технические требования к продукции.

  - Технические требования и характеристики автоматов должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в Таблице:

| Наименование параметра |  | Значение |
| --- | --- | --- |
| Тип трансформаторов |  | Проходной/опорный/шинный1) |
| Номинальное напряжение, кВ |  | 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | 12 |
| Номинальный первичный ток, А |  | по проекту |
| Номинальный вторичный ток, А |  | 5/1 |
| Ток термической стойкости кА, не менее |  | по проекту |
| Время протекания тока термической стойкости, с, не менее |  | по проекту |
| Ток электродинамической стойкости, кА не менее |  | по проекту |
| Частота, Гц |  | 50 |
| Число вторичных обмоток | учета, шт. | по проекту |
|  | измерений, шт. | по проекту |
|  | защиты, шт. | по проекту |
| Мощность вторичных обмоток, ВА, не менее | учета | по проекту |
|  | измерений | по проекту |
|  | защиты | по проекту |
| Класс точности вторичных обмоток, не ниже | учета | 0,2/0,2S |
|  | измерений | 0,5/0,5 S |
|  | защиты | 5Р/10Р |
| Коэффициент безопасности приборов в цепи измерительной обмотки, не более2) |  | по проекту |
| Номинальная предельная кратность обмоток для защиты, не менее2) |  | по проекту |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 |  | У1/У2 |
| Высота установки над уровнем моря, не более |  | 1000 |
| Вид внутренней изоляции |  | литая |
| Тип внешней изоляции |  | полимер |
| Требования к изоляция по ГОСТ 1516.3-96 |  | нормальная, уровень «б»/«а» |
| Класс нагревостойкости изоляции по ГОСТ 8865-93, не менее |  | «В» |
| Дополнительные условия (требования)3) |  |  |
| Длина, мм, не более4) |  | по проекту |
| Ширина, мм, не более4) |  | по проекту |
| Высота, мм, не более4) |  | по проекту |

1) здесь и далее знак «/» указывает на возможные варианты, из которых филиалом должен быть указан один, соответствующий проекту.

2)указывается значение, соответствующее нагрузочным характеристикам трансформатора и номинальному первичному току (по кривым предельной кратности вторичной обмотки для защиты и зависимости коэффициента безопасности приборов)

3) при необходимости, определяемой филиалом

4) заполняется для ограничения размеров в случае опасности несоблюдения изоляционных расстояний или др. расстояний, регламентированных НТД.

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. № 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- поставляемое электротехническое оборудование отечественного и зарубежного производства  должно быть аттестовано ОАО «Россети». Для неаттестованного оборудования необходимо положительное заключение Комиссии ОАО «МРСК Центра» по допуску оборудования, материалов и систем.

  - Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку электротехнического оборудования для нужд ОАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (текущее издание) и требованиям стандартов  ГОСТ:

ГОСТ 7746-2001 «Трансформаторы тока. Общие технические условия».

ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

  - Оборудование должно быть включено в Государственный реестр средств измерений РФ, иметь действующий сертификат соответствия и отметку о проведении первичной/заводской поверки.

  - Срок действия поверки не должен превышать (на момент закупки) 6 месяцев.

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование  должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя и ГОСТ 14192 - 96, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 15150-69 или соответствующих стандартах МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока.

В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Поставщик может осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной  документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого комплекта трансформаторов тока (3 шт.) должна включать:

- паспорт;

- комплект электрических схем;

- руководство по эксплуатации.

6. Правила приемки продукции.

Каждая партия автоматов должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

_____________________________________________/__________________/____________

должность                                                               подпись                     Фамилия И.О.