УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора по взаимодействию с клиентами и развитию дополнительных услуг

_________________ К.С. Михайленко

«____» _________ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку опор двойного назначения для размещения базовых станций сотовой связи и ВЛ 0,4 кВ с комплектом электротехнического оборудования

- Технические требования продукции.

Технические данные опор должны соответствовать параметрам и значениям, приведенным в таблице:

| № п/п | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип опоры | Обслуживаемые опоры (антенные опоры (антенные башни, антенные мачты, столбы металлические), снабженные элементами и приспособлениями, обеспечивающими обслуживающему персоналу безопасность подъема на опору и обслуживания установленного на опоре оборудования АФУ и РРЛ, в соответствии с требованиями ОСТ 45.091.350-91) Схемы согласно Приложению 1 |
| 2 | Высота опоры, м. | Определяется индивидуально в каждом заказе в соответствии с потребностями Заказчика и относится к одному из указанных ниже диапазонов: - до 30 м включительно; - от 30 м до 35м включительно; - от 35 м до 40 м включительно; - свыше 40 м - индивидуальные технические решения. |
| 3 | Количество, шт. | Определяется индивидуально в каждом заказе в соответствии с потребностями Заказчика |
| 4 | Количество операторов, возможное для размещения | не менее двух |
| 5 | Регион установки опоры | Регионы присутствия ПАО «Россети Центр и Приволжье» . |
| 6 | Тип местности для расчета нагрузок | Определяется на основании СП 20.13330.2016 для района установки (Тип Б) |
| 7 | Степень загрязнения атмосферы | Определяется на основании ПУЭ-7 (глава 1.9) для района установки |
| 8 | Ветровой район | Определяется на основании СП 20.13330.2016 для района установки (второй) |
| 9 | Район по гололеду | Определяется на основании СП 20.13330.2016 для района установки |
| 10 | Сейсмичность района | Определяется на основании СП 14.13330.2018 для района установки |
| 11 | Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее | 24 |
| 12 | Срок службы, лет, не менее | 40 |
| 13 | Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия | + |
| Специальные требования для обслуживаемых опор: |  |  |
| 1 | Конструкция опоры: | Расчёт дополнительной нагрузки на опору при работе сотрудников должен включать дополнительный вес в 150 кг с одной из сторон и 300 кг симметрично с двух сторон в любой точке. |
| 2 | Лестница (ходовой трап): | • Ширина ступеньки не менее 30 см. Применяются скобы, приваренные к телу опоры, либо лестница, закрепленная на теле опоры. Расстояние от тела опоры не менее 20 см. • Крепление к телу опоры сваркой, расчетная нагрузка 350 кг. • Выносы трубостоек антенн должны быть достаточной длины для свободного подъёма по лестнице или скобам к оборудованию АФУ и РРЛ. • Нижний край лестницы должен быть оборудован ограничителями, предотвращающими соскальзывание приставной лестницы. • Наличие заспинного ограждения или анкерной линии |
| 3 | Площадки на опоре для производства работ на высоте | • Под каждым ярусом оборудования АФУ и РРЛ, расстояние до верхних точек крепления страховочного фала с карабином 1,5 - 1,7м. Ширина достаточная для обслуживания оборудования. • В случае наличия ограждения площадки, она должна быть оборудована ограждением высотой 1,1 – 1,2м в соответствии с Приказом Минтруда РФ № 782н от 16.11.2020. • Выход на площадку с лестницы через люк, либо оборудован поручнями. |
| 4 | Анкерная линия (элементы для крепления страховочных фалов) при работе с АФУ и РРЛ: | • Расположение над каждым ярусом аппаратуры, конструктив должен позволять использование карабинов с раскрывом 2 см для возможности закрепления карабина на страховочных узлах. • Рассчитывается под рывок 350 кг. • Наличие с противоположной от лестницы стороны опоры. |
| 5 | Анкерная линия для страховки при подъеме при отсутствии заспинного ограждения: | • Анкерная линия на базе стального троса или жесткая, с подъёмным устройством, предотвращающего падение. • Расположение рядом с лестницей, но не мешающая подъёму. • Рассчитывается под рывок 350 кг. |

2	Расчетные изгибающие моменты Мр, кН*м, действующие на одноцепную промежуточную опору для проводов СИП35 – СИП95.

| Ветровой район | Толщина стенки гололеда, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 15 | 20 |
| - В застроенной местности |  |  |  |  |
| I | 12 | 26 | 28 | 28 |
| II | 16 | 26 | 28 | 28 |
| III | 20 | 26 | 28 | 28 |
| IV | 25 | 26 | 28 | 28 |
| V | 30 | 27 | 28 | 28 |
| - В незастроенной местности |  |  |  |  |
| I | 20 | 26 | 28 | 28 |
| II | 25 | 26 | 28 | 28 |
| III | 30 | 27 | 28 | 28 |
| IV | 30 | 27 | 28 | 28 |

Рис.1 Предполагаемая схема расположения оборудования.

- Поставляемое электротехническое оборудование.

| Типы оборудования |  | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Шкаф учета РУНН |  | 1 |
|  |  | Должен соответствовать экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным и другим нормам, действующим на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. По безопасности эксплуатации ВШУ должен удовлетворять требованиям для класса защиты II по ГОСТ Р 51628-2000, ГОСТ Р 51321.1-2000. |
|  |  | В сборе с 3-фазным счетчиком прямого включения (3×230/400 В, 5-100 А, кл.точн. 1,0/2,0, GSM (CSD/GSM/GPRS)-модем) и коммутационными аппаратами (выключатель нагрузки 3-полюсный, 63 А; выключатель автоматический 3-полюсный, 32 А, характеристика С) |
| Учёт в РУНН (ввод) | Счетчик электрической энергии прямого включения | Электросчетчики должны соответствовать: - Правилам предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), утвержденным постановлением Правительства РФ от 19.08.2020 № 890, - СТО 34.01-5.1-009-2021 ПАО «Россети». |
|  | Передача данных на уровень ИВК | GSM-технология |
|  | Трансформаторы тока 0,4 кВ | Не требуется |
|  | наличие испытательной коробки | Нет |
| Мониторинг КЭ в РУНН (ввод) | Клеммная коробка для подключения СИ ПКЭ | Клеммная коробка на 4 клеммы под штырьевые (пружинные) наконечники: А, В, С, N с соответствующей цветовой и буквенной маркировкой клемм. К каждой клемме от автоматического выключателя должны быть подведены цепи напряжения А, В, С с соответствующей цветовой маркировкой проводов. Клемма N должна быть соединена с «нулем». На клеммной коробке или непосредственно над ней должна быть бирка с надписью «для подключения СИ ПКЭ». Клеммная коробка должна быть расположена таким образом, чтобы обеспечивать удобный и безопасный доступ к ее клеммам для подключения СИ ПКЭ. Для питания СИ ПКЭ в шкафу должна быть предусмотрена розетка на напряжение переменного тока 230 В |

- Общие требования.

4.1	Продукция должна быть сертифицированной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

4.2	Продукция не должна иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для России.

4.3	К поставке допускаются опоры, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей - наличие документов, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- для иностранных производителей, а также для отечественных, выпускающих опоры для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- электротехническая продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети»;

- соответствовать ПУЭ актуального издания в части обеспечения безопасных условий труда;

- номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 «Исполнение для различных климатических районов» и ГОСТ 15543-70 «Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов. Общие технические требования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

4.4	Подтверждающие документы предоставляются Победителем на этапе поставки продукции.

4.5	Поставщиком разрабатывается инженерно-техническая документация, выполненная в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации» (в части требований, относящихся к «Рабочей документации») и содержащая решения по конструктивной части опор, в том числе:

- архитектурно-строительные решения «АС»;

- конструкции металлические «КМ»;

- исполнительная документация.

Исполнительная документация должна содержать (но не ограничиваясь) следующий состав документации:

- документ о качестве стальных строительных конструкций по форме и содержанию соответствующей Приложению В ГОСТ 23118-2019;

-приложения к «Документу о качестве» состав и содержание которых согласовывается Сторонами в «Техническом задании» на изготовление и поставку опор;

- комплект конструкторской документации марки «КМД» (Конструкции металлические. Деталировка»);

- иные документы, состав и содержание которых согласовываются Сторонами.

Поставщик предоставляет Покупателю разработанную документацию в 2 (двух) экземплярах на бумажных носителях, а также 1 (один) экземпляр в электронном виде CD, DVD или USB Flash накопитель. Текстовую и графическую части проекта представить в стандартных форматах Windows, MS Office, AutoCAD и Acrobat Reader.

4.6	Опоры должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

ГОСТ 23118-2019 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия»;

СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций», рекомендательно по п.п. в соответствии со спецификой производства;

СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»;

СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»;

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства;

СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».

4.7	Используемые сырье и материалы:

 труба стальная электросварная по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 из стали в20 либо равнозначной по характеристикам;

 косынки – класс стали: нелегированные специальные, марка стали: по 
ГОСТ 1050- 2013.

фланцы – класс стали: нелегированные специальные, марка стали: по 
ГОСТ 1050- 2013.

4.8	Изделие проходит процедуру обязательной антикоррозийной обработки в цехе горячего оцинкования по нормам ГОСТ 0.307-89, либо иную, с показателями не ниже, как внутреннюю, так и наружную, защиту от старения по ГОСТ 9.302-85, ГОСТ 9.301-86, 9.306-85 и СП 28.13330.2012.

4.9	Крепежные изделия:

4.9.1	Высокопрочные болты с шестигранной головкой с увеличенным размером под ключ, предназначенные для использования в металлических конструкциях, применяемых в строительстве и машиностроении и эксплуатируемые в макроклиматических районах с умеренным (У) и холодным (ХЛ) климатом категории размещения 1 по ГОСТ 15150, 
ГОСТ Р 52644— 2006. Марка стали 40ХЛ.

4.9.2	Гайки высокопрочные шестигранные с увеличенным размером под ключ для металлических конструкций по ГОСТ Р 52645-2006.

4.10	Конструктивные решения мачтовых конструкций и технология их производства должны обеспечивать соосность всей конструкции. Длина каждой секции должна быть оптимальна для перевозки автомобильным и железнодорожным транспортом.

4.11.	Опора поставляется в комплекте с закладной деталью.

4.12	Поставляемое электротехническое оборудование должно соответствовать требованиям нормативных документов по коммерческому учету электроэнергии, требованиям по точности к обеспечению единства измерений.

4.13	Поставляемое оборудование должно пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ПАО «Россети». Подтверждающие документы предоставляются Победителем на этапе поставки продукции. Проверка качества оборудования проводится в соответствии с Методикой и Порядком проведения аттестации в ПАО «Россети» (адрес в сети Интернет: https://www.rosseti.ru/suppliers/technical-policy/equipment-quality-control/).

- Условия и требования к поставке

5.1	Упаковка должна быть фирменной, обеспечивать сохранность груза от повреждений при обычных условиях хранения и транспортировке. Стоимость упаковки входит в общую стоимость предложения. Маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия.

5.2	Порядок отгрузки и специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку.

5.3	Стоимость транспортных расходов должна входить в стоимость поставляемого оборудования и материалов.

5.4	Одновременно с поставкой Поставщик обязан представить Заказчику оригиналы следующих документов:

  - счет на оплату товара;

  - счет-фактуру;

  - товарную накладную;

  - гарантийный талон на продукцию.

5.5	Одновременно с поставкой Поставщик обязан представить Заказчику копии документов, заверенные владельцем:

- сертификат соответствия системы сертификации Госстандарт России на поставляемую продукцию (с приложением на каждое конкретное комплектующее, при наличии).

5.6	Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения опор должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя опор, 
ГОСТ 14192 - 96 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку опор.

5.7	Способ укладки и транспортировки опор должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

5.8	Общий срок поставки опор (с учетом изготовления и доставки) должен быть не более 40 (сорока) календарных дней с момента направления заявки Поставщику в рамках заключенного договора.

- Правила приемки оборудования

6.1	Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр и Приволжье» при получении на склад филиала (совпадает с адресом доставки).

6.2	В случае обнаружения несоответствия продукции по качеству, комплектности, маркировке, стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Поставщик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки. Расходы, связанные с устранением выявленных недостатков, заменой ненадлежащего оборудования на оборудование надлежащего качества, несет Поставщик.

6.3	Заказчик принимает продукцию по адресу поставки проведением внешнего осмотра оборудования для установления количества и ассортимента товара, маркировки и целостности его упаковки.

- Гарантийные обязательства.

7.1	Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 24 месяца;

7.2	Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода опоры из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 
10 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя.

7.3	Гарантия на продукцию оформляется гарантийными талонами (сертификатами) на каждое изделие или производится по серийному номеру устройства, если производитель поддерживает такой вид гарантии. Срок гарантии на каждое изделие указан в п.5.1 данного технического задания, но не должен быть меньше гарантийного срока, установленного производителем оборудования.

7.4	Доставка неисправной продукции от адреса Заказчика до сервисного центра осуществляется за счет и силами Поставщика.

7.5	Срок гарантийного ремонта – не более 45 календарных дней, срок гарантии продлевается на время нахождения оборудования в ремонте. Поставщик обязуется осуществлять сервисное обслуживание в течение всего срока гарантии.

7.6	Дата начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода продукции в эксплуатацию.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Опоры должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 40 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

9.1	Маркировка опор должна содержать следующие данные:

наименование изготовителя;

год выпуска;

марку опоры;

массу опоры;

длину в метрах;

номер партии.

9.2	Маркировка должна быть нанесена краской по трафарету на расстоянии 
не ниже 3-х метров от заглубляемого в грунт нижнего торца опоры.

9.3	По всем видам опор Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 59853-2021, ГОСТ 34.201-2020, ГОСТ 27300-87, ГОСТ Р 2.601-2019 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых опор.

9.4	Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждой партии опор должна включать:

паспорт товара;

сертификат качества;

сертификат соответствия.

СОГЛАСОВАНО:

Проектный офис									А.М. Сапелин

Приложение 1

Обслуживаемая антенная опора с ходовым трапом с заспинным ограждением и минимальными площадками обслуживания

Обслуживаемая антенная опора с ходовым трапом с анкерной линией

Антенная опора с ходовым трапом с заспинным ограждением и полноразмерной площадкой обслуживания с ограждением

Владимирская, Ивановская, Калужская, Кировская области, Республика Марий Эл, Нижегородская, Рязанская, Тульская области, Удмуртская Республика.