УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора –

главный инженер

______________________ В.В. Плещев

«____» __________________ 20_____ г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку троса грозозащитного и каната металлического.

Лот № 203D

- Общая часть.

ПАО «Россети Центр» производит троса для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго».

- Предмет закупочной процедуры.

Поставщик обеспечивает поставку троса на склад получателя – филиала ПАО «Россети Центр» в объемах и в сроки, установленные данным ТЗ:

| Филиал | Тип | Точка поставки | Срок поставки * | Кол-во, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Ярэнерго» | Трос грозозащитный МЗ-В-ОЖ-Н-Р-180 d8 | 150003 Ярославская область, г.Ярославль, ул.Северная подстанция д.9 | 45 | 6256 |
|  | Трос грозозащитный МЗ-В-ОЖ-Н-Р-180 d9,2 | 150003 Ярославская область, г.Ярославль, ул.Северная подстанция д.9 |  | 220 |
|  | Трос стальной с покрытием ПВХ d4 | 152907, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14 |  | 100 |

* - в календарных днях с момента заключения договора

- Технические требования к продукции

  - Технические данные троса/каната должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице:

Таблица

| Тип | Наименование характеристики, значения нагрузки или параметра | Грозотрос для защиты ВЛЭП от прямых ударов молнии |
| --- | --- | --- |
| Трос грозозащитный МЗ-В-ОЖ-Н-Р-180 d8 | ГОСТ, ТУ | СТО 71915393-ТУ062-2008 «Канаты стальные (грозотрос) для защиты воздушных линий электропередач от прямых ударов молнии. Технические условия» СТО 56947007-29.060.50.015-2008 «Грозозащитные тросы для воздушных линий электропередачи 35-750 кВ. Технические требования» |
|  | Диаметр троса (мм) | 8,0 |
|  | Прочность на разрыв (кгс/мм2) | 180 |
|  | Назначение | МЗ (молниезащитный) |
|  | По виду покрытия в зависимости от поверхностной плотности цинка | ОЖ с +5% допуском |
|  | Прочность на разрыв, Гк/мм2 | 180÷200 |
|  | Стойкость к импульсу грозового разряда | + |
|  | Стойкость к эоловой вибрации | + |
|  | Стойкость к пляске | + |
|  | Конструкция – вид касания проволок в сечении | ЛК |
|  | Использование технологии уплотнения свивки | + |
|  | Высокая коррозионная стойкость | + |
|  | Абсолютная максимальная температура окружающего воздуха, °С | +70 |
|  | Абсолютная минимальная температура окружающего воздуха, °С | -50 |
|  | Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия | + |
|  | - стальные канаты и металлические сердечники должны изготовляться из проволоки по ГОСТ 7372 - в канате не должно быть западающих, перекрещивающихся и оборванных проволок, западающих прядей - канат должен иметь по всей длине равномерный шаг свивки элементов каната - концы канатов у места отреза должны быть прочно обвязаны мягкой проволокой - диаметр каната, ширина и толщина плоского каната должны соответствовать нормам, указанным в соответствующих стандартах на сортамент стальных канатов - при отсутствии указания длины канат изготовляют длиной не менее 200 м. Канаты длиной менее 200 м поставляют по согласованию с потребителем - грозотросы (МЗ) помимо большей прочности и лучшей стойкости к коррозии должны обладать повышенной стойкостью к воздействию импульсов тока молнии от 85 Кл поставляемый трос/канат должен быть экологически безопасен и не должен наносить вред окружающей среде. |  |
| Трос грозозащитный МЗ-В-ОЖ-Н-Р-180 d9,2 | Наименование характеристики, значения нагрузки или параметра | Грозотрос для защиты ВЛЭП от прямых ударов молнии |
|  | ГОСТ, ТУ | СТО 56947007-29.060.50.015-2008 «Грозозащитные тросы для воздушных линий электропередачи 35-750 кВ. Технические требования»; |
|  | Диаметр троса (мм) | 9,2 |
|  | Прочность на разрыв (кгс/мм2) | 180÷200 |
|  | Назначение | МЗ (молниезащитный) |
|  | По виду покрытия в зависимости от поверхностной плотности цинка | ОЖ с +5% допуском |
|  | Модуль упругости предварительно вытянутых канатов, Е*105, Н/мм2 | 1,85 |
|  | Стойкость к импульсу грозового разряда | + |
|  | Стойкость к эоловой вибрации | + |
|  | Стойкость к пляске | + |
|  | Конструкция – вид касания проволок в сечении | ЛК |
|  | Использование технологии уплотнения свивки | + |
|  | Высокая коррозионная стойкость | + |
|  | Абсолютная максимальная температура окружающего воздуха, °С | +70 |
|  | Абсолютная минимальная температура окружающего воздуха, °С | -50 |
|  | Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее | 36 |
|  | Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия | + |
|  | - стальные канаты и металлические сердечники должны изготовляться из проволоки по ГОСТ 7372 - в канате не должно быть западающих, перекрещивающихся и оборванных проволок, западающих прядей - канат должен иметь по всей длине равномерный шаг свивки элементов каната - концы канатов у места отреза должны быть прочно обвязаны мягкой проволокой - диаметр каната, ширина и толщина плоского каната должны соответствовать нормам, указанным в соответствующих стандартах на сортамент стальных канатов - при отсутствии указания длины канат изготовляют длиной не менее 200 м. Канаты длиной менее 200 м поставляют по согласованию с потребителем - грозотросы (МЗ) помимо большей прочности и лучшей стойкости к коррозии должны обладать повышенной стойкостью к воздействию импульсов тока молнии от 85 Кл поставляемый трос/канат должен быть экологически безопасен и не должен наносить вред окружающей среде. |  |
| Трос стальной с покрытием ПВХ d4 | Наименование характеристики, значения нагрузки или параметра | Металлотрос двойной навивки c ПВХ покрытием |
|  | Диаметр, мм | 4 |
|  | Разрывное усилие, Н | 4700 |
|  | Конструкция навивки | 7х7 |
|  | Температура эксплуатации 0С | От -40 до +50 |
|  | Материал покрытия | ПВХ пластикат |
|  | Цвет покрытия | Прозрачное |
|  | Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее | 36 |
|  | Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия | + |
|  | - стальные канаты и металлические сердечники должны изготовляться из проволоки по ГОСТ 7372 - в канате не должно быть западающих, перекрещивающихся и оборванных проволок, западающих прядей - канат должен иметь по всей длине равномерный шаг свивки элементов каната - концы канатов у места отреза должны быть прочно обвязаны мягкой проволокой - диаметр каната, ширина и толщина плоского каната должны соответствовать нормам, указанным в соответствующих стандартах на сортамент стальных канатов - при отсутствии указания длины канат изготовляют длиной не менее 200 м. Канаты длиной менее 200 м поставляют по согласованию с потребителем - грозотросы (МЗ) помимо большей прочности и лучшей стойкости к коррозии должны обладать повышенной стойкостью к воздействию импульсов тока молнии от 85 Кл поставляемый трос/канат должен быть экологически безопасен и не должен наносить вред окружающей среде. |  |

- Общие требования.

4.1 К поставке допускаются тросы/канаты, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих трос/канат для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- трос/канат, впервые поставляемый заводом - изготовителем для нужд ПАО «Россети Центр», должен иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;

- продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ПАО «Россети»;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки троса/каната) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

4.2 Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку троса/каната для нужд ПАО «Россети Центр» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Тросы/канаты должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

- ГОСТ 3241-91 «Канаты стальные. Технические условия»;

- СТО 56947007-29.060.50.015-2008 «Грозозащитные тросы для воздушных линий электропередачи 35-750 кВ. Технические требования»;

- СТО 71915393-ТУ062-2008 «Канаты стальные (грозотрос) для защиты воздушных линий электропередач от прямых ударов молнии. Технические условия»;

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения тросов/канатов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя тросов/канатов, ГОСТ 23216, ГОСТ 3241-91. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Тросы/канаты должны быть намотаны на деревянные барабаны по ГОСТ 11127 или металлические барабаны или в бухты.

Концы каната должны быть прочно закреплены. Наружный конец каната обвязывается органическим сердечником по ГОСТ 5269 или другой нормативно-технической документации или проволокой по ГОСТ 3282 или другой нормативно-технической документации, или прядью, или канатом, или лентой по ГОСТ 3560 и крепится к внутренней стороне щеки.

Канат, смотанный в бухту, должен быть крепко перевязан мягкой проволокой по ГОСТ 3282 или другой нормативно-технической документации или прядью каната, или лентой по ГОСТ 3560 или другой нормативно-технической документации не менее, чем в четырех местах, равномерно расположенных по окружности.

Правила приемки тросов/канатов должны соответствовать требованиям ГОСТ 3241-91 и технических условий для тросов/канатов конкретных марок.

Способ укладки и транспортировки тросов/канатов должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

  - Каждая партия тросов/канатов должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в соответствие с ГОСТ 3241-91.

  - Срок изготовления троса/каната должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемый трос/канат должна распространяться не менее чем на 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента его ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода тросов/канатов из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Трос/канат должен обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 50 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

В комплект поставки тросов/канатов должны входить документы:

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;

- эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;

- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на поставляемый трос/канат, на русском языке.

Маркировка тросов/канатов должна соответствовать требованиям ГОСТ 3241-91.

Каждый канат должен быть снабжен ярлыком из материала, обеспечивающего сохранность маркировки, на котором следует указать:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

- номер каната в системе нумерации предприятия-изготовителя;

- условное обозначение каната;

- длину каната или каждого отрезка, считая от шейки барабана, м;

- массу брутто, кг;

- дату изготовления каната.

Ярлык прибивается гвоздями на видном месте щеки барабана, а к бухте крепится мягкой проволокой. При намотке каната на металлический барабан ярлык может крепиться к концу каната.

По всем видам тросов/канатов Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых тросов/канатов.

- Сроки и очередность поставки продукции.

Поставка оборудования, входящей в предмет Договора, должна быть выполнена согласно п. 2 ТЗ.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия тросов/канатов должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

- Стоимость продукции.

В стоимость должна быть включена доставка до склада Покупателя

| Заместитель главного инженера по эксплуатации |  | С.П. Кочкин |
| --- | --- | --- |