«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»

___________________ / И.В. Поляков

“_______” ______________ 2020 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Панели соб.нужд,щиты пост.тока.

Лот № 307С, КВД 3.

1.Общая часть.

  - ПАО «МРСК Центра» производит закупку панелей соб. нужд, щитов пост. тока для ремонтного обслуживания электросетевого оборудования.

  - Закупка производится на основании плана закупки ПАО «МРСК Центра» на 2020 г. под потребность 2020г.

- Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку продукции в объемах установленных данным ТЗ.

| Филиал | Марка | Кол-во, шт. | Точка поставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тамбовэнерго | Шкаф зажимов ШЗВ-90 | 1 | Центральный склад филиала, г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала |
| Тамбовэнерго | Шкаф РУНН-0,4кВ 400А на 3 ВЛ | 8 | Центральный склад филиала, г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала |
| Тамбовэнерго | Бокс КМПн 2/4 IP30 | 11 | Центральный склад филиала, г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала |
| Тамбовэнерго | Шкаф зажимов ШЗВ-150 УХЛ1 | 2 | Центральный склад филиала, г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала |

- Технические требования к продукции.

  - Технические данные шкафа  панелей соб. нужд, щитов пост. тока должны быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| № п/п | Наименование | Технические данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф зажимов ШЗВ-90 | Предназначены для соединения вторичных цепей ОРУ 35-750 кВ. В шкафах установлены рубильники питания и секционирования цепей блокировки. Номинальное напряжение шкафа: 220 В, 50 Гц. Количество зажимов - 90 штук. Степень защиты: IР 54. ТУ 3433-003-46569277-2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Шкаф зажимов ШЗВ-150 УХЛ1 | Предназначены для соединения вторичных цепей ОРУ 35-750 кВ. В шкафах установлены рубильники питания и секционирования цепей блокировки. Номинальное напряжение шкафа: 220 В, 50 Гц. Количество зажимов - 150 штук. Степень защиты: IР 54. Исполнение: УХЛ1 ТУ 3433-003-46569277-2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Бокс КМПн 2/4 IP30 | Тип монтажа: Навесной Кол-во рядов: 1 Ширина по количеству модульных расстояний: 4 Тип крышки: Закрытого типа (закрывающаяся) Материал корпуса: Пластик Высота: 146.0 мм Ширина: 104.0 мм Глубина: 83.0 мм Цвет: Белый Номер цвета RAL: 9016 Степень защиты - IP: IP30 Номин раб напряжение: 400 В Номин ток устанавливаемых аппаратов: ≤ 63 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Технические данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Шкаф РУНН-0,4кВ на 3 ВЛ | Исполнение |  |  | Для установки в КТП шкафного типа. Типовой проект (отраслевой) ОТП.С.03.61.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Конструктивные отличия по исполнителям |  |  | - Предусмотреть опорную конструкцию на нижней стенке шкафа; - Предусмотреть ручку для открывания дверки шкафа; - Предусмотреть петли для навесного замка; - Наличие фальшпанели |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ввод до главного рубильника |  |  | Выполнен в виде технологического отверстия диаметром 75 мм в верхней части задней стенки шкафа. Предусмотреть защиту от проникновения влаги и механических повреждений изоляции провода. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вывода для отходящих ВЛ. |  |  | Воздушные. Выполненные в виде технологических отверстий диаметром 75 мм в верхней части боковых стенок шкафа (по количеству отходящих ВЛ). Предусмотреть защиту от проникновения влаги и механических повреждений изоляции провода. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Габаритные размеры, мм |  |  | 1250х900х300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение и категория размещения |  |  | У1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Толщина металла, не менее, мм |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Окраска |  |  | краска полимерная порошковая по грунтовке, цвета: RAL 9006 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплектация шкафов РУНН-0,4кВ на 3 ВЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во, шт |
| Наименование |  | аппарат на вводе - рубильник РБ, шт. |  | ОПН -П- 0,4кВ шт. |  | аппараты на отходящих линиях - автоматический выключатель ВА 57Ф35, шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 250 А | 400 А |  |  | 40 А | 63 А | 80 А | 100 А | 125 А | 160 А | 250 А |  |
| Шкаф РУНН-0,4кВ на 3 ВЛ |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| Шкаф РУНН-0,4кВ на 3 ВЛ |  |  | 1 | 3 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 1 |
| Шкаф РУНН-0,4кВ на 3 ВЛ |  |  | 1 | 3 |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 1 |
| Шкаф РУНН-0,4кВ на 3 ВЛ |  |  | 1 | 3 |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 1 |
| Шкаф РУНН-0,4кВ на 3 ВЛ |  |  | 1 | 3 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 |
| Шкаф РУНН-0,4кВ на 3 ВЛ |  |  | 1 | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| Шкаф РУНН-0,4кВ на 3 ВЛ |  |  | 1 | 3 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| Шкаф РУНН-0,4кВ на 3 ВЛ |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |
| Шкаф РУНН-0,4кВ на 3 ВЛ |  |  | 1 | 3 |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 1 |

4.Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. № 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- поставляемое электротехническое оборудование отечественного и зарубежного производства  должно иметь аттестацию аккредитованного Центра ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО ««Россети»»;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки приборов) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - Оборудование должно соответствовать требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

- номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 и ГОСТ

15543.

  - Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку электротехнического оборудования для нужд ПАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (текущее) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия».

ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

  - Комплектность поставки шкафов РУ-0,4 кВ.

- шкафы РУ-0,4 кВ в сборе;

- крепежный комплект для отсоединенных по условиям транспортировки частей.

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование  должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя и ГОСТ 14192 - 96, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 15150-69 или соответствующих стандартах МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Поставщик может осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

- Состав технической и эксплуатационной  документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого шкафа РУ - 0,4 кВ должна включать:

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- ЗИП в соответствии с прилагаемой к оборудованию ведомостью.

- Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена  согласно графика, утвержденного Покупателем. Изменение сроков поставки оборудования возможно по решению ЦКК ПАО «МРСК Центра» и оформляется в соответствии с условиями договора поставки и действующим законодательством.

- Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

- Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

- Стоимость продукции.

В стоимость должна быть включена  доставка до склада Покупателя.

Начальника ОА и УП                            /                                             /          М.В. Платонов

должность                                                       подпись                             Фамилия И.О.

Исп. Остапчук М.И..

2276