|  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |
| --- | --- | --- |
|  | Первый заместитель генерального директора – главный инженер |  |
|  | ПАО «МРСК Центра» |  |
|  | ________________ А.В. Пилюгин |  |
|  | «_____» _________________ 2018 г. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку реклоузеров 10 кВ. Лот № 306А

1. Общая часть.

ПАО «МРСК Центра» (Покупатель) производит закупку  реклоузеров для реконструкции ВЛ 10 кВ.

Закупка производится на основании плана закупок ПАО «МРСК Центра» на 2019 год.

2. Предмет закупочной процедуры.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склады получателей – филиалов ПАО «МРСК Центра» в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки * | Количество реклоузеров, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Авто/жд |  |  |  |

*в календарных днях, с момента заключения договора

3. Технические требования к оборудованию.

3.1.Технические данные реклоузера должны соответствовать значениям, приведенным в таблице, или иметь значения превосходящие указанные:

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, не менее, кВ | 10 |
| Номинальный ток, не менее, А | 630 |
| Номинальный ток отключения, не менее, кА | 12,5 |
| Механический ресурс, не менее, циклов ВО | 30 000 |
| Ресурс по коммутационной стойкости, не менее • при номинальном токе, циклов ВО • при номинальном токе отключения, циклов ВО | 30 000 50 |
| Собственное время включения, не более, мс | 80 |
| Собственное время отключения (с учетом работы РЗА), не более, мс | 50 |
| Испытательное напряжение грозового импульса, не менее, кВ | 75 |
| Испытательное пятиминутное напряжение промышленной частоты, не менее, кВ | 42 |
| Цикл АПВ | О – 0,3с – ВО – 10с – ВО – 80с |
| Номинальное напряжение оперативного питания от внешних источников переменного тока, В | ~100-220 |
| Переходное сопротивление главных цепей коммутационного модуля, мкОм, не более | 85 |
| Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ 1 |
| Степень защиты корпуса коммутационного модуля, не ниже | IP 54 |
| Верхнее значение относительной влажности воздуха при температуре 25 °С, не менее, % | 100 |
| Максимально допустимое значение скорости ветра в условиях отсутствия гололеда, не менее, м/с | 40 |
| Максимально допустимое значение скорости ветра в условиях обледенения проводов (толщина корки – 20 мм), не менее, м/с | 15 |
| Наибольшая высота эксплуатации над уровнем моря, не менее, м | 1000 |
| Стойкость к внешним механическим факторам по ГОСТ 17516.1 | М6 |
| Масса (коммутационный модуль/шкаф управления), не более • коммутационного модуля, кг • шкафа управления, кг | 62 50 |
| Срок службы, не менее, лет | 30 |
| Дополнительные условия/требования |  |
| Коммутационный модуль |  |
| Тип дугогасительной среды | вакуум |
| Тип привода | электромагнитный, на принципе «магнитной защелки» |
| Возможность ручного отключения, да/нет | да |
| Материал корпуса коммутационного модуля из материала, не подверженного коррозии, алюминиевый /нержавеющая сталь | алюминиевый, покрытый порошковой краской |
| Открытые токоведущие части внутри коммутационного модуля | отсутствуют |
| Материал внешней изоляции вводов коммутационного модуля | кремнийорганическая резина |
| Механический указатель включенного и отключенного положения, да/нет | да |
| Защита от птиц, да/нет | да |
| Система измерения |  |
| Система измерения токов и напряжений не должна требовать обслуживания, в том числе диагностики и поверок в течение всего срока эксплуатации реклоузера, да/нет | да |
| Система измерения токов должна работать во всем диапазоне измеряемых значений вне зависимости от нагрузочных и аварийных токов линии, да/нет | да |
| Измерения напряжений с обеих сторон коммутационного модуля, да/нет | да |
| Система измерения напряжения не подвержена явлению феррорезонанса, да/нет | да |
| Шкаф управления |  |
| Аккумуляторная батарея для бесперебойного питания, да/нет | да |
| Номинальное напряжение батареи, В | 12 |
| Время работы от АКБ после пропадания оперативного питания, не менее, ч | 24 |
| Незамерзающий дисплей, да/нет | да |
| Встроенный обогрев шкафа управления, да/нет | да |
| Настройка и управления с использованием сервисного ПО через: - местное проводное соединение, да(указать тип)/нет; - местный беспроводной канал связи, да(указать тип)/нет; - удаленный беспроводной канал связи, да(указать тип)/нет | да (USB) да (Bluetooth) да (GPRS) |
| Передача данных для организации канала связи между реклоузером и SCADA-системой с использованием: • интерфейсов • протоколов передачи данных | RS-232/485/Ethernet; Modbus/DNP3/МЭК60870–104 |
| Система самодиагностики, да/нет | да |
| Функция регистрации аварийных событий, да/нет | да |
| GPRS-роутер с антенной, да/нет | да |
| Функции РЗА |  |
| • токовая защита от междуфазных КЗ, да/нет; • токовая защита от замыканий на землю, да/нет; • направленные токовые защиты с различными значениями уставок в зависимости от направления мощности (для реклоузера с двусторонним питанием), да/нет; • защита минимального напряжения, да/нет; • автоматическая частотная разгрузка, да/нет; • защита от потери питания, да/нет; • защита от обрыва фазы по току обратной последовательности, да/нет; • АПВ – 3 ступени, с контролем по напряжению, с возможностью запуска ускоренной ступени МТЗ в каждом цикле АПВ, да/нет; • АВР с контролем по напряжению, да/нет | да да да да да да да да да |
| Количество независимых групп уставок, не менее | 4 |
| Ступень селективности между реклоузерами, не более, с; | 0,1 |
| Монтажный комплект |  |
| Установка всех компонентов реклоузера на промежуточную опору с изгибающим моментом от 3 тс*м без установки подкоса, да/нет | да |
| Наличие СИП и врезных изоляторов для подключения коммутационного модуля в линию без перетяжки проводов ВЛ, да/нет | да |
| Антикоррозийное покрытие металлоконструкций | горячее цинкование |
| Трансформатор собственных нужд (ТСН) |  |
| Количество ТСН в составе реклоузера, шт: • с односторонним питанием; • с двусторонним питанием | 1 2 |
| Номинальные напряжения первичной обмотки, кВ | 10 |
| Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ 1 |
| Материал изоляции | литая из циклоалифатической эпоксидной смолы |
| Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3 | «б» |
| Прочие требования |  |
| Реклоузер должен поставляться с загруженными и протестированными на заводских приемо-сдаточных испытаниях уставками РЗА, обеспечивающими его корректную работу в согласованном месте установки, да/нет | да |
| Отсутствие необходимости проведения сервисных операций с главными цепями, да/нет | да |
| Наличие сервисной службы изготовителя в регионе (не далее 250 км от места расположения филиала), да(указать город)/нет | да |
| Реклоузеры должны быть внесены в перечень оборудования, материалов и систем, допущенных к применению на объектах ПАО «Россети», да/нет | да |
| Решения по установке реклоузеров должны быть включены в Сборник типовых технический решений ПАО «Россети», да/нет | да |
| Необходимость поставки АРМ диспетчера для управления реклоузерами, да(указать требования)/нет |  |
| Необходимость поставки новой лицензии на SCADA-систему для управления реклоузерами, да (указать к-во реклоузеров)/нет |  |
| Необходимость поставки расширения лицензии на SCADA-системы для управления реклоузерами, да (указать тип SCADA и к-во реклоузеров)/нет |  |
| Выполнение шеф-монтажа Поставщиком | да |

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- наличие декларации (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. N 36 "О Правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001г, 21 августа 2002г);

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- поставляемое электротехническое оборудование отечественного и зарубежного производства должно быть аттестовано ПАО «Россети». Для неаттестованного оборудования необходимо положительное заключение Комиссии  ПАО «МРСК Центра» по допуску оборудования, материалов и систем.

4.2. Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку электротехнического оборудования для нужд ПАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

4.3 Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

ГОСТ Р 52565-2006 «Выключатели переменного тока на напряжения от 3 до 750 кВ. Общие технические условия»;

ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

МЭК 62271-100(2001) «Высоковольтное комплектное распределительное устройство. Часть 100. Высоковольтные автоматические выключатели переменного тока».

4.4. Комплектность поставки реклоузеров:

- реклоузер (высоковольтный  модуль, шкаф управления, соединительный кабель, ОПН-6 шт., монтажный комплект);

- ТСН: 1 шт. для одностороннего питания, 2 шт. для двустороннего питания;

- инструкция по монтажу и наладке.

4.5. Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

В соответствии с прилагаемой к оборудованию ведомостью.

4.6. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ или МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик должен осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

6 Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который  должен быть не менее 30 лет (для аккумуляторной батареи - не менее 10 лет).

7 Состав технической и эксплуатационной  документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого выключателя должна включать:

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- инструкция по монтажу и пусконаладке;

- комплект электрических схем;

- комплект схем внутренней логики;

- методику расчета и выбора уставок.

8 Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена  согласно графику, утвержденному  Заказчиком. Изменение сроков поставки оборудования возможно по решению ЦКК ПАО «МРСК Центра».

9 Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

10 Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

В случае альтернативного предложения по поставляемому оборудованию Поставщик выполняет корректировку и согласование проектной документации с проектной организацией  и другими заинтересованными сторонами в сроки, согласованные с Заказчиком, за свой счет без изменения стоимости поставляемого оборудования.

10 Стоимость оборудования.

- В стоимость должна быть включена доставка до склада Покупателя, шеф-наладка

| Заместитель главного инженера по технологическому развитию и инновациям |  | Рыбников Д.А. |
| --- | --- | --- |