«УТВЕРЖДАЮ»

Заместить генерального директора –

директор филиала «Нижновэнерго»

ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

Горев В.А. /___________________/

«_______» ____________ 20_____ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На Разработку энергоэффективных мероприятий по модернизации системы наружного освещения города Арзамас Нижегородской области, поставку светильников, комплексов АСУНО, и техническое сопровождение модернизованной системы наружного освещения городского округа город Арзамас Нижегородской области

- Основание выполнения работ

Энергосервисный контракт по осуществлению мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов  уличного (наружного) освещения на территории городского округа город Арзамас Нижегородской области, заключенный филиалом «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Нижновэнерго».

- Цель выполняемых работ

  - Обследование системы наружного освещения (далее –СНО), разработка энергоэффективных мероприятий и сопровождение (техническое, документарное) энергосервисного контракта по модернизации СНО города Арзамас Нижегородской области, контроль реализации разработанных мероприятий с принятием ответственности за достижение снижения объема потребления электрической энергии в кВт*ч, зафиксированных в требованиях к качеству выполняемых работ.

  - Поставка светильников и комплектующих к ним в рамках модернизации системы наружного освещения (далее – СНО) города Арзамас Нижегородской области.

  - Поставка комплексов АСУНО, выполнение пуско–наладочных работ в рамках модернизации системы наружного освещения (далее – СНО) города Арзамас Нижегородской области и ее техническое сопровождение в течение гарантийного срока 36 месяцев с даты завершения ПНР и перевода системы в промышленную эксплуатацию.

- Место расположения объекта

  - Российская Федерация, Нижегородская область, комплекс установок уличного (наружного) освещения, расположенных на территории городского округа город Арзамас (далее – Объект), в отношении которых проводятся энергосберегающие мероприятия.

- Основание для проведения работ

4.1. Основные нормативно–технические документы (НТД), определяющие требования к проекту:

– Свод правил СП 52.133330.2016 «Естественное и искусственное освещение».

– ГОСТ Р55706–2013 «Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы».

– ГОСТ Р50597–93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

– ПУЭ (действующее издание).

– ПТЭ, ПТЭЭП (действующее издание).

- Сроки выполнения работ:

  - Срок разработки энергоэффективных мероприятий – 17.08.2020

  - Срок разработки рабочей документации – 24.08.2020

  - Срок поставки светильников- 05.08-25.09.2020

  - Срок поставки комплексов АСУНО – 18.08.2020-25.09.2020.

  - Срок сопровождения выполнения условий договора с 21.12.2020 по 20.12.2027

- Перечень выполняемых работ:

  - Предпроектное обследование Объекта с учетом следующих требований:

Обследование световых точек (светильников) и кронштейнов – 100% от общего количества светильников, установленных на Объекте (4408 шт), в том числе визуальный осмотр оборудования Объекта, в целях определения: точного количества и характеристик световых точек (светильников), входящих в систему освещения города.

При выполнении обследования по каждой световой точки должен выполняться фотоотчет, производиться определение географических координат, а также заполняться форма опросного листа, включающего следующие обязательные поля:

1) Номер. Уникальный цифровой номер отчета.

2) Населенный пункт. Населенный пункт, в котором выполнено обследование конкретной световой точки (светильника).

3) Улица. Наименование улицы, на которой находится световая точка (светильник).

4) Пешеходный переход. В поле заносится значение «Да», в случае нахождения световой точки (светильника) в радиусе не более 5 метров от пешеходного перехода, обозначенного горизонтальной дорожной разметкой 1.14 («зебра»), либо Дорожным знаками 5.19.1 «Пешеходный переход» или 5.19.2 «Пешеходный переход», в иных случаях значение поля должно быть: «Нет».

5) Ширина дороги. Значение в метрах с шагом 1 метр, расстояния, обозначенного в приложении 1. Схема измеряемых параметров световой точки: (5) Ширина дороги.

6) Тип светильника. Возможные варианты: Светильник на опоре, Торшер, Подвесной.

7) Широта. Значение широты географической координаты в десятичном формате, места нахождения световой точки (светильника), полученное c использованием спутниковых навигационных систем: GPS/Глонасс/Beidou. Величина погрешности определения не должна превышать 0,1 метра.

8) Долгота. Значение долготы географической координаты в десятичном формате, места нахождения световой точки (светильника), полученное c использованием спутниковых навигационных систем: GPS/Глонасс/Beidou. Величина погрешности определения не должна превышать 0,1 метра.

9) Фото. Гиперссылка на фотографию по конкретной световой точке (светильнику). Файл фотографии должен храниться на облачном сервисе.

10) Количество светильников. Количество световых точек (светильников), размещенных на данной опоре.

Отчет по итогам обследования Системы должен быть выполнен в формате электронной таблицы Excel и передан Заказчику в, т.ч. в электронном виде.

Формы отчета по обследованию Системы представлены в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию.

6.2 Выполнение инженерных изысканий, определение наиболее оптимального варианта размещения линий наружного освещения в границах земельных участков, находящихся в частной, государственной или муниципальной собственностях с целью размещения дополнительного количества светильников (не менее 1540 шт), установки/замены опор (10 шт.), замены существующего провода на провод СИП (20 км), ремонта/замены кронштейнов (250 шт.). Выбранный вариант реализации мероприятий должен обеспечивать нормативную освещенность, не приводить к увеличению объёмов замены существующего провода на СИП и установки/замены опор.

Разрабатывается схема размещения проектируемых ЛЭП, заменяемых и вновь устанавливаемых светильников на топографической основе (в масштабе 1:500, в соответствии с нормативными требованиями) с нанесением границ правообладателей земельных участков, особо охраняемых природных территорий, лесопарковых зон по трассе с учетом данных: ГКН, ЕГРП, архивных документов органов государственной власти и муниципальных органов, государственного лесного реестра, материалов государственного фонда данных условий использования соответствующей территории и недр, с информацией о правообладателях, категории земель, вида разрешенного использования, вида права, кадастровых номеров земельных участков и т.д.;

После согласования материалов Заказчиком, Подрядчик обеспечивает согласование плана трассы с уполномоченными органами и правообладателями земельных участков (в объёме реконструируемых) участков.

Разработка рабочей документации, составление опорных листов на оборудование, ведомостей материалов, в том числе с учетом ремонта или замены неисправных кронштейнов (250 шт).

6.3.	Определение категорийности улиц и дорог без согласования с уполномоченными органами города Арзамас в соответствии со сводом правил СП 52.13330.2016 для выполнения требований, соответствующим целям Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384–ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и подлежащие обязательному соблюдению с учетом части 1 статьи 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184–ФЗ «О техническом регулировании», Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261–ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

6.4 Выполнение светотехнических расчётов.

6.4.1 Технические условия для светотехнического проектирования на модернизацию представлены в Приложении№ 2 к настоящему Техническому заданию.

6.5.  Исполнитель определяет технические решения (мероприятия) на основании выполненных расчетов, подтверждающих выбор мощности устанавливаемых (заменяемых) энергоэффективных средств освещения для обеспечения нормативной освещенности с учетом определенной категорийности участка улично–дорожной сети Объекта и требований нормативной документации.

6.6.	Исполнитель предоставляет наиболее эффективный вариант по минимуму суммарных дисконтированных затрат на его реализацию с расчётом оценки достигаемого эффекта, расчетом освещенности по модернизируемым участкам СНО.

6.7 Исполнитель должен разработать паспорт СНО с поопорной схемой сети уличного освещения (опор освещения, световых приборов, приборов учета электроэнергии) с учетом требований СП 52.13330.2016 «СНиП 23–05–95». Схема должна включать в себя расположение осветительных приборов (опор освещения) с координатами с указанием мощности установленного светильника, указание приборов учета электроэнергии, указание типа опоры.

6.8 Исполнитель должен провести замеры освещенности до начала разработки проектной документации и после завершения всех строительно–монтажных работ на Объекте.

Исполнитель обязуется обеспечить организационно–техническое руководство, наблюдение за работами при модернизации Объекта;

– Исполнитель осуществляет документарное сопровождение (ежемесячное/ ежегодное формирование пакета документов, подтверждающих достижение экономии электроэнергии модернизированной СНО).

  - Поставка светильников и комплектующих к ним.

6.10 Поставка комплексов АСУНО.

6.11 Подключение сервера АСУНО.

6.12 	Организация автоматизированного рабочего места диспетчера необходимым программным обеспечением и оборудованием по согласованию с Заказчиком.

6.13 	Обеспечение организационно–техническим руководством, наблюдение за работами (шеф–монтаж) и необходимый объем пуско–наладочных работ (шеф–наладка) при модернизации Объекта.

6.14 	Проведение обучения представителей Заказчика правилам пользования системой АСУНО;

6.15 	Осуществление технической поддержки АСУНО и сопровождение с момента подписания акта приемки выполненных работ (энергосберегающих мероприятий) по модернизации СНО.

- Требования к продукции.

Светильники должны сопровождаться Паспортами качества, указанными в настоящем Техническом задании сертификатами и результатами тестирования в аккредитованных лабораториях.

Копии паспортов и брошюр оборудования должны быть заверены производителем. Заверение подтверждает, что вся информация, указанная в брошюрах и паспортах, соответствует фактическим характеристикам светильников.

Не допускается предложение оборудования, бывшего в употреблении.

К оборудованию должны прилагаться инструкция по эксплуатации и каталог запчастей на русском языке.

Общие требования:

Исполнитель должен предоставить сведения, подтверждающие наличие у производителя светильников следующих сертификатов:

ГОСТ Р 54350, IEC 60598-1 (ГОСТ IEC 60598-1), ГОСТ IEC 60598-2-1, СТБ IEC 60598-2-3 (ГОСТ IEC 60598-2-3), СТБ IEC 61347-2-13 (ГОСТ Р МЭК 61347-2-13), СТБ IEC 61347-1 (ГОСТ Р МЭК 61347-1).

Консольные светильники, используемые для освещения дорог категорий «А», «Б» и «В» должны входить в одно семейство (серию) светильников, т.е. иметь единый дизайн. В исключительных случаях для сохранения исторического/архитектурного облика города разрешается использовать светильники отличного дизайна при согласовании с заказчиком.

Требования к консольным светильникам:

Светильники должны соответствовать ГОСТ Р 54350, IEC 60598-1 (ГОСТ IEC 60598-1), ГОСТ IEC 60598-2-1, СТБ IEC 60598-2-3 (ГОСТ IEC 60598-2-3), СТБ IEC 61347-2-13 (ГОСТ Р МЭК 61347-2-13), СТБ IEC 61347-1 (ГОСТ Р МЭК 61347-1) с уточнениями и дополнениями к техническим требованиям конкурсной документации.

Конструкция светильников должна обеспечивать защиту от слепящего света с боковой стороны (защитный угол) для исключения временного ослепления и эффектов мерцания света при передвижении вдоль ряда светильников.

Конструкция радиатора светильников должна исключать возможность его запыления и забивания опавшей листвой, снегом и прочим (игольчатые радиаторы не допускаются).

Конструкция светильника должна обеспечивать установку на консольные и торшерные опоры, регулировку угла наклона светильников, а также, крепление светильника непосредственно к опоре.

Светильники должны присоединяться к сети питания при помощи сетевого провода, номинальное сечение жил (проводов) которого составляет не менее 0,75 мм2 для проводов с медными жилами, и не менее 1,5 мм2 для проводов с алюминиевыми жилами.

Металлические детали светильников должны быть защищены от коррозии.

Номинальное напряжение переменного тока – 220-230 В;

Напряжение питания переменного тока – диапазон не уже 176 до 264 В;

Коэффициент мощности, λ   –    ≥0,95;

Частотой питающей сети переменного тока - 50 Гц (±0,4 Гц);

Наличие поворотного крепления;

Вид климатического исполнения – не менее У 1;

*Светоотдача светильника – ≥ 155 Лм/Вт;

Предоставить протокол испытаний на соответствие основным параметрам, выданный одним из аккредитованных испытательных центров в течение последних 12 месяцев:

Класс защиты от поражения электрическим током – I, в соответствии с ГОСТ IEC 60598-1 (ГОСТ IEC 60598-1);

Наличие тепловой защиты блока питания светильника;

Светильники должны соответствовать требованиям технических регламентов таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Степень защиты корпуса светильника – IP66 по ГОСТ 14254;

Светильник должен быть укомплектован разъемом для подключения питания IP66;

Индекс цветопередачи, CRI – не менее 70;

Цвет излучения светодиодных светильников - 4000 ± 500 К;

Тип кривой силы света в характерных меридиональных плоскостях по ГОСТ Р 54350 - «Ш»;

Корпус светодиодного светильника должен быть выполнен из алюминия или анодированного алюминия;

Консольные светильники, используемые на дорогах категорий «А», «Б» и «В», должны иметь возможность замены блока питания;

Гарантийный срок - не менее 8 (восьми) лет с момента подписания актов приемки светильников Заказчиком;

Срок службы светильника, не менее 100 000 ч;

Конструкция светильника должна предусматривать возможность крепления на консоль;

Монтажный диаметр для консольных светильников: 48-66 мм;

По уровню радиопомех от электрического светового оборудования светильники должны соответствовать СТБ ЕН 55015;

Клеммная колодка (при наличии в конструкции светильника) должна соответствовать ГОСТ IEC 60598-1 и иметь маркировку знака заземления ГОСТ IEC 60598-1;

Нормы эмиссии гармонических составляющих тока должны соответствовать ГОСТ 30804.3.2 – класс ТС «С»;

Светильники должны имеет в штатном исполнении защиту от  микросекундных импульсных помех большой энергии до 2 кВ, согласно СТБ МЭК 61000-4-5;

Светильники не должны содержать токсичных материалов и комплектующих изделий, приносящих вред окружающей среде, и не должны требовать специальной утилизации;

Утилизация светильников должна проводиться обычным способом;

Консольные светильники, используемые для освещения дорог категорий «А», «Б», «В», должны входить в одно семейство (серию) светильников, т.е. иметь единый дизайн. В исключительных случаях для сохранения исторического/архитектурного облика города разрешается использовать светильники отличного дизайна при согласовании с заказчиком;

Светопропускающие элементы светильников, разрушение которых может нарушить безопасность работы светильника, выдерживают энергию удара 0,20Дж;

Устройство жесткой консоли имеет достаточную механическую прочность согласно ГОСТ IEC 60598-1;

Узлы крепления консольных светильников должны выдерживать вращающий момент 10 Нм;

Производитель светильников должен иметь сертификат ГОСТ ISO 9001 (системы управления качеством);

________________

*Светоотдача светильника (если не указана в паспорте) рассчитывается как отношение светового потока светильника (после рассеивателя) к потребляемой мощности.

Согласно «Постановлению Правительства РФ от 10 ноября 2017 г. №1356 «Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения», Светильники с электронным источником питания для уличного освещения со светодиодами должны иметь встроенную функцию регулирования светового потока светильника.

Описание светильников приведено в таблице №1:

| Наименование светильника | Количество | Мощность | Диммер |
| --- | --- | --- | --- |
| Уличный светильник | 519 | 25 |  |
| Уличный светильник | 526 | 35 |  |
| Уличный светильник | 485 | 45 |  |
| Уличный светильник | 1 216 | 55 | CLO |
| Уличный светильник | 1 515 | 70 | CLO |
| Уличный светильник | 653 | 80 | CLO |
| Уличный светильник | 134 | 90 | CLO |
| Уличный светильник | 509 | 105 | CLO |
| Уличный светильник | 425 | 120 | CLO |
| Уличный светильник | 36 | 140 | CLO |
| Итого: | 6 018 |  |  |

В адрес Заказчика необходимо предоставить образцы каждой позиции светотехнической продукции из таблицы №1. Адрес места предоставления: г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33.

7.2 После реализации вышеуказанных работ конкретные участки Объекта должны соответствовать требованиям СП 52.13330.2016 (Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23–05–95, утв. Приказом Минстроя России от 07.11.2016 № 777/пр). Качество освещения обеспечивается Исполнителем при условии, что расположение опор освещения (наличие и способ размещения) на соответствующих участках Объекта до заключения Контракта соответствует требованиям указанного нормативного акта. Соответствие фактической освещенности требованиям стандартов подтверждается исполнителем путём натурных замеров с представлением Актов в адрес Заказчика.

7.3. В течение 84 (восьмидесяти четырех) месяцев после выполнения работ при эксплуатации Объекта должно быть обеспечено снижение объема потребления электрической энергии в следующих объемах: не менее 19 233 226,08 кВт*ч за весь срок достижения экономии электрической энергии,  что составляет ежегодно не менее 2 747 603,73 кВт*ч. Начальный срок достижения размера экономии (первый отчетный период) – календарный месяц, следующий за месяцем, в котором реализованы мероприятия в полном объеме (с даты подписания Акта сдачи–приема Энергосберегающих мероприятий). Конечный срок достижения размера экономии (последний отчетный период) – 84 (восемьдесят четвертый) месяц с момента реализации мероприятий (с даты подписания Акта сдачи–приема Энергосберегающих мероприятий).

В таблице №2 представлен объем потребления электрической энергии СНО в базовом периоде (2018 год) и график режима энергопотребления СНО, предусмотренный на период действия Договора.

Таблица 2.

| Месяц | Фактическое потребление электроэнергии в базовом периоде (кВт*ч) | Фактическое время работы системы освещения в базовом периоде (час) | Время работы системы освещения в отчетном периоде (час) | К–т приведения по времени работы системы освещения в отчетном периоде | Приведенное базисное потребление электроэнергии, (кВт*ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | 365 159 | 387,51 | 477,72 | 1,23 | 450 813,58 |
| февраль | 308 416 | 327,30 | 395,8 | 1,21 | 362 842,35 |
| март | 224 615 | 238,36 | 354,6 | 1,49 | 335 246,27 |
| апрель | 203 495 | 215,95 | 271,98 | 1,26 | 257 588,61 |
| май | 163 325 | 173,32 | 212,22 | 1,22 | 201 635,80 |
| июнь | 129 847 | 137,80 | 168,35 | 1,22 | 160 304,94 |
| июль | 137 242 | 145,64 | 197,13 | 1,35 | 188 002,74 |
| август | 135 226 | 143,50 | 261,95 | 1,83 | 250 418,52 |
| сентябрь | 225 802 | 239,62 | 323,6 | 1,35 | 305 137,84 |
| октябрь | 204 121 | 216,62 | 404,55 | 1,87 | 385 133,96 |
| ноябрь | 320 860 | 340,50 | 450,32 | 1,32 | 427 813,33 |
| декабрь | 329 496 | 349,67 | 496,2 | 1,42 | 470 708,57 |
| год | 2 747 604 | 2915,80 | 4 014,42 |  | 3 795 646,51 |

7.3. Требования к устанавливаемой на Объекте автоматизированной системы управления наружным освещением (АСУНО).

АСУНО должна быть выполнена в виде программно–аппаратного комплекса, состоящего из:

– АРМ, Персонального компьютера или ноутбука, с установленным лицензированным ПО, позволяющий снимать и передавать данные с ПУ системой АСУНО;

– контроллеров управления наружным освещением (не менее 73 штук);

– щитов управления наружным освещением (не менее 73 штук).

АСУНО должна быть сертифицирована, обеспечена гарантийными обязательствами, иметь инструкцию на русском языке, а также соответствовать действующим нормам и стандартам, предъявляемым к соответствующему типу продукции.

Описание АСУНО приведено в таблице №3:

Таблица №3

| Наименование | Нагрузка, А | Кол–во отходящих фаз | ед. изм. | Кол–во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Щит АСУ НО с суммарной нагрузкой до 63 А (1 фазный) | 3 | 1 | шт. | 3 |
| Щит АСУ НО с суммарной нагрузкой до 63 А ( 3 фазный) | 60 | 3 | шт. | 60 |
| Щит АСУ НО с суммарной нагрузкой с выше 63 А (3 фазный) | 10 | 3 | шт. | 10 |

7.3.1. Общие требования.

К поставке допускается оборудование отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих продукцию для других отраслей и ведомств – сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. № 36 «О правилах проведения сертификации электрооборудования» (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки светильников) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

- Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку материалов и оборудования для нужд ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, паспорт или руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

К оборудованию должны прилагаться инструкция по эксплуатации и каталог запчастей на русском языке.

7.3.2 Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна соответствовать ГОСТу (ТУ) на производимое оборудование. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию, при этом срок гарантии на АСУНО должен составлять не менее 36 месяцев, срок гарантии на светильники -8 лет. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7.3.3 Требования к надежности и живучести продукции.

Светильники и АСУНО должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение гарантийного срока службы (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию).

7.3.4 Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения светильников должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя светильников (комплектующих к ним) и соответствующих ГОСТ. Погрузочно–разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009–76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Светильники должны поставляться в упаковке завода–изготовителя.

Маркировка светильников должна быть нанесена на видном месте и содержать следующие данные:

- обозначение типа и марку;

- товарный знак предприятия–изготовителя;

- дату изготовления.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждой партии продукции должна включать:

- паспорт товара;

- протоколы испытаний;

- сертификат или другие документы на русском языке надлежащим образом подтверждающие качество и безопасность товара.

7.3.5 Правила приемки продукции.

Каждая партия светильников (и их комплектующих) и комплексов АСУНО должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ответственными представителями Поставщика при получении ее на склад.

Поставка Товара осуществляется Поставщиком на склады Покупателя, расположенные по адресу: г. Арзамас, ул. Севастопольская, д. 44

При получении письма на отгрузку Поставщик  обязан связаться с лицом, ответственным за приемку товара и уточнить с ним дату поставки, технические условия, связанные с возможностями приемки Товара. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

7.3.6 Требования, предъявляемые к контроллеру АСУНО:

7.3.6.1 Контроллер должен устанавливать следующие режимы освещения:

7.3.6.2 Освещение включено/выключено;

7.3.6.3 Контроллер должен поддерживать следующие режимы управления освещением:

7.3.6.4 Автоматического управления (штатный режим) – в соответствии с годовым графиком включения/отключения (момент включения/отключения каждого режима освещения устанавливается конечным пользователем с точностью до минуты на период 1 год) по встроенным часам реального времени без необходимости связи с диспетчерской.

7.3.6.5 Телеуправления (нештатный режим) – по командам оператора центрального диспетчерского пункта (ЦДП);

7.3.6.6 Контроллер должен обеспечивать сбор телеметрической информации в пункте включения с использованием счетчика электроэнергии. Передача телеметрической информации в ЦДП должна производиться по запросу или по заданному расписанию по следующим каналам связи GSM/GPRS.

7.3.6.7 Контроллер должен иметь встроенную схему индикаций.

7.3.6.8 Контроллер должен поддерживать контроль энергопотребления объекта в режиме on–line, осуществляемый ПО верхнего уровня.

7.3.6.9 Контроллер должен обеспечивать управление независимыми магнитными пускателями в количестве не менее трех.

7.3.6.10 Контроллер должен иметь не менее 6 (шести) дискретных входов;

7.3.6.11 Контроллер должен иметь опции встроенных интерфейсов САN, RS485, либо RS232 для подключения цифровых счетчиков электроэнергии.

7.3.6.12 Обновление программного обеспечения контроллера должно производиться как локально, так и дистанционно – по каналам GPRS, RS485, с сохранением параметров в энергонезависимой памяти контролера.

7.3.6.13 Контроллер должен сохранять параметры конфигурации и расписание АСУНО при отсутствии питающего напряжения и возобновлять работу в штатном режиме автоматически после появления питающего напряжения.

7.3.6.14 Дистанционное обновление годового графика управления освещением в автоматическом режиме должно производиться удаленно – по каналам GPRS.

7.3.6.15 Контроллер должен иметь заменяемый GSM/GPRS–модуль.

7.3.6.16 Контроллер должен поддерживать следующие каналы связи – GSM, GPRS.

7.3.6.17 Требования к конструкции блока:

7.3.6.18 Степень пылевлагозащиты корпуса не ниже IР20.

7.3.6.19 Тип установки: на DIN–рейку в шкаф наружного освещения.

7.3.6.20 Подключение проводных линий к электронному блоку контроллера должно выполняться через разъемные клеммные колодки, обеспечивающие возможность отключения линий питания, управления контакторами освещения, интерфейса электросчетчика без отключения контроллера.

7.3.6.21 Контроллер должен иметь визуальную индикацию:

7.3.6.22 Наличия GSM сигнала;

7.3.6.23 Питания;

7.3.6.24 Режимов работы, режима передачи данных GSM и режима передачи данных интерфейсов;

7.3.6.25 Индикация обмена по интерфейсу RS–485, Ethernet;

7.3.6.26 Индикация связи с сервером;

7.3.6.27 Контроллер должен иметь возможность работы от датчика освещённости;

7.3.6.28 Контроллер опционально должен иметь возможность установки внутренних модулей и поддержки следующих каналов связи – Ethernet, WiFi, RS232;

7.3.6.29 Контроллер должен иметь возможность работы со счетчиками электроэнергии следующих производителей: «Инкотекс», «Энергомера», IEK, Миртек;

7.3.6.30 Замена блоков (для ремонта) с демонтажем и монтажом должна осуществляться силами одного человека с квалификацией не выше техник–электрик;

7.3.6.31 Гарантийный срок на контроллер должен составлять не менее 72 месяцев с момента подписания акта сдачи–приемки выполненных работ;

7.3.6.32 Возможность включения и отключения переходов на сезонное время;

7.3.6.33 Возможность ведение архивов с различным набором параметров и с периодичностью формирования записей от 1 минуты до 1 года, по тарифам с нарастающим итогом, по тарифам по приращениям, по видам электрической энергии, по средним, минимальным, максимальным значениям напряжения, частоты, токов фазы, активной, реактивной и полной мощности, коэффициента мощности.

7.3.6.34 Настройки ведения часовых, суточных, месячных архивов и профилей нагрузки.

7.3.6.35 Фиксирование в журнале событий с указанием времени их возникновения и окончания:

7.3.6.35.1 включение или отключение электропитания;

7.2.6.35.2 установка или коррекция времени или даты (в том числе переход на летнее/зимнее время);

7.3.6.35.3 изменение параметров настройки;

7.3.6.35.4 отключение нагрузки;

7.3.6.35.5 воздействие магнитных полей;

7.3.6.36 Фиксирование в журнале параметров электрической сети отклонений напряжения и частоты сети от устанавливаемых нормально допустимых и предельно допустимых значений:

7.3.6.37 Возможность задания суточного, недельного, месячного, или годового расписаний для управления дискретным выходом;

7.3.6.38 Наличие возможности настройки отключения нагрузки при превышении порогов по напряжению и току.

7.3.6.39 Возможность конфигурирования модуля управления удаленно по каналу GSM и на месте установки контроллера по RS–485, RS–232 Ethernet

    - Требования к программному обеспечению АСУНО:

7.3.7.1 Наличие WEB Интерфейса и также иметь полноценную мобильную версию сайта.

7.3.7.2  Управление линиями освещения:

7.3.7.3 Освещение включено/выключено;

7.3.7.4 Поддерживаемые режимы управления освещением:

7.3.7.5 Автоматического управления – в соответствии с годовым графиком включения (момент включения каждого режима освещения устанавливается конечным пользователем с точностью до минуты на период 1 год), по встроенным часам реального времени без необходимости связи с диспетчерской.

7.3.7.6 Телеуправления – по командам оператора центрального диспетчерского пункта (ЦДП);

7.3.7.7  АСУНО должна обеспечивать:

7.3.7.8 Сбор телеметрической информации в пункте включения с использованием счетчика электроэнергии. Передача телеметрической информации в центральный диспетчерский пункт (ЦДП) по запросу или по заданному расписанию.

7.3.7.9 Средства контроля состояния и диагностики работы линий наружного освещения и оборудования шкафа управления наружным освещением (ШУНО):

– Контроль наличия напряжения на входе в ШУНО по электросчетчику.

– Контроль энергопотребления объекта в режиме on–line с задаваемой частотой опроса.

– Диагностика наличия мощности на отходящих линиях по электросчетчику.

– Управление независимыми магнитными пускателями (не менее трёх с возможностью расширения);

7.3.7.10 Инструменты ПО должны в зависимости от настройки предоставлять возможности:

– отображения объектов уличного освещения и их состояния на автоматизированном рабочем месте оператора/диспетчера.

– отображения состояния всех имеющихся объектов на экране в виде мозаики.

– отображения всех имеющихся объектов на экране в виде таблицы.

– отображения состояния каждого объекта на экране в виде интерактивной мнемосхемы.

7.3.7.11 ПО должно предоставлять возможности настройки выгрузки полученных данных с приборов учёта.

7.3.7.12 Возможность выгрузки данных в сторонние системы.

7.3.7.13 ПО должно иметь встроенный конструктор отчетов пользователя с возможностью выгрузки в табличные и графические файлы.

7.3.7.14 ПО должно обеспечивать связь с контроллерами АСУНО по каналу GSM/GPRS при наличии статического IP–адреса на сервере системы без необходимости выделения статических IP–адресов контроллерам АСУНО

7.3.8 Требования к функциональным возможностям АСУНО:

– Задание графика включения/отключения уличного освещения на период в 1 год (с точностью до минуты) с привязкой к географическому положению и времени восхода и заката солнца либо по утвержденному административными органами графику.

– Централизованное оперативное управление включением и выключением освещения по команде диспетчера с возможностью передачи команд как на один объект, так и на группу объектов

– Отображение текущего состояния объектов управления освещением с возможностью индикации следующих данных:

- состояние и значение напряжения;

- состояние и значение тока;

- состояние связи с объектом (есть/нет);

- состояние связи с сервером Системы (есть/нет);

- режим управления (в автоматическом/в ручном/датчика освещённости);

- отображение журнала событий счетчика электроэнергии и журнала ПО.

– Настраиваемое оповещение диспетчерского персонала об изменении заданных критических параметров средствами системы;

– Прием, обработка и хранение данных информационно–измерительных приборов шкафов управления.

– Возможность получения информации о параметрах информационно–измерительных приборов и регистрируемых ими данных таких как:

- текущее и накопленное потребление электроэнергии по объекту/объектам;

- информация о мощности работы пункта включения с отображением названия объекта, даты.

- мгновенные значения фазных токов, напряжений;

- архивные значения получасовых/часовых профилей мощности.

– Формирование отчетов по потребляемой электроэнергии для каждого объекта или группы объектов с возможностью выгрузки в MS Excel;

– Наличие возможности в отчётах, конструктора отчётов;

– Возможность получения и автоматической отправки на электронную почту отчетов о расходе электроэнергии в кВт*ч с за определенный промежуток времени для заданных объектов с возможностью графического отображения и выгрузки в MS Excel;

– Автоматическое протоколирование всех воздействий на контролируемые системой объекты управления наружным освещением со стороны ПО, включая управляющие действия пользователей;

– Обеспечение возможности удаленного доступа в систему через интернет–соединение с помощью удаленный АРМ–клиент системы;

– Хранение логов GSM/GPRS–связи с объектами, логов/архивов/журналов событий счетчиков электроэнергии, установленных на объектах, с возможностью их просмотра за заданный промежуток времени и выгрузки в MS Excel;

– Разграничение прав доступа к функциональным возможностям системы по ролям и правам;

– Визуальное отображение состояния шкафов управления за прошедший период времени в целях проведения ретроспективного анализа состояний шкафа управления с глубиной записи не менее 365 дней.

7.3.9 Требования к базовому АРМ АСУНО (сервер)

– Любая из выбранных аппаратных платформ сервера (далее – «компьютер») должна быть подключена через источник бесперебойного питания (ИБП);

– Компьютер должен находиться в локальной сети, имеющей статический IP–адрес и иметь доступ к сети Internet;

– Компьютер должен работать в круглосуточном режиме и обслуживаться IT–специалистами;

– На компьютере должно быть настроено резервное копирование данных на другую машину в локальной сети и не должны выполняться иные задачи, кроме АСУНО и процедур по обслуживанию компьютера.

7.3.10 Требования к трехфазным узлам учёта

Электронный счётчик непосредственного включения, имеющий сертификат соответствия и включённый в Государственный реестр средств измерения, с техническими характеристиками: Uн: 3х220/380 В. Iн: 5(50): 5(60) А, класс точности: 1.0 или 0,5, с пломбами Госповерки давностью не более 12 мес.

Счётчики должны быть снабжены интерфейсами САN 2.0/RS485

Требования к щитовому оборудованию:

| № п/п | Наименование | Параметры 3ф | Параметры 1ф |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Применение и назначение | Управление наружным освещением |  |  |
| 2 | Наименование и тип | Шкаф управления наружным освещением |  |  |
| 3 | Количество фаз | 3 | 1 |  |
| 4 | Вводной автоматический выключатель | ВА47–29 3P, номинал согласно нагрузке, 1 шт. | ВА47–29 1P, номинал согласно нагрузке, 1 шт. |  |
| 5 | Магнитный пускатель 3–х полюсный | КОНТАКТОР КМИ–23210, номинал согласно нагрузке (или аналог) |  |  |
| 6 | Автоматический выключатель 1–полюсной, на отходящие линии | ВА47–29 1P, номинал согласно нагрузке (по 1 шт. на каждый отходящий фидер) |  |  |
| 7 | Автоматический выключатель 1–полюсный, на цепи управления | ВА47–29 1P С2, 3 шт. по 1 шт. на каждый отходящий фидер | ВА47–29 1P С2, 1 шт. по 1 шт. на каждый отходящий фидер |  |
| 8 | Напряжение главной цепи, В | 380 |  |  |
| 9 | Напряжение цепи управления, В | 220 |  |  |
| 10 | Номинальный ток, А | определяется нагрузкой |  |  |
| 11 | Количество отходящих фидеров | 3 шт. |  | 1 шт. |
| 12 | Прибор учета | Электронный счетчик 3–х фазный | Электронный счетчик однофазный |  |
| 13 | Степень защиты | IP54 |  |  |
| 14 | Категория размещения | УХЛ1** |  |  |
| 15 | Диапазон рабочих температур, °С | От –40 до +40 |  |  |
| 16 | Варианты крепления | На стене, на опоре |  |  |
| 17 | Срок гарантии | 5 лет |  |  |
| 18 | Срок службы | 10 лет |  |  |
| 19 | Управление линиями освещения | По годовому графику, пофидерное (в автоматическом и ручном режиме) с возможностью дистанционного включения и выключения |  |  |
| 20 | Организация связи | Штатно GSM/GPRS, резервноGSM/ |  |  |
| 21 | Учет электрических характеристик сети уличного освещения | 3 фазный учет электроэнергии, замеры фазных токов и напряжений, передача всех показаний на сервер Системы в автоматическом режиме и по запросу диспетчера | 1 фазный учет электроэнергии, замеры фазных токов и напряжений, передача всех показаний на сервер Системы в автоматическом режиме и по запросу диспетчера |  |
| 22 | Годовой график работы осветительных приборов | Гибкая система дистанционного изменения годового графика |  |  |
| 23 | Работа в составе автоматизированной системы управления наружным освещением | Шкаф управления укомплектован автоматизированным модулем (контроллером) управления освещением. |  |  |

** Согласно ГОСТ 15150–69 п. 1.3а. абз.2., эксплуатация изделий значения климатических факторов которых выходят за пределы установленных, ведёт к увеличению сроков эксплуатации самого изделия и как следствие к экономии бюджетных средств после окончания контракта.

Адресный план установки пунктов управления Объектом энергосервиса определяется по согласованию с заказчиком.

    - Требования к пуско–наладочным работам

7.3.11.1	Проверка технического состояния контролера.

7.3.11.2	Прошивка контролера соответствующим программным обеспечением.

7.3.11.3	Установка параметров контролера.

7.3.11.4	Создание плагина Сервер Объект.

7.3.11.5	Создание учётной записи.

7.3.11.6	Установка синхронизации с электросчетчиком.

7.3.11.7.	 Установка данных:

Серийный номер,

Режимов работы,

Адрес сервера сбора данных,

Таймауты отчетов и журнала событий,

Координат объектов.

7.3.11.8	Проверка работоспособности и всех режимов контролера в автономном и автоматическом режиме.

7.3.11.9 Проверка работоспособности дискретных входов.

7.3.11.10	Составление и установка расписания включения и отключения.

7.3.11.11	Проверка связи и взаимодействия контролером с сервером.

7.3.11.12	 Настройка параметров, защитных автоматов.

7.3.11.13	Настройка параметров, контакторов.

7.3.11.14	 Настройка параметров, датчика двери.

7.3.11.15	Настройка параметров, датчика пожара.

7.3.11.16	Настройка параметров, датчика света/фотореле.

7.3.11.17	 Проверка параметров и снятие характеристик отдельных устройств.

7.3.11.18	 Измерение сопротивления изоляции;

7.3.11.19	 Проверка соединения.

7.3.11.20	 Регулировка, пороговых значений аппаратуры.

7.3.11.21	 Проверка цепи заземления.

7.3.11.22	 Проверка надёжности крепления оборудования.

7.3.11.23	Проверка правильности выполнения схем первичной и вторичной коммутации.

7.3.11.24	Проверка работы модуля Сервер, Объект.

7.3.11.25	Настройка отчётов и проверка событий ПО верхнего уровня.

7.3.11.26	Проверка соответствия расположения объектов АСУНО на карте.

7.3.11.27	Финальная проверка работы АСУНО:

Включение по графику,

Выключение по графику,

Включение по датчику света,

Отключение по датчику света,

Включение и отключение по превышению пороговых значений.

- Требования к сметной документации

  - Сметные расчёты выполнить в уровнях цен: на 01.01.2000 и в текущих на момент изготовления проекта в базе ТЕР-2001 по Нижегородской области в актуальной редакции на момент приемки заказчиком сметной документации.

  - При составлении сметной документации руководствоваться нормативными документами, включенными в федеральный реестр сметных нормативов. Стоимость материалов и оборудования, не должна превышать среднерыночный уровень цен на момент приемки заказчиком сметной документации. При этом стоимость номенклатурных позиций, учтенных по прайс-листам (технико-коммерческим предложениям) от производителей (поставщиков) должна быть обоснована мониторингом цен, сформированным на основании не менее трех предложений. Все применяемые коэффициенты и лимитированные затраты должны быть обоснованы проектными решениями или проектом организации строительства. Затраты на перевозку (доставку) материалов, людей и т.д., а также командировочные расходы включаются в сводный сметный расчет на основании расчетов.

  - Сметную документацию помимо бумажного носителя, предоставить в формате MS Excel, а также в формате ПК ГрандСмета.

- Требования к проектной организации

  - Обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных работ не менее 3 лет в объеме не менее 5 аналогичных работ;

  - Привлекать специализированные Субподрядные организации, по согласованию с Заказчиком;

  - Выбор типа оборудования и заводов изготовителей производить по согласованию с Заказчиком.

  - Наличие квалифицированного персонала основных категорий (руководители, инженеры–проектировщики, специалисты) в количестве, достаточном для выполнения заявленных проектных работ, в том числе:

Главный инженер проекта (ГИП) – 1 чел.;

Требования к квалификации:

–высшее профессиональное образование по специальности «Проектирование зданий» или высшее профессиональное образование и профессиональная переподготовка по направлению профессиональной деятельности;

–стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 8 лет;

–повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет и наличие квалификационного аттестата на соответствие занимаемой должности);

Руководитель проектной группы – 1 чел.

Требования к квалификации:

–высшее профессиональное образование по специальности «Проектирование зданий» или высшее профессиональное образование и профессиональная переподготовка по профессиональной деятельности;

–стаж работы по проектированию или научно–педагогической работы в соответствующей области знаний не менее 5 лет;

–повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет и наличие квалификационного аттестата на соответствие занимаемой должности.

Проектировщик – 2 чел.

Требования к квалификации:

–высшее профессиональное образование по специальности «Проектирование зданий» или высшее профессиональное образование и профессиональная переподготовка по направлению профессиональной деятельности без предъявления требований к стажу работы;

–повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет и наличие квалификационного аттестата на соответствие занимаемой должности;

–либо среднее профессиональное образование и стаж работы в проектных организациях не менее 5 лет;

–повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет и наличие квалификационного аттестата на соответствие занимаемой должности.

Персонал подрядной организации должен быть обучен, аттестован, обладать необходимыми знаниями и квалификацией, при этом Участник конкурса должен подтвердить ксерокопиями трудовых книжек, приказов о приеме на работу наличие указанного персонала в штате предприятия на постоянной основе.

  - Наличие собственной производственно–технической базы:

– иметь не менее 1–го легкового автомобиля в собственности или в аренде, или по соглашению об использовании личного автотранспорта для перевозки персонала, инструмента и оборудования, что должно быть подтверждено заверенной копией ПТС или заверенной копией договора аренды или заверенной копией соглашения об использовании личного автотранспорта, срок действия которых должен быть не меньше срока действия договора на выполнение работ;

– иметь в собственности, либо на основании иных прав (аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления) здание или офисные помещения, что должно быть подтверждено свидетельством о собственности или заверенной копией договора аренды, срок действия которого должен быть не меньше срока действия договора на выполнение работ.

- Особые условия

10.1. Графические материалы проектных решений выполнить в электронном виде в формате dwg, dxf, текстовые материалы выполнить в электронном виде в программах MS Word, Excel. Отсканированные версии разделов проектной и иной документации, в том числе и с официальными подписями, должны быть представлены в формате Adobe Acrobat.

10.2 Наличие необходимых экспертных заключений необходимых для выполнения проекта, обеспечивает проектировщик.

10.3. Разработанная документация является собственностью Заказчика, передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

- Оценка выполненных работ

11.1. Осуществляется на основании требований настоящего Технического задания. Результаты оформляются актом сдачи–приемки работ.

11.2. Отчет представляется Заказчику в печатном виде в двух экземплярах и в электронном виде. Отчет оформляется на листах формата А4, выполняется 14 шрифтом Times New Roman с полуторным интервалом.

11.3. Формат предоставления отчетов в электронном виде – MSWord, MSExcel, PDF. При необходимости возможно использование других форматов представления отчетов по предварительному согласованию Сторон. Техническая документация предоставляется в печатном виде и на электронном носителе в формате *.dwg.

ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |

Приложение №1

к Техническому заданию

Форма отчета по техническому обследованию

| Номер | Город | Улица | Пешеходный переход | Ширина дороги | Тип светильника | Широта | Долгота | Ссылка на Фото | Высота световой точки 1 | Свес световой точки 1 | Наклон консоли 1 | Длина консоли 1 | Высота световой точки 2 | Свес световой точки 2 | Наклон консоли 2 | Длина консоли 2 | Высота световой точки 3 | Свес световой точки 3 | Наклон консоли 3 | Длина консоли 3 | Высота световой точки 4 | Свес световой точки 4 | Наклон консоли 4 | Длина консоли 4 | Высота световой точки 5 | Свес световой точки 5 | Наклон консоли 5 | Длина консоли 5 | Высота световой точки 6 | Свес световой точки 6 | Наклон консоли 6 | Длина консоли 6 | Высота световой точки 7 | Свес световой точки 7 | Наклон консоли 7 | Длина консоли 7 | Высота световой точки 8 | Свес световой точки 8 | Наклон консоли 8 | Длина консоли 8 | Высота световой точки 9 | Свес световой точки 9 | Наклон консоли 9 | Длина консоли 9 | Высота световой точки 10 | Свес световой точки 10 | Наклон консоли 10 | Длина консоли 10 | Количество светильников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Схема измеряемых параметров объекта освещения световой точки

ПОДПИСИ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель генерального директора– директор филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ___________________/ В.А. Горев/ М.П. «___» __________ 2020 г. | _________________/ / М.П. «___» __________ 2020 г. |  |

Приложение №2

к Техническому заданию

Технические условия для светотехнического проектирования на модернизацию.

В соответствии с настоящим техническим заданием необходимо разработать проектную документацию на модернизацию системы наружного освещения (светотехническое проектирование, светотехнический расчет) и предоставить проект для согласования Заказчику.

При разработке наружного освещения необходимо руководствоваться СП 52.13330.2016, ГОСТ Р 55706–2013, ГОСТ Р 55708–2013, а также данными техническими условиями если они дополняют/превышают ГОСТ/СП.

Если нормативные показатели по качеству освещения (в соответствии с ГОСТ) не обеспечивались до момента реализации энергосберегающих мероприятий, исполнитель обязан обеспечить не худшие условия, чем до момента реализации энергосберегающих мероприятий.

При проектировании руководствоваться классификацией улично–дорожной сети, приведенной в таблицах: Таблица 7.9 – Классификация городской улично–дорожной сети, Таблица 7.11 – Нормируемые показатели освещении улиц и дорог сельских поселений и Таблица 7.21 – Классификация и нормируемые показатели для пешеходных пространств согласно СП 52.13330.2016.

При отнесении улицы к той или иной категории учитывать ее соответствие всем требованиям нормативной документации в соответствии с таблицей №1.

Места установки светильников по типам определяются Исполнителем по результатам проведенного обследования объекта энергосервиса и разработки рабочей документации согласно требованиям п.6.2.

Разработка и согласование с Заказчиком плана расстановки светильников по улицам, плана производства работ. Осуществление поставки светотехнического оборудования и расходных материалов для выполнения строительно–монтажных работ, согласно утвержденному количеству.

Коэффициент запаса вне зависимости от категории улиц/типов светильников принять равным 1,25 (MF 0,8).

      - Согласованную Заказчиком и всеми заинтересованными лицами рабочую и сметную документацию предоставить в 3 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 2 экземплярах на USB – носителе: один в формате PDF, второй – в стандартных форматах МS Officе, AutoCAD и др.

      - Электронная версия документации должна соответствовать ведомости основного комплекта рабочей документации и комплектоваться отдельно по каждому тому. Наименования файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать названию документации, представленной на бумажных носителях.

- Не допускается передача документации в формате PDF с пофайловым разделением страниц.

- В рабочей документации должны использоваться утвержденные диспетчерские наименования объектов.

Количество существующих на Объекте энергосервиса светильниках указаны в Таблице №1:

Таблица №1

Система наружного освещения на территории г.о.г.Арзамас Нижегородской области :

| Название улиц, проездов, переулков | Тип светильника | Тип лампы | Мощность установленной лампы, Вт | Количество светильников данного типа, шт. | Высота опор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул.Чайковского, 1-я, 2-я, 3-я Вокзальная, ул. Семашко, пер. Мичурина, пер. Школьный | ЖКУ | ДНАТ | 100 | 13 | 9 |
|  |  |  | 150 | 20 |  |
|  |  |  | 250 | 4 |  |
|  |  |  | 400 | 10 |  |
| ул.Северная, ул.Лескова, ул,Загородная, ул.Станционная, ул.Ведерникова, пер.Загородный, ул.Чайковского, ул.Тургенева, пер. Тургенева 1,2,3,4, ул.Чкалова, ул.Л.Толстого, ж/д вокзал | ЖКУ | ДНАТ | 70 | 1 | 9 |
|  |  |  | 100 | 49 |  |
|  |  |  | 150 | 13 |  |
|  |  |  | 250 | 13 |  |
|  |  |  | 400 | 29 |  |
| ул.Володарского, ул.Гайдара, ул.Вахтерова, пер.Южный 1,2,3,4, ул.Русская слобода | ЖКУ | ДНАТ | 70 | 27 | 9 |
|  |  |  | 150 | 17 |  |
|  |  |  | 250 | 23 |  |
|  |  |  | 400 | 2 |  |
| ул.Зелёная, ул.Победы, (дворы) | ЖКУ | ДНАТ | 100 | 5 | 9 |
|  |  |  | 150 | 30 |  |
|  |  |  | 250 | 27 |  |
|  |  |  | 400 | 22 |  |
| ул.Станционная, ул.Чехова, ул.Чкалова. | ЖКУ | ДНАТ | 70 | 1 | 9 |
|  |  |  | 100 | 1 |  |
|  |  |  | 150 | 8 |  |
|  |  |  | 250 | 25 |  |
|  |  |  | 400 | 11 |  |
| ул.Молокозаводская; 2-я Транспортная, 3-я Вокзальная, 3-й Вокзальный переулок, ул.Л.Толстого, ул.Зелёная | ЖКУ | ДНАТ | 70 | 20 | 9 |
|  |  |  | 100 | 7 |  |
|  |  |  | 150 | 4 |  |
|  |  |  | 250 | 16 |  |
|  |  |  | 400 | 25 |  |
| ул.Ленина, ул.Урицкого, ул.Угодникова. ул.Красноармейская, ул.Нижняя Набережная, Гостинный ряд. | ЖКУ | ДНАТ | 70 | 5 | 9 |
|  |  |  | 150 | 26 |  |
|  |  |  | 250 | 15 |  |
| ул.Владимирского, ул.1 Мая, ул.Верхняя Набережная, ул.Малая, ул.Горького | ЖКУ | ДНАТ | 70 | 7 | 9 |
|  |  |  | 150 | 15 |  |
|  |  |  | 250 | 13 |  |
|  |  |  | 400 | 4 |  |
|  |  |  | LED | 6 |  |
| ул.Кирова, ул.Революции, ул.К.Маркса. (дворы) | ЖКУ | ДНАТ | 70 | 18 | 9 |
|  |  |  | 100 | 1 |  |
|  |  |  | 150 | 25 |  |
|  |  |  | 250 | 24 |  |
|  |  |  | LED | 17 |  |
| 83 квартал | ЖКУ | ДНАТ | 70 | 6 | 9 |
|  |  |  | 150 | 3 |  |
|  |  |  | 250 | 9 |  |
| ул.Пландина, ул.Жуковского, Кирпичный порядок (дворы) | ЖКУ | ДНАТ | 150 | 37 | 9 |
|  |  |  | 250 | 12 |  |
|  |  |  | 400 | 35 |  |
| ул.Победы(дворы), ул.Зелёная (дворы). | ЖКУ | ДНАТ | 100 | 2 | 9 |
|  |  |  | 150 | 22 |  |
|  |  |  | 250 | 12 |  |
|  |  |  | 400 | 5 |  |
| ул.Калинина, Парк Гайдара. | ЖКУ | ДНАТ | 150 | 48 | 9 |
|  |  |  | 150 | 13 |  |
|  |  |  | 400 | 2 |  |
| площадь 1Мая, ул.Жуковского | ЖКУ | ДНАТ | 150 | 35 | 9 |
| Проспект Ленина, парк Гайдара | ЖКУ | ДНАТ | 150 | 47 | 9 |
|  |  |  | 250 | 29 |  |
|  |  |  | 400 | 2 |  |
| ул.Чехова, ул.Л.Толстого, ул.Чкалова, ул.Зелёная, ул.Павлова, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й пер.Павлова, пер.Чехова, Чеховский проезд, 1-й проезд Павлова,1-й,2-й,3-й,4-й, пер Толстого, 2-я Транспортная, | ЖКУ | ДНАТ | 70 | 21 | 9 |
|  |  |  | 100 | 55 |  |
|  |  |  | 150 | 10 |  |
|  |  |  | 250 | 11 |  |
|  |  |  | 400 | 34 |  |
| ул.К.Маркса. ул.Коммунистов, ул.Горького. | ЖКУ | ДНАТ. | 150 | 12 | 9 |
|  |  |  | 250 | 4 |  |
| ул.Кирова, ул.Свободы, ул.Куликова, ул.1 Мая, ул.Революции. | ЖКУ | ДНАТ | 70 | 6 | 9 |
|  |  |  | 100 | 4 |  |
|  |  |  | 150 | 8 |  |
|  |  |  | 250 | 38 |  |
|  |  |  | 400 | 2 |  |
|  |  |  | LED | 15 |  |
| ул.Советская, ул.Ступина, ул.Пролетарская. Ул.Свободы, ул.Красный порядок, ул. 1-яТрудовая. | ЖКУ | ДНАТ | 70 | 31 | 9 |
|  |  |  | 100 | 1 |  |
|  |  |  | 150 | 19 |  |
|  |  |  | 250 | 10 |  |
|  |  |  | LED | 30 |  |
| ул.Мира, ул.Короленко. | ЖКУ | ДНАТ | 70 | 2 | 9 |
|  |  |  | 100 | 1 |  |
|  |  |  | 150 | 13 |  |
|  |  |  | 250 | 14 |  |
| ул.Мира (дворы нечётная сторона) | ЖКУ | ДНАТ | 150 | 45 | 9 |
|  |  |  | 250 | 23 |  |
|  |  |  | 400 | 1 |  |
| проспект Ленина, ул.Мира (дворы чётная сторона) | ЖКУ | ДНАТ | 70 | 11 | 9 |
|  |  |  | 150 | 11 |  |
|  |  |  | 250 | 38 |  |
| пр.Ленина, ул.Кольцова, | ЖКУ | ДНАТ | 70 | 16 | 9 |
|  |  |  | 150 | 14 |  |
|  |  |  | 250 | 40 |  |
| ул.Победы, ул.Железодорожная, ул.Овражная, ул.Садовая,1-й,2-й,3-й–Садовый переулок. | ЖКУ | ДНАТ | 70 | 7 | 9 |
|  |  |  | 100 | 15 |  |
|  |  |  | 150 | 3 |  |
|  |  |  | 250 | 14 |  |
|  |  |  | 400 | 14 |  |
| 11–микрорайон, ул.9 Мая. | ЖКУ | ДНАТ | 100 | 1 | 9 |
|  |  |  | 150 | 8 |  |
|  |  |  | 250 | 40 |  |
|  |  |  | 400 | 9 |  |
| ул.9 Мая (дворы) | ЖКУ | ДНАТ | 70 | 7 | 9 |
|  |  |  | 150 | 14 |  |
|  |  |  | 250 | 40 |  |
| ул.Калинина, ул.К.Маркса. | ЖКУ | ДНАТ | 100 | 4 | 9 |
|  |  |  | 150 | 5 |  |
|  |  |  | 250 | 21 |  |
|  |  |  | LED | 8 |  |
| ул.9 Мая, ул.Ленина, ул.Гладкова, ул.Лермонтова, ул.Куприна, ул.Достоевского, ул.Симбирская, ул.Белинского, ул.Крылова, ул.Октябрьская, ул.Пушкина. | ЖКУ | ДНАТ | 70 | 23 | 9 |
|  |  |  | 100 | 16 |  |
|  |  |  | 150 | 14 |  |
|  |  |  | 250 | 89 |  |
| ул.Нижегородская (дворы чётн.сторона), ул.Молодёжная, ул.Матросова, пер.Молодёжный. | ЖКУ | ДНАТ | 70 | 8 | 9 |
|  |  |  | 100 | 8 |  |
|  |  |  | 150 | 17 |  |
| ул.Космонавтов, ул.Березина, ул.Пушкина. | ЖКУ | ДНАТ | 100 | 20 | 9 |
|  |  |  | 150 | 1 |  |
|  |  |  | 250 | 4 |  |
| ул.Калинина, ул.Шер, ул.Севастопольская, ул.50 лет ВЛКСМ, ул.Матросова, ул.Гоппиус, 1-й,2-й полевой проезд. | ЖКУ | ДНАТ | 70 | 25 | 9 |
|  |  |  | 100 | 1 |  |
|  |  |  | 150 | 4 |  |
|  |  |  | 250 | 31 |  |
| ул.Репина, ул.Грибоедова, ул.Дзержинского, ул.Чернышевского, ул.Одесская, ул.Короленко, переулок Грибоедова, ул.Некрасова, ул.Новая, ул.Куйбышева, ул.Маяковского, ул.Заготзерно, переулок Заготзерно. | ЖКУ | ДНАТ | 70 | 77 | 7 |
|  |  |  | 100 | 7 |  |
|  |  |  | 150 | 8 |  |
|  |  |  | 250 | 20 |  |
|  |  |  | 400 | 1 |  |
| ул.9 Мая, ул.Мира (дворы), ул.Колхозная набережная, 2-й Проезд. | ЖКУ | ДНАТ | 150 | 26 | 9 |
|  |  |  | 250 | 24 |  |
| 11-й микрорайон | ЖКУ | ДНАТ | 70 | 6 | 9 |
|  |  |  | 100 | 8 |  |
|  |  |  | 150 | 44 |  |
|  |  |  | 250 | 32 |  |
|  |  |  | 400 | 10 |  |
| ул. Комсомольский бульвар, (дворы), пл.Ленина, ул.Парковая. | ЖКУ | ДНАТ | 70 | 3 | 9 |
|  |  |  | 100 | 34 |  |
|  |  |  | 150 | 37 |  |
|  |  |  | 250 | 32 |  |
| ул.Парковая, ул.Парковая (дворы), Парк Гайдара. | ЖКУ | ДНАТ | 100 | 5 | 9 |
|  |  |  | 150 | 49 |  |
|  |  |  | 250 | 15 |  |
| ул.Парковая, ул.Парковая (дворы), Парк Гайдара, ул. Комсомольский бульвар (дворы). | ЖКУ | ДНАТ | 70 | 26 | 9 |
|  |  |  | 150 | 16 |  |
|  |  |  | 250 | 27 |  |
|  |  |  | 400 | 1 |  |
| ул.Мира, ул.Мира (дворы), ул.Нижегородская, ул.Нижегородская (дворы). | ЖКУ | ДНАТ | 70 | 8 | 9 |
|  |  |  | 150 | 13 |  |
|  |  |  | 250 | 27 |  |
| ул.Красный путь, ул.Локомотивная, ул.Рабочий порядок, ул.8 Марта, ул.Овражная, 1-я,2-я,3-я,4-я,5-я Линия. | ЖКУ | ДНАТ | 70 | 34 | 9 |
|  |  |  | 100 | 2 |  |
|  |  |  | 150 | 11 |  |
|  |  |  | 250 | 30 |  |
|  |  |  | 400 | 22 |  |
|  |  |  | LED | 1 |  |
| дорога на водоканал | ЖКУ | ДНАТ | 250 | 1 | 9 |
|  |  |  | 400 | 8 |  |
| ул.Светлова, ул.Тютчева, ул.Ахматовой, ул.Цветаевой, ул.Талькова, ул.Дружбы. | ЖКУ | ДНАТ | 100 | 3 | 9 |
|  |  |  | 150 | 29 |  |
|  |  |  | 250 | 1 |  |
| ул.Дорожная, ул.Ромашковая, дорожный проезд, ул.Дружбы. | ЖКУ | ДНАТ | 250 | 17 | 9 |
| ул.Советская. | ЖКУ | ДНАТ | 70 | 4 | 9 |
|  |  |  | 250 | 32 |  |
| ул.Ступина, ул.Горького, ул.Владимирского, ул.Космонавтов, ул.Красной милиции, ул.Урицкого, переулок Революционный, 2-я,3-я кольцевая. | ЖКУ, РКУ | ДНАТ | 70 | 37 | 9 |
|  |  |  | 100 | 1 |  |
|  |  |  | 150 | 19 |  |
|  |  |  | 250 | 39 |  |
|  |  | ДРЛ | 250 | 5 |  |
| ул.Солнечная, ул.Пугачёва, ул.Разина, ул.Прогонная, ул.Титова, ул.Болотникова, | ЖКУ | ДНАТ | 70 | 48 | 9 |
|  |  |  | 100 | 30 |  |
|  |  |  | 150 | 6 |  |
|  |  |  | 250 | 19 |  |
| ул.Жуковского, Жуковского (дворы) | ЖКУ | ДНАТ | 70 | 7 | 9 |
|  |  |  | 100 | 1 |  |
|  |  |  | 150 | 11 |  |
|  |  |  | 250 | 26 |  |
| ул.Железнодорожный порядок, ул.Луначарского, ул.Куликова, 1-я, 2-я Трудовая, Тихий переулок. | ЖКУ | ДНАТ | 70 | 48 | 9 |
| ул.Володарского, ул.Береговая, ул.Луговая, ул.Сеченова, ул.Солнечная, проезд Сеченова, | ЖКУ | ДНАТ | 70 | 8 | 9 |
|  |  |  | 100 | 5 |  |
|  |  |  | 150 | 49 |  |
|  |  |  | 250 | 11 |  |
|  |  |  | 400 | 11 |  |
| ул.Володарского, ул.Вишнёвая, ул.Цветочная. | ЖКУ | ДНАТ | 100 | 16 | 9 |
|  |  |  | 150 | 11 |  |
|  |  |  | 250 | 7 |  |
|  |  |  | 400 | 8 |  |
| ул.Калинина, Калинина (дворы) | ЖКУ | ДНАТ | 70 | 6 | 9 |
|  |  |  | 100 | 2 |  |
|  |  |  | 150 | 29 |  |
|  |  |  | 250 | 20 |  |
| ул.Ленина, ул.Октябрьская, ул.Володарского, переулок Узкий, ул.Красноармейская, ул.Березина, ул.Национальный порядок, лодочная станция. | ЖКУ | ДНАТ | 70 | 26 | 9 |
|  |  |  | 150 | 4 |  |
|  |  |  | 205 | 56 |  |
| с 1-й по 22-ю линию, ул.Полевая | ЖКУ | ДНАТ | 100 | 109 | 9 |
|  |  |  | 150 | 42 |  |
|  |  |  | 250 | 1 |  |
| ул.Высоцкого, ул.Телихина, ул. В.Цоя, ул.Школьная, ул.Студенческая, ул.Родниковая, ул.Ясная, ул.Чистая, ул.Весенняя, ул.Привольная, Школьный пер. 1,2,3,4. | ЖКУ | ДНАТ | 100 | 49 | 9 |
|  |  |  | 150 | 56 |  |
| м–н Сосновый, ул. Архитектурная. | ЖКУ | ДНАТ | 150 | 29 | 9 |
| м–н Сосновый, ул. Архитектурная, ул.Рябиновая, ул.Хвойная, ул.Светлая, ул.Хвойная. | ЖКУ | ДНАТ | 70 | 1 | 9 |
|  |  |  | 150 | 1 |  |
|  |  |  | 250 | 50 |  |
|  |  |  | 400 | 1 |  |
| Высокая гора | ЖКУ | ДНАТ | 100 | 2 | 9 |
|  |  |  | 250 | 28 |  |
| дорога на ФОК, ул.Медицинская, ул.Спортивная, ул,Берёзовая, ул.Восточная, 1-й,2-й,3-й Спортивный переулок. | ЖКУ | ДНАТ | 70 | 40 | 9 |
|  |  |  | 150 | 27 |  |
|  |  |  | 250 | 1 |  |
| ул.Пушкина, ул.Революции, ул.Свободы, ул.Шер, ул.Гоппиус. | ЖКУ | ДНАТ | 70 | 9 | 9 |
|  |  |  | 150 | 22 |  |
|  |  |  | 250 | 23 |  |
|  |  |  | 400 | 2 |  |
| 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я Магистральная, ул.Некрасова, 1-й Проезд, площадь Новоквартальная | ЖКУ | ДНАТ | 70 | 22 | 9 |
|  |  |  | 100 | 6 |  |
|  |  |  | 150 | 189 |  |
|  |  |  | 250 | 2 |  |
| ул.К.Маркса, ул.Свободы, ул.Ступина, площадь Пушкина. | ЖКУ | ДНАТ | 70 | 3 | 9 |
|  |  |  | 150 | 31 |  |
|  |  |  | 250 | 11 |  |
|  |  |  | LED | 17 |  |
| ул.Красный путь, 7-я Магистральная. | ЖКУ | ДНАТ | 70 | 3 | 9 |
|  |  |  | 150 | 8 |  |
|  |  |  | 250 | 41 |  |
| ул.Калинина, пр.Ленина, ул.Пушкина, ул.Севастопольская, ул.Ленинградская, ул.Московская, пер.Гоголевский, Калинина, пр.Ленина(дворы) | ЖКУ | ДНАТ | 70 | 19 | 9 |
|  |  |  | 100 | 1 |  |
|  |  |  | 150 | 34 |  |
|  |  |  | 250 | 54 |  |
| ул.Коммунистов, ул.Революции, ул.Калинина, пр.Ленина, 1-я кольцевая, ул.Свободы. | ЖКУ | ДНАТ | 70 | 4 | 9 |
|  |  |  | 100 | 2 |  |
|  |  |  | 150 | 23 |  |
|  |  |  | 250 | 28 |  |
| ул.Владимирского, ул.Кирова, ул.Коммунистов, объездная Мучной ряд, площадь Соборная, автовокзал, ул.Горького. | ЖКУ | ДНАТ | 150 | 3 | 9 |
|  |  |  | 250 | 87 |  |
| ул.Октябрьская, ул.Угодникова. | ЖКУ | ДНАТ | 250 | 16 | 9 |
| ул.Лесная, ул.Заклубная. | ЖКУ | ДНАТ | 70 | 7 | 9 |
|  |  |  | 150 | 50 |  |
|  |  |  | 250 | 17 |  |
| ул.Казанская | ЖКУ | ДНАТ | 100 | 5 | 9 |
|  |  |  | 150 | 7 |  |
|  |  |  | 250 | 2 |  |
| 408км | ЖКУ | ДНАТ | 150 | 5 | 9 |
| 409км | ЖКУ | ДНАТ | 70 | 10 | 9 |
| м–н Южный | ЖКУ | ДНАТ | 150 | 24 | 9 |
| Ул.Мира, ул.9Мая(дворы) | ЖКУ | ДНАТ | 100 | 1 | 9 |
|  |  |  | 150 | 17 |  |
|  |  |  | 250 | 5 |  |
|  |  |  | LED | 1 |  |
| Собор | ЖКУ | ДНАТ | 150 | 44 | 9 |
|  |  |  | 250 | 36 |  |
|  |  |  | 400 | 8 |  |
| Церковь Св. Духа | ЖКУ | ДНАТ | 70 | 16 | 9 |
|  |  |  | 150 | 8 |  |
|  |  |  | 250 | 13 |  |
| Церковь Казанская | ЖКУ | ДНАТ–150,250. | 70 | 10 | 9 |
|  |  |  | 150 | 6 |  |
|  |  |  | 250 | 14 |  |
| Итого |  |  |  | 4478 |  |

*Описание количественных и мощностных характеристик (количество и мощность демонтируемых светильников, кронштейнов и т.д.) должен сформировать Исполнитель самостоятельно по итогам реализации 1–го этапа мероприятий и согласованию с Заказчиком.

Количество светильников, подлежащих замене на энергоэффективные должно составлять не менее количества обнаруженного при проведении обследования и относящегося к СНО, а также установить не менее 1540 штук дополнительных светильников.

Требования к применяемым техническим решениям и оборудованию

    - При реализации проекта в приоритетном порядке следует рассматривать технические решения с применением оборудования, конструкций, материалов и технологий отечественного производства.

    - Всё применяемое электротехническое оборудование и материалы отечественного и зарубежного производства должны быть новыми (дата изготовления не более полугода), ранее не использованными.

    - Необходимость применения оборудования импортного производства должна быть обоснована исключительно на основании технико–экономического сравнения с отечественными аналогами.

    - Для российских производителей – наличие положительного заключения МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям.

    - Для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств – наличие сертификатов соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям.

    - По всем видам оборудования Подрядчик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003–90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300–87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

    - Оборудование и материалы должны функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), с гарантийным сроком на поставляемые светильники   не менее 8 лет.

Проектирование должно быть выполнено в соответствии с СП 52.13330.2016, ГОСТ Р 55706–2013, ГОСТ Р 55708–2013 с учетом требований данного технического задания.

В состав документации светотехнического расчета должно входить:

–Титульный лист

–Пояснительная записка

–Экологическая часть

–Категории и планировки улиц

–План расстановки и подключения светильников на карте 1:500

–Светотехнические расчеты DIAlux

–Спецификация оборудования

–Паспорта оборудования

–Необходимые чертежи оборудования

–План производства работ

–Требование к светотехническим расчетам (DIALux):

–Титульный лист

–Оглавление

–Ведомость светильников

–Паспорта светильников

–Данные компоновки

–Светотехнические результаты

–Таблицы значений освещенности

Расчеты выполняются:

–Светотехническое проектирование выполняется в программе DIALux

–Светотехническое проектирование выполняется в соответствии c разделом 1 настоящего Технического задания.

Перечень планировочных решений, по которым предоставляется светотехнический расчет:

| № планировочного решения | Категория дороги | Название объекта/улицы | Количество полос (в обе стороны) | Расположение опор (с одной или с двух сторон) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | Б2* |  | 2 | 1 |
| №2 | В1 |  | 2 | 1 |
| №3 | В2 |  | 2 | 2 |
| №4 | В2 |  | 2 | 1 |
| №5 | В3 |  | 2 | 1 |

*В городе Арзамас отсутствуют автодороги с количеством полос 3–6 в каждом из направлений, но есть автодороги, относящиеся к дорогам районного значения, именно поэтому указано количество полос 2.

Экспликации планировочных решений представлены ниже:

№1.

| Информация о планировочном решении |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Планировочное решение №1 | Классификация дороги |  | Б2 |
| Количество полос | Левая сторона | 1 | Расположение опор – с одной стороны |  |
|  | Правая сторона | 1 |  |  |
|  | Итого | 2 |  |  |
| Ширина дороги | Левая полоса | 3 метров |  |  |
|  | Средняя полоса | 0 |  |  |
|  | Правая полоса | 3 метров |  |  |
|  |  |  | Высота установки светильника (1) | 10,5 м. |
|  |  |  | Вылет (2) | 0,5 м. |
|  |  |  | Угол наклона (3) | 15 гр. |
|  |  |  | Длина консоли (4) | 1,0 м. |
|  |  |  | Шаг опор | 30 м. |
| Нормы. |  |  |  |  |
| Коэффициент запаса /MF | 1.25/0.80 | Параметры дорожного полотна | Тип дорожного полотна для расчетов DIALux | R3 |
| Основной нормируемый показатель | Средняя освещенность дорожного полотна Еcp |  | Коэффициент отражения для мелкозернистого асфальта q0 | 0.093 |
| Средняя яркость дорожного полотна |  |  | Lcp | ≥1,0 кд |
| Общая равномерность яркости |  |  | U0 | ≥0,4 |
| Продольная равномерность яркости |  |  | Ul | ≥0,6 |
| Средний уровень освещенности дорожного полотна |  |  | Ecp | ≥15люкс. |
| Пороговое приращение яркости |  |  | Ti не более | 15% |

№2

| Информация о планировочном решении |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Планировочное решение №2 |  | Классификация дороги |  | В1 |  |
| Количество полос | Левая сторона |  | 1 | Расположение опор – с одной стороны |  |  |
|  | Правая сторона |  | 1 |  |  |  |
|  | Итого |  | 2 |  |  |  |
| Ширина дороги | Левая полоса |  | 3,5 метра |  |  |  |
|  | Средняя полоса |  | 0 |  |  |  |
|  | Правая полоса |  | 3,5 метра |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота установки светильника (1) |  | 10,5 м. |
|  |  |  |  | Вылет (2) |  | 1 м. |
|  |  |  |  | Угол наклона (3) |  | 30 гр. |
|  |  |  |  | Длина консоли (4) |  | 1,5 м. |
|  |  |  |  | Шаг опор |  | 30 м. |
| Нормы. |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент запаса /MF |  | 1.25/0.80 | Параметры дорожного полотна | Тип дорожного полотна для расчетов DIALux | R3 |  |
| Основной нормируемый показатель |  | Средняя освещенность дорожного полотна Еcp |  | Коэффициент отражения для мелкозернистого асфальта q0 | 0.093 |  |
| Средняя яркость дорожного полотна |  |  |  | Lcp | ≥0,8 кд |  |
| Общая равномерность яркости |  |  |  | U0 | ≥0,4 |  |
| Продольная равномерность яркости |  |  |  | Ul | ≥0,5 |  |
| Средний уровень освещенности дорожного полотна |  |  |  | Ecp | ≥15 люкс. |  |
| Пороговое приращение яркости |  |  |  | Ti не более | 15% |  |

№3

| Информация о планировочном решении |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Планировочное решение №3 |  | Классификация дороги |  | В2 |
| Количество полос | Левая сторона |  | 1 | Расположение опор – с двух сторон напротив |  |
|  | Правая сторона |  | 1 |  |  |
|  | Итого |  | 2 |  |  |
| Ширина дороги | Левая полоса |  | 3 метра |  |  |
|  | Средняя полоса |  | 0 |  |  |
|  | Правая полоса |  | 3 метра |  |  |
|  |  |  |  | Высота установки светильника (1) | 11,5 м. |
|  |  |  |  | Вылет (2) | 0 м. |
|  |  |  |  | Угол наклона (3) | 15 гр. |
|  |  |  |  | Длина консоли (4) | 1,0 м. |
|  |  |  |  | Шаг опор | 35 м. |
| Нормы. |  |  |  |  |  |
| Коэффициент запаса /MF |  | 1.25/0.80 | Параметры дорожного полотна | Тип дорожного полотна для расчетов DIALux | R3 |
| Основной нормируемый показатель |  | Средняя освещенность дорожного полотна Еcp |  | Коэффициент отражения для мелкозернистого асфальта q0 | 0.093 |
| Средняя яркость дорожного полотна |  |  |  | Lcp | ≥0,6 кд |
| Общая равномерность яркости |  |  |  | U0 | ≥0,4 |
| Продольная равномерность яркости |  |  |  | Ul | ≥0,5 |
| Средний уровень освещенности дорожного полотна |  |  |  | Ecp | ≥10 люкс. |
| Пороговое приращение яркости |  |  |  | Ti не более | 15% |

№4

| Информация о планировочном решении |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Планировочное решение №4 |  | Классификация дороги |  | В2 |
| Количество полос | Левая сторона |  | 1 | Расположение опор – с одной стороны |  |
|  | Правая сторона |  | 1 |  |  |
|  | Итого |  | 2 |  |  |
| Ширина дороги | Левая полоса |  | 3,5 метра |  |  |
|  | Средняя полоса |  | 0 |  |  |
|  | Правая полоса |  | 3,5 метра |  |  |
|  |  |  |  | Высота установки светильника (1) | 10,5 м. |
|  |  |  |  | Вылет (2) | 0 м. |
|  |  |  |  | Угол наклона (3) | 15 гр. |
|  |  |  |  | Длина консоли (4) | 1,0 м. |
|  |  |  |  | Шаг опор | 30 м. |
| Нормы. |  |  |  |  |  |
| Коэффициент запаса /MF |  | 1.25/0.80 | Параметры дорожного полотна | Тип дорожного полотна для расчетов DIALux | R3 |
| Основной нормируемый показатель |  | Средняя освещенность дорожного полотна Еcp |  | Коэффициент отражения для мелкозернистого асфальта q0 | 0.093 |
| Средняя яркость дорожного полотна |  |  |  | Lcp | ≥0,6 кд |
| Общая равномерность яркости |  |  |  | U0 | ≥0,4 |
| Продольная равномерность яркости |  |  |  | Ul | ≥0,5 |
| Средний уровень освещенности дорожного полотна |  |  |  | Ecp | ≥10 люкс. |
| Пороговое приращение яркости |  |  |  | Ti не более | 15% |

№5

| Информация о планировочном решении |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Планировочное решение №5 | Классификация дороги |  |  | В3 |  |
| Количество полос | Левая сторона | 1 |  | Расположение опор – с одной стороны |  |  |
|  | Правая сторона | 1 |  |  |  |  |
|  | Итого | 2 |  |  |  |  |
| Ширина дороги | Левая полоса | 3,5 |  |  |  |  |
|  | Средняя полоса | 0 |  |  |  |  |
|  | Правая полоса | 3,5 метра |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота установки светильника (1) |  | 9,5 м. |
|  |  |  |  | Вылет (2) |  | 0 м. |
|  |  |  |  | Угол наклона (3) |  | 15 гр. |
|  |  |  |  | Длина консоли (4) |  | 1,0 м. |
|  |  |  |  | Шаг опор |  | 40 м. |
| Нормы. |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент запаса /MF | 1.25/0.80 | Параметры дорожного полотна | Тип дорожного полотна для расчетов DIALux |  | R3 |  |
| Основной нормируемый показатель | Средняя освещенность дорожного полотна Еcp |  | Коэффициент отражения для мелкозернистого асфальта q0 |  | 0.093 |  |
| Средняя яркость дорожного полотна |  |  | Lcp |  | ≥0,4 кд |  |
| Общая равномерность яркости |  |  | U0 |  | ≥0,35 |  |
| Продольная равномерность яркости |  |  | Ul |  | ≥0,4 |  |
| Средний уровень освещенности дорожного полотна |  |  | Ecp |  | ≥6 люкс. |  |
| Пороговое приращение яркости |  |  | Ti не более |  | 20% |  |

Требования к предоставлению результатов светотехнического проектирования планировочных решений: в формате dlx; в формате pdf;

Предусмотреть в ночное время снижение уровня наружного освещения городских улиц, дорог и площадей в соответствии с СП 52.13330.2016.

Светотехнический расчет на соответствие вышеуказанным параметрам должен быть согласован с Заказчиком.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |

# Приложение № 3

к Техническому заданию

(ФОРМА)

Акт фиксирования базовых значений (параметров) Объекта

г.____________                                                                        «____»___________20___г

_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  в лице (наименование организации)

_______________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _______________________________________________________,

(Устава, Положения, Доверенности)

с одной стороны, и

_____________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице

(наименование организации)

______________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _______________________________________________________,

(Устава, Положения, Доверенности)

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт (далее – Акт) о нижеследующем:

- В соответствии с Договором № ____________________ от «___» __________ 20__ г. , в целях определения и фиксации, значений параметров Объекта, до момента реализации мероприятий, Сторонами сформирована совместная комиссия (далее – Комиссия) в составе:

  - от Заказчика:  __________( ФИО, должность)___________________________________________                     _________________________________________________________________________________

  - от Исполнителя:  __________ ( ФИО, должность)________________________________________                     _________________________________________________________________________________

- До момента реализации Работ Исполнителем произведено обследование Объекта, в т.ч.: осмотр Объекта; анализ документации, относящейся к Объекту (предоставленной Заказчиком); анализ режима работы и соблюдения норм эксплуатации Объектом; контрольные замеры потребления электрической энергии Объектом; контрольные замеры мощности потребляемой Объектом, анализ итогов обследования Объекта выполненного Исполнителем;

По результатам обследования Объекта определены изменения базовых значений параметров Объекта (приведенные базовые значения параметров).

- Базовые значения (параметры)  Объекта в  Базовом периоде (2018 год), предоставленные Заказчиком на момент заключения Контракта приведены в Таблице №1:

## Таблица 1

| № п/п | Календарный месяц Базового периода | Базовое значение параметра «Количество часов работы Оборудования (светильников) установленного на Объекте», (часы) | Базовое значение параметра «Количество Оборудования (светильников) установленного на Объекте», (шт.) | Базовое значение параметра «Мощность Оборудования (светильников) установленного на Объекте», (Вт.) | Базовое значение параметра «Объем потребления электрической энергии Объектом», (кВт/ч.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | январь |  |  |  |  |
| 2 | февраль |  |  |  |  |
| 3 | март |  |  |  |  |
| 4 | апрель |  |  |  |  |
| 5 | май |  |  |  |  |
| 6 | июнь |  |  |  |  |
| 7 | июль |  |  |  |  |
| 8 | август |  |  |  |  |
| 9 | сентябрь |  |  |  |  |
|  | октябрь |  |  |  |  |
|  | ноябрь |  |  |  |  |
|  | декабрь |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |

- Порядок определения приведенных базовых*и фактических значений (параметров) Объекта, применяемый до момента выполнения мероприятий, утвержденный Комиссией указан в Таблице №2:

*– значения (параметры) зафиксированные в ходе обследования  Объекта.

## Таблица 2

| № п/п | Способы определения значений параметров Объекта | Утверждение способа определения параметров Объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Способ определения приведенного количества Оборудования (светильников) установленных на Объекте: |  |
| 11 | На основании данных технической документации (тех.паспорт, проект и т.п.) установок наружного освещения и иного энергопотребляющего оборудования присоединенного к Объекту. |  |
| 12 | На основании данных обследования Объекта. |  |
| 2 | Способ определения приведенного количества часов работы Оборудования (светильников) установленных на Объекте: |  |
| 21 | На основании данных графика работы (включения и отключения) установок наружного освещения, составленного с учетом времени года, особенностей местных условий, и утвержденного местными органами власти (требования Приказа Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»). |  |
| 22 | На основе данных автоматизированной системы, фиксирующей режим энергопотребления Объекта. |  |
| 23 | На основании данных приборов учета электрической энергии за 20______год, указанных в первичной документации предоставленной Заказчиком. |  |
| 3 | Способ определения приведенной мощности Оборудования (светильников) установленного на Объект: |  |
| 31 | На основании данных технической документации на соответствующее Оборудование (светильники). |  |
| 32 | Расчетно–измерительным способом в соответствии с утвержденной Министерством энергетики Российской Федерации методикой определения расчетно–измерительным способом объема потребления энергетического ресурса в натуральном выражении (утв.Приказом Минэнерго России от 04.02.2016 №67 «Об утверждении методики определения расчетно–измерительным способом объема потребления энергетического ресурса в натуральном выражении для реализации мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности»). |  |
| 33 | На основании данных приборов учета электрической энергии за 20___год, указанных в первичной документации предоставленной Заказчиком. |  |
| 4 | Способ определения приведенного объема потребления электрической энергии Объектом: |  |
| 41 | На основании данных приборов учета электрической энергии за 20__ год, указанных в первичной документации предоставленной Заказчиком. |  |
| 42 | Расчетно–измерительным способом в соответствии с утвержденной Министерством энергетики Российской Федерации методикой определения расчетно–измерительным способом объема потребления энергетического ресурса в натуральном выражении (утв.Приказом Минэнерго России от 04.02.2016 №67 «Об утверждении методики определения расчетно–измерительным способом объема потребления энергетического ресурса в натуральном выражении для реализации мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности»). |  |
| 5 | Способ определения фактического уровня освещенности, для отдельных участков Объекта энергосервиса (участки дорог): |  |
| 51 | На основании данных контрольных замеров (не менее ______ замеров на однотипных участках Объекта (категории дорог)), проведенных инструментальным методом в соответствии с ГОСТ 33175–2014 («Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Методы контроля», введен в действие Приказом Росстандарта от 26.03.2015 № 180–ст). |  |

- По результатам работы Комиссии, в настоящем Акте зафиксированы итоги  обследования Объекта, отражающие фактические и измененные значения параметров Объекта (приведенные базовые значения Объекта).

Данные о приведенных базовых и фактических значениях (параметрах) Объекта, установленные в соответствии с утвержденным способом определения, и зафиксированные Комиссией до момента выполнения мероприятий:

  - Данные о приведенном значении параметра «Количество Оборудования (светильников) установленного на Объекте», зафиксированном до реализации мероприятий», в соответствии с утвержденным в Таблице №2 способом определения параметров Объекта, указаны в Таблице №3:

## Таблица 3

| № п/п | Способ определения приведенного значения параметра «Количество Оборудования (светильников) установленного на Объекте» | Наименование улиц, относящихся к участкам Объекта | Наименование Оборудования (светильников) установленного на Объекте | Приведенное значение параметра «Количество Оборудования (светильников) установленного на Объекте», (шт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: |  |  |  |  |

  - Данные о приведенном значении параметра «Количество часов работы Оборудования (светильников) установленного на Объекте», зафиксированном до реализации мероприятий», в соответствии с утвержденным в Таблице №2 способом определения параметров Объекта, указаны в Таблице №4:

## Таблица 4

| № п/п | Календарный месяц (период январь–декабрь) | Приведенное значение параметра «Количество часов работы в месяц Оборудования (светильников) установленного на Объекте» |
| --- | --- | --- |
| Всего: |  |  |

  - Данные о приведенном значении параметра «Мощность Оборудования (светильников) установленного на Объекте», зафиксированном до реализации мероприятий», в соответствии с утвержденным в Таблице №2 способом определения параметров Объекта, указаны в Таблице №5:

## Таблица 5

| № п/п | Способ определения приведенного значения параметра «Мощность Оборудования (светильников) установленного на Объекте» | Наименование Оборудования (светильников) установленного на Объекте | Количество Оборудования (светильников) установленного на Объекте, (шт) | Приведенное значение параметра «Мощность Оборудования (светильников) установленного на Объекте», (Вт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: |  |  |  |  |

  - Данные о приведенном значении параметра «Объем потребления электрической энергии Объектом», зафиксированном до реализации мероприятий», в соответствии с утвержденным в Таблице №2 способом определения параметров Объекта, указаны в Таблице №6:

## Таблица 6

| № п/п | Календарный месяц Базового периода (20__ год) | Приведенное значение параметра «Количество часов работы в месяц Оборудования (светильников) установленного на Объекте» | Приведенное значение параметра «Мощность Оборудования (светильников) установленного на Объекте», (Вт) | Приведенное значение параметра «Объем потребления электрической энергии Объектом», (кВт/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | январь |  |  |  |
| 2 | февраль |  |  |  |
| 3 | март |  |  |  |
| 4 | апрель |  |  |  |
| 5 | май |  |  |  |
| 6 | июнь |  |  |  |
| 7 | июль |  |  |  |
| 8 | август |  |  |  |
| 9 | сентябрь |  |  |  |
|  | октябрь |  |  |  |
|  | ноябрь |  |  |  |
|  | декабрь |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |

  - Данные о фактическом значении параметра «Уровень освещенности на отдельных участках Объекта (дороги)», зафиксированном до реализации мероприятий», в соответствии с утвержденным в Таблице №2 способом определения значений параметров Объекта, указаны в Таблице №7:

## Таблица 7

| № п/п | Наименование улиц, относящихся к участкам Объекта | Категории участков Объекта (категории дорог) в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016 | Уровень освещенности дорожного покрытия на участках Объекта (лк) |
| --- | --- | --- | --- |

6.  В течение срока действия Контракта определение объема потребления электрической энергии Объектом  в каждом Отчетном периоде, будет осуществляться Исполнителем одним из указанных ниже способов:

– на основании данных приборов учета (ПУ) и автоматизированной системы, фиксирующих режим энергопотребления Объекта энергосервиса;

– расчетно–измерительным способом в соответствии с утвержденной Министерством энергетики Российской Федерации методикой определения расчетно–измерительным способом объема потребления энергетического ресурса в натуральном выражении (утв.Приказом Минэнерго России от 04.02.2016 №67 «Об утверждении методики определения расчетно–измерительным способом объема потребления энергетического ресурса в натуральном выражении для реализации мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности»).

Расчет объема потребления электрической энергии Объектом  в Отчетном периоде должен фиксироваться Исполнителем в формате Таблицы №8:

## Таблица 8

| № п/п | Способ определения объема потребления электрической энергии Объектом, в Отчетном периоде | ТП | ПУ* | Факторы, влияющие на объем потребления электрической энергии Объектом, в Отчетном периоде, в соответствии с Приложением № 4 к ТЗ. | Количество часов работы в Отчетном периоде Оборудования (светильников) установленного на Объекте | Мощность Оборудования (светильников) установленного на Объекте в Отчетном периоде, (Вт) | Объем потребления электрической энергии Объектом в Отчетном периоде, (кВт/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* – столбец с номером прибора учета (ПУ) указывается в случае, если объем потребления электрической энергии Объектом в Отчетном периоде, определяется на основании данных приборов учета (ПУ) и автоматизированной системы, фиксирующих режим энергопотребления Объекта.

7. Настоящий Акт согласован Комиссией в составе:

от Заказчика:

_______ (должность, ФИО) ______________________________________________________

_______ (должность, ФИО) ______________________________________________________

от Исполнителя:

_______ (должность, ФИО) ______________________________________________________

_______ (должность, ФИО) ______________________________________________________

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

Подписи Сторон:

| От Заказчика: | От Исполнителя: |
| --- | --- |
| ______________ /_______________/ | _____________ /______________/ |
| МП | МП |

# Приложение № 4

к Техническому заданию

№___________ от «___»_______ 20___г.

Факторы, влияющие на объем потребления электрической энергии

Для приведения объемов потребления электрической энергии в Отчетном периоде к Сопоставимым условиям по настоящему Договору учитываются следующие факторы, влияющие на объем потребления электрической энергии Объектом:

- Изменение Графика включения и отключения Объекта.

Расчет приведённого объема потребления электрической энергии осуществляется по следующей формуле:

=    *  /    (1)

где  – приведённый объем потребления электрической энергии к сопоставимым условиям в Отчетный период при изменении Графика включения и отключения Объекта (Приложение № 5 к ТЗ);

– фактический объем потребления электрической энергии в Отчетный период;

– плановое количество часов работы (горения) Объекта, согласно Графика включения и отключения Объекта энергосервиса;

– фактическое количество часов работы (горения) Объекта в Отчетный период.

- Изменение количества работающего Оборудования (светильников).

Расчет коэффициента горения светильников  осуществляется по следующей формуле:

= ,	(2)

где – количество установленных Исполнителем светильников при выполнении мероприятий;

– количество работающих светильников на дату соответствующего Отчётного периода;

Расчет приведённого объема потребления электрической энергии осуществляется по следующей формуле:

,	(3)

где  – приведённый объем потребления электрической энергии к сопоставимым условиям в Отчетный период при изменении количества работающих светильников;

– фактический объем потребления электрической энергии в Отчетный период;

– коэффициент горения светильников.

- При влиянии двух факторов, указанных в пунктах 1 и 2, на объем потребления электрической энергии расчет приведённого объема потребления электрической энергии осуществляется по следующей формуле:

= *  /                     (4)

где  – приведённый объем потребления электрической энергии к сопоставимым условиям в Отчетный период при изменении Графика включения и отключения Объекта энергосервиса и количества работающих светильников;

– приведённый объем потребления электрической энергии к сопоставимым условиям в Отчетный период при изменении количества работающих светильников;

– плановое количество часов работы электросетей наружного освещения, согласно Графика включения и отключения Объекта энергосервиса;

– фактическое количество часов работы электросетей наружного освещения в Отчетный период.

- Изменение состава, количества или мощности электроприемников при не соблюдении требования, указанного в п. 4.2 Контракта.

Под электроприемниками понимается любое иное оборудование, потребляющее электроэнергию, за исключением Оборудования (светильников) установленных Исполнителем.

Для приведения объемов потребления Заказчиком  электрической энергии в сопоставимые условия с учетом изменения состава, количества или мощности электроприемников,  величина фактического объема потребления электрической энергии в Отчетном периоде должна быть уменьшена на величину роста объема потребления электрической энергии, вызванного увеличением состава, количества или мощности электроприемников  в Отчетном периоде.

В этом случае величина роста объема потребления электрической энергии в Отчетном периоде определяется исходя из оценочной интенсивности (часов работы) использования иного энергопотребляющего оборудования в Отчетном периоде, и мощности иного энергопотребляющего оборудования (в соответствии с паспортными данными), в т.ч.:

– не учтенного при заключении Контракта и  выявленного в процессе реализации мероприятий;

– введенного в эксплуатацию после внедрения мероприятий, и подключенных после приборов учета электроэнергии.

Подписи Сторон:

| От Заказчика: | От Исполнителя: |
| --- | --- |
| ______________ /_______________/ | _____________ /______________/ |
| МП | МП |

# Приложение № 5

к Техническому заданию

№___________ от «___»_______ 20___г.

График включения и отключения Объекта

Режим энергопотребления (часы горения) на Объекте определяются в соответствии с изложенной ниже таблицей

| Число месяца | Январь |  | Февраль |  | Март |  | Апрель |  | Май |  | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Откл. | Вкл. | Откл. | Вкл. | Откл. | Вкл. | Откл. | Вкл. | Откл. | Вкл. | Откл. | Вкл. | Откл. | Вкл. | Откл. | Вкл. | Откл. | Вкл. | Откл. | Вкл. | Откл. | Вкл. | Откл. | Вкл. |
| 1 | 8:07 | 16:09 | 7:36 | 17:00 | 6:34 | 17:59 | 5:14 | 19:02 | 3:57 | 20:05 | 3:00 | 21:05 | 2:58 | 21:19 | 3:50 | 20:31 | 4:54 | 19:14 | 5:52 | 17:55 | 6:53 | 16:43 | 7:46 | 16:01 |
| 2 | 8:07 | 16:10 | 7:34 | 17:02 | 6:31 | 18:01 | 5:11 | 19:04 | 3:55 | 20:07 | 2:59 | 21:06 | 2:59 | 21:18 | 3:53 | 20:28 | 4:56 | 19:11 | 5:54 | 17:52 | 6:55 | 16:41 | 7:48 | 16:01 |
| 3 | 8:07 | 16:11 | 7:32 | 17:04 | 6:29 | 18:03 | 5:08 | 19:06 | 3:53 | 20:09 | 2:58 | 21:08 | 3:00 | 21:17 | 3:55 | 20:26 | 4:58 | 19:08 | 5:56 | 17:50 | 6:57 | 16:39 | 7:49 | 16:00 |
| 4 | 8:07 | 16:12 | 7:30 | 17:06 | 6:26 | 18:05 | 5:06 | 19:08 | 3:50 | 20:12 | 2:57 | 21:09 | 3:02 | 21:16 | 3:57 | 20:24 | 5:00 | 19:06 | 5:58 | 17:47 | 6:59 | 16:37 | 7:51 | 16:00 |
| 5 | 8:06 | 16:14 | 7:28 | 17:08 | 6:24 | 18:07 | 5:03 | 19:10 | 3:48 | 20:14 | 2:56 | 21:10 | 3:03 | 21:15 | 3:59 | 20:22 | 5:02 | 19:03 | 6:00 | 17:45 | 7:01 | 16:35 | 7:52 | 15:59 |
| 6 | 8:06 | 16:15 | 7:27 | 17:10 | 6:21 | 18:09 | 5:01 | 19:12 | 3:46 | 20:16 | 2:55 | 21:11 | 3:04 | 21:14 | 4:01 | 20:19 | 5:04 | 19:00 | 6:02 | 17:42 | 7:03 | 16:33 | 7:53 | 15:59 |
| 7 | 8:05 | 16:16 | 7:25 | 17:12 | 6:19 | 18:11 | 4:58 | 19:14 | 3:44 | 20:18 | 2:54 | 21:13 | 3:05 | 21:13 | 4:03 | 20:17 | 5:06 | 18:58 | 6:04 | 17:40 | 7:05 | 16:32 | 7:54 | 15:58 |
| 8 | 8:05 | 16:18 | 7:23 | 17:14 | 6:16 | 18:13 | 4:55 | 19:16 | 3:41 | 20:20 | 2:54 | 21:14 | 3:07 | 21:12 | 4:05 | 20:15 | 5:08 | 18:55 | 6:06 | 17:37 | 7:06 | 16:30 | 7:56 | 15:58 |
| 9 | 8:04 | 16:19 | 7:21 | 17:16 | 6:14 | 18:15 | 4:53 | 19:18 | 3:39 | 20:22 | 2:53 | 21:15 | 3:08 | 21:11 | 4:07 | 20:12 | 5:10 | 18:52 | 6:08 | 17:35 | 7:08 | 16:28 | 7:57 | 15:58 |
| 10 | 8:03 | 16:21 | 7:19 | 17:18 | 6:11 | 18:17 | 4:50 | 19:20 | 3:37 | 20:24 | 2:52 | 21:16 | 3:10 | 21:10 | 4:09 | 20:10 | 5:12 | 18:50 | 6:10 | 17:32 | 7:10 | 16:26 | 7:58 | 15:58 |
| 11 | 8:03 | 16:22 | 7:17 | 17:20 | 6:09 | 18:19 | 4:47 | 19:23 | 3:35 | 20:26 | 2:52 | 21:17 | 3:11 | 21:09 | 4:11 | 20:07 | 5:14 | 18:47 | 6:12 | 17:30 | 7:12 | 16:25 | 7:59 | 15:58 |
| 12 | 8:02 | 16:24 | 7:15 | 17:22 | 6:06 | 18:21 | 4:45 | 19:25 | 3:33 | 20:28 | 2:51 | 21:17 | 3:13 | 21:07 | 4:13 | 20:05 | 5:16 | 18:44 | 6:14 | 17:27 | 7:14 | 16:23 | 8:00 | 15:58 |
| 13 | 8:01 | 16:25 | 7:13 | 17:25 | 6:04 | 18:23 | 4:42 | 19:27 | 3:31 | 20:30 | 2:51 | 21:18 | 3:15 | 21:06 | 4:15 | 20:02 | 5:18 | 18:42 | 6:16 | 17:25 | 7:16 | 16:22 | 8:01 | 15:58 |
| 14 | 8:00 | 16:27 | 7:10 | 17:27 | 6:01 | 18:25 | 4:40 | 19:29 | 3:29 | 20:32 | 2:51 | 21:19 | 3:16 | 21:04 | 4:17 | 20:00 | 5:20 | 18:39 | 6:18 | 17:22 | 7:18 | 16:20 | 8:02 | 15:58 |
| 15 | 7:59 | 16:29 | 7:08 | 17:29 | 5:58 | 18:27 | 4:37 | 19:31 | 3:27 | 20:34 | 2:51 | 21:19 | 3:18 | 21:03 | 4:19 | 19:58 | 5:22 | 18:37 | 6:20 | 17:20 | 7:20 | 16:19 | 8:02 | 15:58 |
| 16 | 7:58 | 16:30 | 7:06 | 17:31 | 5:56 | 18:29 | 4:35 | 19:33 | 3:25 | 20:37 | 2:51 | 21:20 | 3:20 | 21:01 | 4:22 | 19:55 | 5:23 | 18:34 | 6:21 | 17:18 | 7:22 | 16:17 | 8:03 | 15:58 |
| 17 | 7:57 | 16:32 | 7:04 | 17:33 | 5:53 | 18:31 | 4:32 | 19:35 | 3:23 | 20:38 | 2:51 | 21:20 | 3:21 | 21:00 | 4:24 | 19:53 | 5:25 | 18:31 | 6:23 | 17:15 | 7:23 | 16:16 | 8:04 | 15:58 |
| 18 | 7:56 | 16:34 | 7:02 | 17:35 | 5:51 | 18:33 | 4:29 | 19:37 | 3:21 | 20:40 | 2:51 | 21:21 | 3:23 | 20:58 | 4:26 | 19:50 | 5:27 | 18:29 | 6:25 | 17:13 | 7:25 | 16:14 | 8:04 | 15:59 |
| 19 | 7:55 | 16:36 | 6:59 | 17:37 | 5:48 | 18:35 | 4:27 | 19:39 | 3:19 | 20:42 | 2:51 | 21:21 | 3:25 | 20:56 | 4:28 | 19:47 | 5:29 | 18:26 | 6:27 | 17:11 | 7:27 | 16:13 | 8:05 | 15:59 |
| 20 | 7:54 | 16:37 | 6:57 | 17:39 | 5:45 | 18:37 | 4:24 | 19:42 | 3:17 | 20:44 | 2:51 | 21:21 | 3:27 | 20:55 | 4:30 | 19:45 | 5:31 | 18:23 | 6:29 | 17:08 | 7:29 | 16:12 | 8:06 | 16:00 |
| 21 | 7:52 | 16:39 | 6:55 | 17:41 | 5:43 | 18:39 | 4:22 | 19:44 | 3:16 | 20:46 | 2:51 | 21:21 | 3:29 | 20:53 | 4:32 | 19:42 | 5:33 | 18:21 | 6:31 | 17:06 | 7:30 | 16:11 | 8:06 | 16:00 |
| 22 | 7:51 | 16:41 | 6:53 | 17:43 | 5:40 | 18:41 | 4:19 | 19:46 | 3:14 | 20:48 | 2:52 | 21:21 | 3:31 | 20:51 | 4:34 | 19:40 | 5:35 | 18:18 | 6:33 | 17:04 | 7:32 | 16:09 | 8:06 | 16:01 |
| 23 | 7:50 | 16:43 | 6:50 | 17:45 | 5:38 | 18:43 | 4:17 | 19:48 | 3:12 | 20:50 | 2:52 | 21:21 | 3:32 | 20:49 | 4:36 | 19:37 | 5:37 | 18:15 | 6:35 | 17:02 | 7:34 | 16:08 | 8:07 | 16:01 |
| 24 | 7:48 | 16:45 | 6:48 | 17:47 | 5:35 | 18:45 | 4:14 | 19:50 | 3:11 | 20:52 | 2:53 | 21:21 | 3:34 | 20:47 | 4:38 | 19:35 | 5:39 | 18:13 | 6:37 | 17:00 | 7:36 | 16:07 | 8:07 | 16:02 |
| 25 | 7:47 | 16:47 | 6:46 | 17:49 | 5:32 | 18:48 | 4:12 | 19:52 | 3:09 | 20:54 | 2:53 | 21:21 | 3:36 | 20:45 | 4:40 | 19:32 | 5:41 | 18:10 | 6:39 | 16:57 | 7:37 | 16:06 | 8:07 | 16:03 |
| 26 | 7:45 | 16:49 | 6:43 | 17:51 | 5:30 | 18:50 | 4:09 | 19:54 | 3:08 | 20:55 | 2:54 | 21:21 | 3:38 | 20:43 | 4:42 | 19:29 | 5:43 | 18:08 | 6:41 | 16:55 | 7:39 | 16:05 | 8:07 | 16:04 |
| 27 | 7:44 | 16:50 | 6:41 | 17:53 | 5:27 | 18:52 | 4:07 | 19:57 | 3:06 | 20:57 | 2:55 | 21:21 | 3:40 | 20:41 | 4:44 | 19:27 | 5:45 | 18:05 | 6:43 | 16:53 | 7:40 | 16:04 | 8:08 | 16:04 |
| 28 | 7:42 | 16:52 | 6:39 | 17:55 | 5:24 | 18:54 | 4:05 | 19:59 | 3:05 | 20:59 | 2:55 | 21:20 | 3:42 | 20:39 | 4:46 | 19:24 | 5:47 | 18:02 | 6:45 | 16:51 | 7:42 | 16:03 | 8:08 | 16:05 |
| 29 | 7:41 | 16:54 | 6:36 | 17:57 | 5:22 | 18:56 | 4:02 | 20:01 | 3:03 | 21:00 | 2:56 | 21:20 | 3:44 | 20:37 | 4:48 | 19:22 | 5:49 | 18:00 | 6:47 | 16:49 | 7:44 | 16:03 | 8:08 | 16:06 |
| 30 | 7:39 | 16:56 |  |  | 5:19 | 18:58 | 4:00 | 20:03 | 3:02 | 21:02 | 2:57 | 21:19 | 3:46 | 20:35 | 4:50 | 19:19 | 5:50 | 17:57 | 6:49 | 16:47 | 7:45 | 16:02 | 8:08 | 16:07 |
| 31 | 7:37 | 16:58 |  |  | 5:16 | 19:00 |  |  | 3:01 | 21:03 |  |  | 3:48 | 20:33 | 4:52 | 19:16 |  |  | 6:51 | 16:45 |  |  | 8:07 | 16:08 |
| Итого, ч | 477:43:00 |  | 395:48:00 |  | 354:36:00 |  | 271:59:00 |  | 212:13:00 |  | 168:21:00 |  | 197:08:00 |  | 261:57:00 |  | 323:36:00 |  | 404:33:00 |  | 450:19:00 |  | 496:12:00 |  |
|  | 477,72 |  | 395,80 |  | 354,60 |  | 271,98 |  | 212,22 |  | 168,35 |  | 197,13 |  | 261,95 |  | 323,60 |  | 404,55 |  | 450,32 |  | 496,20 |  |
|  | 4014,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подписи Сторон:

Заказчик:                                                        Подрядчик:

______________/__________/               __________/___________/

М.П.                М.П.                                  М.П.