“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора –

главный инженер

филиала ПАО «МРСК Центра» -

«Смоленскэнерго»

_______________/ В.В. Мордыкин

«31» марта 2021 года

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку щитов учета

Лот № 307C

- Технические требования к продукции.

1.1	Технические данные Щита ЩРН-12 265х330х120 IP66 должны соответствовать ГОСТ или ТУ и быть не ниже значений, приведенных в таблице 1:

Таблица 1

| Наименование продукции | Технические требования и характеристики |  |
| --- | --- | --- |
| Щит ЩРН-12 265х330х120 IP66 | Предназначены для сборки распределительных электрощитов с использованием модульной аппаратуры, для ввода и распределения электроэнергии, а также для защиты сетей напряжением 230/400 В от токов перегрузки и короткого замыкания. |  |
|  | Тип монтажа: | Навесной |
|  | Кол-во рядов: | 1 |
|  | Ширина по количеству модульных расстояний: | 12 |
|  | Тип крышки: | Закрытого типа (закрывающаяся) |
|  | Материал корпуса: | Сталь |
|  | Высота: | 265 мм |
|  | Ширина: | 330 мм |
|  | Глубина: | 120 мм |
|  | Цвет: | Серый |
|  | Номер цвета RAL: | 7035 |
|  | Степень защиты – IP: | IP66 |
|  | Ввод кабеля: | Снизу |
|  | Класс электробезопасности: | I |
|  | Температура эксплуатации: | -60...+40 °C |
|  | Наличие замка | + |
|  | Наличие знаков «Осторожно! Электрическое напряжение.», «Заземление» | + |

1.2	Технические данные корпуса ЩУ-3/1-0-12 540х310х165 IP66 У1 должны соответствовать ГОСТ или ТУ и быть не ниже значений, приведенных в таблице 2:

Таблица 2

| Наименование продукции | Технические требования и характеристики |
| --- | --- |
| Корпус ЩУ-3/1-0-12 540х310х165 IP66 У1 | Корпус щита предназначен для сборки вводно-учетных электрощитов с применением модульной аппаратуры, ввода и учета электроэнергии в жилых и производственных помещениях. |
| Количество счетчиков, тип | один, трехфазный |
| Тип применяемых аппаратов | модульные |
| Номинальный ток, А | до 100 А |
| Максимальное количество модулей: | 12 шт. |
| Исполнение | Со смотровым окошком, без оперативной панели |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 540х310х165 |
| Количество вводов: | 3 отверстия, диаметр 28 мм (снизу) |
| Степень защиты | IР 66 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ15150 | У1 |
| Способ установки: | навесного исполнения |
| Тип покрытия | Полиэфирная порошковая краска |
| Цвет | RAL 7035 |
| Масса, кг, не более | 6,0 |
| Дополнительные требования | запирающее устройство на дверце щита |

- Общие требования.

  - К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети».

  - Комплектность поставки щита осветительного:

- Корпус щита с дверцей;

- Знаки «Осторожно! Электрическое напряжение.», «Заземление»;

- Табличка для маркировки электроаппаратов;

- Крепежные изделия;

- Два ключа замка;

- Паспорт;

- Упаковка;

- Руководство по эксплуатации.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя и ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 15150-69 или соответствующих стандартах МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 24 месяца. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поступления на склад Заказчика. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 10 лет.

- Состав технической и эксплуатационной документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ Р 2.601-2019 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

- Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник Управления распределительных сетей				А.Н. Егоров