“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора -

главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

___________________ Бурков А.А.

25.11.2020 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку устройств РЗА.  Лот № 309А

- Общая часть.

  - ПАО «МРСК Центра» производит закупку микропроцессорных (МП) устройств РЗА для пополнения аварийного резерва.

2.Предмет ТЗП

Поставщик обеспечивает поставку оборудования в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

| Филиал ПАО «МРСК Центра» | Оборудование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» | Микропроцессорное устройство релейной защиты, автоматики и управления вводным выключателем 6-35кВ (резервируемое устройство Сириус-2-В-5А-220В-И1) | 1 |
|  | Микропроцессорное устройство релейной защиты, автоматики и управления секционным выключателем 6-35кВ (резервируемое устройство Сириус-2-С-5А-220В-И1) | 1 |
|  | Микропроцессорное устройство релейной защиты, автоматики и управления линейным выключателем 6-35кВ (резервируемое устройство Сириус-21-Л-5А-220В-И1) | 1 |

Поставка устройств производится в точки поставки, указанные покупателем - филиалом ПАО «МРСК Центра»:

| Филиал ПАО «МРСК Центра» | Точка поставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» | 394026, г. Воронеж, ул. 9 Января 205 | 40 календарных дней с момента заключения договора. |

3.1 Технические данные устройств должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| № п/п | Наименование устройств РЗА | Технические требования к устройствам РЗА |
| --- | --- | --- |
| 1 | Микропроцессорное устройство релейной защиты, автоматики и управления вводным выключателем 6-35кВ | Напряжение питания (переменного, постоянного), В - 220 |
|  |  | Количество интерфейсов связи, не менее - 2 |
|  |  | Номинальный входной ток, А - 5 |
|  |  | Число аналоговых входов по току, шт., не менее - 3 |
|  |  | Рабочий диапазон токов, А, не менее - 1-200 |
|  |  | Номинальное входное напряжение, В - 100 |
|  |  | Число аналоговых входов по напряжению, шт., не менее - 4 |
|  |  | Рабочий диапазон напряжений, В, не менее - 2-120 |
|  |  | Частота переменного тока, Гц - 50 |
|  |  | Количество входных дискретных сигналов, шт., не менее - 28 |
|  |  | Количество выходных дискретных сигналов, шт., не менее - 16 |
|  |  | Верхнее и нижнее значения температуры окружающего воздуха, ГЦС, не менее - -40 до +55 |
| 2 | Микропроцессорное устройство релейной защиты, автоматики и управления секционным выключателем 6-35кВ | Напряжение питания (переменного, постоянного), В - 220 |
|  |  | Количество интерфейсов связи, не менее - 2 |
|  |  | Номинальный входной ток, А - 5 |
|  |  | Число аналоговых входов по току, шт., не менее - 3 |
|  |  | Рабочий диапазон токов, А, не менее - 1-200 |
|  |  | Номинальное входное напряжение, В - 100 |
|  |  | Число аналоговых входов по напряжению, шт., не менее - 4 |
|  |  | Рабочий диапазон напряжений, В, не менее - 2-120 |
|  |  | Частота переменного тока, Гц - 50 |
|  |  | Количество входных дискретных сигналов, шт., не менее - 28 |
|  |  | Количество выходных дискретных сигналов, шт., не менее - 16 |
|  |  | Верхнее и нижнее значения температуры окружающего воздуха, ГЦС, не менее - -40 до +55 |
| 3 | Микропроцессорное устройство релейной защиты, автоматики и управления линейным выключателем 6-35кВ | Напряжение питания (переменного, постоянного), В - 220 |
|  |  | Количество интерфейсов связи, не менее - 2 |
|  |  | Номинальный входной ток, А - 5 |
|  |  | Число аналоговых входов по току, шт., не менее - 3 |
|  |  | Рабочий диапазон токов, А, не менее - 1-200 |
|  |  | Номинальное входное напряжение, В - 100 |
|  |  | Число аналоговых входов по напряжению, шт., не менее - 4 |
|  |  | Рабочий диапазон напряжений, В, не менее - 2-120 |
|  |  | Частота переменного тока, Гц - 50 |
|  |  | Количество входных дискретных сигналов, шт., не менее - 28 |
|  |  | Количество выходных дискретных сигналов, шт., не менее - 16 |
|  |  | Верхнее и нижнее значения температуры окружающего воздуха, ГЦС, не менее - -40 до +55 |

3.1.1. Микропроцессорное устройство релейной защиты, автоматики и управления вводным выключателем 6-35кВ должно обеспечивать:

- максимальную токовую защиту (МТЗ) с контролем двух или трех фазных токов с возможностью комбинированного пуска по напряжению;

- возможность выполнения ступеней МТЗ направленными;

- автоматический ввод ускорения любой из ступеней МТЗ при включении выключателя;

- защиту от обрыва фаз;

- сигнализацию однофазных замыканий на землю;

- логическую защиту шин;

- защиту минимального напряжения

- автоматику управления выключателем с защитой от многократных включений;

- возможность подключения внешних защит;

- индивидуальный УРОВ при отказе своего выключателя;

- однократное АПВ;

- формирование сигнала АВР на включение секционного выключателя или резервного ввода;

- автоматическое восстановление схемы нормального режима после АВР;

- определение вида повреждения при срабатывании МТЗ.

3.1.2. Микропроцессорное устройство релейной защиты, автоматики и управления секционным выключателем 6-35кВ должно обеспечивать:

- трехступенчатую максимальную токовую защиту (МТЗ) с контролем двух или трех фазных токов;

- автоматический ввод ускорения любой из ступеней МТЗ при включении выключателя;

- защиту от обрыва фаз;

- выдачу сигнала пуска МТЗ для организации логической защиты шин;

- автоматику управления выключателем с защитой от многократных включений;

- возможность подключения внешних защит;

- индивидуальный УРОВ при отказе своего выключателя

- АВР;

- подключение защиты от дуговых замыканий с возможностью организации токовой блокировки.

3.1.3. Микропроцессорное устройство релейной защиты, автоматики и управления линейным выключателем 6-35кВ должно обеспечивать:

- трехступенчатую максимальную токовую защиту (МТЗ) с контролем двух или трех фазных токов;

- автоматический ввод ускорения любой из ступеней МТЗ при включении выключателя;

- защиту от обрыва фаз;

- защиту от однофазных замыканий на землю;

- выдачу сигнала пуска МТЗ для организации логической защиты шин;

- автоматику управления выключателем с защитой от многократных включений и функцией обнаружения самопроизвольного отключения выключателя;

- возможность подключения внешних защит;

- индивидуальный УРОВ при отказе своего выключателя;

- двукратное АПВ;

- исполнение внешних сигналов АЧР и ЧАПВ и с индикацией их получения;

- подключение защиты от дуговых замыканий с возможностью организации контроля тока.

3.1.4. Общие требования к МП терминалам:

- возможность задания внутренней конфигурации;

- возможность ввода и хранения уставок;

- хранение параметров настройки и уставок в течение всего срока службы, вне зависимости от наличия питающего напряжения;

- функции аварийного осциллографа и регистратора событий;

- контроль и индикацию положения выключателя, и контроль исправности его цепей управления;

- возможность передачи параметров аварии, ввода и изменения уставок, дистанционного управления выключателем по линии связи;

- постоянный оперативный контроль работоспособности (самодиагностику);

- блокировку выходов при неисправности устройства для исключения ложных срабатываний;

- гальваническую развязку всех входов и выходов, включая питание, для обеспечения высокой помехозащищенности;

- соответствие требованиям ГОСТ по электромагнитной совместимости и помехоустойчивости;

- хранение параметров настройки и конфигурации в течение всего срока службы вне зависимости от наличия напряжения питания;

- выполнение функций с возможностью срабатывания выходных реле в течение времени, достаточного для отключения выключателя, при полном пропадании оперативного питания от номинального значения;

- совместимость устройствами защиты и автоматики разных производителей (электромеханическими, микроэлектронными, микропроцессорными) и сопряжение со стандартными каналами телемеханики.

Устройство не должно ложно срабатывать и повреждаться при:

- замыкании на землю цепей оперативного тока;

- снятии и подаче оперативного тока, а также при перерывах питания любой длительности с последующим восстановлением;

- подаче оперативного тока обратной полярности.

Устройство и прилагаемое ПО должны иметь русскоязычный интерфейс. Устройство должно обеспечивать правильную работу в в диапазоне частот 45 - 55 Гц энергосистемы.

3.2 Общие требования.

3.2.1. К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

для производителей преимущественно положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

для производителей необходимо наличие развитой сети сервисных центров, обеспечивающей ремонт или замену вышедшего из строя оборудования в течении не более 1 суток с момента выхода оборудования из строя;

для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с «Правилами по сертификации. Система сертификации ГОСТ Р. Правила проведения сертификации электрооборудования. Госстандарт России, Москва, 1999;

3.2.2. Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов ГОСТ.

3.2.3. Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

3.2.4. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

3.2.5. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна распространяться не менее чем на 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик должен осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

3.2.6. Требования к надежности и живучести оборудования

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 20 лет.

3.2.7. Состав технической и эксплуатационной документации

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого устройства должна включать:

- паспорт;

- комплект электрических схем;

- комплект схем внутренней логики микропроцессорных терминалов;

- руководство по эксплуатации;

- методику расчета и выбора уставок;

- бланки задания уставок;

- программное обеспечение (на русском языке) для параметрирования микропроцессорных терминалов, а также анализа и просмотра осциллограмм аварийных событий;

- ЗИП в соответствии с прилагаемой к оборудованию ведомостью.

4. Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования должна быть выполнена в течении 45 календарных дней с момента заключения договора.

5. Требования к Поставщику.

- должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (физическое лицо – обладать дееспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора) (должен быть зарегистрирован в установленном порядке);

- не должен находиться в процессе ликвидации, должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника запроса предложений банкротом и об открытии конкурсного производства, на имущество Участника не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена (для юридического лица, индивидуального предпринимателя);

- не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- обладать необходимыми профессиональными знаниями и репутацией, иметь ресурсные возможности: должен обладать опытом аналогичных поставок (желательно наличие за последние 3 года не менее 1 завершенного аналогичного договора по выполняемым поставкам, (в т.ч. объемам поставок и общей сумме договора). Под термином аналогичного договора понимается договор, идентичный предмету и сопоставимый с объемом и суммой поставок договора по данной закупочной процедуре.

6. Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго» при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

7.  Стоимость.

В стоимость должна быть включена доставка до склада Покупателя.

Начальник СРЗАИиМ                                Агапов А.Ю.