| Номер ТЗ |  |
| --- | --- |
| Номер материала SAP |  |

“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора -

главный инженер

филиала ПАО «Россети Центр» -

«Курскэнерго»

____________________В.И. Истомин

«_______» _________________2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку ячеек КРУ 10  кВ. Лот №302А

- Общая часть.

ПАО «Россети Центр» (Покупатель)  производит закупку двух ячеек КРУ 6 кВ с вакуумными выключателями для реконструкции ПС 110/6 кВ «Лесная».

Предмет закупочной процедуры.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склады получателей – филиалов                  ПАО «Россети Центр» в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

| Количество ячеек в составе КРУ, в том числе |  |
| --- | --- |
| вводные, шт. | - |
| линейные, шт. | 2 |
| трансформатора напряжения, шт. | - |
| секционного выключателя, шт. | - |
| секционного разъединителя, шт. | - |
| ячейка ДГК, шт. | - |
| ячейка ТСН, шт. | - |
| ячейка УКРМ, шт. | - |
| расширение, шт. | - |

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок изготовления * |
| --- | --- | --- | --- |
| «Курскэнерго» | Авто/жд | Курская обл., Курский р-н, п. Ворошнево, центральные склады филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго» | 45 |

*в календарных днях, с даты заключения договора

- Технические требования к оборудованию.

  - Технические данные ячеек  КРУ 6 кВ должны быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| № п/п | Наименование параметра | Требуемое значение параметра | Предлагаемое значение параметра | Код параметра (не подлежит изменению) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Основные параметры |  |  |  |  |
| 1.1 | Изготовитель | * |  | ZPM_ZAVOD |
| 1.2 | Заводской тип (марка) | * |  | ZPM_TIP |
| 1.3 | Количество ячеек, компл. | 3 |  |  |
| 1.4 | Номинальное напряжение, кВ | 6 |  | ZPM_U_NOM_KV |
| 1.5 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2 |  | ZPM_U_RAB_MAX |
| 1.6 | Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 |  | ZPM_F_NOM |
| 1.7 | Номинальный ток главных цепей, А | не менее 630 |  | ZPM_I_NOM_A |
| 1.8 | Номинальный ток сборных шин, А, не менее | 1250 |  | ZPM_I_SHIN_SBOR_NOM |
| 1.9 | Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В - переменного тока | 230 |  |  |
| 1.10 | Локализационная стойкость при внутренних дуговых к.з., кА (приложить полный текст протокола на локализацию подтверждающий заявленные параметры) | * |  |  |
| 1.11 | Предел локализации при внутреннем дуговом КЗ (шкаф (монтажная единица), высоковольтный отсек) | Высоковольтный отсек |  |  |
| 2. Требования к стойкости при сквозных токах КЗ |  |  |  |  |
| 2.1 | Ток термической стойкости , кА | 20 |  | ZPM_I_TERM |
| 2.2 | Время протекания тока термической стойкости, с: - для главных цепей - для цепей заземления | 3 1 или 3 |  |  |
| 2.3 | Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей, кА | 51 |  |  |
| 3. Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |
| 3.1 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | У3 |  | ZPM_KLIMAT_RAZM |
| 3.2 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, не ниже оС | +40 |  |  |
| 3.3 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, не выше оС | -25 |  |  |
| 3.4 | Высота установки над уровнем моря, м не менее | До 1000 |  |  |
| 3.5 | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64 не менее | 6 |  |  |
| 4. Требования к изоляции |  |  |  |  |
| 4.1 | Требования к электрической прочности изоляции | ГОСТ 15 16.3-96 |  |  |
| 4.2 | Вид изоляции главных цепей (воздушная, твердая, комбинированная) | воздушная |  | ZPM_VID_IZOLYAC |
| 4.3 | Наличие изоляции токоведущих частей (да, нет) | нет |  |  |
| 4.4 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции (по ПУЭ издание седьмое) см/кВ, не менее | 2 |  |  |
| 4.5 | Испытательное напряжение полного грозового импульса цепей первичных соединений РУ, кВ: - относительно земли - между контактами | 75 85 |  |  |
| 4.6 | Кратковременное (одноминутное) переменное напряжение промышленной частоты цепей первичных соединений РУ, кВ: - относительно земли - между контактами | 42 48 |  |  |
| 5. Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  |
| 5.1 | Наличие выкатного элемента | С выкатным элементом |  | ZPM_VYKAT_ELEM |
| 5.2 | Вид линейных высоковольтных присоединений (кабельный, шинный): ввод секционная связь отходящая линия | кабельный |  |  |
| 5.3 | Условия обслуживания (одностороннее, двухстороннее) | двухстороннее |  | ZPM_OBSLUG |
| 5.4 | Вид основных ячеек в зависимости от встраиваемого электрооборудования – с высоковольтными выключателями; – с разъемными контактными соединениями; – с разрядниками; – с трансформаторами напряжения; – с кабельными сборками; – с шинными вводами и перемычками; – с силовыми трансформаторами до ** кВА; – трансформаторами напряжения и разрядниками; – с силовыми предохранителями. | –с высоковольтными выключателями; с разъемными контактными соединениями; – с ОПН. |  |  |
| 5.5 | Корпус металлический, с разделенными локализованными отсеками, с отдельным клапаном разгрузки для каждого высоковольтного отсека (да, нет) | да |  |  |
| 5.6 | Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96, не менее | IP2Х |  | ZPM_STEPEN_ZASHIT_OBOLOCH |
| 5.7 | Ячейки с антикоррозионным покрытием из тонколистовой оцинкованной или покрытой полимерным покрытием стали, сохраняющим свойства на весь срок эксплуатации (да/нет) | да |  |  |
| 5.8 | Цвет ячеек |  |  |  |
| 5.9 | Вид управления выключателей | дистанционный |  | ZPM_VID_UPRAVLEN |
| 5.10 | Габаритные размеры КРУ, мм: | согласно схеме плана КРУ |  | ZPM_RAZMER_GABARIT |
| 5.11 | ширина, мм | 900 |  |  |
| 5.12 | глубина, мм, не более | 1664 |  | ZPM_GLUBINA |
| 5.13 | высота, мм, не более | 2350 |  | ZPM_VYSOTA |
| 5.14 | Масса шкафа, кг, не более | * |  | ZPM_MASSA |
| 5.15 | Наличие обогревателей в шкафах вторичной коммутации | нет |  |  |
| 5.16 | Напряжение питания обогревателей (при наличии), В | нет |  |  |
| 5.17 | Комплектный токопровод в вводную ячейку | * |  |  |
| 5.18 | Тип изоляторов (фарфоровая, полимерная) | фарфоровая |  | ZPM_KATEGORIYA_IZOLYAC_VNESH |
| 5.19 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции (ПУЭ издание седьмое) см/кВ, не менее | 2 |  |  |
| 5.20 | Номинальный ток токопровода, А не менее | 1250 |  |  |
| 5.21 | Отметка от пола до проходных изоляторов (размер по оси проходных изоляторов) | - |  |  |
| 6. Требования к встроенному выключателю |  |  |  |  |
| 6.1 | Изготовитель | Таврида Электрик |  | ZPM_ZAVOD |
| 6.2 | Тип выключателя | вакуумный |  | ZPM_TIP |
| 6.3 | Номинальное рабочее напряжение, кВ | 10 |  | ZPM_U_NOM_KV |
| 6.4 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |  | ZPM_U_RAB_MAX |
| 6.5 | Номинальная частота, Гц | 50 |  | ZPM_F_NOM |
| 6.6 | Номинальный ток, А - Вводной выключатель - Секционный выключатель - Ячейка присоединения | 1000 |  | ZPM_I_NOM_A |
| 6.7 | Номинальный ток отключения, кА, не менее | 20 |  | ZPM_I_OTKL_NOM |
| 6.8 | Требования к стойкости при сквозных токах КЗ |  |  |  |
| 6.8.1 | Ток термической стойкости, кА, не менее | 20 |  | ZPM_I_TERM |
| 6.8.2 | Время протекания тока термической стойкости, с | 3 |  | ZPM_TIME_I_TERM |
| 6.9 | Требования к коммутационной стойкости |  |  |  |
| 6.9.1 | Номинальный ток электродинамической стойкости, кА | 51 |  |  |
| 6.9.2 | Ресурс по коммутационной стойкости (для каждого полюса): - количество операций «О» при номинальном токе отключения, не менее - количество операций «О» («В») при номинальном токе, не менее | 100 50000 |  |  |
| 6.9.3 | Ресурс выключателя по механической стойкости, циклов В – О, не менее | 50000 |  |  |
| 6.10 | Требования к электрической прочности изоляции | ГОСТ 15 16.3-96 уровень «б» |  |  |
| 6.11 | Требования к конструкции |  |  |  |
| 6.11.1 | Собственное время отключения, с, не более | 0,015 |  | ZPM_TIME_OTKL_SOBSTV\ ZPM_TIME_OTKL_SOBSTV_STAT |
| 6.11.2 | Полное время отключения, с, не более | 0,025 |  | ZPM_SOBSTV_TIME_OTKL |
| 6.11.3 | Разновременность замыкания и размыкания контактов полюсов и разрывов по ГОСТ Р 52565-2006 п. 6.4.7, (да, нет) | Да |  |  |
| 6.11.4 | Собственное время включения, с | 0,07 |  | ZPM_TIME_VKL_SOBSTV |
| 6.11.5 | Вид привода | электромагнитный |  | ZPM_TIP_PRIVOD\ ZPM_MARK_PRIVOD_VYKL |
| 6.11.6 | Напряжение вспомогательных цепей, В - постоянного/переменного тока | 220/230 |  |  |
| 6.11.7 | Пределы измерения напряжения цепей управления, % |  |  |  |
|  | - включения | 85-105 |  |  |
|  | - отключения | 70-110 |  |  |
| 6.11.8 | Кол-во электромагнитов отключения | 1 |  |  |
| 6.11.9 | Кол-во электромагнитов включения | 1 |  |  |
| 6.11.10 | Кол-во электромагнитов блокировки | нет |  |  |
| 6.11.11 | Тип блока управления вакуумным выключателем | Электронный модуль |  | ZPM_VID_UPRAVLEN |
| 6.12.1 | Наибольший пик тока включения, кА, не менее | 51 |  |  |
| 6.12.2 | Начальное действующее значение периодической составляющей тока включения, кА, не менее | 20 |  |  |
| 6.13 | Напряжение питания катушек управления (включения и отключения), В | 220 |  |  |
| 6.14 | Ток в цепи управления привода полюса при номинальном напряжении, А, не более - включения - отключения | 11±3 11±3 |  |  |
| 6.15 | Исполнение силового выключателя (выкатной, на кассете) | выкатной |  |  |
| 6.16 | Расположение полюсов | вертикальное |  |  |
| 6.17 | Тип привода силового выключателя (электромагнитный, пружинный) | электромагнитный |  |  |
| 6.18 | Привод выкатного элемента (ручной или моторный) | ручной |  |  |
| 6.19. | Требования к диагностированию: – в соответствии с периодичностью и объеме указанных в СТО 34.01-23.1-001-2017 – в объеме дополнительных требований к СТО 34.01-23.1-001-2017 | Да Нет |  |  |
| 6.20. | Возможность оценки технического состояния в соответствии с приказом Минэнерго России от 26.07.2017 № 676 | Да |  | ZPM_PARAM_TEH_SOST |
| 6.21. | Периодичность и объем технического обслуживания | Согласно паспорта изделия |  | ZPM_PERIOD_PROVED_TO |
| 7. Требования к встроенным трансформаторам тока |  |  |  |  |
| 7.1 | Заводской тип (марка), Изготовитель | АО «СТ» |  | ZPM_TIP\ ZPM_ZAVOD |
| 7.2 | Номинальное рабочее напряжение, кВ | 10 |  | ZPM_U_NOM_KV |
| 7.3 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |  | ZPM_U_RAB_MAX |
| 7.4 | Номинальная частота, Гц | 50 |  | ZPM_F_NOM |
| 7.5 | Допустимая перегрузка по первичному току, при котором сохраняется заявленный класс точности для измерительных обмоток, при температуре окружающего воздуха до +40°С, % | 20% |  |  |
| 7.6 | Ток термической стойкости, не менее кА | 16 |  | ZPM_I_TERM |
| 7.7 | Время протекания тока термической стойкости, с | 3 |  | ZPM_TIME_I_TERM |
| 7.8 | Ток электродинамической стойкости, кА | 25 |  | ZPM_I_DIN |
| 7.9 | Номинальный ток первичной обмотки/Номинальный вторичный ток, А - Вводной выключатель - Секционный выключатель - Ячейка присоединения | 300/5 |  | ZPM_I_PERV_NOM\ ZPM_I_VTOR_NOM |
| 7.10 | - Класс точности, % | 0,2/0,5/10Р |  | ZPM_KLASS_TOCHN_SIMV |
| 7.11 | - Номинальная мощность, ВА | 30 |  |  |
| 7.12 | - Номинальная предельная кратность | 10 |  |  |
| 7.13 | Требования к изоляции: |  |  |  |
|  | - тип изоляции | литая |  | ZPM_VID_IZOLYAC |
| 7.14 | Требования к электрической прочности изоляции | ГОСТ 1516.3-96 |  |  |
| 7.15 | Трансформатор тока нулевой последовательности, тип | ТЗЛМ-I-2 |  | ZPM_TIP |
| 7.16 | Количество трансформаторов тока нулевой последовательности, шт | 1 |  |  |
| 7.17 | Коэффициент безопасности приборов обмотки для измерений, не менее | 5 |  |  |
| 8. Требования к встроенным ограничителям перенапряжения |  |  |  |  |
| 8.1 | Изготовитель | Таврида Электрик |  | ZPM_ZAVOD |
| 8.2 | Заводской тип (марка) | ОПН-PD/TEL-6 кВ |  | ZPM_TIP |
| 8.3 | Номинальное напряжение сети, кВ | 6 |  |  |
| 8.4 | Наибольшее рабочее напряжение сети, кВ | 7,2 |  |  |
| 8.5 | Номинальная частота, Гц | 50 |  | ZPM_F_NOM |
| 8.6 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ОПН кВ, не менее | 7 |  |  |
| 8.7 | Номинальный разрядный ток, кА | 10 |  | ZPM_NOM_RAZRADNIY_TOK |
| 8.8 | Требования к электрической прочности изоляции | ГОСТ Р 52725-2007 |  |  |
| 8.9 | Конструктивное исполнение ОПН (опорное/подвесное) | опорное |  | ZPM_KONSTRUKCIYA |
| 8.10. | Требования к диагностированию: – в соответствии с периодичностью и объеме указанных в СТО 34.01-23.1-001-2017 – в объеме дополнительных требований к СТО 34.01-23.1-001-2017 | Да Нет |  |  |
| 8.11. | Возможность оценки технического состояния в соответствии с приказом Минэнерго России от 26.07.2017 № 676 | Да |  | ZPM_PARAM_TEH_SOST |
| 8.12. | Периодичность и объем технического обслуживания | Согласно паспорта на изделие |  | ZPM_PERIOD_PROVED_TO |
| 9. Требования ячейкам трансформаторов напряжения |  |  |  |  |
| 9.1 | Заводской тип (марка) ТН | * |  |  |
| 9.2 | Класс напряжения, кВ | - |  |  |
| 9.3 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | - |  |  |
| 9.4 | Конструктивное исполнение | - |  |  |
| 9.5 | Номинальное линейное напряжение на вводах первичной обмотки, кВ | - |  |  |
| 9.6 | Номинальное линейное напряжение на вводах основных вторичных обмоток, В | - |  |  |
| 9.7 | Номинальное напряжение вторичных обмоток (для одной фазы), В | - |  |  |
| 9.8 | Количество вторичных обмоток, шт | - |  |  |
| 9.9 | Номинальная трехфазная мощность вторичной обмотки №1 в классе точности **, ВА | - |  |  |
| 9.10 | Номинальная трехфазная мощность вторичной обмотки №2 в классе точности **, ВА | - |  |  |
| 9.11 | Номинальная трехфазная мощность вторичной обмотки №3 в классе точности **, ВА | - |  |  |
| 9.12 | Предельная трехфазная мощность первичной обмотки В*А | - |  |  |
| 9.13 | Антиферрорезонансные свойства (да, нет) | - |  |  |
| 9.14 | Тип изоляции | - |  |  |
| 9.15 | Номинальная частота, Гц | - |  |  |
| 9.16 | Требование к уровню электрической прочности изоляции по ГОСТ1516.3-96 (да, нет) | - |  |  |
| 9.17 | Тип конструкции ТН | - |  |  |
| 9.18 | Длина пути утечки по ГОСТ 9920-89 | - |  |  |
| 9.19 | Номинальный ток предохранителя, А | - |  |  |
| 9.20 | Выкатной элемент | - |  |  |
| 9.20.1 | Номинальный ток разъединителя | - |  |  |
| 9.20.2 | Ток термической стойкости | - |  |  |
| 9.21 | Наличие сертификата соответствия или декларации соответствия требованиям безопасности в системе ГОСТ Р и свидетельства об утверждении типа средств измерений | - |  |  |
| 9.22 | Наличие свидетельства о первичной поверке средств измерений | - |  |  |
| 10. Релейная защита и автоматика |  |  |  |  |
| 10.1 | Тип аппаратуры релейной защиты и автоматики ячеек | МП |  |  |
| 10.2 | Напряжение питание вторичных цепей оперативного тока, В | = 220В |  |  |
| 10.3 | Схемы вторичных соединений | Разрабатыва- ются и согласовы- ваются дополнительно |  |  |
| 10.4 | Расположение аппаратуры релейной защиты и автоматики | Релейный отсек |  |  |
| 10.5 | Тип дуговой защиты | оптическая (ДУГА-О) |  |  |
| 10.6 | Необходимость выполнения селективной дуговой защиты (да, нет) | Да |  |  |
| 11. Учет электроэнергии |  |  |  |  |
| 11.1 | Тип счетчика | А 1800 (ООО «Эльстер Метроника») с 2-мя интерфейсами RS-485 и протоколом Modbas |  | ZPM_TIP |
| 11.2 | Класс точности счетчика (для учета активной/реактивной электрической энергии) | 0,2 |  |  |
| 11.3 | Напряжение питания счетчика, В переменное | 220 |  |  |
| 11.4 | Расположение счетчика | В ячейке |  |  |
| 12. Требования по надежности |  |  |  |  |
| 12.1 | Гарантийный срок службы, лет, не менее | 5 |  |  |
| 12.2 | Срок службы до среднего ремонта, лет | 30 |  |  |
| 12.3 | Срок службы, лет, не менее | 30 |  | ZPM_SROK_SLUZBY |
| 13. Комплектность |  |  |  |  |
| 13.1 | Шкафы КРУ в комплекте (да, нет) | да |  |  |
| 13.2 | Шкаф ввода питания для организации шинок оперативного постоянного тока (да, нет) | нет |  |  |
| 13.3 | Трансформаторы тока нулевой последовательности (да, нет) | Нет |  |  |
| 13.4 | Вводной шинный токопровод (да, нет) | нет |  |  |
| 13.5 | Кабельные концевые заделки (да, нет) | Нет |  |  |
| 13.6 | Запасные части и принадлежности (ЗИП) (да, нет) | да |  |  |
| 13.7 | Техническое описание (да, нет) | да |  |  |
| 13.8 | Принципиальные и монтажные схемы вспомогательных цепей (да, нет) | да |  |  |
| 13.9 | Эксплуатационная документация на русском языке (количество экземпляров) | 1 |  |  |
| 13.10 | Наличие сервисных устройств (да, нет) | нет |  |  |
| 14. Требования по сертификации |  |  |  |  |
| 14.1 | Измерительные трансформаторы должны иметь сертификаты об утверждении типа средств измерении (с информацией о занесении СИ в Госреестр РФ) и иметь действующие свидетельства о поверке | №033444 от 03.12.2018 |  |  |
| 14.2 | Наличие экспертного заключения согласно «Положению об аттестации оборудования, технологий и материалов в ПАО «Россети» на момент поставки (указать номер и дату документа) | №IП-36/16 от 16.02.2016 |  |  |
| 14.3 | Наличие декларации соответствия | РОСС RU Д-RU.АЛ15.B00150/18. от 10.09.2018 |  |  |
| 14.4 | Наличие протоколов испытаний независимых испытательных центров: - Испытание (проверка) на соответствие требованиям безопасности ГОСТ 14693-90 (п.2.8.1-2.8.9, р3), ГОСТ 1516.3-96 9п.4.14); - подтверждающих локализационную способность - подтверждающих требования к электрической прочности изоляции; - подтверждающих требования по нагреву при номинальном токе и при токах короткого замыкания. | Протокол испытаний №001/D-04/09/18 от 22.08.2018 г.; Протокол 605/08 от испытаний от 29.07.2008 г.; Протокол №012-228-2009 от 20.08.2019 г. Протокол на локализационную способность; №012-220-2009 от 19.08.2019 г. Протокол испытаний на нагрев № 017-234-2009 от 25.08.2019 г. |  |  |
| 15. Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |  |  |
| 15.1 | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 14693-90, ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да, нет) | Да |  |  |
| 15.2 | Условия транспортирования (авто или ж/д транспорт) | Авто |  |  |
| 15.3 | Условия хранения, срок хранения в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, | 1 |  |  |
| 16. Приемка и шеф-монтажные работы |  |  |  |  |
| 16.1 | Монтаж оборудования выполняется с участием шеф-инженера производителя (да, нет) | Да |  |  |
| 16.2 | Шеф-монтажные работы включены в стоимость оборудования (да, нет) | Да |  |  |
| 17. Дополнительные требования |  |  |  |  |
| Линейная ячейка, шт. |  |  | 2 | да |

Во всем неоговоренном ячейки КРУ (Н) должны соответствовать требованиям ГОСТ 14693-90.

  - Требования к ПАДС:

    - Общие требования к ПАДС

- ПАДС должны поддерживать сервис календарной синхронизации по протоколу SNTP в соответствии с требованиями стандарта МЭК 61850-8-1. ПАДС должны поддерживать дополнительно сервис календарной синхронизации по протоколу PTP (IEEE 1588).

- Внутренние часы ПАДС при потере внешней синхронизации должны обеспечить уход внутреннего времени не более чем на 1 мс в течение 10 с. Переход на резервный источник внешней синхронизации должен осуществляться в течение не более чем 1 с.

- ПААС должны подключаться к измерительным и релейным кернам ТН/ТТ и формировать SV-потоки для целей учета ЭЭ и телемеханики (АСУ ТП) и РЗА.

- ПАДС обязательно должны поддерживать сервис инструментальной синхронизации.

- ПАДС согласно ГОСТ Р МЭК 60044-8 должны соответствовать требованиям класса точности в стандартном диапазоне частот: от 49,5 Гц до 50,5 Гц для измерительных целей; от 45 до 350 Гц для целей защиты.

- ПАС должен быть с классом точности не хуже класса точности ТН/ТН.

    - Функции ПАДС

- ввод дискретных сигналов от КА или маслонаполненного оборудования, формирование GOOSE-сообщений по изменению состояния дискретных сигналов и передача GOOSE-сообщений КП и устройствам РЗА;

- прием GOOSE-сообщений, содержащих команды управления КА или маслонаполненным оборудованием, от КП или устройств РЗА и выдача команд управления посредством выходных контактов, соединенных с цепями управления КА или маслонаполненного оборудования.

- ПАДС должен иметь возможность подписки на GOOSE-сообщения разных ИЭУ, содержащие одинаковые по назначению логические сигналы, и обрабатывать все полученные сигналы в соответствии с их назначением.

- ПАДС должны выполнять следующие сервисные функции:

  - самодиагностика;

  - тестовый режим;

  - самоописание;

  - журналирование;

  - конфигурирование.

- Функция самодиагностики должна контролировать работоспособность как узлов самого ПАДС, так и его окружения. Самодиагностика узлов устройства ПАДС должна обеспечивать обнаружение отказа с точностью до отдельного модуля (блока), входящего в состав ПАДС. Обнаруженные сбои и отказы функционирования узлов  устройства должны фиксироваться в журнале событий устройства, а также отражаться в виде визуально-доступной сигнализации при наличии средств местного доступа к ПАДС.

- Функция самодиагностики ПАДС должна осуществлять контроль Ethernet-соединений, используемых устройством (допускается не контролировать интерфейсы сконфигурированные как не используемые).

- Обнаруженные сбои и отказы функционирования окружения устройства должны фиксироваться в журнале событий устройства, а также отражаться в виде визуально-доступной сигнализации при наличии средств местного доступа к ПАДС.

- ПАДС должны поддерживать тестовый режим функционирования для проверки оборудования уровня присоединения (например, устройств РЗА). Команды управления, полученные посредством GOOSE-сообщений с установленным тестовым флагом, должны фиксироваться в журнале устройства, но не должны выполняться.

Функции аналого-цифрового преобразования и передачи оцифрованных значений тока или напряжения;

Выполнение сервисных функций не должно влиять на выполнение функций аналого-цифрового преобразования и передачи оцифрованных значений напряжения.

- Выборки мгновенных значений измеряемых электрических величин для одной метки времени (срез мгновенных значений) должны производиться одновременно по всем измерительным каналам ПАС.

- ПАС должен приводить получаемые выборочные значения к номиналу первичной цепи с учетом коэффициента трансформации измерительных ТН/ТТ и передавать значения токов в SV-потоках в значениях первичных величин.

- На лицевой панели ПАДС должна иметься визуальная индикация работоспособности устройства.

- При выявлении неисправности в цепях напряжения ПАДС должен устанавливать флаг качества в выдаваемом SV-потоке в значение «invalid». Одновременно ПАДС должен формировать GOOSE-сообщение с сигналом «Неисправность цепей напряжения» с указанием поврежденной цепи.

- При отключении цепей напряжения, включенных по схеме «звезда», ПАДС должен устанавливать флаг качества в выдаваемом SV-потоке в значение «invalid» и формировать GOOSE-сообщение с сигналом «Отключен КА ЦН «звезды».

- При отключении цепей напряжения, включенных по схеме «разомкнутый треугольник», значение флага качества в выдаваемом SV-потоке должно оставаться прежним, ПАДС должен формировать GOOSE-сообщение с сигналом «Отключен КА ЦН «треугольника».

- ПАДС должны поддерживать тестовый режим функционирования для проверки оборудования уровня присоединения.

    - Требования к конструктивному исполнению ПАДС

- Конструктивное исполнение ПАДС должно обеспечивать выполнение общих технических требований к аппаратно-программным средствам ЦПС для устройств наружного исполнения.

- Степень защиты оболочки ПАДС должна быть не хуже IP55 по ГОСТ 14254 допускается выполнение данных требований путем установки ПАДС в специализированный шкаф.

    - Требования к дискретным входам ПАДС

- ПАДС должен иметь дискретные входы, обеспечивающие ввод дискретных сигналов типа «сухой контакт». Питание цепей дискретных входов должно обеспечиваться со стороны ПАДС от источника постоянного напряжения.

    - Требования к дискретным входам устройств ПАДС

- Дискретные входы не должны срабатывать и повреждаться при подаче на них напряжения обратной полярности.

- При формировании метки времени, присваиваемой вводимому дискретному сигналу, устройство ПАДС должно фиксировать момент времени начала процесса переключения (первое замыкание).

- Устройство ПАДС должно обеспечивать возможность конфигурирования времени фильтрации и времени отстройки от случайных помех. Параметры должны задаваться при настройке устройства в диапазоне от 0 до 100 мс с шагом не более 5 мс.

    - Требования к дискретным выходам ПАДС

- Дискретные выходы ПАДС, предназначенные для управления электромагнитами отключения должны быть рассчитаны на работу в диапазоне рабочих напряжений не хуже 65 – 120 % от номинального напряжения.

- Дискретные выходы ПАДС, предназначенные для управления электромагнитами включения должны быть рассчитаны на работу в диапазоне рабочих напряжений не хуже 80 – 110 % от номинального напряжения.

- Требования к дискретным выходам в цепях управления выключателем постоянного тока напряжением 220 В,  = 50 м

    - Требования к коммуникационным интерфейсам

- Коммуникационный интерфейс ПАДС должен быть выполнен на базе волоконно-оптических каналов связи.

- Коммуникационный интерфейс должен соответствовать требованиям IEEE 802.3 в части интерфейса 100BASE-FX. В обоснованных при проектировании случаях могут применяться коммуникационные интерфейсы с более высокими скоростями передачи данных.

- ПАДС должен иметь не менее двух коммуникационных интерфейсов, обеспечивающих функционирование канала связи с параллельным резервированием по протоколу PRP согласно МЭК 62439-3.

- Должна быть предусмотрена визуальная индикация работоспособности коммутационных интерфейсов ПАС.

    - Требования к аналоговым входам устройства ПАДС:

    - Требования к параметрам выдаваемых SV-потоков

- Параметры формируемых SV-потоков должны соответствовать требованиям МЭК 61850-9-2

  - Требования к электропитанию ПАДС

  - Устройство должно иметь один универсальный блок питания.

  - Блок питания должен иметь возможность электропитания от напряжения питания обратной полярности для постоянного тока.

  - Устройство не должно давать сбои, выходить из строя или ложно срабатывать при подключении и (или) отключении питания.

  - Устройство должно сохранять работоспособность, заданные настройки и программы действия после перерывов питания любой длительности с последующим восстановлением.

  - Мгновенные величины пускового тока блока питания не должны превышать установленные ГОСТ IEC 60870-4-2011 для класса S3.

  - Устройство должно диагностировать наличие напряжения на входе блока питания и наличие напряжения на внутренней шине электропитания. Результат диагностики должен записываться в журнал событий перед отключением при пропадании питания.

  - В устройстве во входной цепи до блока внутренней защиты должны быть предусмотрены сменные предохранители на каждой линии.

  - Требования по электрической безопасности ПАДС

  - Устройство должно соответствовать требованиям к электробезопасности в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.6-75 и ГОСТ 22789-94 (МЭК 439-1-93), ГОСТ IEC 60255-27-2013.

  - Устройство при монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте должно соответствовать общим требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.003-91.

  - По способу защиты человека от поражения электрическим током устройство должно удовлетворять требованиям класса 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 2.1.

  - Устройство должно быть пожаробезопасным в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91 и ГОСТ 12.2.007.0-75.

  - Требования к электрической прочности изоляции ПАДС

  - Устройство по прочности электрической изоляции должно удовлетворять требованиям ГОСТ 30328-95 (МЭК 255-5-77).

  - Сопротивление изоляции между каждой независимой цепью устройства (гальванически не связанной с другими цепями) и корпусом, соединенным со всеми остальными независимыми цепями, должно быть не менее 100 МОм при напряжении постоянного тока 500 В.

Электрическая прочность:

- Электрическая изоляция каждой из входных или выходных независимых цепей устройства по отношению ко всем остальным независимым цепям и корпусу должна выдерживать без повреждений испытательное напряжение.

Прочность к импульсным напряжениям:

- Электрическая изоляция каждой из входных и выходных цепей устройства по отношению к корпусу и другим независимым цепям должна выдерживать без повреждений три положительных и три отрицательных импульса испытательного напряжения.

- Электрическая изоляция внутренних измерительных и логических цепей, цепей цифровых связей с внешними устройствами с номинальным напряжением не более 60 В (гальванически не связанных с входными, выходными и внутренними цепями) относительно корпуса, соединенного с другими независимыми цепями, должна выдерживать без повреждений три положительных и три отрицательных импульса испытательного напряжения.

  - Требования к помехозащищенности ПАДС

- Устройство по устойчивости к внешним и внутренним помехам должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51317.4.1-2000 (МЭК 61000-4-1-2000) и МЭК 60255-22.

  - Требования к надежности ПАДС

- Устройство должно обладать системой самодиагностики программного обеспечения, памяти, DSP, блока питания, модулей расширения.

- Средняя наработка на отказ сменного элемента – 100 тыс. часов.

- Среднее время восстановления (замены сменного элемента) – 0,5 часа.

- Средний срок службы сменного элемента до капитального ремонта – 10 лет.

- Гарантийный срок эксплуатации – не менее 5 лет.

- Полный средний срок службы устройства должен быть – 25 лет.

- Память для хранения констант, кода программ и данных саморегистрации энергонезависимая.

- Регламентирующий документ – ГОСТ 27.003-90 «Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности».

- Требования к микропроцессорным устройствам защиты в составе КРУ (Н).

  - Защита линий.

    - Терминалы защит должны обеспечивать выполнение следующих основных функций: максимальная токовая защита (МТЗ) от междуфазных повреждений с контролем двух или трех фазных токов (количество ступеней и необходимость направленности защит определяется проектом);  защита от обрыва фазы питающего фидера (ЗОФ);  защита от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ); автоматический ввод ускорения любой из ступеней МТЗ при любом включении  выключателя; формирование сигнала пуска МТЗ для организации логической защиты шин.

    - Функции автоматики, выполняемые устройствами:

- операции отключения и включения выключателя по внешним командам;

- блокировка «от прыгания» выключателя,

- определение места и вида повреждения линии (ОМП);

- возможность подключения внешних защит: дуговой / от однофазных замыканий на землю;

- формирование сигнала УРОВ при отказах своего выключателя;

- одно/ двукратное АПВ;

- отработка сигнала ЧАПВ после АЧР;

    - Устройства должны обеспечивать следующие эксплуатационные возможности:

- выполнение функций защит, автоматики и управления, определенных проектом;

- задание внутренней конфигурации (ввод/вывод защит и автоматики, выбор защитных характеристик и т.д.);

- ввод и хранение уставок защит и автоматики, длительностью до нескольких лет, не  зависимо от наличия питания;

- возможность питания от токовых цепей при пропадании оперативного тока (определяется проектом);

- передачу параметров аварии, ввод и изменение уставок по линии связи;

- непрерывный оперативный контроль работоспособности (самодиагностику) в течение всего времени работы;

- получение дискретных сигналов управления и блокировок, выдачу команд управления, аварийной и предупредительной сигнализации;

- гальваническую развязку всех входов и выходов, включая питание, для обеспечения высокой помехозащищенности;

- фиксацию токов и напряжений в момент аварии;

- измерение времени срабатывания защиты и отключения выключателя;

- измерение текущих фазных токов и напряжений, а также мощности;

- встроенные: регистратор событий; цифровой осциллограф; часы-календарь;

- хранение параметров настройки и конфигурации защит и автоматики (уставок) в течение всего срока службы вне зависимости от наличия питающего напряжения;

- выполнение функции защиты со срабатыванием выходных реле в течение не менее 0,5 с при полном пропадании оперативного питания от номинального значения;

- время готовности устройства к работе после подачи оперативного тока не должно превышать 2 с; наработка на отказ устройства должна составлять не менее 50000 часов;

- в части воздействия механических факторов устройства должны соответствовать группе М6 по ГОСТ 17516.1.

  - Защита ввода.

    - Терминалы защит должны обеспечивать выполнение следующих основных функций: максимальная токовая защита (МТЗ) от междуфазных повреждений с контролем двух или трех фазных токов (количество ступеней и необходимость направленности защит определяется проектом); защита от обрыва фазы питающего фидера (ЗОФ); защита минимального напряжения (ЗМН); логическая защита шин (ЛЗШ).

    - Функции автоматики, выполняемые устройствами:

- операции отключения и включения выключателя по внешним командам;

- блокировка «от прыгания» выключателя,

- определение вида повреждения;

- возможность подключения внешних защит: дуговой/внешней защиты шин;

- формирование сигнала УРОВ при отказах своего выключателя;

- отключение выключателя по входу УРОВ от нижестоящих выключателей;

- формирование сигнала АВР на включение секционного выключателя;

- автоматическое восстановление схемы нормального режима после АВР секционного выключателя;

- возможность организации АВРТ;

- однократное АПВ.

    - Устройства должны обеспечивать следующие эксплуатационные возможности:

- выполнение функций защит, автоматики и управления, определенных проектом;

- задание внутренней конфигурации (ввод/вывод защит и автоматики, выбор защитных характеристик и т.д.);

- ввод и хранение уставок защит и автоматики, длительностью до нескольких лет, не зависимо от наличия питания;

- контроль и индикацию положения выключателя, а также контроль исправности его цепей управления;

- передачу параметров аварии, ввод и изменение уставок по линии связи;

- непрерывный оперативный контроль работоспособности (самодиагностику) в течение всего времени работы;

- получение дискретных сигналов управления и блокировок, выдачу команд управления, аварийной и предупредительной сигнализации;

- гальваническую развязку всех входов и выходов, включая питание, для обеспечения высокой помехозащищенности;

- фиксацию токов и напряжений в момент аварии;

- измерение времени срабатывания защиты и отключения выключателя;

- измерение текущих фазных токов и напряжений, а также мощности;

- встроенные: регистратор событий; цифровой осциллограф; часы-календарь;

- хранение параметров настройки и конфигурации защит и автоматики (уставок) в течение всего срока службы вне зависимости от наличия питающего напряжения;

- выполнение функции защиты со срабатыванием выходных реле в течение не менее 0,5 с при полном пропадании оперативного питания от номинального значения;

- время готовности устройства к работе после подачи оперативного тока не должно превышать 2 с; наработка на отказ устройства должна составлять не менее 50000 часов;

- в части воздействия механических факторов устройства должны соответствовать  группе М6 по ГОСТ 17516.1.

  - Защита секционного выключателя.

    - Терминалы защит должны обеспечивать выполнение следующих основных функций: максимальная токовая защита (МТЗ) от междуфазных повреждений с контролем двух или трех фазных токов (количество ступеней и необходимость направленности защит определяется проектом);  защита от обрыва фазы питающего фидера (ЗОФ); логическая защита шин (ЛЗШ).

    - Функции автоматики, выполняемые устройствами:

- операции отключения и включения выключателя по внешним командам;

- блокировка «от прыгания» выключателя,

- определение вида повреждения;

- возможность  подключения внешних защит: дуговой/внешней защиты шин;

- формирование сигнала УРОВ при отказах своего выключателя;

- отключение выключателя по входу УРОВ от нижестоящих выключателей.

    - Устройства должны обеспечивать следующие эксплуатационные возможности:

- выполнение функций защит, автоматики и управления, определенных проектом;

- задание внутренней конфигурации (ввод/вывод защит и автоматики, выбор защитных характеристик и т.д.);

- ввод и хранение уставок защит и автоматики, длительностью до нескольких лет, не  зависимо от наличия питания;

- контроль и индикацию положения выключателя, а также контроль исправности его цепей управления;

- передачу параметров аварии, ввод и изменение уставок по линии связи;

- непрерывный оперативный контроль работоспособности (самодиагностику) в течение всего времени работы;

- получение дискретных сигналов управления и блокировок, выдачу команд управления, аварийной и предупредительной сигнализации;

- гальваническую развязку всех входов и выходов, включая питание, для обеспечения высокой помехозащищенности;

- фиксацию токов и напряжений в момент аварии;

- измерение времени срабатывания защиты и отключения выключателя;

- измерение текущих фазных токов и напряжений, а также мощности;

- встроенные:  регистратор событий; цифровой осциллограф; часы-календарь;

- хранение параметров настройки и конфигурации защит и автоматики (уставок) в течение всего срока службы вне зависимости от наличия питающего напряжения;

- выполнение  функции защиты со срабатыванием выходных реле в течение не менее 0,5 с при полном пропадании оперативного питания от номинального значения;

- время готовности устройства к работе после подачи оперативного тока не должно превышать 2 с; наработка на отказ устройства должна составлять не менее  100000 часов;

- в части воздействия механических факторов устройства должны  соответствовать  группе М6 по ГОСТ 17516.1.

  - Защита трансформатора напряжения.

    - Терминалы защит должны обеспечивать выполнение следующих основных функций: защита минимального напряжения (ЗМН) от понижения напряжения с контролем трех линейных напряжений (количество ступеней определяется проектом);  защита от повышения напряжения с возможностью обратного включения после понижения напряжения; защита от однофазных замыканий на землю по напряжению нулевой последовательности.

    - Функции автоматики, выполняемые устройствами:

- автоматическая частотная разгрузка (количество ступеней определяется проектом), частотное автоматическое повторное включение (ЧАПВ);

- логическая схема формирования сигнала пуска автоматического включения резерва АВР,

- формирование сигнала разрешения пуска МТЗ (вольтметровая блокировка или комбинированный пуск по напряжению) для других устройств защит;

- контроль состояния трансформатора напряжения;

- формирование сигналов наличия и отсутствия напряжения на секции.

    - Устройства должны обеспечивать следующие эксплуатационные возможности:

- выполнение функций защит, автоматики и управления, определенных проектом;

- задание внутренней конфигурации (ввод/вывод защит и автоматики, выбор защитных характеристик и т.д.);

- ввод и хранение уставок защит и автоматики, длительностью до нескольких лет, не  зависимо от наличия питания;

- передачу параметров аварии, ввод и изменение уставок по линии связи;

- непрерывный оперативный контроль работоспособности (самодиагностику) в течение всего времени работы;

- получение дискретных сигналов управления и блокировок, выдачу команд управления, аварийной и предупредительной сигнализации;

- гальваническую развязку всех входов и выходов, включая питание, для обеспечения высокой помехозащищенности;

- фиксацию напряжений в момент аварии;

- измерение времени срабатывания защиты;

- измерение текущих значений фазных и линейных напряжений, а также мощности;

- измерение частоты;

- встроенные:  регистратор событий; цифровой осциллограф; часы-календарь;

- хранение параметров настройки и конфигурации защит и автоматики (уставок) в течение всего срока службы вне зависимости от наличия питающего напряжения;

- выполнение  функции защиты со срабатыванием выходных реле в течение не менее 0,5 с при полном пропадании оперативного питания от номинального значения;

- время готовности устройства к работе после подачи оперативного тока не должно превышать 2 с; наработка на отказ устройства должна составлять не менее  50000 часов;

- в части воздействия механических факторов устройства должны  соответствовать  группе М6 по ГОСТ 6.1. 1751

| Параметры микропроцессорных устройств защиты и автоматики | Защита ввода | Защита линии | Защита ТН | Защита СВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Входные аналоговые сигналы |  |  |  |  |
| Число входов по току | по проекту | по проекту | - | по проекту |
| Ток фаз (Ia, Ib, Ic), А | по проекту | по проекту | - | по проекту |
| Рабочий диапазон токов, А, не менее | 1,0 - 200 | 1,0 - 200 | - | 1,0 - 200 |
| Частота переменного тока, Гц | 50 | 50 | 45-55 | 50 |
| Число входов по напряжению | по проекту | - | по проекту |  |
| Номинальное напряжение фаз (Ua Ub Uc 3U0) | 100 | - | 100 | - |
| Рабочий диапазон напряжений, В , не менее | 2 - 120 | - | 2 - 120 | - |
| Входные дискретные сигналы |  |  |  |  |
| Число входов | по проекту | по проекту | по проекту | по проекту |
| Выходные дискретные сигналы управления |  |  |  |  |
| Количество выходных реле | по проекту | по проекту | по проекту | по проекту |

- Требования к зданию  КРУ  6 кВ:

- габариты здания КРУ должны обеспечивать расстановку ячеек в соответствии с проектом, с учетом их одностороннего / двухстороннего обслуживания;

- при длине здания более 7 метров должны быть предусмотрены два выхода;

- в здании должна быть обеспечена система вентиляции, отопления и пожарной сигнализации, при этом:

- отопление здания КРУ должно быть с возможностью управления в ручном и автоматическом режиме, с применением энергосберегающих технологий, при выполнении инфракрасными обогревателями с автоматическим регулированием при соблюдении критериев согласно Оперативному указанию ПАО «Россети Центр» от 08.10.2014г. №ОУ-03-2014;

- освещение здания КРУ должно быть выполнено светодиодными светильниками (лампами) со световой отдачей не менее 90 лм/Вт (в составе светильника);

- крыша выполняется со скатами, обязательно наличие отливов над входами для исключения попадания осадков;

- необходимо наличие подтверждения изготовителя соответствия удельной теплозащитной характеристики здания нормативному значению;

- наличие энергетического паспорта здания, составленного в соответствие с СП 50.13330.2012.

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. № 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- поставляемое электротехническое оборудование отечественного и зарубежного производства  должно быть аттестовано ПАО «Россети». Для неаттестованного оборудования необходимо положительное заключение Комиссии ПАО «Россети Центр» по допуску оборудования, материалов и систем.

Все стальные конструкции батарей должны быть  защищенных от коррозии гальваническим оцинкованием  или иметь другое защитное покрытие в соответствии со  СНиП 2.03.11 - 85 «Защита строительных конструкций от коррозии».

  - Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку электротехнического оборудования для нужд ПАО «Россети Центр» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

ГОСТ 14693-90 «Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия»;

ГОСТ 1516.3-96	«Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции»

ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам»;

МЭК 62271-100(2001) «Высоковольтное комплектное распределительное устройство. Часть 100. Высоковольтные автоматические выключатели переменного тока»;

СП 50.13330.2012 Свод Правил «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНИП 23-02-2003».

  - Ячейки КРУ должны обеспечивать:

- локализацию электрической дуги;

- возможность концевой разделки и установки высоковольтных кабелей;

- свободное вкатывание /выкатывание выкатного элемента (при наличии);

- нанесение систематической смазки трущихся частей КРУ;

  - Комплектность поставки КРУ :

  - ячейки внутренней;

  - токопроводы.

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Ячейки КРУ должны обладать механической прочностью, обеспечивающей нормальные условия транспортирования. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 687, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 и соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые ячейки и комплектующие должна распространяться не менее чем на 60 месяцев.  Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Поставщик может осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет, для микропроцессорных устройств защиты и автоматики не менее 12 лет.  Срок службы ячеек до среднего (капитального) ремонта  должен составлять не менее 15 лет.

- Состав технической и эксплуатационной  документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601, ГОСТ 12971, ГОСТ 14192 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого выключателя должна включать:

- паспорт (1 экз. на каждый тип шкафов);

- комплект электрических схем главных цепей (1 экз.);

- комплект электрических схем вспомогательных цепей (2 экз.);

- руководство по эксплуатации (2 экз. на КРУ).

- Дополнительные требования.

  - В случае альтернативного технического предложения по поставляемому оборудованию, Поставщик выполняет корректировку и согласование проектной документации с Покупателем и другими заинтересованными сторонами в сроки, определенные договором поставки, за свой счет без изменения стоимости и сроков поставляемого оборудования.

  - Наличие в заводской документации информации по условиям и срокам хранения, обеспечивающим заводскую гарантию.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, при проведении входного контроля, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

  - В стоимость должны быть включены: доставка до склада, шеф-монтаж и шеф-наладка (при требовании завода-изготовителя для сохранения заводской гарантии).

ЗГИ по УПА и Р                                                                                    А.А. Муратов

Начальник СП УВС                                                                              В.М. Акульшин

Начальник УТР                                                                                     В.В. Волошин

Исп. Медведев А.В.

(4712) 380-904