| Утверждаю: Первый заместитель директора – Главный инженер филиала «Тулэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжье» _________________ / Захаров С.Ю./ (подпись) (расшифровка) «_____» ____________________2023 г. | Согласовано: Заместителя директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго» ___________________ / Малыгин Д.В./ (подпись) (расшифровка) «_____» ____________________2023 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ № 183 Пушкинская с заменой аккумуляторной батареи - 1 шт., выпрямительного устройства - 2 шт.

- Основание для проектирования.

  - Протокол №11 совещания Штаба ПАО «Россети Центр и Приволжье»-«Тулэнерго» от 4.04.2023 г.

- Нормативно-технические документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации.

НТД указаны в приложении №1 к ТЗ. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации, в том числе не указанных в данном приложении.

- Вид строительства и этапы разработки проектной документации.

  - Вид строительства: модернизация.

  - Этапы разработки документации:

I этап - разработка, обоснование и согласование с Заказчиком, и собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования основных технических решений (ОТР) по проектируемому объекту (в сроки, установленные соответствующим договором).

II этап - разработка, согласование с Заказчиком, и собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования проектной документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов;

III этап - разработка и согласование рабочей документации (РД) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

  - Проектно-сметная документация, разработанная и утвержденная в установленном порядке, должна быть достаточной для разработки Заказчиком закупочной документации на проведение процедур по выбору подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ (СМР) и пуско-наладочных работ (ПНР).

  - ОТР, разработанные на I этапе проектирования, могут быть скорректированы на II этапе разработки проектной документации. Указанные изменения должны быть согласованы со всеми лицами, участвующими в разработке и согласовании ТЗ.

  - ОТР и ПД согласовываются с собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования, в объеме технических решений, выполняемых на соответствующих объектах.

  - В целях сокращения затрат и сроков разработки проектной документации при проектировании использовать проектную документацию повторного использования, альбомы типовых проектных решений.

- Основные характеристики проектируемого объекта.

  - В части ПС 110/10 кВ Пушкинская, в т.ч. с заменой отдельных видов оборудования или устройств

| Показатель | Значение / Заданные характеристики* |
| --- | --- |
| Номинальные напряжения, кВ | 110/10 кВ |
| Конструктивное исполнение ПС и РУ (открытое, закрытое, блочное, КРУЭ и т.д.) | ОРУ 110 кВ КРУН 10 кВ |
| Тип ПС (цифровая/на традиционных принципах управления) | на традиционных принципах управления |
| Тип схемы каждого РУ | 110-6 |
| Количество ЛЭП, подключаемых к ПС, по каждому РУ | ОРУ 110 кВ – 2 шт. КРУН 10 кВ – 17 шт. |
| Количество резервных ячеек по каждому РУ | КРУН 10 кВ – 0шт. |
| Тип выключателей | ОРУ 110 кВ: ВЭБ-110 – 3 шт. КРУН 10 кВ: ВБЭМ – 18 шт. ВМП -4 шт |
| Количество и мощность силовых трансформаторов | 2 шт. 25 МВА |
| Система собственных нужд | Указываются: 1. По 1 шт. к на каждой секции по 10 кВ. 2. Схема на стороне 0,4 кВ две секционированные СШ. |
| Система оперативного тока (СОТ, СОПТ) | 1.Тип оперативного тока существующий: СОПТ 220В, централизованная структура 2.Места установки оборудования: АБ - помещение АБ; ЩПТ, ЗВУ – помещение ЩУ. 3. Состав оборудования: АБ, ЩПТ 220В, 2хЗВУ. |

- Требования к оформлению и содержанию проектной документации

  - Предпроектные обследования.

Перед началом проектирования выполнить предпроектные обследования.

    - При предпроектном обследовании объектов проектирования должна быть проведена оценка:

- срока эксплуатации и состояния существующих зданий и сооружений, строительных конструкций, основного и вспомогательного оборудования ПС в объеме проектирования по данному техническому заданию;

    - Результаты предпроектного обследования (пп. 5.1.1-5.1.2) согласовать с филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго».

Предпроектные обследования проводятся проектной организацией самостоятельно, с выездом специалистов на объекты. Заказчик обеспечивает доступ на объект и оказывает необходимое содействие в сборе исходных данных.

Отчет с результатами предпроектного обследования оформить отдельным томом.

  - I этап проектирования «Разработка, обоснование и согласование с Заказчиком основных технических решений (ОТР) по сооружаемому объекту».

На I этапе проектирования разработать следующие разделы документации:

    - «Основные технические решения по ПС».

Необходимо рассмотреть и разработать различные варианты (с обязательной оценкой экономических показателей и выполнением технико-экономического) технических решений по ПС (конструктивных и компоновочных решений), с выполнением обосновывающих расчетов и подготовкой рекомендаций по оптимальным вариантам.

Провести сравнение вариантов сооружения, реконструкции объектов с применением традиционных и инновационных решений из «Реестра инновационных технологий», размещённого на сайте ПАО «Россети».

      - В части ПС обосновать, определить и выполнить:

- Пояснительную записку;

- Расчет емкости и количества элементов АБ

- Расчет выпрямительных устройств;

- Схему блокировки ВУ при неисправной вентиляции АБ;

- Расчет системы вентиляции помещения АБ;

- Расчет защитных аппаратов на ЩПТ и ЩСН для АБ и ВУ;

- Компоновочные решения;

- Конструктивное исполнение электрической связи между выпрямительным устройством (ВУ), щитом собственных нужд (ЩСН), щитом постоянного тока (ЩПТ), аккумуляторной батареей (АБ);

- Составление привязок и кабельного журнала;

- Схема расположения стеллажей новой АБ и проходной доски в помещении АБ, выпрямительного устройства;

- Перевод нагрузки ЩПТ со стационарной на подменную временную АБ, обеспечивающую безаварийную работу оборудования ПС (емкость и количество элементов определить проектом);

- Демонтаж и утилизация существующей АБ (120 элементов);

- Демонтаж существующих ЗПУ (2 штуки)

- Монтаж новых ЗПУ (2 штуки)

- Демонтаж существующих кабельных связей (380 метров) и проходной доски

- Реконструкция помещения АБ:

  - устройство проходной доски,

  - устройство принудительной вентиляции,

  - устройство вытяжной шахты,

  - устройство автоматики вентиляции c блокировкой ВУ

  - устройство основного и аварийного освещения (6 герметичных светильников)

  - устройство обогрева помещения

  - замена напольного покрытия (кислотоупорная плитка 49м.кв.) , покраска стен и потолка кислотостойкой краской

- Схему монтажа стеллажей АБ;

- Схему монтажа аккумуляторной батареи (АБ) с намазными пластинами;

- Подключение АБ к ЩПТ;

- Схему монтажа выпрямительных устройств;

- Подключение выпрямительного устройства к ЩПТ и ЩСН;

- Перенастройки контроллера ЩПТ на 110 элемента;

- Перевод АБ на щит постоянного тока с использованием подставной временной АБ

- Все работы по ПНР АБ и ЗПУ проводить с привлечение шеф-инженера от завода изготовителя, для обеспечения гарантии.

    - Материалы I этапа проектирования с пояснительной запиской по ОТР представить на рассмотрение Заказчику в объеме, необходимом для принятия решений и последующего согласования.

  - II этап проектирования «Разработка, согласование проектной документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов».

Разработку проектной документации выполнить в соответствии с нормативными требованиями, в том числе в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Проектная документация, выполненная на II этапе, должна быть согласована в требуемом объеме с филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго», с субъектами электроэнергетики - собственниками энергообъектов, технологически связанных с объектом проектирования.

    - Сметная документация.

      - При формировании сметной стоимости реконструкции руководствоваться «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр и действующим законодательством РФ в сфере ценообразования, а также внутренними локальными нормативными актами ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье».

      - В составе сметной документации в обязательном порядке предусмотреть расчет стоимости по укрупненным нормативам цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части электросетевого хозяйства, утвержденным приказом Минэнерго России от 17.01.2019 №10 (УНЦ), с обеспечением не превышения стоимости строительства объекта над стоимостью, рассчитанной по УНЦ.

      - Сметную стоимость строительства приводить в двух уровнях цен: в базисном по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления сметной документации.

      - В электронном виде сметная документация предоставляется в форматах ПО «Гранд-смета» (*.gsf, *.gsfx), универсальном формате (*.xml, *.xmlx). Выходные формы (локальные и объектные сметные расчеты (сметы), Сводный сметный расчет стоимости строительства, Сводка затрат, Конъюнктурный анализ стоимости материалов и оборудования, прочие расчеты) предоставляются в формате MS Excel (*.xls, *.xlsx), пояснительная записка, иные текстовые материалы и титульные листы тома «Сметная документация» - в формате MS Word (*.doc, *.docx).

      - С 01.01.2022 до 30.06.2022 при составлении сметной документации в базисном уровне цен использовать базу ФЕР в редакции 2020 г. с актуальными дополнениями.

      - С 30.06.2022 в соответствии с приказом Минстроя РФ №1046/пр от 30.12.2021 при составлении сметной документации использовать базу ФСНБ-2022 с актуальными дополнениями.

      - Для пересчета сметной стоимости строительства (реконструкции) в текущий уровень цен использовать индексы изменения сметной стоимости строительства ежеквартально публикуемые и рекомендуемые к применению Минстроем России.

      - Затраты на содержание службы заказчика-застройщика определить с учетом требований Методических рекомендаций по расчету норматива затрат на содержание службы заказчика-застройщика. При необходимости включить в сметный расчет затраты на осуществление строительного контроля.

      - При наличии этапов строительства выполнить отдельные сводные сметные расчеты на каждый этап строительства, с объектными сметами и объединением их в сводку затрат.

      - Руководствуясь «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной  приказом Минстроя РФ от 4.08.2020 №421/п, определить непосредственный размер и включить в сводный-сметный расчет объектов строительства затраты по получению исходно-разрешительной документации и оформлению земельно-имущественных отношений, а также прочие и лимитированные затраты.

      - В случае применения инновационных решений, приведенных в Реестре инновационных технологий ПАО «Россети», выделенная стоимость инноваций должна оформляться Подрядчиком в «Сводной ведомости затрат по применению инновационных технологий» на основе сметных расчетов в разделе проекта «Сметная документация».

    - При выполнении проектной документации учесть единые стандарты фирменного стиля объектов ПАО «Россети Центр и Приволжье».

    - Выполнить раздел «Пояснительная записка» (ПЗ).

Раздел оформить отдельным томом в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

В ПЗ привести реквизиты и сведения об использовании ранее разработанной документации при выполнении проектной документации по настоящему титулу: каталогов унифицированных и типовых конструкций (схем, компоновок и т.д.), типовой проектной документации, проектов повторного применения, материалов ранее разработанной внестадийной и/или проектной документации и т.п.

В разделе «Пояснительная записка» привести перечень оборудования, материалов, систем и технологий, предусмотренных проектной документацией и включенных в Реестр инновационных технологий ПАО «Россети».

Текстовая часть пояснительной записки к проектной документации должна содержать пункт «Инновационные технологии» с информацией о перечне и стоимости инновационных решений, примененных в рамках проекта.

    - При разработке проектной документации в приоритетном порядке следует рассматривать технические решения с применением оборудования, конструкций, материалов и технологий отечественного производства. Привести перечень типов/видов оборудования, конструкций, материалов и технологий, предусмотренных проектной документацией, но не производимых на территории Российской Федерации.

В проектной документации не допускается указывать наименования изготовителей и/или марки (в том числе технические условия на изготовление) проектируемого оборудования, систем (до выбора на основании ТЭО с согласованием с Заказчиком или на основании результатов ТЗП).

    - Одновременно с разработкой проектной документации необходимо разработать техническую часть закупочной документации (отдельным томом) в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положением о закупках) утверждённым решением Совета директоров ПАО «Россети» протокол от 30.10.2015 №206 (в редакции протокола от 19.08.2016 № 239).

  - III этап проектирования «Разработка и согласование рабочей документации (РД) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов».

Рабочая документация (РД) должна быть разработана после выбора основного первичного и вторичного оборудования в объеме, необходимом для описания полной совокупности принятых решений проектной документации и достаточном для дальнейшего выполнения СМР и ПНР.

РД должна содержать:

    - Конструктивные решения (установочные чертежи) в соответствии с видами выбранного электрооборудования и компоновочными решениями, утвержденными в проектной документации.

    - Расчеты токов короткого замыкания оперативного тока, построение карт селективности защитных аппаратов оперативного тока (с использованием специализированных программ);

- решения по контролю состояния АБ и сети оперативного тока, включая устройства автоматического и автоматизированного поиска «земли» по присоединениям.

    - Кабельный журнал, план раскладки кабелей, привести расчет кабельной продукции, необходимой для создания подсистем СОПТ.

- Особые условия

  - Документацию (проектную, рабочую) в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить Заказчику на материальных носителях, а именно:

- в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе после получения положительных заключений органов экспертизы (окончательно количество экземпляров определяется филиалом ПАО «Россети Центр и приволжье» - «Тулэнерго» из которых не менее 1 (одного) экземпляра в оригинале. Каждый том оригинала и копии ПД и РД должен быть прошит, заверен печатью и подписью руководителя, страницы пронумерованы. Все экземпляры томов копий ПД и РД должны быть заверены печатью проектной организации «Копия верна»;

- в электронном виде на цифровом носителе (в 2-х экземплярах) в формате: AutoCAD / NanoCAD или т.п.; формате pdf для документов с текстовым и графическим содержанием; xls, xlsx для сводки затрат, сводного сметного расчета стоимости строительства, объектных сметных расчетов (смет), сметных расчетов на отдельные виды затрат; xml для локальных сметных расчетов (смет) на всех этапах проектирования в том числе её согласования;

Электронная версия документации должна соответствовать ведомости основного комплекта проектной документации и комплектоваться отдельно по каждому тому. Наименования файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать названию документации, представленной на бумажных носителях. Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц

  - Оформление текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации, выполнить в соответствии с приказом Минрегиона России от 02.04.2009 № 108 «Об утверждении правил выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации».

  - При направлении откорректированных материалов ПД и РД разработчиком должен быть приложен перечень направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в которые были внесены изменения. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов.

  - Разработанная проектная, рабочая и сметная документация являются собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

  - Проектная организация обеспечивает:

– получение всех необходимых положительных согласований и заключений, в том числе, но не ограничиваясь: природоохранных органов, органов ГО и ЧС, Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, эксплуатирующих организаций и органов местного самоуправления;

–	сопровождение документации в согласующих органах и обеспечивает получение положительных заключений;

–	внесение соответствующих изменений (с согласованием с Заказчиком) в документацию в соответствии с замечаниями, полученными от согласующих организаций либо эффективно оспаривает эти замечания.

В случае возникновения в ходе проектирования необходимости выполнения дополнительных мероприятий, не предусмотренных настоящим заданием на проектирование, выполнить дополнительные работы по разработке проектной и рабочей документации без изменения сроков и стоимости работ по договору подряда на выполнение проектных (и изыскательских) работ, при условии, если дополнительные работы не превышают десяти процентов общей стоимости работ по договору подряда.

  - Не допускается передача проектной документации в органы экспертизы без получения согласования филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго», собственников объектов, технологически связанных с объектом проектирования.

  - При необходимости, по запросу проектной организации, выполняющей разработку проектной документации, Заказчик предоставляет доверенность на получение технических условий или сбор исходных данных и иных документов, необходимых для выполнения проектных работ и работ по выбору и утверждению трассы (площадки строительства).

  - Проектная организация выполняет весь комплекс работ, в том числе связанных с получением исходно-разрешительной документации для проектирования.

  - Технические решения проектной документации должны основываться на применении оборудования, материалов и систем, включенных в Перечень оборудования, материалов и систем, допущенных к применению на объектах 
ПАО «Россети», в противном случае в проектной документации указать на необходимость обязательного прохождения процедуры аттестации.

  - Сокращения в задании на проектирование приняты согласно Приложению №2 к ТЗ.

  - При формировании проектных решений минимизировать использование импортного оборудования и материалов, стоимость которых зависит от валютных курсов, в случае применения импортного оборудования предоставить соответствующее обоснование. Выполнить сравнительный анализ технико-экономических показателей предлагаемого к применению импортного оборудования и отечественных аналогов (показатели производительности, показатели качества, показатели потребления ресурсов, показатели надежности и режима обслуживания и т.д.).

  - Применяемое при проектировании силовое оборудование, устройства РЗА, АСУ ТП и связи, АСУЭ, систем диагностики должны быть согласованы производителями оборудования и устройств на предмет возможности реализации принятых технических решений, совместимости отдельных составных частей оборудования и устройств, соответствия выполняемых функции устройств их назначениям.

  - В спецификации оборудования, изделий и материалов в столбце «Примечания» должен быть указан номер заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети» по оборудованию и материалам, подлежащим аттестации.

  - Необходимость применения оборудования импортного производства должна быть обоснована исключительно на основании технико-экономического сравнения с отечественными аналогами, с проведенным мониторингом рынка, подтверждающего отсутствие отечественных аналогов, а также пройти процедуру согласования Техническим советом Общества, в соответствии с регламентом РГ БП 11/13.

  - Запретить при проектировании применение иностранного (импортного) программного обеспечения и радиоэлектронной продукции для обеспечения критически важной инфраструктуры.

  - Технические решения проектной документации должны основываться на применении отечественного электротехнического оборудования, радиоэлектронной продукции и программного обеспечения, к которым относятся только те товары, которые включены в реестры Минпромторга России и Минцифры России (Реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, Реестр радиоэлектронной продукции, Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и прочие). Товары, не включенные в приведенные реестры Минпромторга России и Минцифры России, считать иностранными (импортными).

- Выделение этапов строительства

Модернизация реконструкция объектов осуществляется в один этап.

- Исходные данные для разработки проектной документации

Перечень исходных данных, сроки их подготовки и передачи определяются условиями Договора на разработку проектной документации и календарным графиком. Получение исходных данных проектной организацией выполняется с выездом на объекты. Заказчик обеспечивает организационную поддержку доступа представителей проектной организации для получения информации.

- Общие требования к строительству

  - Реконструкция СОПТ ПС 110/10 кВ Пушкинская должна производиться в полном соответствии с проектом.

  - Все оборудование строительные материалы, кабельно – проводниковая продукция поставляются Подрядчиком согласно проектным спецификациям, ГОСТ и ТУ.

  - СМР производимые организацией должны быть застрахованы.

- Этапы выполнения СМР

Строительные работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием:

- подготовительные работы;

- строительно-монтажные работы;

- пусконаладочные работы.

- Основные характеристики СОПТ ПС Пушкинская.

| Класс напряжения постоянного тока, В | 220 |
| --- | --- |
| Тип АБ | Стационарная свинцово-кислотная с жидким электролитом OGi4V 260 |
| Количество элементов, шт | 110 |
| Емкость АБ, Ач | 220 |
| Тип ЩПТ | ЩПТ 220 В «НИПОМ» |
| Тип ЗВУ | HOPPECKE D400G204/25 +Е230G36/10 |
| Наличие естественной вентиляции | да |
| Наличие принудительной вентиляции | нет |
| Кабельно-проводниковая продукция (уточнить при проектировании) |  |
| Кабель (АБ-ЩПТ 1х95мм2), м | 100 |
| Кабель (ЩПТ-ЗВУ (5Х10мм2), м | 30 |
| Кабель (ЩСН-ЗВУ (5Х10мм2), м | 30 |
| Кабель вентиляция, отопление – (5х10мм2+3х4мм2+3х2,5мм2+2х0,75мм2+1х10мм2), м | 300 |

- Описание основных объемов работ по строительству подстанции.

  - Монтаж подставной АБ (подрядчика) и подключение к ЩПТ;

  - Перевод нагрузки на подставную АБ;

  - Демонтаж аккумуляторной батареи;

  - Демонтаж стеллажей;

  - Утилизация аккумуляторной батареи специализированной организацией, с предоставлением документов;

  - Устройство принудительной вентиляции;

  - Монтаж щитка управления вентиляцией c блокировкой ВУ;

  - Монтаж новых стеллажей – компл;

  - Монтаж новой аккумуляторной батареи;

  - Перевод нагрузки ЩПТ на новую АБ;

  - Монтаж выпрямительного устройства;

  - Подключение ВУ к ЩПТ и ШСН

  - Устройство автоматики вентиляции c блокировкой ВУ

  - Устройство основного и аварийного освещения

  - Устройство обогрева помещения

  - Ремонт напольного покрытия, покраска стен и потолка кислотостойкой краской

  - Пуско-наладочные испытания оборудования в присутствии специалиста «Тулэнерго»

- Основные требования к выполнению работ.

  - Строительство объекта выполняется в полном соответствии с проектом, согласованным с Заказчиком.

  - Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами в соответствии с подписанной Заказчиком и Подрядчиком разделительной ведомостью и графиком поставки, согласно спецификациям, ГОСТ и ТУ.

  - Номенклатура закупаемых материалов должна соответствовать спецификациям, прилагаемым к проекту.

  - Изменение номенклатуры поставляемых материалов должно быть согласовано с Заказчиком и проектной организацией без изменения сметной стоимости.

  - Все применяемые материалы должны иметь паспорта и сертификаты.

  - Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД) и передает ее заказчику в полном объеме по завершении очереди строительства (реконструкции) или полного завершения строительства (реконструкции) объекта на электронном и бумажном носителях

  - Все работы должны быть выполнены в соответствии с НТД:

  - СП (СНиП);

  - ПУЭ;

  - руководящими документами;

  - типовыми технологическими картами.

  - отраслевыми стандартами и др. документами.

  - Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.

  - Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельство о допуске к работам. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.

  - Вся продукция, указанная в спецификациях рабочей документации, подлежит обязательному входному контролю. Порядок выполнения процедуры входного контроля разрабатывается подрядчиком в составе проекта производства работ.

  - Все необходимые согласования с шефмонтажными и со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.

  - Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго» (в т.ч. УКС) и проектной организацией (в рамках авторского надзора за реализацией проекта).

  - Выполнение всех технических условий, выданных заинтересованными предприятиями и организациями, в соответствии с проектными решениями.

  - Правила контроля и приемки работ.

  - Руководители работ участвующие в строительстве, совместно с представителями филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.

  - Представители проектной организации в праве осуществлять авторский надзор за соответствием выполняемых работ проектной документации.

  - Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СП (СНиП). Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СП (СНиП). Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.

  - Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.

- Гарантии исполнителя строительных работ.

  - Подрядная строительная организация должна гарантировать соответствие реконструкции требованиям НТД в течение не менее 36 месяцев с момента включения объектов под напряжение.

  - Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.

- Требуемые сроки выполнения строительных работ.

  - Сроки выполнения работ:

15.1.2. начало выполнения работ – с момента заключения договора;

15.1.3. окончание работ – 29.12.2023г.

Приложение 1: Перечень нормативно-технических документов, определяющих требования к оформлению и содержанию проектной документации

Приложение 2: Перечень сокращений

| Начальник УВС филиала «Тулэнерго» |  | А.В. Лаухин |
| --- | --- | --- |
| Начальник УКС филиала «Тулэнерго» |  | Г.С. Мурашкин |
| Начальник УТРиЦ филиала «Тулэнерго» |  | С.Г. Висич |