Приложение №2

к техническому заданию

Основные требования к устройствам сбора и передачи данных устанавливаемые в КТП (БКТП).

# 1. Общие технические требования

  - Продукция должна быть новой, ранее не использованной.

  - Все используемое оборудование должно соответствовать требованиям климатического исполнения категории УХЛ2.1 по ГОСТ 15150-69 и удовлетворять требованиям к рабочему диапазону температур от -40 до +60ºС.

  - Типы применяемых компонентов систем учета (приборы учета электрической энергии, измерительные трансформаторы и т.д.) электроэнергии должны быть утверждены федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии, внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Кроме того, конструкция элементов ИИК должна предусматривать установку пломб сетевой организацией.

  - Все работы выполняются силами подрядной организации, при этом предоставление адресных списков, актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, актов проверки-замены приборов учета и актов ввода в эксплуатацию с потребителями, актуальных однолинейных схем 6-10 и 0,4 кВ, акты технологического присоединения, однолинейные схемы трансформаторных подстанций и линий электропередач, перечня установленных приборов учета, а также измерительных ТТ ТН (далее – первичная документация) должно быть обеспечено Заказчиком. Состав работ:

- выполнение пусконаладочных работ, в ИВК на базе ПО «Пирамида-сети» филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»;

- выполнение пусконаладочных работ по организации передачи телеметрической информации в существующий ОИУК АСТУ филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» по протоколу МЭК 60870-5-104, наладка УСПД, модулей ввода/вывода ТМ, счетчиков для получения телеметрической информации;

# 2. Требования к системе учета с удаленным сбором данных

## 2.1. Общие требования к системе учета с удаленным сбором данных

- Технические средства создаваемой системы учета с удаленным сбором данных должны быть изготовлены производителем в виде законченных укомплектованных изделий, для установки которых на месте эксплуатации достаточно указаний, приведенных в эксплуатационной документации, в которой нормированы метрологические характеристики измерительных каналов системы;

- система учета и телемеханики должна взаимодействовать с АСТУ и получать результаты измерений/вычислений с приборов учета, установленных на присоединениях ТП и РП 6 - 20 кВ по протоколу МЭК 60870-5-104;

- допускается совмещение в одном устройстве фунций прибора учета, УСПД (промконтроллера), GPRS-модема, шлюза и модуля дискретного ввода;

- программное обеспечение, применяемые протоколы ИИК и ИВКЭ системы должны быть открытыми, соответствующими стандартным протоколам, применяющимся в ПАО «Россети»;

- смонтированное оборудование (ИИК/ИВКЭ) должно быть настроено в ИВК филиалов ПАО «МРСК Центра» и ОИУК АСТУ;

- система должна производить автоматический сбор и хранение информации в базе данных в течение 3,5 лет с регулярным резервированием на внешних носителях информации;

- контроль налиия напряжения (пофазно) на фидерах 0,4 кВ (ТС);

- контроль открытия двери шкафа УСПД и РЩ 0,4 кВ (ТС);

- охранно-пожарная сигнализация;

- должно обеспечиваться ведение системы единого времени с погрешностью не более 5 секунд в сутки.

- Приборы учета электроэнергии должны обеспечивать:

- хранение в энергонезависимом запоминающем устройстве прибора учета тарифицированных данных по активной и реактивной электроэнергии с нарастающим итогом, в том числе в прямом и обратном направлениях (для приборов учета электроэнергии устанавливаемых на ПС/ТП на присоединениях 6-10 кВ и выше), за:

- текущий месяц и на начало предыдущих 36 месяцев;

- текущий год и предыдущие два года (на начало года);

- хранение в энергонезависимом запоминающем устройстве прибора учета информации (измерительных данных, параметров настройки, программ) при отключенном питании не менее 3 лет;

- хранение запрограммированных параметров не менее 5 лет эксплуатации прибора учета;

- работу по одному или нескольким цифровым каналам связи;

- скорость передачи данных приборов учета должна определяться стандартными спецификациями применяемых интерфейсов связи;

- возможность программирования, перепрограммирования, управления и считывания параметров и данных локально и удаленно;

- разграничение прав доступа на перепрограммирование в соответствии с паролями доступа;

- наличие встроенного и(или) удаленного (выносного) цифрового дисплея отображения информации;

- отображение параметров и событий на дисплее должно быть русифицировано (исключение могут составлять единицы измерения параметров по единой системе измерений – СИ, отображаемых на дисплее прибора учета);

- визуализацию индикации работоспособного состояния;

- контроль правильности подключения измерительных цепей;

- наличие энергонезависимой электронной пломбы корпуса и клеммной крышки (за исключением приборов учета типа split); прибора учета для защиты от несанкционированного доступа;

- ведение журналов событий, журнала показателей качества электричества, журнала превышения порога мощности;

- защиту от воздействия магнитных полей (различной природы) на элементы прибора учета электрической энергии. Воздействие магнитного поля должно фиксироваться в «журнале событий» (Дату и время начала события; дату и время окончания события), при этом факт события должен визуализироваться на дисплее прибора учета или отдельной индикацией;

- в случае возникновения внештатных ситуаций возможность выступать в качестве инициатора связи с уровнем ИВКЭ или ИВК.

- Приборы учета электрической энергии должны обеспечивать ведение «журнала событий» с привязкой ко времени (общей глубиной не менее 100 записей);

- В журналах событий приборов учета должны фиксироваться:

- дата и время вскрытия клеммной крышки;

- изменение состояния корпуса прибора учета;

- дата последнего перепрограммирования;

- изменения направления перетока мощности (для однофазных приборов учета и трехфазных приборов учета прямого включения);

- дата и время воздействия сверхнормативного постоянного или переменного магнитного поля со значением модуля вектора магнитной индукции свыше 150 мТл (пиковое значение), визуализированная индикация;

- факт связи с прибором учета, приведший к изменению данных;

- отклонение напряжения в измерительных цепях от заданных пределов;

- отсутствие напряжения при наличии тока в измерительных цепях с конфигурируемыми порогами (для трехфазных счетчиков);

- нарушение фазировки (для трехфазных приборов учета);

- результатов самодиагностики;

- изменение текущих значений времени и даты при синхронизации времени.

- Программируемую последовательность сообщений и вывода измеряемых параметров на дисплей прибора учета;

- наличие встроенной аккумуляторной батареи в приборе учета для обеспечения хода внутренних часов реального времени с возможностью подзарядки;

- обмен данными по протоколу, соответствующему стандарту ПАО «Россети» (СПОДЭС), а для приборов технического учета, установленных без УСПД, обмен данными по протоколам СПОДЭС и МЭК 60870-5-104;

- автоматический переход зима/лето по умолчанию в режиме «запрещен»;

- защита от потери зафиксированных показаний (суммарных и по тарифам) при отсутствии гарантированного питания.

- При организации учета электроэнергии на ПС/ТП/РУ/КТП обязательно наличие встроенного цифрового дисплея отображения информации.

- 2.2. Требования к системе телемеханики

- ИИК должен обладать функциями передачи телеметрической информации.

- Счетчик долженобеспечивать передачу данных телеметрической информации в ОИУК АСДУ по протоколу МЭК 60870-5-104 (спорадически, циклически, по запросу).

- ИИК без УСПД, установленный на ТП, должен обеспечивать сбор и передачу следующей телеметрической информации:

  - телесигнализация пофазно о пропадании напряжения на секции 0,4 кВ;

  - телесигнализация об открытии двери шкафа учета, шкафа УСПД, шкафа ВРУ 0,4 кВ;

  - мгновенные значения тилеизмерений следующих величин на вводе (вводах) ТП: фазное напряжение в каждой фазе; линейное напряжение; фазный ток в каждой фазе; активная, реактивная и полная мощность (в каждой фазе и суммарная); коэффициент мощности суммарно и по каждой фазе; частота сети.

- ИИК с УСПД (или с промконтроллером), установленный на ТП, должен обладать следующими функциями телеметрии:

  - телесигнализация пофазно о пропадании напряжения на отходящих фидерах 0,4 кВ;

  - телесигнализация об открытии двери шкафа учета, шкафа УСПД, шкафа ВРУ 0,4 кВ, срабатывании пожарной и охранной сигнализации (при наличии на ТП, РП);

  - мгновенные значения следующих величин на вводе (вводах) в ТП: фазное напряжение в каждой фазе; линейное напряжение; фазный ток в каждой фазе; активная, реактивная и полная мощность (в каждой фазе и суммарная); коэффициент мощности суммарно и по каждой фазе; частота сети.

## 2.3. Требования к электропитанию и климатическому исполнению

Бесперебойное питание устройств системы учета и телемеханики должно обеспечиваться посредствам блока питания, оснащенного суперконденсаторами (ионисторами). Времени автономной работы, которого должно быть достаточно на отправку последних данных телеметрии в случае пропадания напряжения на основном вводе (не менее 1 мин);

## 2.4. Требования к климатическому исполнению

Все оборудование системы учета и телемеханики включая блоки питания, реле и пр. должно обеспечивать свою работоспособность в диапазоне температур -40…+60 С;

## 2.5. Требования к размещению оборудования

Допускается размещение счетчиков и Котроллеров учета и телемеханики в одном шкафу на ТП.

Таблица 1

Основные технические характеристики УСПД

| № п/п | Наименование параметра | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТРЕБОВАНИЯ ПО НАДЕЖНОСТИ |  |
| 1.1 | Наработка на отказ, ч, не менее | 90 000 |
| 1.2 | Среднее время восстановления работоспособности, не более, ч | 24 |
| 1.3 | Проведение автоматической самодиагностики, не реже, раз в сутки | 1 |
| 1.4 | Средний срок службы, лет, не менее | 15 |
| 1.5 | Гарантийный срок эксплуатации со дня ввода в эксплуатацию должен составлять не менее, лет | 5 |
| 1.6 | Требования к питанию |  |
| 1.7 | - автоматическое переключение на резервный источник питания при исчезновении основного питания и обратно | Обязательно |
| 1.8 | -напряжение питания от сети переменного или постоянного тока, В* | 220 (110) ±20 % или 9 – 30 В |
| 1.9 | -суммарная потребляемая мощность с полным набором модулей, Вт, не более | 100 |
| 1.10 | Ведение «журнала события» с регистрацией времени и даты следующих фактов: |  |
| 1.11 | -наличие факта параметрирования | Обязательно |
| 1.12 | -наличие факта коррекции времени в приборе учета | Обязательно |
| 1.13 | -попытки несанкционированного доступа | Обязательно |
| 1.14 | - перезапуска (при пропадании напряжения, зацикливании и т.п.); | Обязательно |
| 1.15 | - информация о сбое в работе устройства | Обязательно |
| 2 | ТРЕБОВАНИЯ ПО ЗАЩИЩЕННОСТИ |  |
| 2.1 | Наличие защиты от несанкционированного доступа (данных, параметров настройки, загруженных программ) |  |
| 2.2 | В аппаратной части (доступ к параметрированию, к разъемам, функциональным модулям и т.д.) – механическое пломбирование или маркирование | Обязательно |
| 2.3 | В программно-информационном обеспечении |  |
| 2.4 | – установка паролей при параметрировании | Обязательно |
| 2.5 | - исключение возможности корректировки данных по протоколу | Обязательно |
| 2.6 | - защита от зацикливания («watchdog») | Обязательно |
| 2.7 | - безопасную работу, как в публичных сетях, так и в закрытых сетях связи, в том числе с использованием защищенного канала VPN с шифрованием | Обязательно |
| 3 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |
| 3.1 | Синхронизация времени как самого устройства, так и в подключаемых приборах учета (в том числе, при отсутствии связи с ИВК) | Обязательно |
| 3.2 | Наличие энергонезависимых часов | Обязательно |
| 3.3 | Сбор информации: |  |
| 3.4 | - о состоянии средств и объектов измерений | Обязательно |
| 3.5 | - результатов измерений |  |
| 3.6 | Режимы обмена информацией |  |
| 3.7 | - по регламенту (по меткам времени) | Обязательно |
| 3.8 | - спорадически | Обязательно |
| 3.9 | - по запросу | Обязательно |
| 3.10 | - циклически |  |
| 3.11 | Автоматический сбор показаний приборов учета о приращениях электроэнергии с заданной дискретностью учета (для розничного рынка - 60 минут), не реже | 1 раз/сутки |
| 3.12 | Сбор мгновенных значений телеизмерений со счетчиков ТП, РП и ПС |  |
| 3.13 | Снятие показаний, со всех контролируемых ИИК с единой меткой времени | Обязательно |
| 3.14 | Двунаправленный обмен информацией между ИВКЭ и ИИК, ИВК, ОИУК, обеспечивающий передачу данных, диагностической информации и т.п. | Обязательно |
| 3.15 | Поддержка протокола стандарта СПОДЭС | Обязательно |
| 3.16 | Обеспечение автоматического поиска приборов учета для последующего включения в схему опроса | Обязательно |
| 3.17 | Передача данных в различные комплексы программно-технических средств, для их дальнейшей обработки и хранения, в том числе передача телеметрической информации в ОИУК АСТУ по протоколу МЭК 60870-5-104 (спородически, циклически, по запросу) | Обязательно |
|  | - состояний средств и объектов измерения | Обязательно |
|  | - телесигнализации положения коммутационных аппаратов и наличия напряжения на отходящих фидерах ТП |  |
|  | - результатов измерения | Обязательно |
|  | - поддержка протокола МЭК-60870-5-104(101) | Обязательно |
|  | - сбор и передача данных телесигнализации и телеизмерений | Обязательно |
| 4 | Формирование и хранение учетных показателей |  |
| 4.1 | суточные данные о шестидесятиминутных приращениях электроэнергии средств измерений, объем хранимых данных, не менее | 90 суток, не менее чем с 1000 приборов учета |
| 4.2 | состояние средств** и объектов*** измерений в расчете на один прибор учета при глубине хранения 90 суток, не менее | 5 000 записей, не менее чем с 1000 приборов учета |
| 4.3 | Энергопотребление за сутки/месяц, не менее | 35 суток / 3,0 года, не менее чем с 1000 приборов учета |
| 4.4 | Срок хранения результатов измерения при отсутствии питания, в том числе, при севшей встроенной батарее, не менее | 3,5 года |
| 4.5 | Поддерживаемые приборы учета, типы и протоколы обмена должны быть указаны в эксплуатационной документации | Обязательно |
| 4.6 | Наличие встроенного источника сигналов точного времени типа GPS/ГЛОНАСС или наличи возможности подключения внешнего источника сигналов точного времени (возможность подключения устройств, типа, GPS/ГЛОНАСС, NTP-серверов точного времени) | Обязательно |
| 5 | ТРЕБОВАНИЕ К МЕТРОЛОГИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ |  |
| 5.1 | Абсолютная среднесуточная погрешность хода часов за сутки без внешней синхронизации в нормальных условиях/в рабочем диапазоне температур, с |  0,5/ 5,0 |
| 5.2 | Наличие действующего свидетельства об утверждении типа СИ | Обязательно |
| 5.3 | Наличие первичной поверки | Обязательно |
| 5.4 | Межповерочный интервал, не менее, лет | 10 |
| 6 | ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКТИВНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ |  |
| 6.1 | Степень защиты оболочек устройства по ГОСТ 14254, не ниже | IP 54, обязательно установка в шкафу |
| 6.2 | Наличие интерфейса RS-485, не менее двух | Обязательно |
| 6.3 | Минимальная скорость передачи, бит / с по PLC (при наличии), не менее по RS-485, не менее | 1 200 9 600 |
| 6.4 | Наличие интерфейсов Ethernet, не менее одного | Обязательно |
| 6.5 | Наличие дополнительных интерфейсов, не менее одного (Ethernet, PLC, RF(ZigBee, LoRa и подобных), GPRS/GSM) | Обязательно**** |
| 6.6 | Наличие дополнительных интерфейсов, не менее одного (GPRS/GSM, RS-232) | Обязательно***** |
| 6.7 | Промышленное исполнение, предназначено для непрерывного функционирования в помещениях с повышенной опасностью, с возможностью установки в ограниченных пространствах (в шкафах, отсеках, панелях и т.п.) или вне помещений, а также обеспечивать удобство технического обслуживания | Обязательно |
| 6.8 | Наличие в шкафу УСПД источника бесперебойного питания (или ионистора), обеспечивающего автономную работу УСПД и вводных приборов учета продолжительностью не менее 15 минут. | Обязательно**** |

Примечание: *Напряжение питания от сети переменного тока должно составлять 220 В с допустимым отклонением напряжения в пределах ± 20%, при этом допускается использование внешних блоков питания напряжением 10 – 30 В. Охлаждение УСПД должно осуществляться за счет естественной конвекции. УСПД должно обеспечивать работоспособность в диапазоне температур, в соответствии с условиями эксплуатации.

** Выбор необходимых параметров по усмотрению оператора

*** Рекомендуется

1. Под состоянием средства измерения понимаются следующие параметры:

- Вкл./выкл. счетчика;

- Состояние реле нагрузки;

- Событие воздействия магнитным полем;

- Событие срабатывания электронной пломбы;

- Состояние дискретных входов;

- Результат самодиагностики;

- и др. события.

2. Под состоянием объекта измерения (сетевая подстанция, вводное распределительное устройство на которых организуется учет электроэнергии) понимаются данные полученные по каналам телесигнализации и телеизмерения.

****  для ТП 6, 10 кВ

*****  для ПС 35, 110 кВ и РП 6, 10 кВ.

Таблица 2

Основные технические характеристики коммуникационного оборудования

(GSM-коммуникатор (модем), шлюз с размещением в шкафу)

| № п/п | Наименование параметра | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТРЕБОВАНИЯ ПО НАДЕЖНОСТИ |  |
| 1.1 | Наработка на отказ, ч, не менее | 100 000 |
| 1.2 | Среднее время восстановления работоспособности, не более, ч | 24 |
| 1.3 | Средний срок службы, лет, не менее | 15 |
| 1.4 | Гарантийный срок эксплуатации со дня ввода в эксплуатацию не менее, лет | 5 |
| 1.5 | Требования к питанию |  |
| 1.6 | - автоматическое переключение на резервный источник питания при исчезновении основного питания и обратно | Обязательно |
| 1.7 | -напряжение питания от сети переменного или постоянного тока, В* | 220 (110) ±20 % или 9 – 30 В |
| 1.8 | -суммарная потребляемая мощность с полным набором модулей, Вт, не более | 100 |
| 2 | ТРЕБОВАНИЯ ПО ЗАЩИЩЕННОСТИ |  |
| 2.1 | Наличие защиты от несанкционированного доступа (данных, параметров настройки, загруженных программ) |  |
| 2.2 | В аппаратной части (доступ к параметрированию, к разъемам, функциональным модулям и т.д.) – механическое пломбирование или маркирование | Обязательно |
| 3 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |
| 3.1 | Предоставление интерфейса доступа к приборам учета для сбора данных без записи в память: |  |
| 3.2 | - о состоянии средств и объектов измерений с единой меткой времени | Обязательно |
| 3.3 | - результатов измерений |  |
| 3.4 | Режимы обмена информацией |  |
| 3.5 | - спорадически | Обязательно |
| 3.6 | - по запросу | Обязательно |
| 4 | ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКТИВНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ |  |
| 4.1 | Степень защиты оболочек устройства по ГОСТ 14254, не ниже | IP 51, либо обязательна установка в шкафу |
| 4.2 | Наличие интерфейса RS-485, не менее одного | Обязательно |
| 4.3 | Минимальная скорость передачи, бит / с по PLC (при наличие), не менее по RS-485 или RF, не менее | 1 200 9 600 |
| 4.4 | Наличие интерфейсов Ethernet, не менее одного | Опционально |
| 4.5 | Промышленное исполнение, предназначено для непрерывного функционирования в помещениях с повышенной опасностью, с возможностью установки в ограниченных пространствах (в шкафах, отсеках, панелях и т.п.) или вне помещений, а также обеспечивать удобство технического обслуживания | Обязательно |
| 5 | КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ |  |
| 5.1 | Должен поставляться в составе шкафа коммуникационного оборудования. | Обязательно |

Таблица 2.1

Основные технические характеристики коммуникационного оборудования (преобразователи последовательных интерфейсов RS-422/485 в Ethernet)

| № п/п | Наименование параметра | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТРЕБОВАНИЯ ПО НАДЕЖНОСТИ |  |
| 1.1 | Наработка на отказ, ч, не менее | 100 000 |
| 1.2 | Средний срок службы, лет, не менее | 15 |
| 1.3 | Гарантийный срок эксплуатации со дня ввода в эксплуатацию не менее, лет | 5 |
| 1.4 | ТРЕБОВАНИЯ К ПИТАНИЮ |  |
| 1.5 | - автоматическое переключение на резервный источник питания при исчезновении основного питания и обратно | Обязательно |
| 1.6 | - напряжение питания от сети переменного или постоянного тока, В* | 220 (110) ±20 % или 9 – 48 В |
| 2 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |
| 2.1 | Предоставление интерфейса доступа к приборам учета для сбора данных без записи в память: |  |
| 2.2 | - о состоянии средств и объектов измерений с единой меткой времени | Обязательно |
| 2.3 | - результатов измерений |  |
| 2.4 | Режимы обмена информацией |  |
| 2.5 | - спорадически | Обязательно |
| 2.6 | - по запросу | Обязательно |
| 3 | ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКТИВНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ |  |
| 3.1 | Материал корпуса | металл или пластик |
| 3.2 | Тип портов | RS-422/485 |
| 3.2.1 | Тип разъема | Клеммы |
| 3.2.2 | Количество портов интерфейса RS-422/485, шт. | 1-4* |
| 3.2.3 | Управление направлением передачи данных по RS-485 | автоматическое |
| 3.2.4 | Скорость передачи, бит / с | 50 - 921 600 |
| 3.2.6 | Наличие грозозащиты портов при помощи внешних модулей | Обязательно |
| 3.3 | Количество интерфейсов Ethernet не менее, шт. | 1 |
| 3.3.1 | Тип портов Ethernet | Ethernet 10/100BaseT(X) - "витая пара" |
| 3.3.2 | Разъём Ethernet | RJ45 (8 конт.) |
| 3.3.3 | Сетевые протоколы | TCP, IP, Telnet, HTTP |
| 3.4 | Возможность непрерывного функционирования в помещениях с повышенной опасностью, с возможностью установки в ограниченных пространствах (в шкафах, отсеках, панелях и т.п.) или вне помещений, а также обеспечивать удобство технического обслуживания | Обязательно |
| 4 | КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ |  |
| 4.1 | Должен поставляться в составе шкафа коммуникационного оборудования. | Обязательно |

* - определяется на этапе предпроектного обследования и согласовывается с Заказчиком в составе проектной документации.

Таблица 2.2

Технические характеристики шкафов для коммуникационного оборудования

| № п/п | Наименование величины | Технические параметры |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКА ШКАФА |  |
| 1.1 | Система заземления | Обязательно |
| 1.2 | Степень защиты оболочки, не хуже | IP 66 |
| 1.3 | Материал | Листовая сталь/(SAN-пластик не поддерживующий горение) |
| 1.4 | Поверхность корпуса и двери шкафа | Грунтовка, снаружи порошковое покрытие (для металла) |
| 1.5 | Срок службы, лет | 20 |
| 1.6 | Наличие фланш-панели в основании корпуса | Обязательно |
| 1.7 | Наличие монтажной панели | Обязательно |
| 1.8 | Поверхность монтажной панели | Оцинкованная |
| 1.9 | Наличие замка двери | Обязательно |
| 2 | КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ ШКАФА |  |
| 2.1 | Автоматический выключатель, шт. | 1 |
| 2.1.1 | количество полюсов | 2 |
| 2.1.2 | номинальный ток, А | 6* |
| 2.2 | Автоматический выключатель, шт. | 1 |
| 2.2.1 | количество полюсов | 2 |
| 2.2.2 | номинальный ток, А | 10* |
| 2.3 | Пластиковый бокс на 2 модуля для установки автоматического выключателя, шт. | 2 |
| 2.4 | Источник бесперебойного питания, шт. | 1* |
| 2.4.1 | Мощность, не менее, ВА | 500 |
| 2.5 | Кабельный канал гофрированный 40х25, м | 0,5 |
| 2.6 | Кабельный канал гофрированный 25х24, м | 0,5 |
| 2.7 | DIN-рейка для установки оборудования, мм | 500 |
| 2.8 | Ограничитель на DIN-рейку, шт. | 6* |
| 2.9 | Таймер электронный (реле времени)*, шт. | 1 |
| 2.10 | Блок питания | 1 |
| 2.10.1 | Напряжение входное переменное, В | 85-264 |
| 2.10.2 | Напряжение выходное постоянное, В | 9-24 |
| 2.10.3 | Мощность, Вт | 45 |
| 2.11 | Разветвитель интерфейса RS-485, шт. | 1 |
| 2.12 | Устройство грозозащиты, шт. | 2 (4)* |
| 2.13 | Блок розеток (5 модулей), шт. | 1* |
| 2.14 | Система климат-контроля (обогрев, вентиляция) | Обязательно* |
| 2.15 | Освещение шкафа | Обязательно* |
| 2.16 | Наличие внутренней электрической коммутации, начиная от вводного автомата до ИБП и далее до систем климат-контроля, освещения и коммуникационного оборудования | Обязательно* |

* - необходимость определяется на этапе предпроектного обследования и согласовывается с заказчиком в составе проектной документации.

Таблица 3.Технические характеристики контроллера ввода-вывода

| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТРЕБОВАНИЯ ПО НАДЕЖНОСТИ |  |
| 1.1. | Наработка на отказ, ч, не менее | 100 000 |
| 1.2. | Средний срок службы, лет, не менее | 10 |
| 1.3. | Гарантийный срок эксплуатации со дня ввода в эксплуатацию не менее, лет | 3 |
| 2 | Напряжение питания, В | 24 В и/или 220 В постоянного тока и/или 230 В переменного тока |
| 3 | Количество дискретных входов, не менее | 8 |
| 5 | Интерфейс связи | RS-485 |
| 7 | Параметры дискретных входов | - |
| 7.1 | Гальваническая развязка дискретных входов | по каждому каналу |
| 7.2 | Электрическая прочность изоляции дискретных входов, В | 1000 |
| 7.3 | Номинальное значение входного напряжения, В (с защитой подводящего кабеля) | ~220 |
| 7.5 | Напряжение срабатывания, В, не менее (с защитой подводящего кабеля) | ~160 |
| 7.7 | Время подавления «дребезга» контактов для дискретных сигналов | 10 мс и более с шагом 1 мс |
| 8 | Степень защиты оболочек устройства по ГОСТ 14254, не ниже | IP 51, либо обязательна установка в шкафу |
| 9 | Промышленное исполнение, предназначено для непрерывного функционирования в помещениях с повышенной опасностью, с возможностью установки в ограниченных пространствах (в шкафах, отсеках, панелях и т.п.), а также обеспечивать удобство технического обслуживания | Обязательно |
| 10 | Первичная обработка собираемых значений дискретных параметров: устранение влияния «дребезга» контактов, присвоение меток времени, проверка достоверности значений; | Обязательно |

## 2.6. Требования к каналам связи

- при удаленном сборе данных учета передача данных должна осуществляться по каналам связи, обеспечивающим сбор и обмен данными по стандартным интерфейсам и протоколам обмена типа «запрос-ответ» в автоматическом и в автоматизированном (по запросу) режимах. Выбор интерфейсов, каналов передачи данных и оператора сотовой связи определяется ПД и подлежит обязателльному согласованию с Заказчиком;

- должна обеспечиваться передача данных расчетного учета с нижнего уровня на верхний с временной задержкой, не превышающей 12 часов.

- задержка в передаче данных единичного запроса не должна превышать 30 минут;

- передача информации от ИВКЭ до центра сбора информации может осуществляется по радиоканалам в сетях подвижной радиотелефонной связи (GSM) в стандарте GPRS/LTE/UMTS; по каналам проводной связи по протоколу TCP/IP;

- технические характеристики каналообразующей аппаратуры должны обеспечивать скорость передачи информации в канале в соответствии с регламентом сбора данных, но не менее 1200 бит/с;

- выбор оборудования и канала передачи данных должен производиться с учетом обеспечения надежности и экономичности (наименьших затрат) передачи данных;

- при использовании каналов связи сети GSM для передачи данных с приборов учета, модем должен обеспечивать в базовом режиме работу по стандарту GPRS/LTE/UMTS в сети одного из операторов связи, а в резервном режиме - по стандарту GPRS/LTE/UMTS в сети другого оператора связи, при этом должна обеспечиваться возможность использования стандартных SIM карт любого оператора связи сети GSM;

- при использовании для передачи данных от приборов учета радиоканала в нелицензируемом диапазоне радиочастот (RF) модем должен обеспечивать работу в сетях с автоматической маршрутизацией передаваемых пакетов данных и автоматическом изменении конфигурации сети; ручное задание маршрутов передачи данных от приборов учета до УСПД/промконтроллера запрещено.

- При определении типов каналов связи в каждом конкретном случае следует исходить из территориального расположения субъектов и объектов учета и максимального использования собственных телекоммуникационных связей.