## Лист1
Приложение к ТЗ на ремонт силовых трансформаторов 3-4-5-6 габаритов
Детализация объемов работ по ремонту силовых трансформаторов 3-4-5-6 габаритов филиала ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго" на 2023 год
Филиал | Наименование участка СПС УВС | Наименование ПС | Тип (марка) силового трансформатора | Мощность, кВА | Класс U, кВ | № вышестоящего ТМ в SAP* | № единицы оборудования в SAP | Наименование и перечень работ** | Месяц выполнения работ |  | Примечание
[9 empty] | начало | окончание
филиал ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго" | Брянский участок | ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТДТН-16000/110/35/10 | 16000 | 110 | PS110-001310-02 | 300000688325 | 1. Слив масла. | Июль 2023г. | Июль 2023г.
2. Демонтаж навесного оборудования.
3. Вскрытие трансформатора.
4. Осмотр и очистка магнитопровода от шлама и грязи, устранение дефектов, проверка и восстановление изоляции, подтяжка стяжных шпилек, проверка состояния заземления
5. Осмотр и очистка обмоток и отводов, подпресовка обмоток, проверка и ремонт ярмовой изоляции, ремонт изоляции отводов, подтяжка и ремонт креплений отводов.
6. Осмотр, проверка и очистка переключателей, мелкий ремонт и подтяжка контактов или замена их при необходимости, проверка состояния паек, целостности перемычек, проверка исправности всех механизмов переключателя РПН.
7. Осмотр, очистка и ремонт бака, крышки, расширителя, предохранительной трубы, арматуры, радиаторов, термосифонного фильтра и их окраска.
8. Осмотр, очистка, ремонт вводов, замена уплотнений.
9. Осмотр, очистка и ремонт устройств системы охлаждения.
9.1. Замена эл. двигателей обдува на новые в кол-ве 6 шт.
9.2. Заменить ответвительные коробки обдува с предохранителями на щиты (Щит ЩРН, IP 67) с автоматическими выключателями. - 3 шт.
9.3. Замена кабеля питания эл. двигателей обдува (КВВГнг 4х1,5)- 30м.
10. Испытание масла, очистка, сушка и в случае необходимости регенерация или смена масла. Доливка масла в бак РПН - 400 кг.
11. Сушка изоляции.
12. Замена силикагеля в термосифонном фильтре и воздухоосушителе. КСКГ - 163 кг, индикатор - 0,2 кг.
13. Замена струйного и газового реле.
14. Замена термосигнализаторов типа ТКП-160 Сг - 2 шт.
15. Замена металлорукава кабелей привода РПНи обдува трансформатора - 50 м.
16. Ревизия стрелочного указателя уровня масла - 2 шт.
17. Замена дисковых затворов (Шибер ДУ80) - 9 шт. Ревизия остальной запорной арматуры - 7 шт.
18. Замена сальника редуктора и уплотнительной резины на крышке бака РПН. Замена манжеты предохранительного клапана.
19. Ремонт РПН типа РС-3 и привода РПН МЗ-2 по 1 группе сложности ремонта – Разборка, осмотр, дефектация, устранение дефектов с заменой изношенных деталей, чистка контактов, сборка, регулировка.
20. Проверка РЗА Трансформатора в объеме «восстановление» согласно РД 153-34.3-35.617-2001.
21. Испытания и измерения изоляции согласно объёмам при капитальном ремонте трансформаторов.
22. Типовой объем работы по ремонту силовых трансформаторов 35-220 кВ с заменой уплотняющих резиновых изделий согласно ТУ 3438-20217-92 и И 34-70-019-84 (в т.ч. замена резины под крышкой трансформатора).
23. Восстановление антикоррозионного покрытия бака трансформатора и навесного оборудования.
24. Сборка трансформатора и навесного оборудования с заменой всех уплотнений и заливкой маслом.
25. Испытание трансформатора.
филиал ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго" | Клинцовский участок | ПС 35/6 кВ Тембр | ТМН-3200/35/6 | 3200 | 35 | PS035-001783-03 | 300000701121 | 1. Слив масла. | Апрель 2023г. | Апрель 2023г.
2. Демонтаж навесного оборудования.
3. Вскрытие трансформатора.
4. Осмотр и очистка магнитопровода от шлама и грязи, устранение дефектов, проверка и восстановление изоляции, подтяжка стяжных шпилек, проверка состояния заземления
5. Осмотр и очистка обмоток и отводов, подпресовка обмоток, проверка и ремонт ярмовой изоляции, ремонт изоляции отводов, подтяжка и ремонт креплений отводов.
6. Осмотр, проверка и очистка переключателей, мелкий ремонт и подтяжка контактов или замена их при необходимости, проверка состояния паек, целостности перемычек, проверка исправности всех механизмов переключателя РПН.
7. Осмотр, очистка и ремонт бака, крышки, расширителя, предохранительной трубы, арматуры, радиаторов, термосифонного фильтра и их окраска.
8. Осмотр, очистка, ремонт вводов, замена уплотнений.
9. Испытание масла, очистка, сушка и в случае необходимости регенерация или смена масла. Доливка масла в бак - 100 кг.
10. Сушка изоляции.
11. Замена силикагеля в термосифонном фильтре и воздухоосушителе. КСКГ - 5 кг, индикатор - 0,5 кг.
12. Замена газового реле.
13. Замена металлорукава - 30м.
14. Замена термосигнализатора типа ТКП-160 Сг - 1 шт.
15. Замена маслоуказательного стекла расширителя на РУМ - 1шт.
16. Ревизия дисковых затворов и кранов - 12 шт.
17. Замена сальника редуктора и уплотнительной резины на крышке бака РПН.
18. Ремонт РПН типа PНТ13-625/35 по 1 группе сложности ремонта – Разборка, осмотр, дефектация, устранение дефектов с заменой изношенных деталей, чистка контактов, сборка, регулировка.
19. Проверка РЗА Трансформатора в объеме «восстановление» согласно РД 153-34.3-35.617-2001.
20. Испытания и измерения изоляции согласно объёмам при капитальном ремонте трансформаторов.
21. Типовой объем работы по ремонту силовых трансформаторов 35-220 кВ с заменой уплотняющих резиновых изделий согласно ТУ 3438-20217-92 и И 34-70-019-84 (в т.ч. замена резины под крышкой трансформатора).
22. Восстановление антикоррозионного покрытия бака трансформатора и навесного оборудования.
23. Сборка трансформатора и навесного оборудования с заменой всех уплотнений и заливкой маслом.
24. Испытание трансформатора.
Итого по филиалу ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго" - 2 шт.
* - В случае ремонта трансформатора из обменного фонда должен быть указан префикс кода ТМ - DEMON
** - Приводится ориентировочный перечень работ , объем ремонта по каждому конкретному трансформатору определяется Подрядчиком после вскрытия трансформатора и согласования с Заказчиком