“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместителяь директора – главный инженер

филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго»

М.В. Яшин

“       ”                       2022  г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №ТЗ/48/2022/361/2/2022/5968-К

на выполнение работ по проектированию и строительству объекта:

«Реконструкция: РУ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ,

Строительство: ЛЭП 6 кВ, ТП 6/0,4 кВ, ЛЭП 0,4 кВ

для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств:

«Группы многоэтажных жилых домов»

(ООО Специализированный застройщик «Инстеп. Механизаторов»),

расположенного по адресу: Липецкая обл., г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 15а»

- Основание выполнения работ

  - Технологическое присоединение к сетям филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» энергопринимающих устройств заявителя:

| № п.п. | Договор на технологическое присоединение | Заказчик | Наименование объекта | Максимальная мощность присоединения, кВт | Категория надежности | Класс напряжения, кВ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №42197928 от 25.05.2020 г. | ООО Специализированный застройщик «Инстеп. Механизаторов» | «Группы многоэтажных жилых домов» | 1879 | II – 1867 кВт, III – 12 кВт | 0,4 |

Точки присоединения:

Первый этап

- кабельные наконечники проектируемой КЛ 0,4 кВ во ВРУ 0,4 кВ Заявителя от РУ 0,4 кВ проектируемой ТП 6/0,4 кВ №1 – 3 кВт (щит управлением освещения эстакады),

- кабельные наконечники проектируемой КЛ 0,4 кВ во ВРУ 0,4 кВ Заявителя от РУ 0,4 кВ проектируемой ТП 6/0,4 кВ №1 – 3 кВт (щит наружного освещения),

- кабельные наконечники проектируемых 2КЛ 0,4 кВ во ВРУ 0,4 кВ Заявителя от РУ 0,4 кВ I С.Ш.  проектируемой ТП 6/0,4 кВ №1 – 191,5 кВт (жилая часть здания 1 секция),

- кабельные наконечники проектируемых 2КЛ 0,4 кВ во ВРУ 0,4 кВ Заявителя от РУ 0,4 кВ II С.Ш.  проектируемой ТП 6/0,4 кВ №1 – 191,5 кВт (жилая часть здания 1 секция),

- кабельные наконечники проектируемых 2КЛ 0,4 кВ во ВРУ 0,4 кВ Заявителя от РУ 0,4 кВ I С.Ш.  проектируемой ТП 6/0,4 кВ №1 – 145,8 кВт (жилая часть здания 2 секция),

- кабельные наконечники проектируемых 2КЛ 0,4 кВ во ВРУ 0,4 кВ Заявителя от РУ 0,4 кВ II С.Ш.  проектируемой ТП 6/0,4 кВ №1 – 145,8 кВт (жилая часть здания 2 секция),

- кабельные наконечники проектируемых 2КЛ 0,4 кВ во ВРУ 0,4 кВ Заявителя от РУ 0,4 кВ I С.Ш.  проектируемой ТП 6/0,4 кВ №1 – 232 кВт (жилая часть здания 3 секция),

- кабельные наконечники проектируемых 2КЛ 0,4 кВ во ВРУ 0,4 кВ Заявителя от РУ 0,4 кВ II С.Ш.  проектируемой ТП 6/0,4 кВ №1 – 232 кВт (жилая часть здания 3 секция),

- кабельные наконечники проектируемых 2КЛ 0,4 кВ во ВРУ 0,4 кВ Заявителя от РУ 0,4 кВ I С.Ш.  проектируемой ТП 6/0,4 кВ №1 – 159 кВт (жилая часть здания 4 секция),

- кабельные наконечники проектируемых 2КЛ 0,4 кВ во ВРУ 0,4 кВ Заявителя от РУ 0,4 кВ II С.Ш.  проектируемой ТП 6/0,4 кВ №1 – 159 кВт (жилая часть здания 4 секция),

- кабельные наконечники проектируемых 2КЛ 0,4 кВ во ВРУ 0,4 кВ Заявителя от РУ 0,4 кВ I С.Ш.  проектируемой ТП 6/0,4 кВ №1 – 189,5 кВт (жилая часть здания 5 секция),

- кабельные наконечники проектируемых 2КЛ 0,4 кВ во ВРУ 0,4 кВ Заявителя от РУ 0,4 кВ II С.Ш.  проектируемой ТП 6/0,4 кВ №1 – 189,5 кВт (жилая часть здания 5 секция),

- кабельные наконечники проектируемой КЛ 0,4 кВ во ВРУ 0,4 кВ Заявителя от РУ 0,4 кВ I С.Ш.  проектируемой ТП 6/0,4 кВ №1 – 125,2 кВт (встроенные нежилые помещения),

- кабельные наконечники проектируемой КЛ 0,4 кВ во ВРУ 0,4 кВ Заявителя от РУ 0,4 кВ II С.Ш.  проектируемой ТП 6/0,4 кВ №1 – 125,2 кВт (встроенные нежилые помещения).

Второй этап

- кабельные наконечники проектируемой КЛ 0,4 кВ во вводно-распределительное устройство (ВРУ) 0,4 кВ Заявителя от РУ 0,4 кВ I С.Ш.  проектируемой ТП 6/0,4 кВ №2 – 35 кВт (блочно-модульная котельная для дома поз. 2),

- кабельные наконечники проектируемой КЛ 0,4 кВ во ВРУ 0,4 кВ Заявителя от РУ 0,4 кВ II С.Ш.  проектируемой ТП 6/0,4 кВ №2 – 35 кВт (блочно-модульная котельная для дома поз. 2),

- кабельные наконечники проектируемой КЛ 0,4 кВ во ВРУ 0,4 кВ Заявителя от РУ 0,4 кВ проектируемой ТП 6/0,4 кВ №2 – 3 кВт (щит управлением освещения эстакады),

- кабельные наконечники проектируемой КЛ 0,4 кВ во ВРУ 0,4 кВ Заявителя от РУ 0,4 кВ проектируемой ТП 6/0,4 кВ №2 – 3 кВт (щит наружного освещения),

- кабельные наконечники проектируемых 2КЛ 0,4 кВ во ВРУ 0,4 кВ Заявителя от РУ 0,4 кВ I С.Ш.  проектируемой ТП 6/0,4 кВ №2 – 203,1 кВт (жилая часть здания 1 секция),

- кабельные наконечники проектируемых 2КЛ 0,4 кВ во ВРУ 0,4 кВ Заявителя от РУ 0,4 кВ II С.Ш.  проектируемой ТП 6/0,4 кВ №2 – 203,1 кВт (жилая часть здания 1 секция),

- кабельные наконечники проектируемых 2КЛ 0,4 кВ во ВРУ 0,4 кВ Заявителя от РУ 0,4 кВ I С.Ш.  проектируемой ТП 6/0,4 кВ №2 – 144 кВт (жилая часть здания 2 секция),

- кабельные наконечники проектируемых 2КЛ 0,4 кВ во ВРУ 0,4 кВ Заявителя от РУ 0,4 кВ II С.Ш.  проектируемой ТП 6/0,4 кВ №2 – 144 кВт (жилая часть здания 2 секция),

- кабельные наконечники проектируемых 2КЛ 0,4 кВ во ВРУ 0,4 кВ Заявителя от РУ 0,4 кВ I С.Ш.  проектируемой ТП 6/0,4 кВ №2 – 198,5 кВт (жилая часть здания 3 секция),

- кабельные наконечники проектируемых 2КЛ 0,4 кВ во ВРУ 0,4 кВ Заявителя от РУ 0,4 кВ II С.Ш.  проектируемой ТП 6/0,4 кВ №2 – 198,5 кВт (жилая часть здания 3 секция),

- кабельные наконечники проектируемых 2КЛ 0,4 кВ во ВРУ 0,4 кВ Заявителя от РУ 0,4 кВ I С.Ш.  проектируемой ТП 6/0,4 кВ №2 – 243,4 кВт (жилая часть здания 4 и 5 секция),

- кабельные наконечники проектируемых 2КЛ 0,4 кВ во ВРУ 0,4 кВ Заявителя от РУ 0,4 кВ II С.Ш.  проектируемой ТП 6/0,4 кВ №2 – 243,4 кВт (жилая часть здания 4 и 5 секция).

- Общие требования

  - Местонахождение проектируемых электроустановок филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» и энергопринимающих устройств Заявителя:

| Район | Населенный пункт | Кадастровый номер земельного участка, на котором располагаются энергопринимающие устройства Заявителя |
| --- | --- | --- |
| - | Г. Липецк | 48:20:0046003:349, 48:20:0046003:353 |

  - Разработать проектно-сметную документацию (ПСД) одной стадией (пояснительная записка, рабочая документация, сметная документация) для реконструкции/нового строительства объектов распределительной сети 10 (6)/0,4 кВ, с учетом требований НТД, указанных в п. 10 настоящего ТЗ (при проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки ПСД, в том числе не указанных в данном ТЗ), в объеме следующих мероприятий:

    - Реконструкция (инв. №13014497-00 «КРУ-6кВ с оборудованием на ПС-110 кВ Бугор»:

      - Произвести реконструкцию РУ 6 кВ на I и II С.Ш. ПС 110/35/6 кВ Бугор в части укомплектования линейных ячеек 6 кВ: выкатным элементом, вакуумным выключателем, трансформаторами тока, комплектом микропроцессорных защит, трансформаторами тока нулевой последовательности, по одной на каждой секции шин, и подключение нового оборудования к существующей системе телемеханики (для первого этапа) (Z48- ТР42197928.23, Z48- ТР42197928.22).

      - Для линейных ячеек по п. 2.2.1.1 в РУ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ Бугор произвести расчет параметров настройки и наладку устройств релейной защиты (Z48- ТР42197928.20, Z48- ТР42197928.21).

    - Строительство:

      - От проектируемой ячейки 6 кВ I С.Ш. ПС 110/35/6 кВ Бугор по п. 2.2.1.1 до РУ 6 кВ проектируемой ТП №1 6/0,4 кВ по п. 2.2.2.3 построить КЛ 6 кВ общей ориентировочной протяженностью 475 м, из них 425 м – методом ГНБ (Z48- ТР42194903.02, Z48- ТР42197928.11) (для первого этапа).

      - От проектируемой ячейки 6 кВ II С.Ш. ПС 110/35/6 кВ Бугор по п. 2.2.1.1 до РУ 6 кВ проектируемой ТП №1 6/0,4 кВ по п. 2.2.2.3 построить КЛ 6 кВ общей ориентировочной протяженностью 475 м, из них 425 м – методом ГНБ (Z48- ТР42194903.02, Z48- ТР42197928.11) (для первого этапа).

      - Смонтировать двухтрансформаторную подстанцию № 1 6/0,4 кВ мощностью 2х1250 кВА (для первого этапа) (Z48- ТР42197928.18).

      - От I С.Ш. РУ 6 кВ проектируемой ТП №1 6/0,4 кВ о п. 2.2.2.3 до I С.Ш. РУ 6 кВ проектируемой ТП №2 6/0,4 кВ по п. 2.2.2.6 построить КЛ 6 кВ общей ориентировочной протяженностью 360 м (Z48- ТР42197928.10) (для второго этапа).

      - От II С.Ш. РУ 6 кВ проектируемой ТП №1 6/0,4 кВ о п. 2.2.2.3 до II С.Ш. РУ 6 кВ проектируемой ТП №2 6/0,4 кВ по п. 2.2.2.6 построить КЛ 6 кВ общей ориентировочной протяженностью 380 м (Z48- ТР42197928.10) (для второго этапа).

      - Смонтировать двухтрансформаторную подстанцию № 2 6/0,4 кВ мощностью 2х1000 кВА (для второго этапа) (Z48- ТР42197928.19).

      - От РУ 0,4 кВ проектируемой ТП № 1 6/0,4 кВ по п. 2.2.2.3 до ВРУ 0,4 кВ Заявителя КЛ 0,4 кВ общей ориентировочной протяженностью 15 м (для первого этапа: щит наружного освещения) (Z48- ТР42197928.13).

      - От РУ 0,4 кВ проектируемой ТП № 1 6/0,4 кВ по п. 2.2.2.3 до ВРУ 0,4 кВ Заявителя КЛ 0,4 кВ общей ориентировочной протяженностью 380 м (для первого этапа: щит управлением освещения эстакады) (Z48- ТР42197928.14).

      - От I С.Ш. РУ 0,4 кВ проектируемой ТП № 1 6/0,4 кВ по п. 2.2.2.3 до ВРУ 0,4 кВ Заявителя КЛ 0,4 кВ общей ориентировочной протяженностью 70 м с двумя кабелями в траншее (для первого этапа: жилая часть здания 1 секция) (Z48- ТР42197928.15).

      - От II С.Ш. РУ 0,4 кВ проектируемой ТП № 1 6/0,4 кВ по п. 2.2.2.3 до ВРУ 0,4 кВ Заявителя КЛ 0,4 кВ общей ориентировочной 70 м с двумя кабелями в траншее (для первого этапа: жилая часть здания 1 секция) (Z48- ТР42197928.15).

      - От I С.Ш. РУ 0,4 кВ проектируемой ТП № 1 6/0,4 кВ по п. 2.2.2.3 до ВРУ 0,4 кВ Заявителя КЛ 0,4 кВ общей ориентировочной протяженностью 55 м с двумя кабелями в траншее (для первого этапа: жилая часть здания 2 секция) (Z48- ТР42197928.16).

      - От II С.Ш. РУ 0,4 кВ проектируемой ТП № 1 6/0,4 кВ по п. 2.2.2.3 до ВРУ 0,4 кВ Заявителя КЛ 0,4 кВ общей ориентировочной 55 м с двумя кабелями в траншее (для первого этапа: жилая часть здания 2 секция) (Z48- ТР42197928.16).

      - От I С.Ш. РУ 0,4 кВ проектируемой ТП № 1 6/0,4 кВ по п. 2.2.2.3 до ВРУ 0,4 кВ Заявителя КЛ 0,4 кВ общей ориентировочной протяженностью 85 м с двумя кабелями в траншее (для первого этапа: жилая часть здания 3 секция) (Z48- ТР42197928.17).

      - От II С.Ш. РУ 0,4 кВ проектируемой ТП № 1 6/0,4 кВ по п. 2.2.2.3 до ВРУ 0,4 кВ Заявителя КЛ 0,4 кВ общей ориентировочной 85 м с двумя кабелями в траншее (для первого этапа: жилая часть здания 3 секция) (Z48- ТР42197928.17).

      - От I С.Ш. РУ 0,4 кВ проектируемой ТП № 1 6/0,4 кВ по п. 2.2.2.3 до ВРУ 0,4 кВ Заявителя КЛ 0,4 кВ общей ориентировочной протяженностью 165 м с двумя кабелями в траншее (для первого этапа: жилая часть здания 4 секция) (Z48- ТР42197928.01).

      - От II С.Ш. РУ 0,4 кВ проектируемой ТП № 1 6/0,4 кВ по п. 2.2.2.3 до ВРУ 0,4 кВ Заявителя КЛ 0,4 кВ общей ориентировочной 165 м с двумя кабелями в траншее (для первого этапа: жилая часть здания 4 секция) (Z48- ТР42197928.01).

      - От I С.Ш. РУ 0,4 кВ проектируемой ТП № 1 6/0,4 кВ по п. 2.2.2.3 до ВРУ 0,4 кВ Заявителя КЛ 0,4 кВ общей ориентировочной протяженностью 195 м с двумя кабелями в траншее (для первого этапа: жилая часть здания 5 секция) (Z48- ТР42197928.02).

      - От II С.Ш. РУ 0,4 кВ проектируемой ТП № 1 6/0,4 кВ по п. 2.2.2.3 до ВРУ 0,4 кВ Заявителя КЛ 0,4 кВ общей ориентировочной 195 м с двумя кабелями в траншее (для первого этапа: жилая часть здания 5 секция) (Z48- ТР42197928.02).

      - От I С.Ш. РУ 0,4 кВ проектируемой ТП № 1 6/0,4 кВ по п. 2.2.2.3 до ВРУ 0,4 кВ Заявителя КЛ 0,4 кВ общей ориентировочной протяженностью 70 м (для первого этапа: встроенные нежилые помещения) (Z48- ТР42197928.03).

      - От II С.Ш. РУ 0,4 кВ проектируемой ТП № 1 6/0,4 кВ по п. 2.2.2.3 до ВРУ 0,4 кВ Заявителя КЛ 0,4 кВ общей ориентировочной 70 м (для первого этапа: встроенные нежилые помещения) (Z48- ТР42197928.03).

      - От I С.Ш. РУ 0,4 кВ проектируемой ТП № 2 6/0,4 кВ по п. 2.2.2.4 до ВРУ 0,4 кВ Заявителя КЛ 0,4 кВ общей ориентировочной протяженностью 150 м (для второго этапа: блочно-модульная котельная для дома поз. 2) (Z48- ТР42197928.04).

      - От II С.Ш. РУ 0,4 кВ проектируемой ТП № 2 6/0,4 кВ по п. 2.2.2.4 до ВРУ 0,4 кВ Заявителя КЛ 0,4 кВ общей ориентировочной протяженностью 150 м (для второго этапа: блочно-модульная котельная для дома поз. 2) (Z48- ТР42197928.04).

      - От РУ 0,4 кВ проектируемой ТП № 2 6/0,4 кВ по п. 2.2.2.4 до ВРУ 0,4 кВ Заявителя КЛ 0,4 кВ общей ориентировочной протяженностью 45 м (для второго этапа: щит наружного освещения) (Z48- ТР42197928.05).

      - От РУ 0,4 кВ проектируемой ТП № 2 6/0,4 кВ по п. 2.2.2.4 до ВРУ 0,4 кВ Заявителя КЛ 0,4 кВ общей ориентировочной протяженностью 15 м (для второго этапа: щит управлением освещения эстакады) (Z48- ТР42197928.05).

      - От I С.Ш. РУ 0,4 кВ проектируемой ТП № 2 6/0,4 кВ по п. 2.2.2.4 до ВРУ 0,4 кВ Заявителя КЛ 0,4 кВ общей ориентировочной протяженностью 80 м с двумя кабелями в траншее (для второго этапа: жилая часть здания 1 секция) (Z48- ТР42197928.06).

      - От II С.Ш. РУ 0,4 кВ проектируемой ТП № 2 6/0,4 кВ по п. 2.2.2.4 до ВРУ 0,4 кВ Заявителя КЛ 0,4 кВ общей ориентировочной 80 м с двумя кабелями в траншее (для второго этапа: жилая часть здания 1 секция) (Z48- ТР42197928.06).

      - От I С.Ш. РУ 0,4 кВ проектируемой ТП № 2 6/0,4 кВ по п. 2.2.2.4 до ВРУ 0,4 кВ Заявителя КЛ 0,4 кВ общей ориентировочной протяженностью 55 м с двумя кабелями в траншее (для второго этапа: жилая часть здания 2 секция) (Z48- ТР42197928.07).

      - От II С.Ш. РУ 0,4 кВ проектируемой ТП № 2 6/0,4 кВ по п. 2.2.2.4 до ВРУ 0,4 кВ Заявителя КЛ 0,4 кВ общей ориентировочной 55 м с двумя кабелями в траншее (для второго этапа: жилая часть здания 2 секция) (Z48- ТР42197928.07).

      - От I С.Ш. РУ 0,4 кВ проектируемой ТП № 2 6/0,4 кВ по п. 2.2.2.4 до ВРУ 0,4 кВ Заявителя КЛ 0,4 кВ общей ориентировочной протяженностью 90 м с двумя кабелями в траншее (для второго этапа: жилая часть здания 3 секция) (Z48- ТР42197928.08).

      - От II С.Ш. РУ 0,4 кВ проектируемой ТП № 2 6/0,4 кВ по п. 2.2.2.4 до ВРУ 0,4 кВ Заявителя КЛ 0,4 кВ общей ориентировочной 90 м с двумя кабелями в траншее (для второго этапа: жилая часть здания 3 секция) (Z48- ТР42197928.08).

      - От I С.Ш. РУ 0,4 кВ проектируемой ТП № 2 6/0,4 кВ по п. 2.2.2.4 до ВРУ 0,4 кВ Заявителя КЛ 0,4 кВ общей ориентировочной протяженностью 160 м с двумя кабелями в траншее (для второго этапа: жилая часть здания 4 и 5 секция) (Z48- ТР42197928.09).

      - От II С.Ш. РУ 0,4 кВ проектируемой ТП № 2 6/0,4 кВ по п. 2.2.2.4 до ВРУ 0,4 кВ Заявителя КЛ 0,4 кВ общей ориентировочной 160 м с двумя кабелями в траншее (для второго этапа: жилая часть здания 4 и 5 секция) (Z48- ТР42197928.09).

  - Этапность выполнения работ:

1-й этап

    - Предпроектное обследование (с предоставлением отчёта) с проведением изыскательских работ и выбор места строительства (для площадных объектов)/полосы отвода (линейные объекты); в случае невозможности размещения объекта строительства согласно представленного в ТЗ варианта предоставить альтернативный вариант  (до трех вариантов)  размещения объекта строительства с учетом минимизации количества пересечений, наложения обременения на земельные участки собственников, землевладельцев, землепользователей, арендаторов и т.д. без увеличения стоимости строительства объекта;

    - Получение разрешения на использование земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности без предоставления земельных участков и установления сервитутов (Постановление Правительства РФ от 03.12.2018 №1300), согласование размещение проектируемого объекта на землях, находящихся в частной собственности с собственниками. Получение в органе местного самоуправления муниципального образования Постановления об утверждении схем расположения земельных участков.

    - При прохождении ЛЭП 0,4-6 кВ (размещении ТП) по землям лесного участка (земли лесного фонда) направление заявления в министерство лесного хозяйства Липецкой области о предоставлении документации для выполнения межевания, кадастрового учета и предоставления лесного участка в аренду с последующей разработкой проекта межевания территории (ПМТ) и проекта планировки территории (ППТ), оформление проекта освоения лесов (в случае необходимости), по окончании работ подача лесной декларации.

    - При прохождении ЛЭП 0,4-6 кВ (размещении ТП) по землям особо охраняемых территорий, землям водного фонда - направление заявления в соответствующее ведомство (Главрыбвод, департамент культуры и т.п.) Липецкой области на предоставление условий размещения проектируемых сетей.

    - Разработка проектно-сметной и рабочей документации одной стадией: проектной документации (в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 87) и рабочей документации (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 и другой действующей НТД).

    - Согласование ПСД и РД с Заказчиком, заинтересованными сторонами и надзорными органами (при необходимости, при соответствующем обосновании).

    - В целях сокращения затрат и сроков разработки рабочей документации по данному титулу при проектировании использовать альбомы типовых проектных решений и проектную документацию повторного использования.

2-й этап:

    - Выполнение строительно-монтажных (СМР) и пусконаладочных работ (ПНР) с поставкой оборудования, с учетом требований НТД, указанных в п. 9 настоящего ТЗ (при строительстве необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент выполнения СМР, в том числе не указанных в данном ТЗ).

3-й этап:

Выполнение мероприятий по установлению охранной зоны объекта электросетевого хозяйства с обязательным предоставлением документов, подтверждающих внесение данных в ЕГРН:

- Осуществление мероприятий на местности в целях определения местоположения границ охранной зоны путем определения координат центров опор воздушных линий электропередачи, координат трасс кабельных вставок воздушных линий электропередачи/кабельных линий, координат проекций на земную поверхность точек крепления крайних проводов к траверсам опор воздушных линий электропередачи, характерных точек границ распределительных устройств и подстанций и характерных точек границ охранной зоны, с точностью, удовлетворяющей нормативным требованиям к точности определения координат, в целях определения местоположения границ охранной зоны объектов электросетевого хозяйства. Вычисление площадей охранных зон объектов электросетевого хозяйства. Подготовка и согласование с Заказчиком схемы охранной зоны объекта электросетевого хозяйства, составленной на планово-картографическом материале, на которой должны быть отображены объекты местности, опоры (с указанием их номеров), подстанции и распределительные устройства, трассы кабельных вставок, а также красными сплошными линиями должны быть нанесены границы охранной зоны и её характерные точки (с указанием их номеров). Сверка результатов полевых измерений и согласование перечня объектов, в отношении которых выполнена геодезическая съемка, начальником соответствующего РЭС, в том числе, в формате .хml.

- Подготовка документов, содержащих текстовое и графическое описания местоположения границ зон с особыми условиями использования территорий в связи с наличием охранных зон электросетевых объектов, в формате, актуальном на момент внесения сведений о границах таких зон в ЕГРН.

- Направление комплекта документов в соответствующий территориальный орган Ростехнадзора для согласования границ охранных зон.

- Согласование охранных зон объектов электросетевого хозяйства (при необходимости) осуществляется с учетом требований Постановления Правительства РФ № 736 от 26.08.2013г. «О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, Постановления Правительства РФ № 444 от 17 мая 2016г. «О внесении изменений в некоторые нормативные акты Правительства Российской Федерации» и приказа Ростехнадзора от 17.01.2013 № 9 «Об утверждении Порядка согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства».

- Передача через территориальный орган Ростехнадзора (для объектов, введенных в эксплуатацию после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации № 160) или непосредственно в орган кадастрового учета документов, содержащих текстовое и графическое описания местоположения границ зон с особыми условиями использования территорий в установленном формате, в связи с наличием охранных зон электросетевых объектов.

- Представление Заказчику документов в цифровом и бумажном виде, установленном действующим законодательством, с описанием местоположения границ охранных зон электросетевых объектов, внесенных в ЕГРН, а также документов, подтверждающих такое внесение.

- Исходные данные для проектирования

  - Информация по режимам работы сети, в т.ч. ремонтным, токовые нагрузки в нормальных и ремонтных режимах (летние и зимние), при выполнении реконструкции с заменой проводов.

  - Схемы нормального режима ТП и фидеров сети 6 кВ и 0,4 кВ.

  - Карты уставок РЗА, токи КЗ на шинах питающих центров, данные по емкостным токам замыкания на землю.

Исходные данные предоставляются Подрядчику после заключения договора в соответствии с отдельным запросом Подрядчика.

- Требования к проектированию

Проектно-сметная документация

  - Пояснительная записка.

- реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке проектно-сметной документации;

- исходные данные и условия для подготовки проектно-сметной документации;

- сведения о климатической и географической характеристике района, на территории которого предполагается осуществлять строительство/реконструкцию объекта (ов) распределительной сети 6-0,4 кВ. При проектировании учитывать Карты климатического районирования по ветру, гололеду и ветровой нагрузке при гололеде Липецкой области. Предельные значения пролетов воздушных линий, для соответствующих категорий района по ветру и гололёду, определяются по таблицам типовых проектов. Увеличение установленных предельных значений длин пролётов возможно только при специальном обосновании с согласованием с филиалом ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго»;

- описание вариантов трассы прохождения линейного объекта (в т.ч. с учетом снижения технических потерь и повышения показателей надежности, с учётом анализа перспективного роста нагрузок и обеспечением резерва в целях возможности и доступности подключения новых потребителей) по территории района строительства, обоснование выбранного варианта;

- сведения о проектируемых объектах распределительной сети 6-0,4 кВ, в т.ч. для линейного объекта - указание наименования, назначения и месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта, пропускная способность, полоса отвода;

- сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование и категории земель, на которых будет располагаться электросетевой объект;

- сведения о наличии разработанных и согласованных технических условий;

- технико-экономические характеристики проектируемых объектов распределительной сети 10 кВ (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность и др.);

- обоснование возможности осуществления строительства объекта по этапам строительства с выделением этих этапов;

- сведения об установленном «Узле учета». Текстовая часть пояснительной записки к проектной документации должна содержать отдельный пункт «Узел учета»;

- сведения о примененных инновационных решениях. Текстовая часть пояснительной записки к проектно-сметной документации должна содержать пункт «Инновационные технологии» с информацией о перечне и стоимости инновационных решений, примененных в рамках проекта.

  - Проект полосы отвода.

    - Привести в текстовой части

- характеристику земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства;

- обоснование планировочной организации земельного участка;

- расчет размеров земельных участков, необходимых для размещения линейного и площадного объекта электросетевого комплекса.

    - Привести в графической части

- схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории, согласованную с собственниками земельных участков и смежными землепользователями, с указанием надземных и подземных коммуникаций, пересекаемых в процессе строительства и попадающих в пятно застройки;

- схему планировочной организации земельного участка, план трассы на действующем топоматериале с указанием сведений об углах поворота, длине прямых и криволинейных участков и мест размещения проектируемых объектов электросетевого комплекса.

Требования   по   выбору    земельного    участка   для    размещения    объекта (ов) капитального строительства:

      - при разработке документации осуществлять выбор места размещения объекта, с приоритетным условием нахождения на земельных участках в муниципальной собственности.

      - проектирование объектов на земельных участках, правообладателями которых являются физические лица, юридические лица всех форм собственности допускается в исключительных случаях с обязательным согласованием филиала ПАО «Россети Центр» -«Липецкэнерго» и обоснованием отсутствия возможности размещения объектов энергетики на муниципальных землях (при этом, предоставлять сведения о собственниках и правообладателях земельных участков, на которых предполагается размещение объекта капитального строительства, кадастровые выписки о земельных участках, подлежащих выкупу или временному изъятию при строительстве объекта капитального строительства).

Мероприятия по установлению границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства (нанесение границ охранных зон, внесение сведений о них в ГКН (в т.ч. согласование их с территориальным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), соблюдение требований Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 (ред. от 17.05.2016) «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»).

  - Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (при проектировании ЛЭП).

    - Привести в текстовой части

- сведения об основных электрических характеристиках линейного объекта электросетевого комплекса (КЛ/ВЛ);

- описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость объекта капитального строительства в целом, а также отдельных конструктивных элементов (мероприятий по антиобледенению, молниезащите, заземлению, а также мер по защите конструкций от коррозии и др.);

- описание конструктивных элементов кабельной линии (кабельной вставки, в.ч. соединительных и концевых муфт);

- описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений объекта капитального строительства;

    - Привести в графической части

- схема нормального режима ЛЭП 0,4-10 (6) кВ;

- план трассы ЛЭП, профили переходов через инженерные коммуникации.

- чертежи конструктивных решений и отдельных элементов опор ВЛ (при отступлении от типовых решений) и оборудования, описанных в пояснительной записке;

- чертежи конструктивных решений и отдельных элементов КЛ, кабельных вставок;

- схемы устройства переходов через железные и автомобильные (шоссейные, грунтовые) дороги, а также через водные преграды;

- профили пересечений с инженерными коммуникациями.

  - Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (при проектировании ТП)

    - Привести в текстовой части

- сведения об основных электрических характеристиках и конструкции площадного объекта электросетевого комплекса (ТП);

- сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности;

- описание решений по обеспечению требования к надежности электроснабжения;

- описание и обоснование технических решений, в т.ч. выбор и проверка коммутационных аппаратов с расчетом токов КЗ и расчетом уставок РЗА в соответствии с РД 153-34.0-20.527-98;

- решения по молниезащите и заземлению, в т.ч. выбор и расчет ЗУ;

    - Привести в графической части

- однолинейную схему площадного объекта;

- компоновочные и электротехнические решения (установочные чертежи ТП, электрические принципиальные и монтажные схемы, карта уставок РЗА) площадного объекта. Выбор основного оборудования должен быть выполнен на основании технико-экономического обоснования с приложением обосновывающих документов по вариантам оборудования;

- решения по заземлению и т.д.

  - Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта (включается в состав проектно-сметной документации при необходимости сноса (демонтажа) линейного объекта или его части).

  - Проект организации строительства:

- характеристика трассы линейного объекта, района его строительства, описание полосы отвода;

- сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период строительства, обоснование размеров изымаемого земельного участка (если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории), при необходимости, изъятия земельного участка, сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование;

- сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по участкам трассы;

- перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;

- организационно-технологические схемы, отражающие оптимальную последовательность возведения линейного объекта с указанием технологической последовательности работ.

  - Мероприятия по охране окружающей среды.

  - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

  - Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности, в т.ч. по оснащению присоединяемых объектов средствами коммерческого учета электрической энергии, предусмотренные Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ (при необходимости, при соответствующем обосновании).

  - Требования к сметной документации

      - При формировании сметной стоимости строительства (реконструкции) руководствоваться «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр и действующим законодательством РФ в сфере ценообразования, а также внутренними локальными нормативными актами ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье».

    - В составе сметной документации в обязательном порядке предусмотреть расчет стоимости по укрупненным нормативам цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части электросетевого хозяйства, утвержденным приказом Минэнерго России от 17.01.2019 №10 (УНЦ), с обеспечением не превышения стоимости строительства объекта над стоимостью, рассчитанной по УНЦ.

    - Сметную стоимость строительства приводить в двух уровнях цен: в базисном по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления сметной документации.

    - В электронном виде сметная документация предоставляется в форматах ПО «Гранд-смета» (*.gsf, *.gsfx), универсальном формате (*.xml, *.xmlx). Выходные формы (локальные и объектные сметные расчеты (сметы), Сводный сметный расчет стоимости строительства, Сводка затрат, Конъюнктурный анализ стоимости материалов и оборудования, прочие расчеты) предоставляются в формате MS Excel (*.xls, *.xlsx), пояснительная записка, иные текстовые материалы и титульные листы тома «Сметная документация» - в формате MS Word (*.doc, *.docx).

    - С 01.01.2022 до 30.06.2022 при составлении сметной документации в базисном уровне цен использовать базу ФЕР в редакции 2020 г. с актуальными дополнениями.

    - С 30.06.2022 в соответствии с приказом Минстроя РФ №1046/пр от 30.12.2021 при составлении сметной документации использовать базу ФСНБ-2022 с актуальными дополнениями.

    - Для пересчета сметной стоимости строительства (реконструкции) в текущий уровень цен использовать индексы изменения сметной стоимости строительства, ежеквартально публикуемые и рекомендуемые к применению Минстроем России.

    - Затраты на содержание службы заказчика-застройщика определить с учетом требований Методических рекомендаций по расчету норматива затрат на содержание службы заказчика-застройщика. При необходимости включить в сметный расчет затраты на осуществление строительного контроля.

    - При наличии этапов строительства выполнить отдельные сводные сметные расчеты на каждый этап строительства, с объектными сметами и объединением их в сводку затрат.

    - Руководствуясь «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной  приказом Минстроя РФ от 4.08.2020 №421/п, определить непосредственный размер и включить в сводный-сметный расчет объектов строительства затраты по получению исходно-разрешительной документации и оформлению земельно-имущественных отношений, а также прочие и лимитированные затраты.

    - В случае применения инновационных решений, приведенных в Реестре инновационных технологий ПАО «Россети», выделенная стоимость инноваций должна оформляться Подрядчиком в «Сводной ведомости затрат по применению инновационных технологий» на основе сметных расчетов в разделе проекта «Сметная документация».

    - В рамках предоставления сметной стоимости объекта в обязательном порядке прикладывать 3 коммерческих предложения на каждый материал, которые объединяет в соответствующие группы материалов (кабельно-проводниковая продукция, железобетонные изделия, линейная арматура, арматура к СИП, силовое оборудование, коммутационные аппараты, стройматериалы, метизы, металлопрокат и так далее). Данные по стоимости материалов и оборудования в коммерческих предложениях необходимо свести в сводный реестр по группам материалов. Коммерческие предложения по одной группе материалов должны содержать полный перечень необходимых материалов по данной группе. В сметном расчете используется та стоимость материалов, которая в сумме составляет наименьшее значение по группе материалов. Данный реестр предоставляется в электронном виде в формате Excel, а также каждый реестр по группе материалов в формате pdf за подписью руководителя проектной организации и печатью. В рамках проведения запроса коммерческих предложений (счетов) по стоимости материалов и оборудования, на основании которых формируется сметная стоимость работ, проектная организация несет ответственность за корректность и актуальность цен в предоставленных коммерческих предложениях (счетах).

  - Требования к оформлению ПСД

    - Оформить предварительное размещение объекта строительства, с согласованием местоположения со всеми землепользователями, отвод земельного участка на период строительства.

    - Получить ТУ, при пересечении проектируемой трассы ЛЭП инженерных коммуникаций и прохождении в их охранных зонах, у организаций, в ведении которых они находятся, и выполнить проект согласно выданных ТУ.

    - При выполнении рабочей документации необходимо   руководствоваться положениями ГОСТ Р 21.101-2020. Рабочая документация должна включать в себя следующие документы и материалы:

      - Рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных работ (схемы принципиальные, схемы или таблицы подключения, планы расположения электрооборудования, прокладки электрических сетей и сетей заземления (зануления), кабельный (кабельно-трубный) журнал, ведомость заполнения труб кабелями, разработанные для проектируемого объекта чертежи конструкций и деталей, изготавливаемых в монтажной зоне и т.п.);

      - Ведомости объемов работ (строительно-монтажных и пуско-наладочных).

      - Ссылочные документы: включают ссылки на чертежи типовых конструкций, изделий и узлов ВЛ (указать серии типовых проектов с установочными чертежами опор 0,4-ВЛ 10 (6) кВ, отдельных элементов и узлов опор).

      - Прилагаемые документы:

- типовые проекты с привязкой к конкретному объекту;

- спецификации оборудования, изделий и материалов по ГОСТ 21.110-95;

- опросные листы;

- рабочие чертежи конструкций и деталей и т.д.

    - Выполнить заказные спецификации на основное и вторичное электротехническое оборудование, ЗИП, материалы и инструменты согласовав их с Заказчиком.

    - В спецификации предусмотреть комплектование объекта проектирования информационными и предупреждающими знаками в соответствии с распоряжением ПАО «Россети» от 09.11.2019 года №501р «Об утверждении требований к информационным знакам», ЗИП и аварийный резерв (при обосновании).

    - Согласованную Заказчиком и всеми заинтересованными лицами ПСД предоставить в 3 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 2 экземплярах на USB - носителе: один в формате PDF, второй – в редактируемых форматах МS Officе, AutoCAD, NanoCAD и др. Кроме того, чертежи принципиальных, монтажных схем РЗА, входящих в состав проектно-сметной документации, предоставлять в электронном виде в формате Microsoft Visio.

    - Электронная версия документации должна соответствовать ведомости основного комплекта проектно-сметной документации и комплектоваться отдельно по каждому тому. Наименования файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать названию документации, представленной на бумажных носителях.

    - Не допускается передача проектно-сметной документации в формате PDF с пофайловым разделением страниц.

    - В проектно-сметной документации должны использоваться утвержденные диспетчерские наименования объектов.

    - Разработанная ПСД документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

  - Требования к применяемым техническим решениям и оборудованию

    - При реализации проекта в приоритетном порядке следует рассматривать технические решения с применением оборудования, конструкций, материалов и технологий отечественного производства.

    - Выбор типов оборудования осуществляется по согласованию с Заказчиком.

    - При проектировании объектов распределительной сети 0,4 - 6(10) кВ принять основные требования к оборудованию в соответствии с Типовыми техническими заданиями на поставку оборудования ПАО «Россети Центр» и                            ПАО «Россети Центр и Приволжье», окончательно уточнить на стадии проектирования.

    - Всё применяемое электротехническое оборудование и материалы отечественного и зарубежного производства должны быть новыми (дата изготовления не более полугода), ранее не использованными, соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети», а также пройти процедуру аттестации в ПАО «Россети» (при условии наличия в перечнях оборудования и материалов, подлежащих аттестации).

    - Необходимость применения оборудования импортного производства должна быть обоснована исключительно на основании технико-экономического сравнения с отечественными аналогами.

    - Для российских производителей – наличие положительного заключения МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям.

    - Для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств – наличие сертификатов соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям.

    - По всем видам оборудования Подрядчик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ Р 2.601-2019 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

    - Оборудование и материалы должны функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 25 лет.

    - Марку оборудования, провода, сцепной линейной арматуры согласовать с филиалом.

    - Выполнить проверку ТТ в ячейке(-ах) 6-10 кВ ПС, к которым подключены указанные в данном ТЗ объекты нового строительства, на 10 % погрешность с учетом существующей и перспективной мощности.

    - Выполнить расчет токов к.з., предусмотреть проверку чувствительности защит. В случае необходимости справочно представить в проекте предложение о замене оборудования.

    - Основные требования к КЛ 6(10) кВ

| Напряжение, кВ |  |  | 6 кВ |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность КЛ, км (ориентировочно) |  |  | См. п.2.2 |
| Конструктивное исполнение |  |  | однофазное / трехфазное |
| Сечение жилы, кв. мм |  |  | уточнить проектом (провести проверочный расчет возможности применения кабеля сечением 185 мм2; в случае невозможности/неэффективности применения кабеля с данным сечением, представить альтернативный) |
| Количество проколов, шт. /протяженность, км (ориентировочно) |  |  | См. п.2.2 |
| Материал изоляции кабеля 6-10 кВ |  | Во всех случаях, кроме технологического присоединения потребителей до 150 кВт | Уточнить при проектировании |
|  |  | При технологическом присоединении до 150 кВт | С бумажно-масляной изоляцией или изоляцией, пропитанной нестекающим изоляционным составом |
| Сечение экрана, кв. мм (для кабеля с изоляцией из СПЭ) |  |  | определить проектом |
| Транспозиция экранов (для кабеля с изоляцией из СПЭ) |  |  | определить проектом |
| Заземление экранов (для кабеля с изоляцией из СПЭ) |  |  | определить проектом |
| Пожаробезопасное исполнение КЛ 6-10 кВ |  |  | Да |
| Прокладка КЛ в трубах | Во всех случаях, кроме технологического присоединения потребителей до 150 кВт |  | Тип трубы уточнить при проектировании |
|  | При технологическом присоединении до 150 кВт |  | ПНД |
| Напряжение, кВ |  |  | 0,4 кВ |
| Протяженность КЛ, км (ориентировочно) |  |  | См. п.2.2 |
| Сечение жилы, кв. мм |  |  | Указать (уточнить проектом) |
| Количество КЛ, шт. |  |  | Указать (уточнить проектом) |
| Количество проколов, шт. /протяженность, км (ориентировочно) |  |  | См. п.2.2 |

При наличии соответствующих требований по пересечению инженерных коммуникаций кабельной линией, полученных от собственников пересекаемых инженерных коммуникаций в ТУ на пересечение, прокладку КЛ 0,4-10(6) кВ в местах пересечения с объектами транспортной и иной инфраструктуры осуществлять согласно ПУЭ, с учетом требований Оперативного указания ПАО «МРСК Центра» № ОУ-01-2013 от 27.08.2014 «О выполнении пересечений КЛ 0,4-10 кВ с объектами транспортной инфраструктуры».

Предусмотреть установку предупредительных ж/б пикетов по трассе прохождения КЛ, в т.ч. на углах поворотов КЛ и местах установки соединительных муфт.

Защиту от коммутационных и грозовых перенапряжений выполнить в соответствии с действующим изданием ПУЭ.

При прокладке КЛ 0,4-6,10 кВ предусмотреть защиту в соответствии с ПУЭ.

Требования к проектированию кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена (далее СПЭ):

−	расчет сечения токоведущей жилы по пропускной способности и термической стойкости к токам КЗ;

−	расчет сечения экрана КЛ по пропускной способности и термической стойкости к токам КЗ;

−	расчет потерь на нагрев экрана;

−	метод прокладки КЛ (треугольник);

−	требования к трассе кабеля, глубина, толщина песчаной подсыпки, ГНБ в местах переходов через препятствия (дороги, водоемы, коммуникации и пр.), знаки безопасности, пикеты;

−	выбор способа заземления экранов, выбор ОПН, места их установки определяются необходимостью транспозиции (ОРУ, ВЛ);

−	расчет мест монтажа и количества точек транспозиции экранов (при необходимости, при соответствующем обосновании);

−	расчет величины сопротивления заземления шкафов транспозиции (при необходимости, при соответствующем обосновании);

−	выбор шкафа транспозиции по сечению и марке кабеля;

−	расчет величины емкостных токов.

При прокладке КЛ в кабельных сооружениях, при строительстве ТП должны быть обеспечены Требования по пожарной безопасности кабельных сооружений в соответствии с НТД.

    - Основные требования к КТП 10 (6)/0,4 кВ №1

| Наименование |  |  | Параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конструктивное исполнение |  |  |  |  |  |
| Тип КТП |  |  | проходная |  |  |
| Конструктивное исполнение КТП |  |  | киосковая |  |  |
| Номинальное напряжение ВН/НН, кВ |  |  | 6/ 0,4 |  |  |
| Климатическое исполнение и категория размещения |  |  | У1 |  |  |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96, не менее |  |  | не менее IP 34 (для КТП киоскового типа в металлической оболочке) |  |  |
| Высота установки над уровнем моря, м, не более |  |  | 1000 |  |  |
| Трансформатор в комплекте поставки |  |  | да |  |  |
| Количество трансформаторов |  |  | 2 |  |  |
| Тип ввода ВН |  |  | кабельный |  |  |
| Тип ввода НН |  |  | кабельный |  |  |
| Коридор обслуживания |  | в РУВН | нет |  |  |
|  |  | в РУНН | нет |  |  |
| Силовой трансформатор |  |  |  |  |  |
| Тип трансформатора |  |  | масляный герметичный |  |  |
| Номинальная мощность, кВА |  |  | 1250 |  |  |
| Номинальное напряжение обмоток, кВ: |  |  | ВН | 6 |  |
|  |  |  | НН | 0,4 |  |
| Схема и группа соединения обмоток |  |  | Δ/Yн (Y/Zн) |  |  |
| Способ и диапазон регулирования на стороне ВН |  |  | ПБВ ±2х2,5% |  |  |
| Потери ХХ, Вт, не более |  |  | 1350 |  |  |
| Потери КЗ, Вт, не более |  |  | 13250 |  |  |
| РУ ВН |  |  |  |  |  |
| Тип коммутационных аппаратов |  |  | выключатели нагрузки |  |  |
| Тип защитного аппарата |  |  | предохранитель |  |  |
| РУ НН |  |  |  |  |  |
| Тип вводного коммутационного аппарата |  |  | рубильник /стационарный автоматический выключатель (уточнить при проектировании) |  |  |
| Номинальный ток вводного аппарата, А |  |  | 1600 |  |  |
| Число отходящих линий (с учетом расширения) |  |  | Определить проектом согласно п.2.2 |  |  |
| Тип коммутационного аппарата отходящих линий |  |  | автоматический выключатель с электронным расцепителем с возможностью плавной настройки время-токовых характеристик (уточнить с проектом) |  |  |
| Учёт в РУНН (ввод) | счетчик электрической энергии |  | класса точности не ниже 0,5S, требования к электросчетчикам приведены в СТО 34.01-5.1-009-2019 ПАО «Россети» |  |  |
|  | трансформаторы тока 0,4 кВ |  | класса точности не ниже 0,5S, межповерочный интервал не менее 8 лет |  |  |
|  | наличие испытательной коробки |  | да |  |  |
| Учёт в РУНН (отходящие линии) | Номер линии |  |  |  |  |
|  | Резерв |  |  |  |  |
|  | счетчик электрической энергии |  | класса точности не ниже 0,5S, требования к электросчетчикам приведены в СТО 34.01-5.1-009-2019 ПАО «Россети» |  |  |
|  | трансформаторы тока 0,4 кВ |  | класса точности не ниже 0,5S, межповерочный интервал не менее 8 лет |  |  |
|  | наличие испытательной коробки |  | да |  |  |
|  | Во всех случаях, кроме присоединения потребителей до 150 кВт |  | Установка шкафа ТМ и АСУЭ в комплекте: 3ф. прибор(ы) учета (ПУ) на вводе (ах) 0,4 кВ с интерфейсом RS-485, модуль или модули ввода дискретных сигналов (телесигнализации), испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом (функции ТМ и АСУЭ), источник резервного питания на базе ионисторов, обеспечивающий автономность работы не менее 3-х минут. Характеристики контроллера и модуля ввода дискретных сигналов определяются в зависимости от необходимого объема сбора телеметрической информации в соответствии с требованиями Методических указаний по автоматизации распределительных воздушных электрических сетей 6-10 кВ и оборудованию устройствами телеметрии ТП 6-10/0,4 кВ ПАО «МРСК Центра» (МИ БП 11/07-01/2020). |  |  |
| Тип АСУЭ филиала |  |  | ПО «Пирамида-сети» |  |  |
| Категория значимости объектов КИИ |  |  | В проектной документации предусмотреть определение категории значимости объектов КИИ на основании показателей критериев значимости объектов КИИ и их значений, предусмотренных перечнем показателей критериев значимости объектов КИИ Российской Федерации и их значений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2018 № 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений». |  |  |
| Требования к информационной безопасности |  |  | В проектной документации определить предварительные требования к обеспечению информационной безопасности на объекте, в том числе требования по обеспечению безопасности значимых объектов КИИ в соответствии с приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». |  |  |

    - Основные требования к КТП 10 (6)/0,4 кВ №2

| Наименование |  |  | Параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конструктивное исполнение |  |  |  |  |  |
| Тип КТП |  |  | тупиковая |  |  |
| Конструктивное исполнение КТП |  |  | киосковая |  |  |
| Номинальное напряжение ВН/НН, кВ |  |  | 6/ 0,4 |  |  |
| Климатическое исполнение и категория размещения |  |  | У1 |  |  |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96, не менее |  |  | не менее IP 34 (для КТП киоскового типа в металлической оболочке) |  |  |
| Высота установки над уровнем моря, м, не более |  |  | 1000 |  |  |
| Трансформатор в комплекте поставки |  |  | да |  |  |
| Количество трансформаторов |  |  | 2 |  |  |
| Тип ввода ВН |  |  | кабельный |  |  |
| Тип ввода НН |  |  | кабельный |  |  |
| Коридор обслуживания |  | в РУВН | нет |  |  |
|  |  | в РУНН | нет |  |  |
| Силовой трансформатор |  |  |  |  |  |
| Тип трансформатора |  |  | масляный герметичный |  |  |
| Номинальная мощность, кВА |  |  | 1000 |  |  |
| Номинальное напряжение обмоток, кВ: |  |  | ВН | 6 |  |
|  |  |  | НН | 0,4 |  |
| Схема и группа соединения обмоток |  |  | Δ/Yн (Y/Zн) |  |  |
| Способ и диапазон регулирования на стороне ВН |  |  | ПБВ ±2х2,5% |  |  |
| Потери ХХ, Вт, не более |  |  | 957 |  |  |
| Потери КЗ, Вт, не более |  |  | 9545 |  |  |
| РУ ВН |  |  |  |  |  |
| Тип коммутационных аппаратов |  |  | выключатели нагрузки |  |  |
| Тип защитного аппарата |  |  | предохранитель |  |  |
| РУ НН |  |  |  |  |  |
| Тип вводного коммутационного аппарата |  |  | рубильник /стационарный автоматический выключатель (уточнить при проектировании) |  |  |
| Номинальный ток вводного аппарата, А |  |  | 1250 |  |  |
| Число отходящих линий (с учетом расширения) |  |  | Определить проектом согласно п.2.2 |  |  |
| Тип коммутационного аппарата отходящих линий |  |  | автоматический выключатель с электронным расцепителем с возможностью плавной настройки время-токовых характеристик (уточнить с проектом) |  |  |
| Учёт в РУНН (ввод) | счетчик электрической энергии |  | класса точности не ниже 0,5S, требования к электросчетчикам приведены в СТО 34.01-5.1-009-2019 ПАО «Россети» |  |  |
|  | трансформаторы тока 0,4 кВ |  | класса точности не ниже 0,5S, межповерочный интервал не менее 8 лет |  |  |
|  | наличие испытательной коробки |  | да |  |  |
| Учёт в РУНН (отходящие линии) | Номер линии |  |  |  |  |
|  | Резерв |  |  |  |  |
|  | счетчик электрической энергии |  | класса точности не ниже 0,5S, требования к электросчетчикам приведены в СТО 34.01-5.1-009-2019 ПАО «Россети» |  |  |
|  | трансформаторы тока 0,4 кВ |  | класса точности не ниже 0,5S, межповерочный интервал не менее 8 лет |  |  |
|  | наличие испытательной коробки |  | да |  |  |
|  | Во всех случаях, кроме присоединения потребителей до 150 кВт |  | Установка шкафа ТМ и АСУЭ в комплекте: 3ф. прибор(ы) учета (ПУ) на вводе (ах) 0,4 кВ с интерфейсом RS-485, модуль или модули ввода дискретных сигналов (телесигнализации), испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом (функции ТМ и АСУЭ), источник резервного питания на базе ионисторов, обеспечивающий автономность работы не менее 3-х минут. Характеристики контроллера и модуля ввода дискретных сигналов определяются в зависимости от необходимого объема сбора телеметрической информации в соответствии с требованиями Методических указаний по автоматизации распределительных воздушных электрических сетей 6-10 кВ и оборудованию устройствами телеметрии ТП 6-10/0,4 кВ ПАО «МРСК Центра» (МИ БП 11/07-01/2020). |  |  |
| Тип АСУЭ филиала |  |  | ПО «Пирамида-сети» |  |  |
| Категория значимости объектов КИИ |  |  | В проектной документации предусмотреть определение категории значимости объектов КИИ на основании показателей критериев значимости объектов КИИ и их значений, предусмотренных перечнем показателей критериев значимости объектов КИИ Российской Федерации и их значений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2018 № 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений». |  |  |
| Требования к информационной безопасности |  |  | В проектной документации определить предварительные требования к обеспечению информационной безопасности на объекте, в том числе требования по обеспечению безопасности значимых объектов КИИ в соответствии с приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». |  |  |

- Требования к проведению СМР и ПНР

  - Последовательность проведения работ:

    - Подготовительные работы и поставка оборудования;

    - Работы по выносу в натуру и геодезическая разбивка сооружений;

    - Проведение СМР (при необходимости, в соответствии с проектом, на данном этапе произвести комплекс работ по восстановление прилегающей территории до первоначального состояния).

    - Проведение ПНР, в том числе актуализация (при необходимости, в соответствии с проектом) однолинейных схем 6-10 кВ РЭС и прописывание элементов в АСТУ ОТУ (визуально и привязка ТС, ТИ и ТУ).

  - Основные требования при производстве работ:

    - Выполнение при необходимости (в соответствии с проектом) землеустроительных работ, решать все вопросы, связанные с землеотводом (кадастровые, оценочные и другие работы, предусмотренные законодательством РФ) под электросетевой объект, подготовка проектов сервитутов, договоров купли-продажи, аренды, или субаренды земельных участков, изымаемых для строительства и подписание их у правообладателей (при необходимости).

    - Страхование рисков, в том числе причинения ущерба третьей стороне.

    - Комплектация материалами, необходимыми для строительства, в строгом соответствии с технологической последовательностью СМР и в сроки, установленные календарным планом и графиком строительства, согласованным Заказчиком.

    - Производство работ согласно утверждённой Заказчиком в производство работ РД, нормативных документов, регламентирующих производство общестроительных работ.

    - Закупка и поставка оборудования и материалов, предусмотренных РД и согласованных Заказчиком, необходимых для производства СМР и ПНР (изменение номенклатуры поставляемых материалов должно быть согласовано с Заказчиком и проектной организацией без изменения сметной стоимости).

    - Оформление при необходимости (при соответствующем обосновании) разрешений на производство земляных работ.

    - Выполнение всех необходимых согласований, возникающих в процессе строительства.

    - Выполнение всех Технических условий, выданных заинтересованными организациями.

    - Оформление исполнительной документации в соответствии с НТД, передача ее Заказчику для утверждения в полном объеме по завершению этапов строительства или полного завершения строительства объекта.

    - Представление необходимых документов для оформления ввода объекта в эксплуатацию Заказчиком по завершении работ.

- Требования обеспечения безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации

  - Требования по обеспечению информационной безопасности

Организационные и технические меры защиты информации, реализуемые в рамках подсистемы информационной безопасности, в зависимости от обрабатываемой информации и решаемых задач должны быть направлены на:

- исключение неправомерного доступа к обрабатываемой информации, уничтожения такой информации, ее модифицирования, блокирования, копирования, предоставления и распространения, а также иных неправомерных действий в отношении такой информации;

- исключение воздействия на технические средства обработки информации, в результате которого может быть нарушено и (или) прекращено функционирование системы и обеспечивающих (управляемых, контролируемых) им процессов;

- восстановление функционирования системы, в том числе за счет создания и хранения резервных копий необходимой для этого информации.

Порядок создания подсистемы безопасности, этапность работ, а также разработка технической и рабочей документации должны соответствовать ГОСТ Р 51583-2014 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения», Положениями Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» и соответствующими подзаконным нормативно-правовым актам.

Для обеспечения защиты информации, содержащейся в Системе, должны быть проведены следующие мероприятия:

- категорирование информационной системы в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» и Постановления Правительства РФ от 08.02.2018 № 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений»;

- разработка модели угроз и нарушителей безопасности информации в соответствии с Методикой оценки угроз безопасности информации, утвержденной ФСТЭК России 05.02.2021 и БДУ ФСТЭК России;

- разработка частного технического задания на подсистему информационной безопасности с выставлением требований по реализации мер по обеспечению безопасности объекта КИИ в соответствии с Приказом ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

  - Требования к частному техническому заданию на подсистему информационной безопасности

Частное техническое задание на создание подсистемы информационной безопасности Системы должно использоваться как основной источник требований к обеспечению информационной безопасности на стадии проектирования Системы.

При разработке Частного технического задания на создание подсистемы информационной безопасности Системы и при дальнейшем проектировании и реализации Системы должны быть учтены требования стандартов ПАО «Россети».

В зависимости от категории обрабатываемой информации и актуальных угроз безопасности информации, масштаба потенциальных последствий нарушения или прегрешения функционирования Системы, а также разглашения обрабатываемой им информации в ЧТЗ должны быть реализованы следующие организационные и технические меры:

- идентификация и аутентификация (ИАФ);

- управление доступом (УПД);

- ограничение программной среды (ОПС);

- защита машинных носителей информации (ЗНИ);

- аудит безопасности (АУД);

- антивирусная защита (АВЗ);

- предотвращение вторжений (компьютерных атак) (СОВ);

- обеспечение целостности (ОЦЛ);

- обеспечение доступности (ОДТ);

- защита технических средств и систем (ЗТС);

- защита информационной (автоматизированной) системы и ее компонентов (ЗИС);

- планирование мероприятий по обеспечению безопасности (ПЛН);

- управление конфигурацией (УКФ);

- управление обновлениями программного обеспечения (ОПО);

- реагирование на инциденты информационной безопасности (ИНЦ);

- обеспечение действий в нештатных ситуациях (ДНС);

- информирование и обучение персонала (ИПО).

В ЧТЗ на подсистему защиты информации должна быть отражена необходимость разработки пакета документов:

- Пояснительная записка на подсистему информационной безопасности;

- Спецификация технических решений подсистемы информационной безопасности;

- Техническое задание на реализацию подсистемы информационной безопасности.

- Требования к подрядной организации

Подрядная организация:

- должна обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных и строительно-монтажных, пусконаладочных работ не менее 3 лет;

- должна быть членом саморегулируемой организации в области проектирования и строительства, соответствующей виду выполняемых работ согласно ТЗ;

- имеет право привлекать специализированные Субподрядные организации, по согласованию с Заказчиком.

- Гарантийные обязательства

  - Гарантия на оборудование и материалы должна распространяться не менее чем на 60 месяцев, на СМР и ПНР – 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию.

  - Подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Сроки выполнения работ

Сроки выполнения работ определяются общим Техническим заданием, оформляющемся к лоту для проведения торгово-закупочной процедуры.

Проектные и строительно-монтажные, пусконаладочные работы выполняются в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком выполнения работ.

- Основные нормативно-технические документы, определяющие требования к проектированию и строительству

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Лесной кодекс РФ;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- Федеральный закон Российской Федерации от 12.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;

- Приказ ФСТЭК России от 14.03.2014 № 31 «Об утверждении требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды»;

- Постановление правительства Российской федерации от 08.02.2018 № 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений»;

- Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;

- ГОСТ Р 51583-2014 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения»;

- Постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Постановление Правительства РФ от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», с последующими изменениями;

- Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 N 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»;

- Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе»;

- Концепция цифровизации сетей на 2018-2030 гг. ПАО «Россети»;

- СТО 34.01-21.1-001-2017 «Распределительные электрические сети напряжением 0,4-110 кВ. Требования к технологическому проектированию»;

- СТО 34.01-6.1-001-2016. «Программно-технические комплексы подстанций 6-10 (20) кВ. Общие технические требования»;

- Технические требования к компонентам цифровой сети (утверждены распоряжением ПАО «Россети» от 25.05.2020 №121 р);

- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»;

- СТО 56947007-29.240.02.001-2008 «Методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений»;

- СТО 34.01-2.2-033-2017 «Линейное коммутационное оборудование 6-35 кВ – секционирующие пункты (реклоузеры). Том 1.2. Секционирующие пункты (реклоузеры)»;

- СТО 34.01-6.1-001-2016. «Программно-технические комплексы подстанций 6-10 (20) кВ. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-3.2-011-2021. Трансформаторы силовые распределительные 6-10 кВ мощностью 63-2500 кВА. Требования к уровню потерь холостого хода и короткого замыкания;

- СТО 56947007-29.240.02.001-2008 «Методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений»;

- СТО 34.01-2.3.3-037-2020 ПАО «Россети» Трубы для прокладки кабельных линий напряжением выше 1 кВ;

- РД 153-34.0-20.527-98 «Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования»;

- Технические требования к компонентам цифровой сети ПАО «Россети»;

- Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ, № 14278. Утверждены Минтопэнерго 20.05.1994 г.;

- Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20 кВ;

- ГОСТ Р 21.101-2020. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;

- Методические указания ПАО «МРСК Центра» по установке индикаторов короткого замыкания на воздушных линиях электропередач в сетях 6-10 кВ, МИ БП 11/06-01/2020;

- Руководство «Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей  при выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;

- Положение об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Центр» /                      ПАО «Россети Центр и Приволжье»;

- РД 153-34.0-20.527-98 «Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования»;

- Инструкция 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»;

- Руководство «Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей   при выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;

- Руководство «Порядок ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса 
ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/08-02/2019;

- Руководство «Организация и осуществление входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/08-02/2019;

- СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства"

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство».

Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании и строительстве необходимо руководствоваться последними редакциями документов, действующих на момент разработки ПСД и выполнении СМР(ПНР), в т.ч. включенными в актуальный Перечень нормативной технической (технологической) документации, используемой в производственно-хозяйственной деятельности ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье»

Начальник управления

технологического развития и цифровизации               ____________                         О.А. Серёдкин

Исп. Бухалова Л.Н.

22-81-88