Приложение № 5

к техническому заданию

# Типовые технические решения

по организации интеллектуального учета электроэнергии

- ТЕРМИНЫ И ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Информационно-измерительные комплексы (ИИК) - функционально объединенная и территориально локализованная совокупность программно-технических средств учета электроэнергии по данной точке измерений, в которой формируются и преобразуются сигналы, содержащие количественную информацию об измеряемых величинах, реализуются вычислительные и логические операции, предусмотренные процессом измерений, а также интерфейс доступа к информации по данной точке измерений электроэнергии.

Информационно-вычислительные комплексы электроустановки (ИВКЭ) - совокупность функционально объединенных программных и технических средств, предназначенная для решения задач сбора и обработки результатов измерений, диагностики средств измерений в пределах одной электроустановки, а также обеспечения интерфейсов доступа к этой информации.

Информационно-вычислительный комплекс (ИВК) - совокупность функционально объединенных программных, информационных и технических средств, предназначенная для решения задач диагностики состояний средств и объектов измерений, сбора, обработки и хранения результатов измерений, поступающих от ИВКЭ и ИИК, их агрегирование, а также обеспечения интерфейсов доступа к этой информации

Объект - совокупность оборудования ИИК, ИВКЭ, ИВК, относящегося к одной трансформаторной подстанции, от отходящих линий которой производится электроснабжение потребителей.

ОИК АСТУ – оперативный информационный комплекс автоматизированной системы технологического управления;

Система обеспечения единого времени (СОЕВ) - функционально объединенная совокупность программно-технических средств измерений и синхронизации времени в данной автоматизированной информационно-измерительной системе, в которой формируются и последовательно преобразуются сигналы, содержащие количественную информацию об измеряемой величине времени.

GSM (русск. СПС-900) - глобальный цифровой стандарт для мобильной сотовой связи.

PLC (англ. Power line communication) - термин, описывающий несколько разных систем для использования линий электропередачи (ЛЭП) для передачи голосовой информации или данных.

GPRS (англ. General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования) - надстройка над технологией мобильной связи GSM, осуществляющая пакетную передачу данных.

LTE (англ. Long-Term Evolution - долговременное развитие, часто обозначается как 4G LTE) стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных для мобильных телефонов и других терминалов, работающих с данными.

3G (англ. third generation - третье поколение), технологии мобильной связи 3 поколения - набор услуг, который объединяет как высокоскоростной мобильный доступ с услугами сети Интернет, так и технологию радиосвязи, которая создает канал передачи данных.

ГОСТ - государственный стандарт

АРМ - автоматизированное рабочее место

БД - база данных

ТП - трансформаторная подстанция

КТП - комплектная трансформаторная подстанция

ЗТП - закрытая трансформаторная подстанция

МТП - мачтовая трансформаторная подстанция

СТП - столбовая трансформаторная подстанция

ВЛ - воздушная линия электропередач

СИП - самонесущий изолированный провод

ШУР - шкаф учета распределительный

ТТ - трансформатор тока

ПУ - прибор учета

ТУ - точка учета

УСПД - устройство сбора и передачи данных (шлюз, концентратор)

ПУЭ - правила устройства электроустановок

- ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Основными компонентами системы являются приборы учета с цифровыми интерфейсами или со встроенными PLC (RF, GSM, GPRS, 3G) - модемами, устройства сбора и передачи данных, GPRS - модемы, аппаратно-программный комплекс.

Приборы учета электрической энергии электронные многофункциональные предназначены для измерения активной и реактивной энергии и мощности, должны соответствовать технической политике ПАО «Россети».

Трехфазный прибор учета может подключаться непосредственно к измеряемой цепи (далее - прямое включение), через трансформаторы тока к сети напряжением 0,4 кВ (далее - полукосвенное включение), или через трансформаторы тока и трансформаторы напряжения к сети напряжением выше 0,4 кВ (далее - косвенное включение).

УСПД предназначено для реализации функции опроса группы ПУ, предоставления интерфейса доступа к ПУ, хранения информации полученной от ПУ и передачи информации на компьютер аппаратно-программного комплекса через GPRS-модем по каналам связи GSM, Ethernet, 3G, LTE.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Организация учета электроэнергии включает в себя следующие работы:

- проведение предпроектного обследования объектов;

- разработка проектно-сметной документации (далее - проект) на основании типовых технических решений;

- поставка оборудования и материалов согласно утвержденной спецификации;

- комплектация оборудования и материалов;

- выполнение работ по монтажу оборудования и технических средств, прокладка необходимых кабельных линий в соответствие с проектом;

- выполнение пусконаладочных работ, включая интеграцию вновь установленного оборудования системы учета в существующий информационно-информационный комплекс (ИВК), интеграция УСПД или вводных счетчиков (в случае отсутствия УСПД в соответствии с типовыми техническими решениями) в существующий ОИК АСТУ с передачей сигналов телесигнализации и телеизмерений со счетчиков электроэнергии по протоколу МЭК 60870-5-104;

- разработка рабочей и эксплуатационной документации;

- передача смонтированной системы учета электроэнергии в опытную эксплуатацию;

- передача системы учета электроэнергии в промышленную эксплуатацию, оформление отчетных документов.

Типовые технические решения предназначены для разработки проектной документации по монтажу средств учета электроэнергии, и не содержат структуру пусконаладочных работ, разработку рабочей и эксплуатационной документации, а также мероприятия по передаче системы в опытную и промышленную эксплуатацию.

Рабочая документация на систему учета электроэнергии  должна базироваться на расчете, проведенном в соответствии с принятыми в проекте решениями на основании типовых технических решений, приведенных в данном альбоме.

В соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электроэнергии, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442, учет активной и реактивной энергии и мощности производится, как правило, на границе балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства и смежных субъектов розничного рынка.

При отсутствии технической возможности установки прибора учета на границе балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства, прибор учета подлежит установке в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности, в котором имеется техническая возможность его установки.

В индивидуальных жилых домах частного сектора монтаж приборов учета следует осуществлять на опорах линий электропередач или в выносных шкафах, устанавливаемых на фасадах жилых домов или хозяйственных построек. При установке приборов учета с выносными дисплеями (сплит-счетчики), монтаж производится в месте подключения отходящей линии (ввода) к сетям электроснабжения потребителей.

Крепление выносного шкафа осуществляется винтами к конструкции стены с обеспечением необходимого пожарозащитного зазора либо на несгораемом основании. Крепление выносного шкафа к опоре осуществлять хомутами из бандажной ленты, сплит-счетчиков в соответствии с рекомендациями завода изготовителя. Крепление прибора учета и автоматического выключателя к конструкции шкафа следует осуществлять на DIN-рейку или винтами (саморезами). При монтаже вводов использовать самонесущий изолированный провод (СИП). При наличии у потребителя двух вводов проектом необходимо предусмотреть монтаж одного ввода и одного прибора учета, при этом второй ввод аннулируется. В случае питания нескольких потребителей от одного ввода (двух- или четырехквартирные дома без мест общего пользования и т.п.), рекомендуется предусматривать разделение вводов с установкой соответствующего числа приборов учета.

На КТП (ТП), находящихся на балансе сетевой компании, предусмотреть установку балансовых приборов учета на вводах 0,4 кВ каждого силового трансформатора, а при наличии технической возможности - на каждой отходящей линии 0,4 кВ. Трансформаторы тока подлежат установке в РУ 0,4 кВ, при этом допускается установка трансформаторов тока в отдельном шкафу. Место установки приборов учета на ТП (в случае отсутствия УСПД в соответствии с типовыми техническими решениями) - шкаф низкого напряжения КТП. В случае отсутствия возможности монтажа в шкафу низкого напряжения установка приборов учета производится в металлическом или пластиковом шкафу. В случае установки на ТП шкафа АСУЭ с функцией диспетчеризации вводной счетчик должен устанавливаться совместно с концентратором (УСПД) и оборудования связи (диспетчеризации) в одном шкафу. Крепление шкафа АСУЭ с функцией диспетчеризации предусмотреть на КТП в месте, удобном для обслуживания. В ТП закрытого типа при наличии обогрева монтаж приборов учета и концентраторов (шлюзов) производить без шкафов к внутренней поверхности стены в месте, удобном для обслуживания. Для обеспечения приема-передачи информации предусмотреть вынос антенны за пределы шкафов с защитными мерами, исключающими хищение антенн.

Для обеспечения возможности безопасной замены приборов учета прямого включения при их установке в выносных шкафах, должна быть предусмотрена установка автоматических выключателей типа «ВА». В случае установки таких выносных шкафов на опоре, для обеспечения безопасной замены приборов учета вместо автоматических выключателей должны применяться выключатели нагрузки. При размещении приборов учета полукосвенного и косвенного включения в шкафах должна быть предусмотрена установка испытательной коробки. Если отсутствует техническая возможность установки прибора учета вне жилых или хозяйственных помещений, то прибор учета монтируется на месте ранее установленного прибора учета. При монтаже трансформаторов тока, не зависимо от места их установки (РУ-0,4 КТП, комплектный шкаф учета и т.п.) должен быть предусмотрен выключатель нагрузки, расположенный до них по направлению потока мощности.

В связи с тем, что приборы учета многих производителей являются ретрансляторами и при их отключении может пропасть связь с другими приборами учета, целесообразно устанавливать в шкафу учета пластину на винтах с «секретным» шлицом,  закрывающую автоматический выключатель и усложняющий процесс отключения и выключения автоматического выключателя.

Подключение к электросети приборов учета электрической энергии, концентраторов, модемов и другого оборудования следует осуществлять в строгом соответствии с маркировками, указанными на разъемах приборов и технической документации на оборудование.

Приведенные в данной документации размеры шкафов, типы материалов, арматуры СИП, оборудования, указания длин проводов и вариантов монтажа приведены для примера, окончательно номенклатура утверждается заказчиком при согласовании технических решений, выбранных после проведения предпроектного обследования.

Приоритетным вариантом установки прибора учета на границе балансовой принадлежности с индивидуальными жилыми домами является сплит-счетчики. В обоснованных случаях невозможности использования сплит-счетчиков, применяется вариант с выносными шкафами учета, устанавливаемыми на фасадах домовладений. В случае отсутствия возможности установить выносной шкаф на фасаде домовладения (невозможность согласовать место установки с собственником, недоступность прибора учета для дальнейшей эксплуатации в отсутствие потребителя), допускается устанавливать его на опоре линий электропередач. При установке шкафа на опоре, спуски к шкафу учета и монтаж шкаф учета допускается выполнить с креплением на кронштейнах от тела опоры на 10-15 см для обслуживания, ревизии элементов опоры ВЛ (траверсы, изоляторы, осветительные приборы и пр.) с подъемом на опору с помощью монтерских лазов. Также допускается монтаж более одного выносного шкафа на опору, если от нее подключены два и более потребителей и невозможен монтаж выносных шкафов учета на фасадах соответствующих домовладений. Возможен вариант установки в одном шкафу ПУ 2 или 3-х потребителей от одной опоры.  При монтаже более одного выносного шкафа на опоре возможно отклонение от вертикальной оси установки не более 200 мм. Если по объективным причинам невозможна установка прибора учета вне жилых, либо хозяйственных помещений, то прибор учета монтируется на месте ранее установленного прибора учета.

Для подключения ответвления из провода СИП к неизолированным проводам ВЛ использовать прокалывающий зажим. Для подключения ответвлений к магистрали, выполненной СИП использовать прокалывающие зажимы с раздельными затяжными болтами на магистраль и ответвление, позволяющие многократно подключать и отключать абонентов, а также менять сечение ответвительного провода, не снимая зажим с магистрали. Для соединения провода СИП с проводом потребителя (на фасаде дома) следует использовать герметичные соединительные (прокалывающие) зажимы.

Крепление провода СИП при его прокладке по телу опоры производится с помощью дистанционных фиксаторов, закрепленных по телу опоры стальной бандажной лентой. Крепление СИП к телу опоры осуществляется с помощью анкерного кронштейна, закрепленного стальной бандажной лентой, и анкерного зажима. Крепление провода СИП по стене (фасаду) здания производится с помощью дистанционных фиксаторов, закрепленных шурупами. У потребителей - юридических лиц, подключенных от собственных ТП, техническими решениями предусмотрена установка на границе балансовой принадлежности ПКУ-6(10) кВ, замена существующих приборов учета, установленных на ТП на современные приборы учета с GSM-модемом (при отсутствии опосредованно подключенных потребителей) или прибора учета с установкой УСПД (для опроса счетчиков опосредованно присоединенных потребителей).

Монтаж УСПД и оборудования связи осуществляется в отдельном шкафу АСУЭ с функцией диспетчеризации, устанавливаемом на ТП в удобном для обслуживания месте. В ТП закрытого типа монтаж приборов учета и шкафов АСУЭ с функцией диспетчеризации производится на внутренней поверхности стены в месте, удобном для обслуживания. Выносная антенна располагается таким образом, чтобы обеспечить наилучший уровень приема и передачи сигнала, при необходимости следует предусмотреть вынос антенны за пределы ТП.

Если фактическая нагрузка потребителя не позволяет произвести установку прибора учета прямого включения, должна быть предусмотрена установка прибора учета трансформаторного подключения с трансформаторами тока.

Для ТП, протяженность отходящих линий от которой превышает 500 м и существует повышенная зашумленность канала PLC от внешних факторов или потеря радиосигнала, должна быть предусмотрена установка ретрансляторов сигнала. Необходимость и место установки ретрансляторов на объекте определяется во время проведения предпроектного обследования и уточняется в процессе пуско-наладочных работ. В случае небольшого количества потребителей в контуре ТП, допускается установка приборов учета со встроенным модемом GSM у потребителей и в ТП.

- МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При проведении работ по монтажу и наладке систем учета должны соблюдаться требования, установленные ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.3-75, ГОСТ 26104-89, «Правилами охраны труда  при эксплуатации электроустановок», «Правилами устройства электроустановок» и «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Все работы по монтажу и подключению приборов учета электрической энергии и измерительных трансформаторов тока, модемов, каналообразующей аппаратуры следует производить в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» гл. 1.5, а также руководствами по эксплуатации и по монтажу оборудования.

Последовательность работ по организации учета электроэнергии состоит в следующем:

- установить приборы учета электроэнергии согласно принятым и согласованным техническим решениям;

- установить шкафы АСУЭ с функцией диспетчеризации на ТП в удобном для обслуживания месте;

- организовать информационное взаимодействие всех компонентов системы.

В рамках данных технических решений уровень ИВК и ОИК АСТУ не рассматривается, тестирование каналов связи при сдаче объекта выполнить в соответствии с эксплуатационной документацией ИВК и ОИК АСТУ.

При монтаже кабельных проводок в местах присоединения жил проводов и кабелей необходимо оставлять запас провода или кабеля, обеспечивающий возможность повторного присоединения. Места соединений и ответвлений должны быть доступны для осмотра и ремонта, при этом провода и кабели не должны испытывать механических усилий.

При установке сплит-счетчиков допускается их установка на высоте выше 1,6 м на опорах линий электропередачи.

ПРИМЕЧАНИЕ: предлагаемый перечень типовых технических решений не является исчерпывающим. При проектировании допускается применение технических решений не указанных в данном перечне при условии соблюдения технических и функциональных требований указанных в техническом задании.

РАЗДЕЛ 1: Модернизация/организация учета электроэнергии.

№2. Установка 1ф. прибора на неизолированный провод (в разрыв) split – исполнение (ФЛ, ЮЛ).

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Однофазный прибор учета электроэнергии (PLC/RF-технология) | шт. | 1 |
| 2 | Провод СИП-4 2х16 | м | 2 |
| 3 | Болт | шт. | 4 |
| 4 | Шайба - гровер | шт. | 4 |
| 5 | Наконечник ТА 16-8 | шт. | 4 |

№ 2.1 Монтаж изолированного ответвления в сторону потребителя.

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | 1 ф. ввод |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во |
| 1 | Провод СИП-2 (2х16) | 0,025 км |
| 2 | Зажим анкерный | 2 шт. |
| 3 | Бандажный универсальный крюк | 1 шт. |
| 4 | Зажим соединительный плашечный | 2 шт. |
| 5 | Бандажная стальная лента СОТ 37 | 2 м |
| 6 | Скрепа NC20 | 2 шт. |
| 7 | Настенный крюк SOT 28.2 в комплекте с шурупами, дюбелями | 1 шт. |

№ 6. Установка 3ф. прибора на неизолированный провод  split – исполнение (ФЛ, ЮЛ).

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трехфазный прибор учета электроэнергии (PLC/RF-технология) | шт. | 1 |
| 2 | Зажим ответвительный | шт. | 1 |
| 3 | Лента бандажная | м | 1,3 |
| 4 | Хомут для СИП или стяжка | шт. | 10 |
| 5 | Провод СИП-4 (4х16) | м | 2 |
| 6 | Стяжка всепогодная, неоткрываемая, с защитой от УФ | упак. 100шт. | 0,05 |

№ 6.1 Монтаж изолированного ответвления в сторону потребителя.

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | 3 ф. ввод |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во |
| 1 | Провод СИП-4 (4х16) | 0,025 км |
| 2 | Зажим анкерный | 2 шт. |
| 3 | Бандажный универсальный крюк | 1 шт. |
| 4 | Зажим соединительный плашечный | 4 шт. |
| 5 | Бандажная стальная лента СОТ 37 | 2 м |
| 6 | Скрепа NC20 | 2 шт. |
| 7 | Настенный крюк SOT 28.2 в комплекте с шурупами, дюбелями | 1 шт. |

№ 47. Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (GSM-технология), с испытательной коробкой, с размещением на ТП Общества.

Вариант №1.

Вариант №2.

Вариант №3.

Спецификация материалов для трех вариантов одинаковая.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шкаф учета в комплекте с 3-х фазным электросчетчиком полукосвенного включения (GSM-технология), с испытательной коробкой, с внешней GSM антенной и блоком питания | шт. | 1 |
| 2. | Металлорукав в ПВХ | М | 1 |
| 3. | Кабель КВВГ 10х2,5 | М | 5 |
| 4. | Внешняя GSM антенна (в комплекте с ШУ) | шт. | 1 |

РАЗДЕЛ 2: Модернизация/организация учета электроэнергии совместно с телемеханикой на ТП 6-10/0,4кВ.

№ 72 (2б). Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 .

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование позиции | ЕИ | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф учета э/э и телемеханики в составе: | шт. | 1 |
| 1.1 | Шкаф электротехнический навесной | шт. | 1 |
| 1.2 | Контроллер (УСПД) | шт. | 1 |
| 1.3 | Антенна GSM с кронштейном (10дБи, 10м) | шт. | 1 |
| 1.4 | Контроллер ввода-вывода дискретных сигналов | шт. | ** |
| 1.5 | Счетчик электрической энергии полукосвенного включения | шт. | 1 |
| 1.6 | Коробка переходная испытательная | шт. | 1 |
| 1.7 | Автоматический выключатель 1Р 6А х-ка С | шт. | 3 |
| 1.8 | Датчик открытия дверцы шкафа | шт. | 1 |
| 1.9 | Розетка электрическая РД-47 | шт. | 1 |
| 1.10 | Блок питания* | шт. | 1 |
| 1.11 | Модуль суперконденсаторный (ионистор)* | шт. | 1 |
| 1.12 | Клемма с ножевым размыкателем | шт. | *** |
| 1.13 | Светильник | шт. | 1 |
| 1.14 | PLC модем / RF модем с RF антенной***** | шт. | 1 |
| 1.15 | Козырек дождезащитный для шкафа**** | шт. | 1 |
| 1.16 | Комплектующие для сборки шкафа: клеммы, провод, гермовводы, бирки, стяжки, кабель UTP, сальники, DIN рейка и т.п. | компл. | 1 |
| 2 | Кабель КВВГ 10х2,5 | м. | 5 |
| 3 | Металлорукав в ПВХ (для прокладки вторичных измерительных цепей) | м. | 2 |
| 4 | Кабель КВВГЭнг-LS 10×1,5 | м. | 30 |
| 5 | Провод ПУВ 1×1,5 | м. | 11 |
| 6 | Провод ПУВ 1×2,5 (желто-зеленый) | м. | 6 |
| 7 | Провод ПУВ 1×4 (желто-зеленый) | м. | 5 |
| 8 | Кабель ВВГнг-LS 5х1,5 | м. | 10 |
| 9 | Кабель КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 30 |
| 10 | Извещатель охранный двери ТП (магнитоконтактный или путевой выключатель) | шт. | 1 |
| 11 | Клемма с размыкателями и встроенной защитой подводящего кабеля (токоограничивающим резистором) | шт. | *** |
| 12 | Автоматический выключатель 1Р 10А х-ка С | шт. | 1 |
| 13 | Гофротруба | м. | 58 |
| 14 | Прочие материалы: DIN рейка, наконечники кабельные, пластиковый кабель-канал, клипсы крепления гофротрубы и металлорукава, бирки, стяжки, метизы и т.п. | компл. | 1 |

* Позиции могут быть совмещены на базе единого устройства, ** Количество определяется исходя из необходимости сбора 26 ТС, *** Количество клемм равно количеству ТС о наличии напряжения на фазах,

**** Предусматривается в случае наружной установки шкафа, ***** В зависимости от типа опрашиваемых счетчиков э/э.

№ 73. Замена существующих/установка трансформаторов тока (0,66кВ) 100/5А

(3 шт.), на ТП Общества.

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измерительные трансформаторы тока 100/5А (3 шт.) | комп. | 1 |

№ 75. Замена существующих/установка трансформаторов тока (0,66кВ) 200/5А

(3 шт.), на ТП Общества.

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измерительные трансформаторы тока 200/5А (3 шт.) | комп. | 1 |

№ 76. Замена существующих/установка трансформаторов тока (0,66кВ) 300/5А

(3 шт.), на ТП Общества.

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измерительные трансформаторы тока 300/5А (3 шт.) | комп. | 1 |

№ 77. Замена существующих/установка трансформаторов тока (0,66кВ) 400/5А

(3 шт.), на ТП Общества.

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измерительные трансформаторы тока 400/5А (3 шт.) | комп. | 1 |