| Утверждаю: И.о. первого заместителя директора - Главного инженера филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье»-«Владимирэнерго» _________________/ А.В. Платонов / (подпись) «_____» __________________2023 года | Согласовано: Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье»-«Владимирэнерго» _____________________/ А.С. Суромкин / (подпись) «_____»_________________ 2023 года |
| --- | --- |

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на строительство  ПС 110 /10 кВ Доброград

г.Владимир

- Общие положения.

  - Строительство ПС 110/10 кВ «Доброград» должно производиться в полном соответствии с проектом выполненным   ООО «Мехколонна №26» № 337003741/ПИР.

  - Подрядчик определяется на основании проведения закупки на выполнение данного вида работ.

  - Все силовое и вторичное оборудование, все строительные материалы, кабельно – проводниковая продукция поставляются Подрядчиком согласно проектным спецификациям, ГОСТ и ТУ.

  - Все условия работ определяются и регулируются на основе договора заключенного Заказчиком.

  - Строительно-монтажные работы производимые организацией должны быть застрахованы.

  - Строительство новой отдельно стоящей ПС 110 /10 кВ «Доброград», производится на территории расположенной в

| Область | Район |
| --- | --- |
| Владимирская | Ковровский |

- Основание для строительства:

- инвестиционная  программа филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье»-«Владимирэнерго» на 2023-2024 годы.

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к строительству подстанции:

        - Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ);

        - Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468;

        - СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»;

        - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1, Общие требования»;

        - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2, Строительное производство»;

        - ГОСТ 12.3.032-84  ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;

        - СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87;

        - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»;

        - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

        - Инструкция 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»;

        - Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности, РД 34.03.384-96;

        - Инструкции по безопасной организации и производству совмещенных и особо опасных работ на стройках Минэнерго;

        - Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности в строительно-монтажных организациях и на промышленных предприятиях Минэнерго;

        - Разработанные и утвержденные  технологические карты;

        - Заводские инструкции и ТУ на оборудование, проектная и рабочая документация выданная в производство работ, проект производства работ (ППР) согласованный с Заказчиком;

        - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ Министерстве труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 года N 328н);

        - ПУЭ (действующее издание);

        - ПТЭ (действующее издание);

        - СП 50.13330.2012 Свод правил «Тепловая защита зданий», актуализированная версия СНиП 23-02-2003;

        - ГОСТ Р 54862-2011 Энергоэффективность зданий. Методы определения влияния автоматизации, управления и эксплуатации здания;

        - Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» (новая редакция) (Протокол от 24.12.2019 № 389);

        - Руководство «Порядок осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/02-03/2020;

        - Руководство «Организация и осуществление входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;

        - Положение об управлении фирменным стилем ПАО «МРСК Центра» / ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;

        - Методическая инструкция «Разработка проекта производства работ на строительство, реконструкцию объектов электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» МИ БП 20/04-02/2019;

        - Руководство «Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей  при выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;

- Руководство «Порядок ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;

Данный список НТД не является полным и окончательным. При строительстве необходимо руководствоваться последними редакциями документов, действующих на момент выполнения работ, в т.ч. включенными в актуальный Перечень нормативной технической (технологической) документации, используемой в производственно-хозяйственной деятельности ПАО «Россети Центр» и  ПАО «Россети Центр и Приволжье».

- Основные характеристики строящейся ПС 110 /10 кВ «Доброград».

# 4.1.Схема первичных соединений РУ-110 кВ:  №110-4Н (Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линии) РУ-10 кВ:№10-2.

  - Номинальные напряжения: 110, 10 кВ.

  - РУ 110 кВ –  тип КРУЭ: комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией.

| Наименование | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- |
| количество ячеек выключателей, шт. | 2 | В соответствии со схемой №110-4Н |
| в том числе | - | - |
| линейные, шт. | 2 | - |
| трансформаторные, шт. | - | - |
| секционная, шт. | - | - |
| расширение, шт. | - | - |
| тип заходов (ВЛ, КЛ) | ВЛ | - |

  - РУ 35 кВ –  тип ЗРУ: распределительное устройство с ячейками внутренней установки и вакуумными/элегазовыми выключателями:

| Наименование | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- |
| схема первичных соединений | - |  |
| количество ячеек, шт. | - |  |
| в том числе: | - |  |
| линейные, шт. | - |  |
| трансформаторные, шт. | - |  |
| секционная, шт. | - |  |
| расширение, шт. | - |  |
| тип заходов (ВЛ, КЛ) | - |  |

  - РУ 10 кВ –  тип ЗРУ: распределительное устройство с ячейками внутренней установки и вакуумными выключателями:

| Наименование | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| схема первичных соединений | №10-2 |  |
| количество ячеек, шт. | 27 |  |
| в том числе: |  |  |
| линейные, шт. | 19 |  |
| трансформаторные, шт. | 2 |  |
| секционного выключателя, шт. | 1 |  |
| секционного разъединителя, шт. | 1 |  |
| ТСН, шт. | 2 |  |
| ТН, шт. | 2 | ТН - антирезонансные |
| расширение, шт. | 6 |  |
| тип заходов (ВЛ, КЛ) | КЛ |  |

  - Количество и мощность силовых трансформаторов:

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Количество трансформаторов, шт. | 2 |
| Мощность, МВА | 6,3 |
| Расщепление обмотки НН | Нет |
| Режим работы РПН | Автоматический |
| Изолирующая среда РПН | Масло |
| Воздухоосушительные фильтры | Необслуживаемые |
| Система мониторинга параметров | Да |
| Высоковольтные вводы | Фарфоровой рубашкой |
| Заземление нейтрали | Однополюсным заземлителем |

  - Трансформаторы собственных нужд.

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Тип | масляные герметичные |
| Подключение | в ячейках РУ НН |
| Установка | наружняя |
| Потери ХХ, Вт, не более | для масляных трансформаторов не ниже класса энергоэффективности Х2К2, согласно СТО 34.01-3.2-011-2017 |
| Потери КЗ, Вт, не более | для масляных трансформаторов не ниже класса энергоэффективности Х2К2, согласно стандарту СТО 34.01-3.2-011-2017 |

- Описание основных объемов работ по строительству подстанции.

  - Подготовительные работы в соответствии с проектом в составе:

- геодезические разбивочные работы для прокладки инженерных сетей, дорог и возведения зданий и сооружений;

- планировка территории;

- сооружение подъездных путей;

- прочие подготовительные работы, предусмотренные проектом.

  - Строительные работы по нулевому циклу здания ПС в полном проектном объеме, в том числе:

- вертикальная планировка площадки;

- устройство фундаментов;

- прокладка внутренних подземных коммуникаций;

- создание различных выпусков канализации и ливнестоков;

- устройство отмостки вокруг возводимого здания;

- прочие работы, предусмотренные проектом;

  - Строительные работы по зданию ПС в полном проектном объеме, в том числе:

- строительство одноэтажного блочно-модульного здания ПС с отделкой вентилируемыми фасадами.

- кровлю здания выполнить  со скатами (односкатной), обязательно выполнение отливов над входами для исключения попадания осадков;

- выполнение заземляющего устройства в соответствии с проектом, требованиями ПУЭ и «Методическими указаниями по защите вторичных цепей электрических станций и подстанций от импульсных помех»;  все работы по подземной части заземляющего устройства должны быть выполнены одновременно со строительными работами по нулевому циклу здания;

- монтаж и наладка системы отопления здания ПС;

- монтаж и наладка системы общеобменной приточно-вытяжной вентиляции;

- монтаж и наладка системы аварийной вентиляции;

- монтаж и наладка пожарной сигнализации, категории взрывопожарной опасности помещений определены проектом;

- монтаж и наладка охранной блокировочной сигнализации дверей и окон здания ПС;

- прокладку электрической проводки в здании выполнить в коробах/ в стене;

- внутреннее и наружное освещение ПС выполнить осветительными приборами на базе светодиодов;

- обогрев КРУН, подогрев шкафов наружной установки оснастить оборудованием, обеспечивающим автоматическое регулирование потребления тепловой энергии;

- прочие работы предусмотренные проектом.

  - Монтажные и пусконаладочные работы основного оборудования подстанции в составе:

- шефмонтаж элегазового и вакуумного коммутационного оборудования;

- шефмонтаж силовых трансформаторов;

- монтаж и наладка вторичных цепей;

- другие работы предусмотренные проектом.

Приемо-сдаточные испытания.

  - Монтажные и пусконаладочные работы собственных нужд подстанции и системы ОПТ в составе:

- источник постоянного тока – аккумуляторная батарея;

- панели собственных нужд 0,4 кВ;

- панели постоянного тока;

- аппарат управления постоянного тока;

- зарядное устройство;

- прочие работы предусмотренные проектом.

  - Грозозащита и молниезащита ПС в соответствии с требованиями проекта.

  - Прочие работы предусмотренные проектом.

  - Работы по восстановление прилегающей территории до первоначального состояния в соответствии с проектом. При производстве работ подрядчик решает все вопросы по вывозке излишнего грунта и подвозке недостающего грунта самостоятельно.

  - Строительно-монтажные работы  должны выполняться  комплексно-механизированным способом, вестись поточно и ритмично в течение всего срока строительства с максимальной сборностью применяемых конструкций, с массовым заводским производством унифицированных деталей, конструкций, объемных блоков и узлов высокой степени готовности, внедрением передовой технологии и прогрессивных методов организации строительно-монтажных работ.

- Основные параметры и основные работы на смежных реконструируемых объектах (при необходимости).

отсутствуют

- Основные работы в части оборудования РЗА, ПА,  связи.

  - Монтаж панелей релейной защиты, противоаварийной автоматики (ПА),  систем мониторинга и диагностики первичного оборудования ПС.

  - Монтаж  цепей измерения, управления и сигнализации, с интеграцией всех систем в автоматизированную систему управления технологическими процессами (АСУ ТП).

  - Монтаж схемы передачи сигналов РЗ и ПА (ВОЛС, ВЧ каналы, другое) с учетом резервирования каналов.

  - Пусконаладочные работы на смонтированном оборудовании.

- В части АСУЭ, в соответствии с проектом выполнить:

- поставку материалов и оборудования, необходимого для монтажа вторичных цепей измерения;

- установку интервальных счетчиков для прямого и обратного учета электроэнергии и испытательных коробок для точек учета (далее т.у.); установку электросчетчиков произвести в специальные, закрывающиеся и пломбируемые шкафы учета для точек учета класса напряжения 110 кВ.  (_2__ т.у. – 110  кВ,  __21__ т.у. – 10 кВ).

- на устанавливаемых трехфазных счетчиках должны быть пломбы государственной поверки с давностью не более 12 мес., а на однофазных счетчиках - с давностью не более 2 лет;

- монтаж вторичных измерительных цепей;

- информационно-измерительную систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерения на базе имеющегося информационно-вычислительного комплекса (ИВК) регионального узла филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье»-«Владимирэнерго».

- . Основные требования к выполнению работ:

  - Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами в соответствии с подписанной Заказчиком и Подрядчиком разделительной ведомостью и графиком поставки, согласно спецификациям, ГОСТ и ТУ.

  - Номенклатура закупаемого оборудования должна соответствовать спецификациям, прилагаемым к проекту.

  - Изменение номенклатуры поставляемого оборудования и материалов должно быть согласовано с Заказчиком и проектной организацией.

  - Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты, заказные спецификации оборудования должны быть согласованы с Заказчиком.

  - Вся продукция, указанная в спецификациях рабочей документации подлежит обязательному входному контролю. Порядок выполнения процедуры входного контроля разрабатывается подрядчиком в составе проекта производства работ.

  - Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД) и передает ее заказчику в полном объеме по завершении очереди строительства (реконструкции) или полного завершения строительства (реконструкции) объекта на электронном и бумажном носителях.

  - Все работы должны быть выполнены в соответствии с НТД:

- ПУЭ;

- СП (СНиП);

- руководящими документами;

- отраслевыми стандартами и др. документами.

  - Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.

  - Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельство о допуске к работам.  Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.

  - Все необходимые согласования с шефмонтажными и со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.

- Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом                  ПАО «Россети Центр и Приволжье»-«Владимирэнерго».

  - Выполнение технических требований, выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями.

  - Все устанавливаемое оборудование должно быть изготовлено не ранее 2022 года.

10. Правила контроля и приемки работ.

  - Руководители работ участвующие в строительстве, совместно с представителями филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье»-«Владимирэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.

  - Представители проектной организации в праве осуществлять авторский надзор за соответствием выполняемых работ проектной документации.

  - Подрядчик выполняет функции строительного контроля с выполнением контрольных мероприятий в соответствии действующим законодательством и НТД.

  - Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СП (СНиП). Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СП (СНиП) и ТУ. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления  и замечания  Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки установленные приемочной комиссией.

  - Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.

11. Экология и природоохранные мероприятия.

Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».

- Сроки выполнения работ: не позднее 01.07.2024г.

ЛИСТ РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

на строительство  ПС 110 /10 кВ Доброград

| Начальник департамента корпоративных и технологических АСУ |  | А.А. Мальщуков |
| --- | --- | --- |
| Начальник УВС |  | С.В. Ефимов |
| Начальник УКС |  | В.В. Романов |
| Начальник ОБ |  | Д.А. Хапалкин |
| Начальник СРЗиА |  | Ю.М. Соколов |
| Начальник СЭЗиС |  | Я.О. Холод |

Начальник ОБ	                                                                                   Д.А. Хапалкин

Начальник ОЭиРСУ                                                                                                 А.В. Малинин

Начальник ООС	                   С.А. Илюхин