## Лист1
Приложение №1 ТП31
№п/п | Наименование РЭС | Населенный пункт | № испоняемого договора | Мероприятия в соотвествии с ТУ (физ.объемы)
1 | Кимрский | д.Соболево | 40835484, 40835501, 40835498, 40835488, 40835484, 40835480, 40835478, 40835473, 40835469, 40835465, 40835460, 40836231, 40866871 | Строительство новой ТП - 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 160 кВА. • Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №5 отпайки ВЛ-10кВ на КТП-10/0,4кВ «Топорок №2» фид.№11 ПС 110/35/10 кВ Радуга до проектируемой ТП – 10/0,4 кВ проводом марки СИП-3 на ж/б опорах 0,05км. • Строительство необходимого количества фидеров ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ проектируемой ТП-10/0,4кВ до границы участка заявителя проводом марки СИП-2 на ж/б опорах 0,55км.
2 | Кимрский | дер. Стрельчиха. | 40140382, 40140213, 4069430, 40121347, 40297888, 40368760, 40634879, 40640857, 40657581, 40660653, 40480582, 40486431, | • предусмотреть замену существующих деревянных опор на ж/б опоры; • предусмотреть замену провода марки 4А-25 и 3А-25 на провод марки СИП-2-4х70+1х16 в пролетах опор №1-№16; • протяженность реконструируемого участка 1,0 км, • строительство участков ВЛ-0,4 кВ от опоры №7/1, №13,2а, №14/1в, №17/2б -0,37км; • замену существующей ТП 6/0,4 кВ 100кВА на КТП с трансформатором мощностью 160 кВА;
3 | Кимрский | д.Татищево | 40952783, 40952728, 40952799, 40952769 | • Замену существующей КТП - 10/0,4 кВ - 60 кВА на ТП-10/0,4кВ с трансформатором мощностью ориентировочно 160кВА. • Реконструкцию существующей ВЛ-0,4 кВ фид.№1 «д.Татищево» на участке от РУ-0,4кВ реконструированной КТП-10/0,4кВ - 60кВА 302 Татищево до опоры №12 с заменой провода 3А-16 и 2А-16 на провод СИП-2, сечением не менее 70 мм2 (длина реконструируемого участка ориентировочно 0,43км).
4 | Кимрский | д.Титово | 40777064, 40943877, | • строительство участка ВЛ-0,4кВ от ЗТП-10/0,4кВ – 2х400 кВА 188 Титово школа до границы участка заявителя проводом марки СИП-2 на ж/б опорах 0,25км.
5 | Кимрский | д.Топорок | 40947215 | • Строительство новой ТП - 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63кВА. Мощность трансформатора уточнить проектом. • Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №3 отпайки ВЛ-10кВ на КТП-10/0,4кВ «д.Топорок» фид.№11 ПС 110/35/10 кВ Радуга до проектируемой ТП – 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,6 км проводом марки СИП-3 на ж/б опорах. Протяженность, марку и сечение провода уточнить проектом; • Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ проектируемой ТП-10/0,4кВ до границы участка заявителя протяженностью 0,05 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом
6 | Кимрский | дер. Турово | 40369074 | • замену существующей КТП - 6/0,4 кВ - 40 кВА на ТП-6/0,4кВ с трансформатором мощностью ориентировочно 100кВА. • на участке от РУ-0,4кВ КТП-6/0,4кВ «КТП 036» до опоры №6 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 замену существующих деревянных опор на железобетонные; • на участке от РУ-0,4кВ КТП-6/0,4кВ «КТП 036» до опоры №6 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 замену существующего провода 4А-25, 3А-16 и 2А-16 на провод СИП-2; • пртяженность реконструируемого участка 0,22 км. • строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №6 ВЛ-0,4кВ фид.№1 до точки присоединения жилого дома 0,11 км.
7 | Кимрский | дер. Тихоново | 40089877, 40294415, 40288018, 40376708 | • строительство новой КТП-10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63 кВА; • строительство ВЛ-10 кВ от опоры №166 фид.№5 ПС 35/10-6 кВ Микрорайонная до проектируемой ТП – 10/0,4 кВ – 0,1км; • строительство необходимого количества фидеров 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП-10/0,4кВ до границы участков заявителей проводом марки СИП-2 на ж/б опорах 0,3км.
8 | Кимрский | д.Топорок | 40984436 | 1.1.1. Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 КТП-10/0,4кВ – 160 кВА «д.Топорок» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,25км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах.