| «СОГЛАСОВАНО» Первый заместитель директора - главный диспетчер Филиала АО «СО ЕЭС» Липецкое РДУ _______________________ А.А. Гурьянов «_______» __________________ 2021г. | «УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» ________________________М.В. Боев «_______» _________________ 2021 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование  реконструкции  ПС 110 кВ Компрессорная

с реконструкцией ОРУ-110 кВ, РЗА и  системы ТМ

- Основание для проектирования.

  - Инвестиционная программа филиала ПАО «МРСК Центра» на 2021 г. (код в инвестиционной программе: ЛП-1737).

  - Схема и программа развития электрических сетей Липецкой энергосистемы на 2021-2025 годы, разработанная в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» (указывается при новом строительстве).

  - Акты обследования технического состояния оборудования, зданий и сооружений, строительных конструкций, инженерных коммуникаций и т.д., утвержденные в установленном порядке.

- Нормативно-технические документы, определяющие требования к    оформлению и содержанию проектной документации.

НТД указаны в приложении 1 к настоящему заданию на проектирование. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации, в том числе не указанных в данном приложении.

- Вид строительства и этапы разработки проектной документации.

  - Вид строительства: реконструкция.

  - Этапы разработки документации:

I Этап. Разработка раздела ОТР, который является неотъемлемой частью    проектной документации в части выбора силового оборудования, оборудования РЗА, ТМ,-  а также организациях их взаимодействия  в соответствии с требованиями изложенными в данном ТЗ  с оформлением данного раздела в виде отдельного тома проектной документации. Данный раздел подлежит утверждению в формате технического совета филиала.

II Этап. В соответствии с решениями принятыми при в утвержденном разделе ОТР разработка разделов проектной документации в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 87, ГОСТ 21.1101-2013. В рамках данного этапа проводятся разработка геологических и геодезических изысканий. Все принимаемые проектной организацией решения должны быть согласованы Заказчиком до разработки полного комплекта проектной документации. Проектная документация утверждается в формате технического совета филиала.  Получение положительного заключения на стадию ПД в уполномоченном на проведение государственной (не государственной) экспертизы органе исполнительной власти субъекта РФ или подведомственном ему государственном учреждении.

III Этап. Разработка рабочей документации. Объем рабочей документации определяется Подрядчиком исходя из детализации решений, содержащихся в проектной документации, по согласованию с Заказчиком. Рабочая документация должна быть выполнена после утверждения на техническом совете филиала проектной документации.

3.3. Проектно-сметная документация, разработанная и утвержденная в установленном порядке, должна быть достаточной для разработки Заказчиком закупочной документации на проведение процедур по выбору подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ (СМР) и пуско-наладочных работ (ПНР).

3.4. ОТР, разработанные на I этапе проектирования, могут быть скорректированы на II этапе разработки проектной документации. Указанные изменения должны быть согласованы со всеми лицами, участвующими в разработке и согласовании ТЗ

3.5. ОТР (при необходимости согласования технических решений в части первичного оборудования) и ПД согласовываются с собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования, в объеме технических решений, выполняемых на соответствующих объектах.

3.6. В целях сокращения затрат и сроков разработки проектной документации при проектировании использовать проектную документацию повторного использования, альбомы типовых проектных решений.

- Основные характеристики проектируемого объекта.

  - Основные характеристики ПС 110 кВ Компрессорная до реконструкции.

    - Схема первичных соединений РУ 110 кВ: №110-12 (одна рабочая секционированная выключателем, и обходная система шин), РУ-35 кВ 35-2, РУ-10 кВ – 10-2. (Схемные решения ПС в процессе проектирования не изменяются).

Установленная мощность электроустановки – 32 МВА.

    - РУ 110 кВ –  тип ОРУ распределительное устройство с масляными выключателями:

| Наименование | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- |
| количество ячеек, в том числе: | 7 | Замене подлежат 4 выключателя типа: МКП-110М, МВП-110/25-1250 (3 линейных выключателя, 1- СОВ) |
| линейные, шт. | 4 |  |
| трансформаторные, шт. | 2 |  |
| шиносоединительные, шт. | 1 |  |
| Обходной секции шин, шт | - |  |
| ТН, шт. | 2 комплекта |  |
| тип заходов | ВЛ |  |

- В объем проекта включается замена всех разъединителей 110 кВ на разъединители с электроприводом основных и заземляющих ножей в количестве– 22 шт.

- Замена ТН-110 кВ 1-ой и 2–ой с.ш. 110 кВ на антирезонанасные ТН с элегазовой изоляцией.

Характеристика РЗА (существующая)

| Наименование | Объем | Тип установленных защит |
| --- | --- | --- |
| Количество резервных защит ВЛ-110 кВ | 3 1 | ЭПЗ-1636 Сириус-3-ЛВ-03 |
| Количество основных защит ВЛ-110 кВ | 1 | ЭПЗ-1637 |
| Защиты и автоматика управления трехобмоточных трансформаторов Т-1, Т-2 | 2 2 | RET-650 REF-615 |
| Защиты выключателя СОВ 110 | 2 | ЭПЗ-1636, ЭПЗ-1640 |
| Дифференциальная защита шин 110 кВ | 2 | Наборная панель на РНТ-567 |
| Устройство резервирования отказа выключателей (УРОВ) 110 кВ | 1 | Наборная панель на электромеханических реле |
| Регистратор аварийных событий (РАС) | - | отсутствует |
| Панель ТН-110 кВ | 1 | Нетиповая панель на электромеханическом реле |
| Приборы ОМП 110 кВ | 4 | ИМФ-3С-1шт ИМФ-3Р-2шт БЭМП ОМП РУ-1ш |
| Щит управления присоединениями 110, 35, 6 кВ | 1 | Нетиповые панели на электромеханическом реле |
| Защиты и автоматика управления ВЛ-35 кВ | 3 | Сириус-35ДЗ |
| Защита и автоматика управления СВ-35 кВ | 1 | Сириус-2С |
| Панель ТН-35 кВ | 1 | Наборная электромеханическая панель |
| Защита и автоматика управления отходящих фидеров 10 кВ | 12 | УЗА-10 А.2 |
| Защита и автоматика управления секционного выключателя 10 кВ | 1 | УЗА-10 А.2 |
| Центральная сигнализация | 1 | Наборная электромеханическая панель |
| АЧР | 2 | Сириус АЧР |

СДТУ (существующая в объеме заменяемого оборудования)

| Наименование | кол-во | тип установленных систем |
| --- | --- | --- |
| Система телемеханики | 1 шт. | МТК-30 «Систел». Нерезервированная. |
| Система АИИСКУЭ (2006 г) | 1шт. | УСПД «ТОК-С» (Амрита) 27 точек учета (Точки учета ОРЭ отсутствуют): |
|  |  | СОВ 110 ВЛ 110 кВ Компрессорная – Первомайская (ВЛ 110 кВ Чаплыгин 2) ВЛ 110 кВ Компрессорная – Чаплыгин Новая (ВЛ 110 кВ Чаплыгин 1) ВЛ 110 кВ Дон - Компрессорная левая (ВЛ 110 кВ Компрессорная Левая) ВЛ 110 кВ Дон - Компрессорная правая (ВЛ 110 кВ Компрессорная Правая) Ввод Т-1 35кВ Ввод Т-2 35кВ ВЛ-35 кВ «ГКС» ВЛ-35 кВ «Раненбург» ВЛ-35 кВ «Колыбельская» яч. №7 Ввод Т-1 10кВ яч. №12 Ввод Т-2 10кВ яч. №1 Истобное яч. №2 КС 02 яч. №3 КС 03 яч. №5 Дубовое лев яч. №8 Ферма правая яч.№11 Дубовое правая яч.№15 Ферма лев яч.№16 КС яч.№17 Резерв ЗРУ яч.№18 КС 18 Яч.20 Заря правая Яч.19 Заря левая ТСН-1 ТСН-2 Резерв от КТП №914 |
| ВОЛС ПС Компрессорная – Лебедянский РЭС | 0,3 км | ДПТ-П-32А-15кН |
| Кабель связи ПС Компрессорная – Лебедянский РЭС | 0,3 км | ТПП-50х2х0,4 |
| МЗССС | 1 шт. | SkyEdge |
| Маршрутизатор | ## 1 шт. | Cisco-1921 |
| Медиаконвертер | 1 шт. | AT-MC-103XL |
| Источник бесперебойного питания | 2 шт. | АБП-6,3 кВтSmart UPS 1000 |
| Коммутатор | 2 шт. | D-Link DES-1008D Zyxel-ES 2108 |

  - Основные характеристики ПС 110 кВ Компрессорная  после реконструкции.

| Оборудование (объект) | Характеристика оборудования и выполняемых работ |
| --- | --- |
| Номинальные напряжения, кВ | 110кВ, 35кВ, 10кВ |
| Конструктивное исполнение ПС и РУ (открытое, закрытое, блочное, КРУЭ и т.д.) | ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ, КРУН-10кВ Без изменения |
| Тип ПС (цифровая/на традиционных принципах управления) | На стадии ОТР провести технико – экономическое сравнение вариантов исполнения: на традиционных принципах/ цифровая по архитектуре №1. |
| Тип схемы каждого РУ | Без изменения |
| Количество ЛЭП, подключаемых к ПС, по каждому РУ | ВЛ-110кВ - 5шт; ВЛ-35кВ -5 шт; ВЛ-10кВ -17шт |
| Выключатели присоединений 110 кВ | Выполнить замену 4-х баковых (масляных) выключателей 110 кВ на элегазовые колонковые выключатели (с выносными элегазовыми трансформаторами тока) с учётом минимизации расхода э/э на обеспечение их функционирования. |
| Силовые трансформаторы | Без изменения |
| Трансформаторы тока/напряжения 110 кВ | Замена существующих трансформаторов напряжения на антирезонанасные трансформаторы напряжения с элегазовой изоляцией. |
| ОПН 110 кВ, ОПН 35 кВ, ОПН-10 кВ Разрядники нейтрали трансформаторов Т-1, Т-2 | Без изменения |
| Разъединители 110 кВ | Замена всех существующих разъединителей (22 шт) на разъединители 110 кВ с моторными приводами и полимерными изоляторами . |
| Ошиновка 110 кВ | Без изменения |
| Система собственных нужд | Без изменений |
| Система оперативного тока (СОТ, СОПТ) | Без изменений |
| Строительная часть под оборудование ОРУ 110 кВ | Типы фундаментов под заменяемое оборудование определить на основании геологических изысканий. Стойки под оборудование применить металлическими с обработкой методом горячего цинкования. |
| Релейная защита и автоматика | Техническое перевооружение всех устройств РЗА присоединений 110 кВ, а также силовых трансформаторов с использованием микропроцессорных устройств. В случае цифровой архитектуры ПС указанные устройства РЗА должны поддерживать передачу информации по протоколам MMS стандарта МЭК 61850 и возможность PRP резервирования. Архитектура ПС децентрализованная №1. В объем проектирования включается: монтаж основных защит ВЛ 110кВ с двухсторонним питанием, в том числе на обратных концах данных ВЛ (смежные объекты) в объеме проектной документации, включая основные технические решения, принципы и сроки реализации. Предусмотреть установку независимых защит ближнего резервирования при КЗ за силовыми трансформаторами реконструируемой ПС. Произвести анализ параметров срабатывания резервных защит ВЛ-35, 110 кВ на достаточную чувствительность в пределах всей зоны дальнего резервирования. Для объектов, не имеющих дальнего резервирования предусмотреть дополнительные мероприятия по усилению ближнего резервирования элементов. Прокладку кабельной продукции по территории РУ-110 кВ выполнить в полимерных не распространяющих горение кабельных каналах с разделенной прокладкой силовых и контрольных кабелей. Проектом предусмотреть маршрут прокладки, количество и размеры кабельных лотков по всей территории ПС. Подключение устройств РЗА 110 кВ к измерительным ТТ, ТН и цепи взаимодействия устройств РЗА 110 кВ с другими устройствами РЗА выполнить контрольным кабелем. Прокладку силовых кабелей и контрольных к (по) РУ-110 кВ выполнить по разным трассам; Запроектировать наличие штатных (заводских) диспетчерских наименований на вновь устанавливаемом первичном и вторичном оборудовании; Мероприятия, обеспечивающие надежность схемы электроснабжения потребителей 10, 35, 110 кВ, при создании ремонтной схемы в период реконструкции; Реконструкцию АОПО ВЛ 110 кВ Чаплыгин-2 и АОПО СОВ 110 и приведение АОПО в соответствие с нормативными документами. Микропроцессорные устройства РЗА, устанавливаемые на объекте проектирования, объектах, технологически связанных с объектом проектирования, и объектах, на которых предусматривается выполнение работ, должны обеспечивать свою работу при частоте 45,0-55,0 Гц. |
| Противоаварийная автоматика (ПА) | Модернизация ПА (АЧР) на подстанции. |
| Регистрация аварийных событий и процессов (РАС, СМПР, ОМП) | Создание системы регистрации аварийных событий и процессов, включая РАС, ОМП, а также сбора и хранения информации об аварийных событиях. Организация передачи данных системы РАС с объектов в соответствующие центры управления сетями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» и Филиал АО «СО ЕЭС» Липецкое РДУ. Синхронизации всех устройств, составляющих систему регистрации аварийных событий и ОМП на реконструируемом и смежных объектах энергосистемы по сигналам единого точного времени спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС и/или GPS. |
| Система управления основным и вспомогательным оборудованием, система сбора и передачи информации | Техническое перевооружение системы телемеханики и создание АСУ ТП работающей в протоколе МЭК 61850 с приемом и обработкой телеметрических сигналов со всех устанавливаемых аппаратов и возможностью дистанционного управления коммутационными аппаратам из ЦУС. Включающей в себя сигналы телеизмерений (ТИ) - 154шт, телесигнализации (ТС) - 108шт, дистанционное управление (ДУ) -25шт. Количество сигналов уточнить при проектировании. Информационный обмен (ТУ/ТС/ТИ, блокировки, управление уставками РЗА и т.п.) с АСУ ТП подстанции выполняется по протоколу MMS согласно коммуникационным сервисам передачи отчётов согласно стандарту МЭК 61850-8-1. Создание системы видеоконтроля процесса переключения на ОРУ-110 кВ |
| Автоматизированная система учета электроэнергии (АСУЭ) | Организации учета электроэнергии (АСУЭ) и передачи данных в информационно-вычислительный комплекс (ИВК) на базе ПО «Пирамида-Сети» филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»; |
| Линейно-кабельные сооружения ВОЛС | Модернизация оборудования двух независимых каналов связи (основной канал – ВОЛС, резервный канал – МЗССС) до соответствующих центров управления (ЦУС, Филиал АО «СО ЕЭС» Липецкое РДУ), Установка каналообразующего оборудования (маршрутизаторов). Создание комплекса внутриобъектной связи на ПС 110кВ Компрессорная, включая структурированную кабельную систему (СКС), локальную вычислительную сеть (ЛВС), систему телефонной, оперативно-диспетчерской, селекторной и громкоговорящей радиопоисковой связи, записи диспетчерских переговоров. Состав инфраструктуры средств связи (размещение, климатические требования, пожарная сигнализация, электропитание и т.п.) уточняется при проектировании. Установка шкафа бесперебойного электропитания оборудования связи, АСУ ТП и АСУЭ. |
| Комплекс внутриобъектной связи | Создание комплекса внутриобъектной связи на ПС 110кВ Компрессорная, включая структурированную кабельную систему (СКС), локальную вычислительную сеть (ЛВС), систему телефонной, оперативно-диспетчерской, селекторной и громкоговорящей радиопоисковой связи, записи диспетчерских переговоров. Состав инфраструктуры средств связи (размещение, климатические требования, пожарная сигнализация, электропитание и т.п.) уточняется при проектировании. |
| Требования к эксплуатации оборудования ПС, техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР) | Эксплуатация ПС выполняется силами ОВБ, без постоянного дежурного персонала |
| Требования, обеспечивающие высокую энергетическую эффективность объекта | Решения по установке приборов автоматического включения/отключения систем обогрева, шкафов наружной установки реконструируемого оборудования ОРУ-110 кВ на основе температуры наружного воздуха. Освещение ОРУ-110 кВ выполнить с применением светодиодных источников света и автоматики управления освещением на основе датчиков присутствия и освещённости |
| Дополнительные требования | Комплектование объекта проектирования информационными и предупреждающими знаками в соответствии с распоряжением ПАО «Россети» от 09.11.2019 года №501р «Об утверждении требований к информационным знакам» Соответствие объекта проектирования требованиям руководства ПАО «МРСК Центра» «Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей при выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/17-01/2018 Предусмотреть решения по созданию автоматизированной системы доступа на ПС с использованием RF меток или аналогичных решений Предусмотреть решения по контролю за проникновением на ПС третьих лиц. |

В ходе выполнения проектных работ должна быть организована передача в Липецкое РДУ следующей информации (точный перечень телеинформации для передачи в Липецкое РДУ определить при проектировании):

:

| № п/п | Точка измерения ТИ, ТС | Состав телеметрической информации |  | Направление передачи (РДУ, ЦУС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Необходимые ТИ, ТС | В т.ч. новые ТИ, ТС |  |
| 1 | ТН № 2, 1 110 кВ | f,U | - | РДУ, ЦУС |
| 2 | ВМ (ВЭ)- 110 кВ (7 шт) | P,Q,I,ТС | - | РДУ, ЦУС |
| 3 | Положение разъединителей 110 кВ (22 сигнала) | ТС | ТС | РДУ, ЦУС |
| 4 | Положение заземляющих ножей разъединителей 110 кВ (29 сигналов) | ТС | ТС | РДУ, ЦУС |
| 5 | Температура окружающего воздуха | ТИ | ТИ | РДУ, ЦУС |
| 6 | Аварийно- предупредительный телесигнал о срабатывании защит (количество сигналов определить проектом) | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |

- Требования к оформлению и содержанию проектной документации.

5.1.	Предпроектные обследования.

Перед началом проектирования выполнить предпроектные обследования.

5.1.1.	При предпроектном обследовании объекта проектирования должна быть проведена оценка:

- состояния фундаментов заменяемого оборудования;

- уровня грунтовых вод, состава пород, глубину промерзания грунта и др.;

- состояния электромагнитной обстановки на объекте проектирования и на других действующих объектах, технологически связанных с объектом проектирования.

5.1.2.	При предпроектном обследовании оборудования определить и оценить:

- срока эксплуатации и состояния существующих зданий и сооружений, строительных конструкций, основного и вспомогательного оборудования ПС;

- срока эксплуатации и состояния существующих строительных конструкций;

- уровня грунтовых вод, состава пород, глубину промерзания грунта и др.;

- состояния электромагнитной обстановки на объекте проектирования и на других действующих объектах, технологически связанных с объектом проектирования;

- состав, размещение, срок эксплуатации и техническое состояние заменяемых в рамках проекта устройств первичного оборудования, РЗА и ТМ;

- существующий перечень сигналов телеметрической информации;

- объем сигналов и схему их передачи в Липецкое РДУ необходимого объема информации.

5.1.3.	Результаты предпроектного обследования согласовать с филиалом ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» и Филиалом АО  «СО ЕЭС» Липецкое РДУ.

Предпроектные обследования проводятся проектной организацией самостоятельно, с выездом специалистов на объекты. Заказчик обеспечивает доступ на объект и оказывает необходимое содействие в сборе исходных данных.

Отчет с результатами предпроектного обследования оформить отдельным томом.

5.2.	Разработка раздела проектной документации в части основных технических решений при реконструкции. (ОТР) с  ТЭО выбора основного оборудования. Документация, выполненная на данном этапе, должна быть согласована в требуемом объеме с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», Филиалом АО «СО ЕЭС» Липецкое РДУ.

Разрабатываются следующие разделы документации:

5.2.1. Балансы и режимы

«Расчеты установившихся электроэнергетических режимов».

В разделе должны быть приведены описание и результаты расчетов установившихся электроэнергетических режимов для нормальной и основных ремонтных схем, а также при нормативных возмущениях в указанных схемах в соответствии с требованиями Методических указаний по устойчивости энергосистем на год ввода объекта в эксплуатацию и на перспективу 5 (пять) лет и ГОСТ Р 58670-2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Планирование развития энергосистем. Расчеты электроэнергетических режимов и определение технических решений при перспективном развитии энергосистем. Нормы и требования» с учетом этапности реконструкции существующих и ввода/вывода электросетевых объектов, объектов генерации и динамики изменения электрических нагрузок

При анализе перспективных режимов работы электрической сети 110 кВ и выше, прилегающей к объектам проектирования потребление энергосистемы Липецкой области и расчетные температурные условия выбрать в соответствии с ГОСТ Р 58670-2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Планирование развития энергосистем. Расчеты электроэнергетических режимов и определение технических решений при перспективном развитии энергосистем. Нормы и требования».

Результаты расчетов должны включать в себя токовые нагрузки ЛЭП, (авто-)трансформаторов ПС, потокораспределение активной и реактивной мощности, уровни напряжения в электрической сети 110 кВ и выше, представленные в табличном виде и нанесенные на однолинейную схему замещения сети.

На основании результатов расчетов должен быть проведен выбор оборудования ПС и ЛЭП, оценен объем необходимого электросетевого строительства, очередность ввода элементов электрической сети, определены мероприятия по обеспечению допустимых параметров электроэнергетического режима. В целях выбора параметров основного электротехнического оборудования и элементов РУ ПС результаты расчетов установившихся режимов должны быть представлены в табличной и графической формах.

Разработка раздела проектной документации в части актуализации расчетной модели с учетом текущей режимно-балансовой ситуации.

В составе раздела должны быть выполнены расчеты токов КЗ на шинах объекта проектирования, а также на шинах энергообъектов прилегающей электрической сети 110 кВ и выше на год ввода объекта в эксплуатацию (окончания реконструкции) и на перспективу 5 (пять) лет (в случае прогнозирования существенного изменения режимно-балансовой ситуации в связи с вводом/выводом генерирующих и электросетевых объектов расчеты должны быть дополнительно выполнены для каждого года пятилетнего периода).

По результатам расчетов должны быть проверены требования к отключающей способности применяемых  и существующих электротехнических аппаратов, (в том числе с учетом параметров восстанавливающего напряжения на контактах выключателя), термической и динамической стойкости выключателей и иного оборудования, выполнена проверка соответствия существующего оборудования расчетным токам КЗ, обеспечения требуемой погрешности измерительных трансформаторов тока по условиям надежной работы устройств РЗ и СИ и, при необходимости, скорректированы рекомендации по замене оборудования на объекте проектирования и объектах прилегающей сети 35-110 кВ и выше и/или разработаны мероприятия по ограничению токов КЗ (секционирование, применение токоограничивающих реакторов, разземление нейтрали части трансформаторов, опережающее деление сети и т.д.).

Для устанавливаемых электромагнитных ТТ произвести расчет времени до насыщения в соответствии с ГОСТ Р 58669-2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита. Трансформаторы тока измерительные индуктивные с замкнутым магнитопроводом для защиты. Методические указания по определению времени до насыщения при коротких замыканиях». На основании проведенных расчетов определить требования к техническим характеристикам устанавливаемых УРЗА в части минимально необходимого времени достоверного измерения значения тока ТТ, при котором обеспечивается правильная работа УРЗА в переходных режимах, сопровождающихся насыщением ТТ. При необходимости, разработать мероприятия, исключающие риск неправильной работы УРЗА в переходных режимах, сопровождающихся насыщением ТТ.

5.2.2.  «Основные технические решения по ПС».

5.2.2.1. Объемы реконструкции:

- Раздел ОТР  проектной документации должен быть отражать следующий объем работ в части:

- замены баковых масляных выключателей 110 кВ в количестве 4-х шт. Замена 3-х ТН-110 кВ на 1-ой , 2-ой с.ш.  и обходной системы шин 110 кВ ,  замена разъединителей 110 кВ

- реконструкции систем РЗА, ТМ с проведением ТЭО реализации традиционного принципа управления / цифровой архитектуры №1 .

- Для устанавливаемых электромагнитных ТТ произвести расчет времени до насыщения в соответствии с ПНСТ 283-2018 "Трансформаторы измерительные. Часть 2. Технические условия на трансформаторы тока". На основании проведенных расчетов определить требования к техническим характеристикам устанавливаемых УРЗА в части минимально необходимого времени достоверного измерения значения тока ТТ, при котором обеспечивается правильная работа УРЗА в переходных режимах, сопровождающихся насыщением ТТ. При необходимости, разработать мероприятия, исключающие риск неправильной работы УРЗА в переходных режимах, сопровождающихся насыщением ТТ.

- При выборе вариантов сооружения, реконструкции объекта руководствоваться перечнем инновационных решений из «Реестра инновационных решений», размещённого на сайте ПАО «Россети» в разделе «Инвестиции и инновации», подраздел «Внедрение инновационных решений» - «Реестр инновационных решений».

5.2.2.2.	В разделе обосновать, определить и выполнить:

- схему электрическую принципиальную;

- решение об уровне автоматизации управления ПС, в соответствии с которым процессы информационного обмена между элементами ПС, обмена с внешними системами, а также управления работой ПС осуществляются в цифровой форме;

- принципиальные конструктивные и компоновочные решения РУ-110 кВ:

- решения по основному электротехническому оборудованию;

- решения по обеспечению ЭМС устройств РЗА, АСУ ТП, АСУЭ, СИ, СМиУКЭ и СС;

- решения по демонтируемому оборудованию (объем, порядок демонтажных работ и схема вывоза в места хранения демонтируемого оборудования);

- структуру диспетчерского и технологического управления объектом с указанием ДП Филиала АО «СО ЕЭС» Липецкое РДУ, ЦУС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», осуществляющих диспетчерское и технологическое управление отходящими ЛЭП, оборудованием и устройствами подстанции, направления приема-передачи оперативной и технологической информации.

5.2.3.	Релейная защита и автоматика

В составе ОТР в части решений по РЗА предоставить:

- ориентировочный расчет параметров срабатывания устройств релейной защиты и необходимые для этого расчеты токов КЗ, для подтверждения принципов выполнения и уточнения количественного состава защит, в т.ч. обоснование:

- оценку количества и направленности ступеней резервных защит ЛЭП 35/110 кВ;

- расчет алгоритмов АПВ (кратность, условия пуска, контроль напряжения на ЛЭП и шинах и т.п.);

- расчет принятых коэффициентов трансформации ТТ дифференциальных защит для обеспечения программного выравнивания вторичных токов ТТ (без установки промежуточных ТТ);

- выполнить проверки ТТ, подключаемых к новой защите, в объеме: проверка ТТ на 10% погрешность в установившемся режиме; проверка ТТ с учетом влияния апериодической составляющей и требований фирм-производителей устройств РЗА.

- необходимости усиления требований ближнего резервирования (установка дополнительной защиты ЛЭП, трансформаторов 110 кВ);

- предусмотреть установку защиты ближнего резервирования (установка независимой защиты трансформатора 110 кВ с обеспечением независимости от всех вторичных подстанционных цепей, а также с применением блоков конденсаторов (с обеспечением их предварительного заряда при токах не более 0,15 Iном) и ТТ в качестве источника оперативного тока для коммутационных аппаратов), в случае отсутствия дальнего резервирования;

- необходимости установки блокирующих комплектов на отпаечных подстанциях, для отстройки основных защит транзитных ВЛ от К.З. за силовым трансформатором;

- определить состав устройств РЗА каждого элемента проектируемого объекта (трансформатор, шины.) и каждой отходящей ЛЭП;

- определить состав устройств РЗА ЛЭП 110 кВ на противоположных концах ЛЭП;

- определить перечень всех функций РЗА защищаемого элемента сети (линия, трансформатор и пр.), необходимых на данном объекте;

- схему размещения устройств РЗ, ПА и РАСП на объекте проектирования и в прилегающей сети с отражением используемых каналов связи (ВОЛС, ВЧ, другое) для передачи сигналов и команд РЗА, включая резервные каналы связи;

Обеспечить взаимодействие вновь устанавливаемых устройств РЗА с незаменяемыми на разных этапах технического перевооружения ПС устройствами РЗА, выполненными на электромеханических реле и их последующим техническим перевооружением на последующих этапах.

- Устройства РЗА должны иметь возможность подключения к шине подстанции по отдельным резервируемым портам Ethernet (PRP).

- Терминалы должны иметь точность синхронизации не менее 1 мс (SNTP).

5.2.4. «Регистрация аварийных событий (РАС) и определение мест повреждения (ОМП)»

В составе ОТР разработать раздел по регистрации аварийных событий и процессов, включая РАС, ОМП.

Решения по созданию системы РАС, в том числе по расстановке РАС, ОМП, должны быть выполнены с учетом:

5.2.4.1. Обеспечения возможности оперативного определения места К.З. и анализа причин возникновения, развития и ликвидации аварийных ситуаций при К.З., сопровождающихся действием устройств РЗА (в т.ч. отключение К.З. в зоне дальнего резервирования);5.2.4.1.3. Сбора и хранения информации об аварийных событиях с использованием технических средств АСУ ТП (размещение сервера уточняется при проектировании).

5.2.4.2. Передачи данных системы РАС с объектов в соответствующие центры управления сетями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» и автоматической передачи данных РАС в Систему сбора неоперативной технологической информации АО «СО ЕЭС» (ССНТИ);

5.2.4.3. Синхронизации всех устройств, составляющих систему регистрации аварийных событий и систему мониторинга переходных режимов, на создаваемом (реконструируемом, модернизируемом) и смежных объектах энергосистемы по сигналам единого точного времени спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС и/или GPS.

    - «Противоаварийная автоматика»

В составе раздела на основании результатов расчетов электроэнергетических режимов необходимо:

5.2.5.1. Определить необходимость установки новых устройств ПА и пересмотра принципов действия или модернизации существующих устройств ПА энергоузла (прилегающей сети 110 кВ и выше);

5.2.5.2. Определить принципы выполнения и состав устройств ПА в районе размещения объекта проектирования (в том числе локальных и централизованных комплексов ПА);

5.2.5.3. Определить виды, объемы и места реализации управляющих воздействий ПА; определить уставки модернизируемых устройств ПА

5.2.5.4. Разработать технические решения по модернизации системы сбора и передачи доаварийной информации для ПА и системы передачи аварийных сигналов и команд.

5.2.5.5. Решения в части ПА должны учитывать реализацию на ПС стандарта МЭК 61850.

5.2.6. «Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП)».

В составе раздела разработать:

      - Пояснительную записку содержащую:

- функции АСУ ТП;

- функции подсистем, их цели и эффекты;

- решения по организации оперативных блокировок;

- решения по местам установки средств АСУ ТП;

- решения по организации измерений, организуемых средствами АСУ ТП и интегрируемых в АСУ ТП, и их метрологическому обеспечению;

- решения по передаче информации в ОИК АСДУ ДП РЭС и ЦУС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», отображение информации в указанных ДП. Решения по передаче телеинформации в Филиал АО «СО ЕЭС» Липецкое РДУ

5.2.6.2. Схему автоматизации (схему однолинейную принципиальную ПС с указанием приборов учета по каждому присоединению и указанием сигналов);

5.2.6.3. Структурную схему АСУ ТП с отражением состава функциональных подсистем, направлений передачи информации, используемых протоколов резервирования в сети и точной синхронизации времени.

5.2.7. «Автоматизированная система учета электроэнергии»

В составе раздела разработать ОТР по:

- организации учета электроэнергии (АСУЭ) и передачи данных в информационно-вычислительный комплекс (ИВК)  на базе ПО «Пирамида-Сети»  филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»;

- решения по структуре функционирования системы;

- выполняемые операции при реализации автоматизированных функций;

- средства и способы связи для информационного обмена между компонентами системы;

- интеграции системы с ПТК АСУ ТП подстанции;

- размещения технических средств системы;

- решения по мониторингу и диагностированию системы;

- решения по защите применяемых компонентов системы;

- решения по электропитанию компонентов системы.

5.2.8. «Метрологическое обеспечение».

В составе раздела определить и разработать:

- перечень измеряемых на объекте параметров и точки (место) измерения (при реконструкции - реконструируемых, при расширении - вновь вводимых), диапазон изменения измеряемого параметра и перечень влияющих на результат измерения внешних величин;

- требования к нормам точности измерения параметра;

- необходимость интеграции измеряемого параметра в ИТС.

При разработке раздела по метрологическому обеспечению АСУЭ руководствоваться ГОСТ Р 8.596-2002 (см. раздел 2).

Учесть обязательные требования к приобретаемым СИ (в том числе эксплуатируемых в составе АСУ ТП, АСУЭ, СМиУКЭ) как отечественного, так и импортного производства:

- СИ должно быть включено в Государственный реестр средств измерений РФ и иметь действующий сертификат/свидетельство об утверждении типа;

- СИ должно иметь отметку о проведении первичной/заводской поверки, при этом давность проведения первичной/заводской поверки (на момент поставки) не должна превышать шести месяцев.

Обоснование (расчеты) требуемых номинальных первичных и вторичных токов ТТ, а также количества и номинальной мощности вторичных обмоток ТТ и ТН на основании обосновывающих расчетов с учетом применяемых СИ (в том числе эксплуатируемых в составе АСУ ТП, АСУЭ, СМиУКЭ).

5.2.9.	«Основные технические решения по организации связи».

В составе раздела на основании результатов предпроектного обследования выполнить и разработать:

      - Организационно-технические решения по модернизации систем связи для передачи корпоративной и технологической информации (отдельным томом) в соответствующие предприятия электроэнергетики включая:

      - Волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) и системы передачи (СП) для организации основного цифрового канала передачи данных (в объеме перезавода ВОЛС на ПС) и спутниковую связь (МЗССС) для резервного цифрового канала передачи данных от ПС 110 кВ Компрессорная до узла связи ЦУС и Филиала АО «СО ЕЭС» Липецкое РДУ).

      - Проектом предусмотреть необходимость модернизации существующего каналообразующего оборудования и установки резервируемых коммутаторов, обеспечивающих поддержку:

- сегментирования сети по технологии VLAN, в том числе поддерживать организацию магистральных каналов передачи данных (802.1q);

- защиты сети на уровне L2 от появления колец Spanning Tree Protocol (STP, RSTP, MSTP);

- технологии агрегирования каналов связи (протокол 802.3ad);

- протоколов LLDP (802.1ad) + LLDP MED (опционально);

- при необходимости разграничения доступа на основании сетевой информации оборудование должно поддерживать списки контроля доступа (на основе уровней L4, L3, L2 модели OSI);

- протоколов сетевой аутентификации и авторизации (RADIUS)
– 	протоколов синхронизации времени (NTP);

- технологии зеркалирования трафика;

- протоколов управления (SSH и/или Telnet — обязательно, http или https — опционально);

- протоколов управление SNMP;

- протоколов регистрации событий Syslog;

- достаточного количества портов для подключения технологического оборудования, АРМ пользователей и периферийного оборудования;

- подключения линиями связи, соответствующими спецификациям, включая их комбинации, 802.3u 100BASE-TX, или 802.3ab 1000BASE-T, или 802.3z Gigabit Ethernet;

- в случае необходимости, обеспечивать подключение магистральных линий связи, соответствующих спецификации 802.3ae 10 Gigabit Ethernet;

- кольцевой технологии;

- обеспечивать предоставление информации о потоках трафика (протокол NetFlow, или NetStream, или Cflow, или Jflow, или cflowd, или sFlow, или их аналоги) (опционально);

- протоколов безопасности, обеспечивающие защиту от атак:

- BPDU Guard

- DHCP Snooping

- IP Source Guard

- Dynamic ARP Inspection

- обеспечивать проверку подлинности на основе MAC-адреса, ограничение количества MAC-адресов, статические MAC-адреса;

- механизмов качества обслуживания (QoS);

- полностью отказоустойчивой конфигурации с резервированием управляющих модулей, коммутационных матриц и блоков питания либо объединения устройств ЛВС в единый стек.

      - Проектом предусмотреть необходимость модернизации существующего каналообразующего оборудования и установки резервируемых маршрутизаторов, обеспечивающих поддержку:

- сегментирования сети по технологии VLAN, в том числе поддерживать организацию магистральных каналов передачи данных (802.1q), поддерживать логические маршрутизируемые ip интерфейсы VLAN.

- технологии агрегирования каналов связи (протокол 802.3ad), списки контроля доступа (на основе уровней L3, L2 модели OSI), протоколы управления (SSH и/или Telnet), протокол регистрации событий Syslog.

- стека протоколов MPLS-IP, MPLS Traffic Engineering.

- защиты сети на уровне L2 от появления колец Spanning Tree Protocol (STP,RSTP, MSTP);

- обеспечения статической и динамической маршрутизацию (протоколы OSPFv2, BGP, MP-BGP), поддерживать протокол VRRP или его аналоги.

- возможности тестирования показателей качества канала (опционально).

- полностью отказоустойчивую конфигурацию с резервированием управляющих модулей, коммутационных матриц и блоков питания либо объединения устройств ЛВС в единый стек.

–	при подключении к общедоступным сетям, обеспечивать функцию защиты ЛВС и ее пользователей от сетевых атак, а также возможность трансляции IP адресов (NAT/PAT) в соответствии с требованиями технического задания.

- механизма качества обслуживания (QoS).

Количество, тип и используемые интерфейсы коммутаторов и маршрутизаторов определить на этапе предпроектного обследования по согласованию с Заказчиком.

      - Комплекс внутриобъектной связи, включая структурированную кабельную систему (СКС), локальную вычислительную сеть (ЛВС), систему телефонной, оперативно-диспетчерской, селекторной и громкоговорящей радиопоисковой связи, записи диспетчерских переговоров. Состав и объем внутриобъектной связи уточнить в проектной документации с учетом решений по персоналу диспетчерско-технологическому управлению ПС (с постоянным или без постоянного обслуживающего).

      - Обеспечение инфраструктуры, включая:

- подготовку помещений, в том числе создание систем жизнеобеспечения (система централизованного климат-контроля, кондиционирования, пожарной сигнализации и т.п.);

- организацию системы бесперебойного электропитания 48 В постоянного тока и 220 В переменного тока для всех систем связи с обеспечением непрерывной работы при отсутствии внешнего энергоснабжения (не менее 2 часов), включая мониторинг состояния системы гарантированного электропитания систем связи с функцией оповещения оперативного персонала объекта электроэнергетики об аварийных отклонениях в режиме работы системы гарантированного электропитания.

      - В составе проектной документации должны быть разработаны и обоснованы организационно-технические решения по созданию новых и модернизации существующих систем связи, включая:

      - Таблицу распределения информационных потоков.

      - Сопряжение со смежными системами связи, а также решения по подключению технологических и корпоративных систем объекта (РЗ, СА, ПА и РА, СМПР, РАС, ОМП, АСУ ТП, АСУЭ, телефония и т.д.) к системам связи.

      - Организацию систем маршрутизации и коммутации для сетей передачи данных, включая систему IP-адресации.

      - Организацию системы управления, системы служебной связи, резервирования, аварийной сигнализации, системы тактовой синхронизации, электропитания.

      - Организацию линейно-кабельных сооружений, включая решения по приведению в нормативное состояние существующих ВЛ в объеме необходимом для обеспечения возможности подвески ВОК.

      - Решения по размещению оборудования связи, в том числе по подготовке (приспособлению) помещений для размещения оборудования связи.

      - Организацию эксплуатации, включая ремонтно-восстановительные работы.

      - Состав оборудования с указанием наименований и обозначений оборудования, приведенных на схемах. Состав ЛКС с указанием объемов используемого оборудования и материалов, включая системы распределенного контроля температуры оптических волокон грозозащитных тросов (в случае проектирования ОКГТ по ВЛ с устройствами плавки гололеда).

      - Расчеты, в том числе:

- пропускной способности и емкости создаваемых (модернизируемых) систем связи;

- параметров надежности, включая коэффициент готовности проектируемых каналов связи для оперативно-диспетчерской связи, ТМ, РЗА;

- задержки для каналов передачи РЗА (по необходимости, при использовании ВОЛС для РЗА);

- систем электропитания;

- наведенного потенциала электрического поля;

- параметров для организации ЛКС, в том числе: условий подвески ВОК, термической стойкости ОКГТ (в случае его применения), физико-механических характеристик ВОК, распределение напряженности электрического поля вдоль тела опор, несущей способности опор, перекрытий, зданий и т.д;

- механический расчет ОК;

- механический расчет опор ВЛ;

- фундаментов и закреплений в грунте;

- на соблюдение допустимых наименьших изоляционных расстояний между ОК и фазными проводами, и/или ГТ, и/или существующими ОК при различных климатических условиях.

      - Решения, в том числе:

- по креплению ОК на опорах;

- по защите ОК от вибрации;

- по размещению ОК на ПС и за пределами энергообъектов;

- по мониторингу состояния ОВ, а так же контролю температуры ОВ при организации ВОЛС-ВЛ путем подвеса ОКГТ на ВЛ, на которых осуществляется плавка гололеда;

- по организации плавки гололеда на ВОЛС-ВЛ.

      - Схемы и чертежи с позиционным обозначением оборудования в спецификации, включая:

- схему соединения узлов (линейную схему);

- общую структурную схему организации связи;

- схемы организации связи по каждой из проектируемых систем;

- схемы организации наложенных сетей;

- схемы организации основных и резервных/дублирующих каналов связи (голос, данные) между проектируемым объектом и соответствующими центрами управления с отображением маршрутов прохождения;

- структурную схему организации каналов РЗ и ПА (с учетом различных сред передачи, включая каналы по выделенным волокнам);

- схемы организации системы управления, каналов служебной связи, резервирования, ТСС, электропитания оборудования;

- размещение оборудования связи;

- схемы организации линейно-кабельных сооружений.

      - Технические условия собственников инфраструктуры (приводятся в случае проектирования систем связи, ВОК с использованием инфраструктуры (ВЛ, телефонная канализация, помещения и т.п.).

      - Технические требования на каждую систему связи, включая линейно-кабельные сооружения.

      - Все решения должны быть взаимоувязаны с существующими цифровыми каналами, организованными транзитом.

      - Предусмотреть этапность выполнения работ с минимизацией времени простоя каналов связи и потери наблюдаемости объекта.

5.3. «Разработка, согласование и экспертиза проектной документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов».

Проектную документацию выполнить на основе согласованных заказчиком ОТР в соответствии с нормативными требованиями, в том числе в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Проектная документация, выполненная на данном этапе, должна быть согласована в требуемом объеме с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», Филиалом АО «СО ЕЭС» Липецкое РДУ.

Выполнить заказные спецификации и опросные листы на основное силовое, вторичное электротехническое оборудование и ЗИП.

Технические решения по устройствам РЗА, метрологии, АСУ ТП, АСУЭ, и связи оформить отдельными томами (разделами).

Проведение  инженерно-геодезических изысканий. Объем изысканий определить в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». Объем изысканий должен быть достаточным для разработки проектной и рабочей документации. Изыскания выполняются на территории подстанции и в границах проектируемых строений с удалением  не более 20 м (при увеличении согласовать с Заказчиком); По итогам  проведенных изысканий подготовить отчет по инженерным изысканиям (приобщить к отчёту формат AutoCAD);

-Проведение инженерно-геологических изысканий. Объем изысканий определить в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». Объем изысканий должен быть достаточным для разработки проектной и рабочей документации.  Выработки следует размещать на удалении с целью построения картины геологического строения территории. Заглубление определить и обосновывать в программе выполнения инженерно-геологических изысканий в зависимости от глубины активной зоны взаимодействия опоры с основанием и ее размеров, но не более 6 м. Если проектом будет предусмотрена разработка грунта в непосредственной близости от фундаментов существующих зданий, сооружений и коммуникаций, необходимо предусмотреть меры против осадки этих сооружений. Для определения места нахождения и вскрытия подземных сооружений, оценки состояния фундамента выполнить шурф-вскрытие шириной 0,7-1,5 м, длиной 1-2 м и глубиной необходимой для доступа к подошве фундамента (основания). Поиски вести в присутствии ответственного лица или представителя эксплуатационной организации, при оформлении соответствующих допусков и разрешений

5.3.1.	В том числе для ПС выполнить/определить:

- генеральный план ПС, компоновку ПС;

- конструктивные решения в соответствии с видами выбранного электрооборудования;

- проект инженерных коммуникаций;

- технические требования к оборудованию (выключатели, разъединители, ТТ, ТН, устройства РЗА, АСУ ТП) в том числе на основе вида обслуживания объекта и обеспечения нормированной точности измерений во всем диапазоне изменения параметров;

- решения по АСУ ТП;

- технические решения по электромагнитной совместимости устройств ИТС и СС на проектируемом объекте;

- способы организации передачи информации между устройствами РЗА, и связи с оборудованием ПС;

- проект дорог, маршрутов доставки крупногабаритного груза;

- декларации пожарной безопасности (при необходимости);

- планы локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

- проект демонтажных работ, подготовки территории строительства, в том числе выполнить расчет и сформировать сводную информацию об объемах лома цветных и черных металлов, планируемого к высвобождению при осуществлении реконструкции (демонтаже) объектов электросетевого хозяйства и иных объектов собственности ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» на основании данных технической документации (технических паспортов) реконструируемых объектов движимого и недвижимого имущества (зданий, сооружений, оборудования и т.п.);

- прочие разделы проектной документации согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

5.3.2.	В разработки разделов РЗА с использованием микропроцессорных устройств, работающих в стандарте МЭК 61850, выполнить/определить в т.ч.:

- схему распределения устройств РЗА и информационно-технологических систем по ТТ и ТН (включая устройства РЗА, АСУ ТП, АCУЭ, СМиУКЭ) на объекте проектирования и на объектах, технологически связанных с объектом проектирования (в объеме распределительного устройства с присоединениями, на которых создаются или модернизируются устройства РЗА) с отражением функций;

- функциональные блок схемы взаимодействия устройств РЗА между собой и внешними устройствами, на которых в графическом виде должны быть представлены все коммуникации между устройствами РЗА, коммутационными аппаратами, ТТ, ТН и преобразователями дискретных сигналов;

- схему организации передачи сигналов и команд РЗА (ВОЛС, ВЧ каналы, другое) с учетом резервирования каналов, а также схему организации передачи доаварийной информации для ПА с учетом резервирования каналов;

- схемы организации цепей переменного напряжения на объекте проектирования;

- для каждого этапа  реконструкции принципиальные электрические и структурно-функциональные схемы и схемы программируемой логики всех устройств РЗА, с указанием: входных цепей; выходных цепей; переключающих устройств (испытательных блоков, переключателей и т.п.), необходимых для оперативного ввода/вывода из работы устройств релейной защиты и отдельных функций, и цепей; сигналов, отображаемых с помощью светодиодов и передаваемых в АСУ ТП ПС, для терминалов защит со свободно программируемой логикой разработать описание принципа работы схем логики МП терминалов;

- способ организации передачи информации между устройствами РЗА, и оборудованием ПС;

- перечень всех функций РЗА каждого защищаемого элемента сети (трансформатор, линия), необходимых на данном объекте, анализ возможности реализации выбранных функций на оборудовании разных производителей;

- схему распределения устройств ИТС, в т.ч. РЗА, по ТТ и ТН;

- для каждого этапа реконструкции бланки уставок, содержащие параметры настройки (уставки) и алгоритмы функционирования, предусмотренные производителем устройства РЗА, и их значения, выбранные по результатам расчета;

- для каждого этапа реконструкции принципиальные и функционально-логические схемы (алгоритмы функционирования) устройств РЗА и внешних связей с другими устройствами РЗА, коммутационными аппаратами, устройствами высокочастотной связи, устройствами передачи аварийных сигналов и команд;

- для каждого этапа реконструкции данные по параметрированию (конфигурированию) микропроцессорных устройств РЗА;

- схемы организации каналов связи для функционирования устройств РЗА;

- схемы организации цепей оперативного тока устройств РЗА;

- схемы организации цепей напряжения устройств РЗА;

- для каждого этапа реконструкции принципиальные схемы управления и автоматики (алгоритмы функционирования) выключателей, алгоритмы работы АПВ;

- технические решения по интеграции устанавливаемых устройств РЗА в создаваемые (модернизируемые) объектовые автоматизированные системы управления технологическим процессом, системы сбора и передачи информации;

- решения по удаленному доступу к изменению конфигураций и уставок терминалов РЗА;

- решения по ОМП на каждой ЛЭП 35/110 кВ с обоснованием применения способов двухстороннего или одностороннего замера в зависимости от конфигурации сети. Приборы ОМП должны быть независимыми;

- для РУ-110, 35 кВ обоснование (ориентировочные расчеты) требуемых номинальных первичных и вторичных токов ТТ, а также количества и номинальной мощности вторичных обмоток ТТ и ТН на основании обосновывающих расчетов с учетом видов устройств РЗА (защиты линий 35-110 кВ), их потребления, ориентировочных длин кабелей, значений токов КЗ и допустимой погрешности для каждого вида РЗА (при КЗ в месте их установки и в других точках сети, постоянной времени сети соответствующего напряжения, длительности бестоковой паузы для ОАПВ и т.п.);

- для каждого этапа реконструкции расчет токов короткого замыкания на шинах 10, 35, 110 кВ ПС, выбор уставок МП УРЗА реконструируемых присоединений, проверить чувствительность защит, выполнить схемы программной логики и функционально- логические схемы микропроцессорных терминалов, выполнить параметрирование, конфигурирование микропроцессорных терминалов, для терминалов защит со свободно программируемой логикой разработать описание принципа работы схем логики МП терминалов, разработать алгоритмы АПВ.

- однолинейная расчетная схема прилегающей сети для расчета токов КЗ, необходимой в свою очередь для расчета параметров срабатывания релейной защиты, с указанием длин и марок проводов участков ВЛ;

- решения по регистрации аварийных процессов и событий объекта (ВЛ/КЛ/ПС) с учетом наличия этой функции в микропроцессорных терминалах РЗА, в т.ч.:

- вид (тип) измеряемых и регистрируемых параметров;

- частота обработки;

- регистрируемые сигналы (с указанием источника сигнала);

- условия пуска должны обеспечивать сбор информации, достаточной для обеспечения своевременного (оперативного) анализа аварийного процесса.

Однолинейная расчетная схема прилегающей сети для расчета токов КЗ, необходимой в свою очередь для расчета параметров срабатывания релейной защиты, с указанием длин и марок проводов участков ВЛ.

Разработка функциональной схемы взаимодействия устройств РЗА между собой и внешними устройствами, на которых должны быть представлены все коммуникации между устройствами РЗА, коммутационными аппаратами.

5.3.3.	В части технических решений по автоматизированной системе управления технологическим процессом (АСУ ТП) с учетом интеграции компонентов АСУ в соответствии со стандартом МЭК 61850, выполнить/определить:

- Пояснительная записку, содержащую описание функциональных подсистем и задач, решаемых АСУ ТП по каждой подсистеме, в том числе автоматизации переключений по типовым бланкам переключений и системе обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора;

- Структурную схему АСУ ТП (взаимосвязь между ИЭУ по протоколу  MMS, передача информации, в т.ч. сервисной, на верхний уровень АСУ ТП ПС и дистанционное управление КА в протоколах МЭК 60870-5-104 и МЭК61850 MMS).

Предусмотреть использование управляемых коммутаторов Industrial Ethernet с поддержкой QoS, VLan, PRP, RSTP. При этом коммутаторы должны комплектоваться двумя блоками питания.

Полный перечень сигналов от устанавливаемых и существующих устройств РЗА и подсистем, интегрируемых в АСУ ТП, с учетом семантики языка МЭК 61850 и альбомов Типовых шкафов. При этом, перечень входных и выходных дискретных сигналов и измерений, передаваемых и обрабатываемых в АСУ ТП должен содержать:

- наименования сигналов в семантике стандарта МЭК 61850 с отражением передаваемых объектов/атрибутов данных;

- распределение сигналов по используемому коммуникационному сервису передачи данных (буферизируемые/  не буферизируемые отчеты), количества клиентов перечисленной информации;

- типы используемых моделей управления (прямое управление/управление с предварительным выбором с/без контроля управляемого объекта).

5.3.3.3.Представить обобщенный расчет количества сигналов по каждому типу оборудования с разбивкой по подсистемам и общее количество сигналов, собираемых в АСУ ТП;

- Предусмотреть согласование с ЦУС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» и Филиалом АО «СО ЕЭС» Липецкое РДУ объемов телеинформации, необходимой для технологического управления и диспетчеризации проектируемого объекта.

- Также перечень телеинформации и телесигналов должен определяться в соответствии с Программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Центра» в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» на период 2019 – 2024 годов, утвержденной 30.09.2020г.

- Перечень сигналов ДУ должен определяться в соответствии с Типовыми принципами переключений в электроустановках при осуществлении дистанционного управления оборудованием и устройствами РЗА подстанций утвержденными 31.08.2020 руководством  ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Россети» и ОАО «СО ЕЭС».

- Технические решения в части реализации дистанционного управления выполнить в соответствии с «Типовыми техническими требованиями к ПТК АСУ ТП подстанций, микропроцессорным устройствам РЗА, обмену технологической информацией для осуществления функций дистанционного управления оборудованием и устройствами РЗА подстанций из диспетчерских центров АО «СО ЕЭС», центров управления сетями сетевых организаций и порядок внедрения дистанционного управления» утвержденные 31.08.2020 руководством ПАО «Россети» и АО «СО ЕЭС».

5.3.3.9. Решения по организации измерений, организуемых средствами АСУ ТП и интегрируемых в АСУ ТП, и их метрологическому обеспечению выполнить в соответствии с требованиями настоящего ТЗ с оформлением самостоятельным подразделом;

5.3.3.10. Решения по организации автоматизированных рабочих мест (АРМ) для нужд дежурного (оперативного) персонала, для персонала служб РЗА, для оперативного контроля и управления технологическим процессом на ПС Компрессорная:

- количество АРМ, их расположение согласовать с Заказчиком на этапе ОТР;

- определить функций для каждого типа АРМ;

- определить конфигурации для каждого типа АРМ (состав и характеристики аппаратного обеспечения);

- характеристика программного обеспечения (ПО) для каждого типа АРМ (состав и функциональное назначение каждого вида ПО);

- решения по конфигурации и приоритетности вывода информации на интерфейс АСУ ТП оперативного персонала ПС (АРМ ОП);

- решения по реализации проведения переключений в автоматизированном режиме (автоматизированные бланки переключений, контроль блокировок) с АРМ ОП.

5.3.3.11. Решения по обмену оперативной технологической информацией с ЦУС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго » и Филиалом АО «СО ЕЭС» Липецкое РДУ на базе протоколов МЭК: выбор направления обмена, определение состава и объема информации, обобщенный расчет данных каждого типа для каждого направления обмена, расчет требуемой пропускной способности каналов связи с учетом требования Соглашения № СТВ-1/2020/7700/00198/20 о технологическом взаимодействии между АО «СО ЕЭС» и ПАО «МРСК Центра» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 04.09.2020 с изменениями №1 от 01.12.20. Предусмотреть доступ персонала Филиала АО «СО ЕЭС» Липецкое РДУ к осциллограммам регистраторов аварийных событий объекта проектирования посредством электронного обмена данными с клиентскими рабочими местами, устанавливаемыми в РДУ.

Протокол обмена телеметрической информацией с ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС» Липецкое РДУ и ЦУС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго». Реализация протокола и организация обмена должна соответствовать «Методическим рекомендациям по реализации информационного обмена энергообъектов с корпоративной информационной системой АО «СО ЕЭС» по протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-101 / ГОСТ Р МЭК 60870-5-104».

АСУ ТП так же должна обеспечивать передачу информации на уровень ОИК АСДУ филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» по протоколу MMS в соответствии с МЭК 61850-8-1.

5.3.3.12. Решения по организации ДУ КА и заземляющими разъединителями, функциями устройств РЗА, технологическим режимом работы оборудования из ЦУС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» с обязательным соблюдением требований информационной безопасности.

      - Решения по диагностике, надежности, отказоустойчивости и резервированию системы АСУ ТП, а также резервному управлению первичным оборудованием при отказах АСУ ТП;

      - Решения по подсистеме мониторинга и управления инженерными системами ПС;

      - Решения по интеграции (информационному обмену) в АСУ ТП устройств РЗА, взаимодействие с оборудованием системы связи на основе стандарта МЭК 61850. Проектом предусмотреть использование устройств, оснащенных на менее чем двумя коммуникационными интерфейсами, обеспечивающими функционирование в составе коммуникационной среды с параллельным резервированием (PRP);

5.3.3.16. Решения по организации системы единого времени (СЕВ) и временной синхронизации всех МП устройств, имеющих цифровой обмен;

5.3.3.17. Решения по организации эксплуатации АСУ ТП;

5.3.3.18. Решения по информационной безопасности АСУ ТП;

5.3.3.19. Ведомость оборудования и материалов;

5.3.3.20.В ведомости работ предусмотреть полный комплекс работ необходимых по вводу в эксплуатацию АСУ ТП, в том числе настройка передачи телеметрической информации в ОИК верхнего уровня АСДУ филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»;

5.3.4.	Решения по электромагнитной совместимости устройств РЗА АСУ ТП, АСУЭ, связи, обеспечивающих их нормальную работу, с отражением в отдельном разделе.

В разделе должны быть приведены обосновывающие расчеты, подтверждающие достаточность мероприятий, обеспечивающих нормальную работу устройств РЗА, АСУ ТП,  АСУЭ, связи, с отражением, в том числе решений по:

- заземляющему устройству объекта проектирования;

- способам раскладки кабелей вторичных цепей и силовых, в т.ч. кабелей собственных нужд объекта проектирования;

- молниезащите и обеспечению отсутствия ее влияния на устройства;

- реализации, при необходимости, дополнительных мероприятий по обеспечению ЭМС при наличии внешних по отношению к объекту строительства мощных источников высокочастотных излучений, применению экранированных и/или неэкранированных кабелей во вторичных цепях для подключения устройств и другие.

В разделе должны быть приведены обосновывающие расчеты, подтверждающие достаточность мероприятий, предусмотренных проектом, по обеспечению требований ЭМС.

5.3.5.	Решения по организации электропитания устройств РЗА, АСУ ТП, систем связи и других систем, включая:

- таблицы потребителей сети собственных нужд 0,4 кВ и постоянного оперативного тока и их характеристики;

- провести расчеты и выдать рекомендации о необходимости замены АБ, ЩПТ и зарядных устройств с учетом заменяемого оборудования;

- организовать разработку схем сети постоянного оперативного тока и собственных нужд 0,4 кВ, включая схемы ЩПТ и ЩСН с учетом вновь устанавливаемого оборудования;

- ориентировочные расчеты токов КЗ в сетях собственных нужд и постоянного оперативного тока (с использованием специализированных программ);

- выполнение защиты сетей постоянного оперативного тока и собственных нужд;

- построение карт селективности защитных аппаратов сети 0,4 кВ и постоянного оперативного тока (с использованием специализированных программ);

- контроль состояния АБ и сети постоянного оперативного тока, включая устройства автоматического и автоматизированного поиска «земли»;

- организация непрерывного мониторинга состояния системы гарантированного электропитания устройств АСТУ/СДТУ с функцией оповещения оперативного персонала объекта электроэнергетики об аварийных отклонениях в режиме работы системы гарантированного электропитания.

- привести предварительный расчет объема кабельной продукции (с учетом аварийного резерва)

5.3.6. Сметная документация.

5.3.6.1. Сметную стоимость строительства приводить в двух уровнях цен: в базисном по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления смет.

В электронном виде сметная документация предоставляется в форматах ПО «Гранд-смета» (*.gsf, *.gsfx), универсальном формате (*.xml, *.xmlx). Выходные формы (локальные и объектные сметные расчеты (сметы), Сводный сметный расчет стоимости строительства, Сводка затрат, Сопоставительный анализ стоимости материалов и оборудования, прочие расчеты) предоставляются в формате MS Excel (*.xls, *.xlsx), пояснительная записка, иные текстовые материалы и титульные листы тома «Сметная документация» - в формате MS Word (*.doc, *.docx).

5.3.6.2. При составлении сметной документации в базисном уровне цен использовать действующую редакцию территориальной сметно-нормативной базы (ТЕР-2001, ТЕРм-2001, ТЕРп-2001, ТСЦМ), внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов, а при отсутствии таковой в реестре применять федеральную сметно-нормативную базу (ФЕР-2001, ФЕРм-2001, ФЕРп-2001, ФСЦМ).

В случае применения инновационных решений, приведенных в Реестре инновационных технологий ПАО «Россети», выделенная стоимость инноваций должна оформляться Подрядчиком  в «Сводной ведомости затрат по применению инновационных технологий» на основе сметных расчетов в разделе проекта «Сметная документация».

Для пересчета сметной стоимости в текущий уровень цен использовать индексы изменения сметной стоимости строительства ежеквартально публикуемые и рекомендуемые к применению Минстроем России.

Затраты на содержание службы заказчика-застройщика определить с учетом требований Методических рекомендаций по расчету норматива затрат на содержание службы заказчика-застройщика.

Включить в сметный расчет затраты на осуществление строительного контроля.

5.3.6.3. Руководствуясь Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1 «Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», а также МДС 81-35.2004 определить непосредственный размер и включить в сводный-сметный расчет объектов строительства затраты по получению исходно-разрешительной документации и оформлению земельно-имущественных отношений, а также прочие и лимитированные затраты.

При выполнении проектной документации учесть единые стандарты фирменного стиля объектов ПАО «МРСК Центра» -«Липецкэнерго».

5.3.6.4.	При выполнении проектной документации:

производить сравнительный анализ альтернативных вариантов реализации с целью выявления наиболее эффективного варианта в части снижения капитальных и текущих издержек Общества на реконструкцию и содержание объекта;

предусматривать в составе проектной документации расчет затрат на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объекта на протяжении срока его полезного использования.

5.3.7. Раздел «Пояснительная записка» (ПЗ).

Раздел оформить отдельным томом в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

В ПЗ включить предложения по выделению очередей и пусковых комплексов, с технологическими решениями и схемами перезавода ЛЭП в новые ячейки.

В ПЗ привести реквизиты и сведения об использовании ранее разработанной документации при выполнении проектной документации по настоящему титулу: каталогов унифицированных и типовых конструкций (схем, компоновок и т.д.), типовой проектной документации, проектов повторного применения, материалов ранее разработанной внестадийной и/или проектной документации и т.п.

В разделе «Пояснительная записка» привести перечень оборудования, материалов, систем и технологий, предусмотренных проектной документацией и включенных в Реестр инновационных технологий ПАО «Россети».

Текстовая часть пояснительной записки к проектной документации должна содержать пункт «Инновационные технологии» с информацией о перечне и стоимости инновационных решений, примененных в рамках проекта.

  - Разработка  и согласование рабочей документации (РД) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов

5.4.1. Рабочая документация должна быть переработана в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 и другой действующей НТД .

Рабочая документация должна быть согласована:

- согласование рабочей документации с Заказчиком.

5.4.2.    Рабочая документация должна включать в себя:

- конструктивные решения (установочные чертежи) в соответствии с видами выбранного электрооборудования и компоновочными решениями, утвержденными в проектной документации.

- Решения по организации электропитания систем РЗА, ПА, АСУ ТП, систем связи и других систем, включая:

- привязку оборудования к цепям СН, РЗА, ПА, АСУ ТП, связи,  АСУЭ.

- таблицы потребителей оперативного тока и их характеристики;

- схему сети оперативного тока;

- расчеты токов короткого замыкания оперативного тока, построение карт селективности защитных аппаратов оперативного тока (с использованием специализированных программ);

- решения по контролю состояния АБ и сети оперативного тока, включая устройства автоматического и автоматизированного поиска «земли» по присоединениям.

- Решения по релейной защите (РЗА) с использованием микропроцессорных устройств для каждого этапа реконструкции, включая:

- схемы размещения устройств релейной защиты;

- монтажные схемы  распределения по трансформаторам тока устройств РЗА, схема организации цепей питания устройств РЗА;

- данные по параметрированию (конфигурированию) микропроцессорных устройств РЗА;

- заказные спецификации и карты заказа на устройства РЗА с указанием версии программного обеспечения для микропроцессорных устройств РЗА;

- принципиальные и монтажные схемы с привязкой вновь установленного оборудования и МП устройств РЗА к существующему оборудованию, устройствам релейной защиты, автоматики и сигнализации

- схемы организации передачи информации между устройствами РЗА, и оборудованием ПС;

- схемы организации каналов связи для функционирования устройств РЗА;

- пояснительную записку, включающую проектный расчет параметров настройки (уставок) и алгоритмов функционирования устройств РЗА, устанавливаемых на объектах электроэнергетики, а также бланк уставок, содержащий параметры настройки (уставки) и алгоритмы функционирования, предусмотренные производителем устройства РЗА, и их значения, выбранные по результатам расчета;

- схемы распределения по трансформаторам тока и напряжения устройств РЗА, информационно-измерительных систем (автоматизированных систем управления технологическим процессом, автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета электроэнергии);

- принципиальные и функционально-логические схемы (алгоритмы функционирования) устройств РЗА и внешних связей с другими устройствами РЗА, коммутационными аппаратами, устройствами высокочастотной связи, устройствами передачи аварийных сигналов и команд;

- решения по регистрации аварийных событий и процессов с использованием РАСП (независимых устройств и функций, реализуемых в терминалах РЗА и оборудовании АСУ ТП объектов электроэнергетики), в том числе:

- вид (тип) измеряемых и регистрируемых параметров;

- частота обработки;

- регистрируемые сигналы (с указанием источника сигнала);

- условия пуска (для обеспечения функции РАС) должны обеспечивать сбор информации, достаточной для обеспечения своевременного (оперативного) анализа аварийного процесса.

5.4.2.1.  В части АСУ ТП ПС предусмотреть:

- структурную и принципиальную схемы организации АСУ ТП с отображением топологии ЛВС, организации передачи информации по MMS, применяемых устройств (комплексов) РЗА, используемых протоколов резервирования сети и точной синхронизации времени;

- расчет пропускной способности элементов сетевой инфраструктуры;

- планы размещения оборудования и кабельных трасс;

- таблицы соединений и подключений (кроссовые журналы);

- схемы электропитания оборудования АСУ ТП;

- схемы подключения дискретных сигналов ТС, ДУ и измерительных цепей (проектом предусмотреть подключение контрольных кабелей через промежуточные клеммники к контроллерам АСУ);

- схемы организации сетевой инфраструктуры с указанием портов подключаемых устройств (коммутаторов, контроллеров АСУ, терминалов РЗА и т.д.);

- отдельную спецификацию с наименованиями сигналов в семантике серии стандартов МЭК61850 и соответствующее им наименование из поля «Описание» (Description);

- спецификации оборудования и материалов;

- схемы общего вида шкафов и контроллеров АСУ ТП;

- таблицы интеграции устройств по протоколу MMS с указанием устройств, интерфейсов, перечня информации и т.п.;

Так же проект в части АСТУ ТП должен соответствовать требованиям СТО 34.01-6.1-002.2016. «Программно-технические комплексы подстанций 35-110 (150) кВ. Общие технические требования», СТО 34.01-21-004-2019. «Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанция напряжением 110-220 кВ», СТО 34.01-21-005-2019. «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ».

Дополнительные требования к АСУ ТП:

- в случае размещения оборудования в шкафах 19” Необходимо руководствоваться следующими требованиями. Телекоммуникационный шкаф должен быть оснащен принудительной системой вентиляции (4 вентилятора), комплектом заземления, блоком электрических розеток не менее 8 гнезд, блоком автоматического контроля и регулировки температурных режимов. В телекоммуникационном шкафу предусмотреть установку полки для размещения дополнительного оборудования.

- модули ввода-вывода ТС и ДУ должны иметь возможность «горячей замены», без отключения питания контроллеров АСУ ТП и перезагрузки контроллера;

- информационная емкость АСУ ТП определяется проектом и должна составлять не менее 120 % фактического объема телеинформации;

- Дистанционное управление выключателями и телерегулирование трансформаторов должно производиться через микропроцессорные терминалы РЗА;

- Дистанционное управление разъединителями должно производится напрямую, с учетом состояния блокировок и терминалов РЗА;

- АСУ ТП должна обеспечивать удаленное управление уставками РЗА и при необходимости удаленное параметрирование ИЭУ и РЗА.

- для электропитания устройств от источников электроэнергии, входящих в состав АСУ ТП (преобразователей напряжения, контроллеров, коммутаторов источников бесперебойного питания и пр.), должны применятся рекомендованные номинальные значения напряжения постоянного и переменного тока согласно ГОСТ Р 51179 (разделы 4.2 и 4.3).

- в составе АСУ ТП должен быть предусмотрен резервный источник электропитания, обеспечивающий функционирование ПТК в течение 2х часов при пропадании напряжения на вводе. Переключение питания нагрузки с сети на аккумуляторные батареи и наоборот не должно повлечь за собой сбой в работе устройств ПТК. Необходимо обеспечить резервированное бесперебойное питание от СОПТ ПС (привести подтверждение, что параметров существующих зарядных устройств допускают  их использования в режиме питания оборудования АСУ ТП, АСУЭ и ТК от СОПТ и емкости АКБ существующей СОПТ достаточно для возможности выдачи толчкового тока СОПТ в конце двухчасового разряда с учетом вновь подключенного оборудования АСУ ТП, АСУЭ и ТК), а при невозможности питания от СОПТ ПС должен применяться единый ИБП для бесперебойного питания оборудования АСУ ТП, АСУЭ и ТК

- при проектировании АСУ ТП должны быть предусмотрены меры по автоматическому восстановлению питания электрической энергией устройств ПТК в обход источника бесперебойного питания в случае его выхода из строя.

- должна быть предусмотрена возможность замены резервного источника электропитания в случае выхода его из строя без отключения АСУ ТП ПС (в «горячем» режиме).

- ПТК должен обеспечивать возможность электропитания от внешних цепей 230 В переменного и/или 220 В постоянного тока.

5.4.2.2. Информационная безопасность

Проектом предусмотреть необходимые меры защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также иных неправомерных действий в отношении такой информации, в том числе от деструктивных информационных воздействий (компьютерных атак) в соответствии с требованиями распоряжения ПАО «Россети» от 01.04.2016 № 140р  «Об утверждении минимальных требований к информационной безопасности АСТУ» и приказа ФСТЭК России от 14.03.2014 №. 31.

Проект в части АСТУ ТП должен соответствовать требованиям к защите информации с учетом ГОСТ Р 51583 "Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения" (далее - ГОСТ Р 51583), ГОСТ Р 51624 "Защита информации. Автоматизированные системы в защищенном исполнении. Общие требования" (далее - ГОСТ Р 51624), приказа ФСТЭК от 14.03.2014 №31 «Об утверждении требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды».

- Особые условия

  - Документацию (проектную, рабочую) в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить Заказчику на материальных носителях, а именно:

- в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе после получения положительных заключений органов экспертизы (окончательно количество экземпляров определяется филиалом ПАО “МРСК Центра ” – “Лпецкэнерго” из которых не менее 1 (одного) экземпляра в оригинале. Каждый том оригинала и копии ПД и РД должен быть прошит, заверен печатью и подписью руководителя, страницы пронумерованы. Все экземпляры томов копий ПД и РД должны быть заверены печатью проектной организации «Копия верна»;

- в электронном виде на цифровом носителе (в 2-х экземплярах) в формате: AutoCAD ; формате pdf для документов с текстовым и графическим содержанием; xls, xlsx для сводки затрат, сводного сметного расчета стоимости строительства, объектных сметных расчетов (смет), сметных расчетов на отдельные виды затрат; xml для локальных сметных расчетов (смет) на всех этапах проектирования в том числе её согласования;

Электронная версия документации должна соответствовать ведомости основного комплекта проектной документации и комплектоваться отдельно по каждому тому. Наименования файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать названию документации, представленной на бумажных носителях. Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц

  - Оформление текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации, выполнить в соответствии с приказом Минрегиона России от 02.04.2009 № 108 «Об утверждении правил выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации».

  - Предусмотреть выполнение 3D изображений оборудования и зданий ПС.

Требования к изготовлению трехмерного изображения подстанции:

    - Трехмерное изображение подстанции выполняется на основе чертежей, фотографий, эксплуатационной документации и других материалов с учетом фирменного стиля Заказчика.

    - Трехмерному отображению подлежат все здания и оборудование в границах охранной зоны подстанции: силовое оборудование открытого и закрытого распредустройств, оборудование общеподстанционного пункта управления, токопроводы, первые опоры отходящих воздушных линии электропередачи, ограждение, объекты брендирования (входная группа).

    - Все элементы энергообъекта должны быть визуально реалистичны и легко узнаваемы, с проработкой текстур и материалов («металл», «бетон», «композит» и т.п.) и соответствовать фирменному стилю Заказчика.

    - Трехмерное изображение подстанции представить в виде 15 визуально фотореалистичных цветных рендеров.

    - Результаты работ включить в проектную документацию согласно перечню:

- фасад (ы) зданий с входной группой;

- план (вид сверху) под углом 90 градусов и под углом 45 градусов с 4 точек;

- рендер с силовыми трансформаторами;

- рендер с оборудование РУ ВН (КРУЭ, КЭМ, выключатели, разъединители, ТТ, ТН);

- рендер с внутренними помещениями и оборудованием РУ НН (ячейки, токопроводы, ДГР, токоограничивающие реакторы);

- рендер (рендеры) внутренних помещений и оборудования ОПУ.

  - При направлении откорректированных материалов ПД и РД разработчиком должен быть приложен перечень направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в которые были внесены изменения. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов.

  - Разработанная проектная, рабочая и сметная документация являются собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

  - Проектная организация обеспечивает:

– получение всех необходимых положительных согласований и заключений, в том числе, но не ограничиваясь: природоохранных органов, органов ГО и ЧС, Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, организации по проведению экспертизы, эксплуатирующих организаций и органов местного самоуправления;

–	сопровождение документации в органах экспертизы и обеспечивает получение положительных заключений;

–	внесение соответствующих изменений (с согласованием с Заказчиком) в документацию в соответствии с замечаниями, полученными от согласующих и экспертов либо эффективно оспаривает эти замечания.

В случае возникновения в ходе проектирования необходимости выполнения дополнительных мероприятий, не предусмотренных настоящим заданием на проектирование, выполнить дополнительные работы по разработке проектной и рабочей документации без изменения сроков и стоимости работ по договору подряда на выполнение проектных (и изыскательских) работ, при условии, если дополнительные работы не превышают десяти процентов общей стоимости работ по договору подряда.

  - Не допускается передача проектной документации в органы экспертизы без получения согласования филиала ПАО “МРСК Центра” – “Липецкэнерго”/, АО «СО ЕЭС» (ОДУ, РДУ), собственников объектов, технологически связанных с объектом проектирования.

  - При необходимости, по запросу проектной организации, выполняющей разработку проектной документации, Заказчик предоставляет доверенность на получение технических условий или сбор исходных данных и иных документов, необходимых для выполнения проектных работ и работ по выбору и утверждению трассы (площадки строительства).

  - В целях проведения проектно-изыскательских работ проектная организация от своего имени за свой счет оформляет и получает правоустанавливающие документы на земельные (лесные) участки (при необходимости, при соответствующем обосновании).

  - Проектная организация выполняет весь комплекс работ, в том числе связанных с получением исходно-разрешительной документации для проектирования.

  - Проектная организация предоставляет филиалу ПАО “МРСК Центра” – “Липецкэнерго”  для последующего направления в АО «СО ЕЭС» (ОДУ, РДУ), все расчетные модели (включая графические схемы), использованные для проведения расчетов электроэнергетических режимов, статической и динамической устойчивости в форматах программных комплексов, с помощью которых проведены расчеты, в том числе в электронном виде в формате ПК «RastrWin» (*.rg2, *.grf).

  - Технические решения проектной документации должны основываться на применении оборудования, материалов и систем, включенных в Перечень оборудования, материалов и систем, допущенных к применению на объектах 
ПАО «Россети», в противном случае в проектной документации указать на необходимость обязательного прохождения процедуры аттестации.

  - При формировании проектных решений минимизировать использование импортного оборудования и материалов, стоимость которых зависит от валютных курсов, в случае применения импортного оборудования предоставить соответствующее обоснование. Выполнить сравнительный анализ технико-экономических показателей предлагаемого к применению импортного оборудования и отечественных аналогов (показатели производительности, показатели качества, показатели потребления ресурсов, показатели надежности и режима обслуживания и т.д.).

  - Применяемое при проектировании силовое оборудование, устройства РЗА, АСУ ТП и связи, АСУЭ, систем диагностики должны быть согласованы производителями оборудования и устройств на предмет возможности реализации принятых технических решений, совместимости отдельных составных частей оборудования и устройств, соответствия выполняемых функции устройств их назначениям.

  - Технические решения проектной (рабочей) документации в части первичного (силового) оборудования, строительных конструкций, зданий и сооружений, должны учитывать наличие конструкций или устройств (съемных или стационарных) для безопасного выполнения работ на высоте в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014г. №155н г. Москва).

7.	Исходные данные для проектной документации.

Перечень исходных данных, сроки их подготовки и передачи определяются условиями Договора на разработку проектной документации и календарным графиком. Получение исходных данных проектной организацией выполняется с выездом на объекты. Заказчик обеспечивает организационную поддержку доступа представителей проектной организации для получения информации.

8. Сроки выполнения работ.

Сроки выполнения работ: начало – с момента подписания договора, окончание – в течение 6 месяцев  с момента подписания договора.

Начальник службы ПС                                                              Д.А. Бутузов

Начальник службы РЗА                                                            А.А. Внуков

Начальник УКиТСУ                                                                  Е.С. Федерякин

Начальник УТР                                                                          О.А. Середкин

Согласовано:

Зам. директора по ИД                                                                С.В. Дмитриев