## З-2525
Приложение к очереди № 77 не льготники - 2 (З-2525)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость | Обоснование стоимости | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Стоимость | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | Стоимость | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Стоимость | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км | Предварительная стоимость, т.р., без НДС и без ПИР | Срок выполнения работ | Примечание
ЗЭС-2525 |  |  |  | 500.7 | Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвестгазификация» | ЛРЭС | Курская область, Льговский район, г. Льгов, ул. Титова, д. 2б. | строительство ЛЭП-10 кВ протяженностью 5,2 км (в том числе 0,2 км в кабельном исполнении) от ячейки 10 кВ № 1 ПС 110/35/10 кВ «Льгов» до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода/кабеля, протяженность уточнить при проектировании); строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры № 22 существующей ВЛ-10 кВ № 121 (инв. № 54.133028) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании).строительство ТП-10/0,4 кВ с двумя силовыми трансформаторами мощностью по 630 кВА каждый, двумя секциями шин 10 кВ и двумя секциями шин 0,4 кВ, оснащенных секционными коммутационными аппаратами (тип ТП, мощность силовых трансформаторов, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). Требования к приборам учёта электрической энергии (мощности): В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» учет электроэнергии выполняется со следующими требованиями: - приборы учета электрической энергии должны быть сертифицированы и внесены в Госреестр средств измерений РФ; - приборы учета должны соответствовать ГОСТ Р 52322-2005. Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2»; ГОСТ Р 52323-2005. Часть 22 «Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»); - класс точности прибора учета 0,5 и выше для сетей 6-35 кВ; 0,5S и выше для сетей 110 кВ и выше а также для сетей 6-35 кВ при новом строительстве и реконструкции; - Iном =5 А;- трансформаторы тока должны иметь класс точности не ниже 0,5 (0,5S и выше при новом строительстве или реконструкции объекта);- трансформаторы напряжения должны иметь класс точности не ниже 0,5;- пломбированию подлежит и прибор учета, и трансформаторы тока;- температурный рабочий диапазон в соответствии с климатическими условиями эксплуатации.Счетчики должны подключаться через испытательные коробки (согласно ПУЭ). Все клеммники трансформаторов тока, крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам, и испытательные коробки должны иметь возможность опломбирования. В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, лестничные клетки и т.п.), для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата. Аналогичные шкафы должны устанавливаться также для совместного размещения счетчиков и трансформаторов тока при выполнении учета на стороне низшего напряжения (на вводе у потребителей). Место установки прибора учета: в РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ, отдельно на каждую отходящую ЛЭП-0,4 кВ. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 121 (инв. № 54.133028) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 121 (инв. № 54.133028) |  |  | 10823.9 | 0 | 717.64 | 7009.27 | 2639.46 | 457.53 | 10823.9 |  | КТП 2*630 кВА (с двумя секциями шин 10 кВ и двумя секциями шин 0,4 кВ, оснащенных секционными коммутационными аппаратами) | 2927.34 |  |  | 5.1 | 7252.2 |  |  | 3 | 181.56 | 0,2 км (сеч. 95 мм2) | 462.8 | [14 empty] | 10823.9 | 2017-04-20
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 2*630 кВА (с двумя секциями шин 10 кВ и двумя секциями шин 0,4 кВ, оснащенных секционными коммутационными аппаратами) | 2927.34 | аналог | 87 | 270.94 | 2503.92 | 65.48 | 2927.34
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 5.1 | 7252.2 | удельн | 580.176 | 6309.414 | 0 | 362.61 | 7252.2
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 3 | 181.56 | аналог | 13.44 | 26.28 | 135.54 | 6.3 | 181.56
[11 empty] | Строительство КЛ-10 (6) кВ | 0,2 км (сеч. 95 мм2) | 462.8 | удельн | 37.024 | 402.636 | 0 | 23.14 | 462.8
| Заместитель директора по КС | [7 empty] | ____________________ | [6 empty] | И.Н. Смахтин
| Начальник УПР | [7 empty] | ____________________ | [6 empty] | В.В. Волошин
| И.о. начальника УИ | [7 empty] | ____________________ | [6 empty] | В.И. Чердак
| Начальник УТП | [7 empty] | ____________________ | [6 empty] | М.В. Филипкин