УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала

ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго»

Решетников С.А.

_______________________________

“_____” ________________ 20___ г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку провода обмоточного

Лот № 204I

- Общая часть.

  - Филиал ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго» производит закупку для нужд производственной деятельности.

  - Наименование и количество поставляемой продукции указано в Приложении 1.

  - Адрес поставки - г. Белгород, 5-й Заводской переулок, д.17. Срок поставки – с момента заключения договора до 30.11.2022г. по отдельным заявкам заказчика. Срок выполнения каждой заявки – 15 календарных дней.

- Технические требования к продукции.

  - Технические требования и характеристики должны соответствовать параметрам и быть не хуже значений, приведенных в Приложении 2.

- Общие требования.

  - К поставке допускается провод, отвечающий следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим требованиям.

  - Участник закупочных процедур на право заключения договора обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные в техническом предложении.

  - Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения провода должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя провода и соответствующих ГОСТ. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Провода должны быть намотаны в бухты или на деревянные барабаны по ГОСТ 5151. Допускаются в бухте не более трех отрезков провода и намотка на барабаны более трех отрезков провода с соблюдением следующих требований: строительная длина проводов должна быть не менее 100 м.

Допускается частичная обшивка барабанов по ГОСТ 5151.

Бухты проводов должны быть обернуты упаковочным материалом или уложены в мешки или ящики, или в специализированные контейнеры для прямых поставок потребителю.

Способ укладки и транспортировки провода должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

  - Каждая партия провода должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям.

  - Продукция должна поставляться в упаковке завода-изготовителя.

  - Срок изготовления провода должен быть не более полугода до момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемый провод должна распространяться не менее чем на 24 месяца. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента его ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода провода из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Провод должен обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 15 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

В комплект поставки провода должны входить документы:

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;

- эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;

- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на поставляемый провод, на русском языке

Маркировка провода должна соответствовать требованиям ГОСТ 18690, ГОСТ 26445, ГОСТ 6323-79, ГОСТ 7399-97.

Провода должны иметь обозначение предприятия-изготовителя, которое должно быть выполнено в виде непрерывной маркировки условного кода изготовителя и марки провода. Маркировка может быть напечатана, нанесена рельефно или выштампована на поверхности провода.

На щеке барабана с проводом, или на ярлыке, прикрепленном к барабану, должны быть указаны число отрезков и их длина через знак плюс от верхнего до нижнего слоев в метрах.

На ярлыке, прикрепленном к бухте, или барабане должны быть указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- условное обозначение провода;

- длина провода, м;

- масса брутто, кг (для барабана с проводом);

- дата изготовления (год, месяц);

- обозначение стандарта или технических условий на провода конкретных марок;

- штамп технического контроля.

По всем видам провода Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого провода.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия провода должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении его на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Заместитель начальника УРС	           	Нестеров А.М.

Приложение 1

| № п/п | Наименование материала | № материала | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Провод ПЭЭА-130 1,5 | 2046144 | КГ | 26 |
|  | Провод ПЭЭА-130 2,12 | 2046147 | КГ | 400 |
|  | Провод ПЭЭА-130 1,9 | 2290129 | КГ | 288 |
|  | Провод ПЭЭА 130 3,55 | 2330610 | КГ | 240 |
|  | Провод АПСД 5,6х8 | 2330678 | КГ | 264 |
|  | Провод АПСД 3,55х11,2 | 2330679 | КГ | 200 |
|  | Провод АПСД 3,15х11,2 | 2330697 | КГ | 12 |
|  | Провод ПЭЭА 130 2,8 | 2330716 | КГ | 300 |
|  | Провод АПСД 4,5х11,8 | 2330781 | КГ | 90 |

Приложение 2

| № п/п | Наименование материала | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Провод ПЭЭА-130 1,5 | Применяется для изготовления обмоток электрических машин, аппаратов и приборов. Ресурс работы проводов - 20000 часов. Алюминиевая проволока диаметром от 0,20 до 5,00 мм. Изоляция на основе полиэфиров (тип 2). Температура окружающей среды, нижний предел, -60°С Температурный индекс, 130°С (B) Термопластичный поток, 175°С |
|  | Размер; Cопротивление, ом/м; Отно ситель ное удли нение (мин) %; Упругость; Мин напря жение пробоя, 20°С; Целост ность изоляц. (макс кол-во точечных поврежд. на 30м). Проводник; Мин увели чение Ø, мм; Макс наружный Ø, мм; Мин; Номинал; Макс; Ø опра вки, мм; Натя жение, мм; Сте пень упру гости. Номи нальный Ø, мм; Допуск, мм. 1,500; +0,015; 0,071; 1,606; 0,0094; 0,0097; 0,0100; 32; 50; 15,00; 30; 5000; 5. |
| 2 | Провод ПЭЭА-130 2,12 | Применяется для изготовления обмоток электрических машин, аппаратов и приборов. Ресурс работы проводов - 20000 часов. Алюминиевая проволока диаметром от 0,20 до 5,00 мм. Изоляция на основе полиэфиров (тип 2). Температура окружающей среды, нижний предел, -60°С Температурный индекс, 130°С (B) Термопластичный поток, 175°С |
|  | Размер; Cопротивление, ом/м; Отно ситель ное удли нение (мин) %; Упругость; Мин напря жение пробоя, 20°С; Целост ность изоляц. (макс кол-во точечных поврежд. на 30м). Проводник; Мин увели чение Ø, мм; Макс наружный Ø, мм; Мин; Номинал; Макс; Ø опра вки, мм; Натя жение, мм; Сте пень упру гости. Номи нальный Ø, мм; Допуск, мм. 2,120; +0,022; 0,077; 2,235; 0,0047; 0,0048; 0,0050; 33; -; -; 5; 5000; -. |
| 3 | Провод ПЭЭА-130 1,9 | Применяется для изготовления обмоток электрических машин, аппаратов и приборов. Ресурс работы проводов - 20000 часов. Алюминиевая проволока диаметром от 0,20 до 5,00 мм. Изоляция на основе полиэфиров (тип 2). Температура окружающей среды, нижний предел, -60°С Температурный индекс, 130°С (B) Термопластичный поток, 175°С |
|  | Размер; Cопротивление, ом/м; Отно ситель ное удли нение (мин) %; Упругость; Мин напря жение пробоя, 20°С; Целост ность изоляц. (макс кол-во точечных поврежд. на 30м). Проводник; Мин увели чение Ø, мм; Макс наружный Ø, мм; Мин; Номинал; Макс; Ø опра вки, мм; Натя жение, мм; Сте пень упру гости. Номи нальный Ø, мм; Допуск, мм. 1,900; +0,020; 0,075; 2,012; 0,0059; 0,0060; 0,0062; 33; -; -; 5; 5000; -. |
| 4 | Провод ПЭЭА 130 3,55 | Применяется для изготовления обмоток электрических машин, аппаратов и приборов. Ресурс работы проводов - 20000 часов. Алюминиевая проволока диаметром от 0,20 до 5,00 мм. Изоляция на основе полиэфиров (тип 2). Температура окружающей среды, нижний предел, -60°С Температурный индекс, 130°С (B) Термопластичный поток, 175°С Пробивное напряжение 2,6 кВ |
|  | Размер проволоки, мм; Макс. Размер провода, мм; Масса провода, кг/км. 3,550; 3,690; 27,57. |
| 5 | Провод АПСД 5,6х8 | Применяется для изготовления обмоток температурного класса "F": двигателей, трансформаторов, генераторов, электросварочного оборудования и электрической пусковой аппаратуры. Алюминиевая проволока: - диаметр от 1,000 до 5,000 мм, - размер стороны «а» от 1,80 до 5,60 мм и стороны «b» от 3,35 до 14,00 мм. Ресурс работы проводов - 20000 часов. Изоляция из двух слоёв стеклянных нитей, с подклейкой и пропиткой электроизоляционным глифталевым лаком. Температура окружающей среды, нижний предел, -60°С Температурный индекс, 155°С (B) |
|  | Размер проволоки, мм; Макс. размер провода, мм; Масса провода, кг/км. 5,6х8; 6,01х8,47; 98,93. |
| 6 | Провод АПСД 3,55х11,2 | Применяется для изготовления обмоток температурного класса "F": двигателей, трансформаторов, генераторов, электросварочного оборудования и электрической пусковой аппаратуры. Алюминиевая проволока: - диаметр от 1,000 до 5,000 мм, - размер стороны «а» от 1,80 до 5,60 мм и стороны «b» от 3,35 до 14,00 мм. Ресурс работы проводов - 20000 часов. Изоляция из двух слоёв стеклянных нитей, с подклейкой и пропиткой электроизоляционным глифталевым лаком. Температура окружающей среды, нижний предел, -60°С Температурный индекс, 155°С (B) |
|  | Размер проволоки, мм; Макс. размер провода, мм; Масса провода, кг/км. 3,55х11,2; 4,04х11,6; 120,29. |
| 7 | Провод АПСД 3,15х11,2 | Применяется для изготовления обмоток температурного класса "F": двигателей, трансформаторов, генераторов, электросварочного оборудования и электрической пусковой аппаратуры. Алюминиевая проволока: - диаметр от 1,000 до 5,000 мм, - размер стороны «а» от 1,80 до 5,60 мм и стороны «b» от 3,35 до 14,00 мм. Ресурс работы проводов - 20000 часов. Изоляция из двух слоёв стеклянных нитей, с подклейкой и пропиткой электроизоляционным глифталевым лаком. Температура окружающей среды, нижний предел, -60°С Температурный индекс, 155°С (B) |
|  | Размер проволоки, мм; Макс. размер провода, мм; Масса провода, кг/км. 3,15х11,2; 3,62х11,6; 102,54. |
| 8 | Провод ПЭЭА 130 2,8 | Применяется для изготовления обмоток электрических машин, аппаратов и приборов. Ресурс работы проводов - 20000 часов. Алюминиевая проволока диаметром от 0,20 до 5,00 мм. Изоляция на основе полиэфиров (тип 2). Температура окружающей среды, нижний предел, -60°С Температурный индекс, 130°С (B) Термопластичный поток, 175°С |
|  | Размер; Cопротивление, ом/м; Отно ситель ное удли нение (мин) %; Упругость; Мин напря жение пробоя, 20°С; Целост ность изоляц. (макс кол-во точечных поврежд. на 30м)). Проводник; Мин увели чение Ø, мм; Макс наружный Ø, мм; Мин; Номинал; Макс; Ø опра вки, мм; Натя жение, мм; Сте пень упру гости. Номи нальный Ø, мм; Допуск, мм. 2,800; +0,028; 0,081; 2,922; 0,0027; 0,0028; 0,0029; 34; -; -; 5; 2500; -. |
| 9 | Провод АПСД 4,5х11,8 | Применяется для изготовления обмоток температурного класса "F": двигателей, трансформаторов, генераторов, электросварочного оборудования и электрической пусковой аппаратуры. Алюминиевая проволока: - диаметр от 1,000 до 5,000 мм, - размер стороны «а» от 1,80 до 5,60 мм и стороны «b» от 3,35 до 14,00 мм. Ресурс работы проводов - 20000 часов. Изоляция из двух слоёв стеклянных нитей, с подклейкой и пропиткой электроизоляционным глифталевым лаком. Температура окружающей среды, нижний предел, -60°С Температурный индекс, 155°С (B) |
|  | Размер проволоки, мм; Макс. размер провода, мм; Масса провода, кг/км. 4,5х11,8; 4,99х12,27; 144,370. |