|  | Публичное акционерное общество «Россети Центр» Филиал ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» |
| --- | --- |

Утверждаю:

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала

ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»

_________________ А.Н. Мелузов

«____» ________________2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по обслуживанию установок пожарной сигнализации

- Предмет закупочной процедуры:

Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации и системы пожаротушения (согласно перечню объектов, указанных в приложении к настоящему техническому заданию).

- Исполнитель обязан:

2.1 При выполнении услуг соблюдать:

- РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»;

- РД 009-02-96 «Системы пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»;

- ГОСТ 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

2.2 Все услуги производить в присутствии представителей заказчика. В течение одного рабочего дня после извещения предоставлять Заказчику сведения о причинах срабатывания установок пожарной сигнализации (АУПС) и системы пожаротушения (АУПТ).

2.3 Производить ежемесячно (с фиксацией в журнале технического обслуживания АУПС и АУПТ):

- внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации, баллонов с огнегасящим веществом и сжатым воздухом, манометров, распределительных устройств и т.д.) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д.;

- контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе;

- контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно;

- проверку работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.);

- контроль рабочего положения запорной арматуры, давления в побудительной сети и пусковых баллонах и т.д.;

- предотвращение неполадок системы (очистка от грязи, коррозии, подтяжка контактов частей системы);

- проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части).

2.4 Строго соблюдать все законодательные нормы, регламентирующие деятельность на осуществление технического обслуживания и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации.

- 2.5 Иметь оперативную бригаду для выезда на место в любое время суток при выходе из строя системы автоматической пожарной сигнализации.

- 2.6 В случае выхода из строя комплектующих по вине исполнителя,  замена их и ремонт производится за счет исполнителя.

- Обязательные требования к Участникам:

  - Наличие лицензии на осуществление деятельности по монтажу и техническому обслуживанию систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

  - Наличие персонала (не менее 3-х человек), который должен быть обучен и аттестован по всем ниже перечисленным областям аттестации (документы должны быть на каждого работника по всем указанным областям):

- охрана труда, в том числе безопасное выполнение работ на высоте;

- обучение по пожарной безопасности (или пожарно-технический минимум со сроком прохождения до 01.03.2022);

- группа по электробезопасности не ниже III.

- Срок оказания услуг:

Срок оказания услуг определяется с момента заключения договора, но не ранее чем 09.01.2023, и до 31.12.2023 включительно.

Техническое задание составил:

Начальник СПК УПБиПК                                                                             Д.В. Головинов

(4942) 396-081

|  | Приложение к техническому заданию на оказание услуг по обслуживанию установок пожарной сигнализации |
| --- | --- |

Адреса объектов и состав оборудования АУПС и АУПТ

1. Здание Островского РЭС по  адресу: п. Островское ул. Заовражная д. 31

Прибор многолучевой: Сигнал-20; Гранит-5  - 2 шт.;

Блоки автоматики и заряда - 1 шт.;

Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия  - 82 шт.;

Устройства сигнальные звуковые всех типов - 1 шт.

Устройства сигнальные световые всех типов - 3 шт.

Извещатель пожарный ручной - 5 шт.

Извещатель пожарный дымовой - 88 шт.

Провод однопарный – 300 м.

2. Здание Красносельского РЭС по  адресу: п. Красное-на-Волге, ул. Подстанция, д. 2а.

Прибор многолучевой «ГРАНИТ-16» - 1 шт.;

Блоки автоматики и заряда - 1 шт.;

Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия  - 40 шт.;

Устройства сигнальные звуковые всех типов - 2 шт.

Устройства сигнальные световые всех типов - 2 шт.

Извещатель пожарный ручной - 3 шт.

Извещатель пожарный дымовой - 22 шт.

Извещатель пожарный тепловой - 36 шт.

Провод однопарный – 300 м.

3. Здание Нерехтского РЭС, ПС «Нерехта-1» по  адресу: г. Нерехта, ул. Энергетиков д.8.

Прибор многолучевой «Гранит-16» - 1 шт.;

Блоки автоматики и заряда - 1 шт.;

Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия  - 40 шт.;

Устройства сигнальные звуковые всех типов – 3шт.

Устройства сигнальные световые всех типов – 3 шт.

Извещатель пожарный ручной - 3 шт.

Извещатель пожарный дымовой - 24 шт.

Извещатель пожарный тепловой - 35 шт.

Провод однопарный – 300 м.

4. Здание Сусанинского участка Буйского РЭС по  адресу: Сусанинский р-н, д.Зогзино, ул. Электрические сети, д.2:

Прибор многолучевой «Гранит» - 1 шт.;

Блоки автоматики и заряда - 1 шт.;

Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия  - 42 шт.;

Устройства сигнальные звуковые всех типов - 1 шт.;

Устройства сигнальные световые всех типов – 2 шт.;

Извещатель пожарный ручной - 6 шт.

Извещатель пожарный дымовой – 48 шт.

Провод однопарный – 300 м.

5. Здание Судиславского РЭС по  адресу: п. Судиславль, ул. Галичская д. 33:

Прибор много лучевой «Аккорд» - 1 шт.;

Блоки автоматики и заряда - 1 шт.;

Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия  - 82 шт.;

Устройства сигнальные звуковые всех типов - 2 шт.

Извещатель пожарный ручной - 2 шт.

Извещатель пожарный дымовой - 6 шт.

Извещатель пожарный тепловой - 36 шт.

Провод однопарный – 300 м.

6. Здание ПС «Строммашина» по  адресу: г. Кострома, ул. Московская,  д. 71:

Прибор многолучевой «Сигнал-20М» - 1 шт.;

Блоки автоматики и заряда - 1 шт.;

Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия  - 67 шт.;

Устройства сигнальные звуковые всех типов – 11 шт.

Устройства сигнальные световые всех типов – 4 шт.

Извещатель пожарный ручной - 4 шт.

Извещатель пожарный дымовой - 61 шт.

Извещатель пожарный комбинированный тепловой–дымовой – 3 шт.

Провод однопарный – 200 м.

7. Здание Галичского РЭС по  адресу: г. Галич, ул. Энергетиков, д.9.

Прибор многолучевой «Сигнал-20» - 1 шт.;

Блоки автоматики и заряда «ББП-ЗИ» - 2 шт.;

Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия  - 6 шт.;

Устройства сигнальные звуковые всех типов - 5 шт (сирена)

Устройства сигнальные световые всех типов - 6 шт. (табло ВЫХОД - 5шт, Маяк - 1 шт.)

Извещатель пожарный ручной «ИПР» - 5 шт.

Извещатель пожарный дымовой «ДИП» - 74 шт. (на потолке)

Извещатель пожарный тепловой - нет.

Провод однопарный – 300 м.

8. Здание Буйского РЭС по  адресу: г. Буй, ул.10 Годовщины Октября д. 1 «Б»

Прибор многолучевой «BOLD» - 1 шт.;

Блоки автоматики и заряда - 1 шт.;

Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия  - 118 шт.;

Устройства сигнальные звуковые всех типов - 2

Устройства сигнальные световые всех типов - 5

Извещатель пожарный ручной - 3 шт.

Извещатель пожарный дымовой - 105 шт.

Извещатель пожарный тепловой - 0 шт.

Провод однопарный – 1300 м.

9. Здание Чухломского РЭС по  адресу: г. Чухлома, переулок Свободы, д. 12

Блоки автоматики и заряда – «Кварц» 1 шт.;

Устройства сигнальные звуковые всех типов – 2 шт.

Устройства сигнальные световые всех типов – 1 шт.

Извещатель пожарный ручной - 2 шт.

Извещатель пожарный дымовой – марка ИПД- 3,1 количество  8 шт.

Провод однопарный – 35 м.

10. Здание Солигаличского РЭС по адресу: г. Солигалич, ул. Энергетиков, д.2

Прибор многолучевой «Сигнал ВК 4» - 1 шт.;

Блоки автоматики и заряда – отсутствуют;

Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия  - 4 шт.;

Устройства сигнальные звуковые всех типов (динамик)- 1 шт

Устройства сигнальные световые всех типов – 0

Извещатель пожарный ручной - 5 шт.

Извещатель пожарный дымовой - 10 шт.

Извещатель пожарный тепловой - 31 шт.

Провод однопарный – 175 м.

- Здание Парфеньевского  РЭС по  адресу: с. Парфеньево, ул. Кирпичная д.1а:

Прибор многолучевой «Сигнал-20М» - 3 шт.;

Блоки автоматики и заряда - 3 шт.;

Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия - 30 шт.;

Устройства сигнальные звуковые всех типов – 10 шт. (ООПЗ-12(АС10)

Устройства сигнальные световые всех типов – 5 шт. «ВЫХОД» (МОЛНИЯ12)

Извещатель пожарный ручной - 8 шт. (ИПР-К)

Извещатель пожарный дымовой - 72 шт. (ИП212-141М)

Извещатель пожарный тепловой - 44 шт. (ИП103-5/1)

Провод однопарный – 300 м.

12. Здание Кологривского РЭС  по  адресу: г. Кологрив, ул. Энергетиков, д. 9:

Прибор многолучевой «Астра-712» - 1 шт.;

Блоки автоматики и заряда - 0 шт.;

Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия - 4 шт.;

Устройства сигнальные звуковые всех типов - 1

Устройства сигнальные световые всех типов – 1

Извещатель пожарный ручной - 2 шт.

Извещатель пожарный дымовой - 28 шт.

Извещатель пожарный тепловой - 12 шт.

Провод однопарный – 180 м.

13. Здание Мантуровского РЭС по  адресу: г. Мантурово, ул. Костромская, д.34б:

Прибор много лучевой «Сигнал -20» - 1 шт.;

Блоки автоматики и заряда ББП20  - 1 шт.;

Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия  - 134 шт.;

Устройства сигнальные звуковые всех типов - 12

Устройства сигнальные световые всех типов - 14

Извещатель пожарный ручной - 13 шт.

Извещатель пожарный дымовой - 82 шт.

Извещатель пожарный тепловой - 39 шт.

Провод однопарный – 800 м.

Оповещатель световой МАЯК 12/24 1 шт.

Реле РЭК-78/3

14. Здание Межевского участка Мантуровского РЭС по  адресу: с. Георгиевское, ул. Октябрьская, д.2:

Прибор многолучевой «Астра-712» - 1 шт.;

Блоки автоматики и заряда - 1 шт.;

Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия  - 52 шт.;

Устройства сигнальные звуковые всех типов – 1

Устройства сигнальные световые всех типов – 3

Извещатель пожарный ручной - 3 шт.

Извещатель пожарный дымовой - 41 шт.

Извещатель пожарный тепловой - 0 шт.

Провод однопарный – 300 м.

15. Здание Антроповского РЭС по адресу: п. Антропово, ул.Советская 28:

Прибор многолучевой Сигнал-20  - 1 шт.;  Астра-712- 4 шт

Блоки автоматики и заряда - 5 шт.;

Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия  - 115 шт.;

Устройства сигнальные звуковые всех типов – 5 (динамик)

Устройства сигнальные световые всех типов – 5

Извещатель пожарный ручной - 5 шт.

Извещатель пожарный дымовой - 0 шт.

Извещатель пожарный тепловой - 0 шт.

Провод однопарный – 490 м.

16. Здание Шарьинского РЭС по адресу: п. Ветлужский, ул. Подстанция110, д.1а:

Прибор приемно-контрольный «Гранит 24»-1 шт.;

Шлейф с извещателями  пожарный тепловой «ИП105-2/1» -95 шт.;

Шлейф с извещателями  пожарный дымовой -8 шт.;

Прибор приемно-контрольный «Сигнал-37А» - 4 шт

Шлейф с извещателями  пожарный тепловой  «ИП105-2/1»- 190 шт .;

Оповещатель звонок громкого боя МЗ-1 -4 шт.;

Прибор приемно-контрольный «Гранит 3»-1 шт.;

Шлейф с извещателями  пожарный дымовой-10 шт.

17. Здание Рождественского участка Шарьинского РЭС по адресу: д. Козиониха, д.75:

Прибор приемно-контрольный УОТС-1-1А- 3 шт.;

Извещатель пожарный тепловой  «ИП101-1А» - 24 шт.;

Извещатель пожарный дымовой  «ИП212-3СМ» - 2 шт.;

Извещатель пожарный дымовой  «ИП101-1А»-24 шт.;

Шлейф (ШВВП2 х 0,75) – 200 м

Шлейф с автоматическим и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия - 211 шт.

18. Здание Октябрьского участка Вохомского РЭС по адресу: с. Боговарово, ул. Победы д. 16 а:

Прибор приемно-контрольный «Гранит 5» - 1 шт., «Кварц» - 1 шт.

Извещатель пожарный дымовой  «ИП 212-66» - 28 шт.

Извещатель пожарный дымовой  «ИПД 3.1» - 12 шт

Извещатель пожарный тепловой  «ИП101-2/1» - 20 шт.

Извещатель пожарный ручной  «ИПР-3С» - 2шт.;

Количество шлейфов – 5 шт.

Шлейф (КСПВ 2 х 0,5) – 100 м

Шлейф (ТРП 2 х 0,4) – 270 м

Оповещатель светозвуковой «Маяк-12КП» - 1шт.

Оповещатель звуковой «Свирель» -1шт.

19. Здание Поназыревского участка Шарьинского РЭС по адресу: п. Поназырево, ул. Вокзальная,  д. 19:

Прибор приемно-контрольный «Сигнал-10» - 1 шт., «Сигнал-20М – 1 шт.

Датчик пожарный дымовой  ИПД 3.1М – 78 шт.

Извещатель пожарный ручной  SPR-7L – 9 шт.

Кабель КСПВ 10*0,5 – 200 м.

Кабель КСПВ 4*0,5 – 400 м.

Кабель ШВВП – 200 м.

Сирена сигнальная – 5 шт.

Табло «Выход» - 10 шт.

20. Здание Павинского участка Вохомского РЭС по адресу: с. Павино, ул. Больничная, д. 2

Прибор приемно-контрольный «Гранит - 4» - 1 шт.;

Извещатель пожарный тепловой  «ИП101-1А» - 24 шт.

Извещатель пожарный дымовой  «ИП212-66 Партнер» - 14 шт.

Извещатель пожарный дымовой  «ИПД -3.1» - 2 шт.;

Извещатель пожарный ручной  «ИПР-3С» - 3 шт.

Шлейф (ШВВП2 х 0,75) – 160 м

21. Здание Пыщугского РЭС по адресу: с. Пыщуг, ул. Первомайская, д. 57:

Прибор приемно-контрольный «ГрандМагистр 6А»- 1 шт.;

Извещатель пожарный дымовой  «ИП212-141» - 16 шт.;

Извещатель пожарный тепловой  «ИП101-1А» - 15 шт.

Извещатель пожарный ручной  «ИПР-И» - 3 шт.

Шлейф (ШВВП2 х 0,75) – 145 м

Оповещатель светозвуковой «Выход» - 2 шт;

22. Здание Вохомского РЭС по адресу: с. Вохма, переулок Юбилейный д. 1

Прибор приемно-контрольный «Сигнал - 20» - 1 шт.;

Извещатель пожарный тепловой  «ИП101-1А» - 2 шт.

Извещатель пожарный дымовой  ИП212-141 Партнер - 140 шт.

Извещатель пожарный ручной  «ИПР-И» - 3 шт.

Шлейф (ШВВП2 х 0,75) – 95 м.

Извещатель ДИП-34А-03 – 255 шт.

Извещатель ИПР513-3АМ – 20 шт.

Сирена АС-10 (ООПЗ-12) – 13 шт.

Извещатель ИП 103-5/1С-А3 – 28 шт.

Извещатель ИПР-513-10 – 7 шт.

23. Серверные помещения (2 шт.) на 1 этаже по адресу: г. Кострома, проспект Мира, 53

Прибор приемно-контрольный «С2000-АСПТ» - 2 шт.;

Модуль газового пожаротушения МГП - 2 шт.

Извещатель пожарный дымовой  ИП212-3СУ - 18 шт.

Извещатель пожарный ручной  «ИПР-И» - 2 шт.

Шлейф (ШВВП2 х 0,75) – 100 м.

24. Оперативный пункт управления ПС «СУГРЭС» по адресу: г. Волгореченск, пром.зона Костромской ГРЭС

"Кварц" Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный – 1

ИП 212-141М. Извещатель пожарный дымовой – 18

Извещатель ИПР-513-10 – 2

АС-10 (ООПЗ-12). Сирена сигнальная – 2

Табло Молния-12 "Выход" – 3

Маяк-12С. Маячок сигнальный – 1

Кабель КПСнг-FRLS 1*2*0,35 – 40 м.

Головинов Д.В.

(4942) 396-081