“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора -

главный инженер филиала

ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»

____________________ А.Н.Мелузов

“____” ___________________ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку аккумуляторных батарей для устройств управления оперативным током

Лот №307В.

- Общая часть.

ПАО «Россети Центр» производит закупку 7 (семи) комплектов аккумуляторных батарей (АБ) технического перевооружения ПС 110 кВ филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго».

Закупка производится на основании инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на 2022 год.

- Предмет закупочной процедуры.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склады получателей – филиалов ПАО «Россети Центр» в объемах и в сроки, установленные данным ТЗ:

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки* | Количество комплектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Костромаэнерго | Авто/жд | Ул. Катушечная, 157 | 60 | 7 |

* в календарных днях с даты заключения договора

- Основные технические требования к оборудованию.

3.1. Технические данные оборудования должны быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) | Код параметра (не подлежит изменению) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1. Основные параметры |  |  |  |  |
| 1.1. | #### Производитель | Exide Sonnenschein |  | ZPM_ZAVOD |
| 1.2. | #### Заводской тип (марка) | A412/65 G6 |  | ZPM_TIP |
| 1.3. | АБ необслуживаемые свинцово-кислотные с желеобразным электролитом по технологии «Dryfit» |  |  |  |
| 1.4. | Напряжение элемента, В | 12 |  |  |
| 1.5. | #### Емкость АБ, С10, Ач | 65 |  |  |
| 1.6. | #### Внутреннее сопротивление элемента АБ, мОм | 9,0 |  |  |
| 1.7. | Ток короткого замыкания элемента АБ, А | 1414 |  |  |
| 1.8 | Максимальная нагрузка, А | 440 |  |  |
| 1.9 | Тип вывода | G-M6 |  |  |
| 1.10 | Межэлементные перемычки | Да |  |  |
| 1.11 | Количество элементов, шт., всего | 17 элементов по 12В в каждом комплекте |  | ZPM_KOL_ELEMENT |
| 1.12 | Наличие концевых элементов, шт. | Да |  |  |
| 2. Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  |
| 2.1. | Габаритные размеры элемента 12 В , длина / ширина / высота (без контактов), мм | 353 / 175 / 190 |  |  |
| 2.2. | Вес элемента АБ, кг, не более | 23 |  |  |
| 3. Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 |  |  |  |  |
| 3.1. | Верхнее рекомендуемое значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С, не более | +30 |  |  |
| 3.2. | Нижнее рекомендуемое значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С, не менее | +10 |  |  |
| 3.3. | Высота установки над уровнем моря, до, м, не менее | 1000 |  |  |
| 3.4. | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | 6 |  |  |
| 4. Комплектность поставки |  |  |  |  |
| 4.1. | Соединительные элементы | Да |  |  |
| 4.2. | Комплект для обслуживания | Нет |  |  |
| 4.3. | Стеллажи, шт. | Нет |  |  |
| 4.4. | Комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Комплект должен удовлетворять требованиям раздела 6. | Нет |  |  |
| 4.5. | Технический паспорт, протоколы испытаний, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. | Да |  |  |
| 5. Требования по надежности |  |  |  |  |
| 5.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, не менее | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 15 месяцев со дня поставки |  |  |
| 5.2. | Срок службы, лет, не менее | 15 |  | ZPM_SROK_SLUZBY |
| 5.3. | Требования к диагностированию оборудования: – в соответствии с периодичностью и объеме указанных в СТО 34.01-23.1-001-2017 – в объеме дополнительных требований к СТО 34.01-23.1-001-2017 | Да Нет |  |  |
| 5.4. | Возможность оценки технического состояния в соответствии с приказом Минэнерго России от 26.07.2017 № 676 | Да |  | ZPM_PARAM_TEH_SOST |
| 5.5. | Периодичность и объем технического обслуживания | В соответствии с требованиями заводской инструкции |  | ZPM_PERIOD_PROVED_TO |
| 6.Требования по безопасности |  |  |  |  |
| 6.1. | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | Да | указать номер и дату документов |  |
| 7. Требования по аттестации, сертификации |  |  |  |  |
| 7.1. | Наличие протоколов сертификационных и заводских испытаний | Да |  |  |
| 7.2. | Соответствие ГОСТ Р МЭК 60896-2-99 | Да |  |  |
| 8. Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |  |  |
| 8.1. | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) | Да |  |  |
| 8.2. | Условия транспортирования | В заводской упаковке |  |  |
| 8.3. | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | Нет |  |  |
| 8.4. | Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более | 0,5 |  |  |
| 8.5. | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |  |
| 9 Приемка и шеф-монтажные работы |  |  |  |  |
| 9.1. | Монтаж оборудования выполняется с участием шеф-инженера производителя | Нет |  |  |
| 9.2. | Шеф-монтажные работы включены в стоимость оборудования | нет |  |  |

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. № 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

- ГОСТ 15150-69 – «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды;

- ГОСТ Р МЭК 60896-2-99. Общие требования и методы испытаний (для необслуживаемых (герметизированных) аккумуляторных батарей).

  - Комплектность поставки запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

В комплект поставки необслуживаемой аккумуляторной батареи должны входить: необслуживаемая аккумуляторная батарея, техническая и эксплуатационная документация.

  - Условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 687, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

  - Поставляемое оборудование должно быть новое (ранее не бывшее в эксплуатации) с датой выпуска не ранее 6 месяцев до даты поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.

Поставщик может осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных возмездных условиях.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который должен быть не менее 15 лет.

- Состав технической и эксплуатационной документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого комплекта аккумуляторных батарей должна включать:

- паспорт;

- руководство по эксплуатации (эксплуатационная документация).

- Дополнительные требования.

  - В случае альтернативного технического предложения по поставляемому оборудованию, Поставщик выполняет корректировку и согласование проектной документации с Покупателем и другими заинтересованными сторонами в сроки, определенные договором поставки, за свой счет без изменения стоимости и сроков поставляемого оборудования.

  - Наличие в заводской документации информации по условиям и срокам хранения, обеспечивающим заводскую гарантию и свидетельства на право поставки от изготовителя или официального представителя изготовителя.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, при проведении входного контроля, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

  - В стоимость должны быть включены: доставка до склада, шеф-монтаж и шеф-наладка (при требовании завода-изготовителя для сохранения заводской гарантии).

Начальник службы ПС 								      А.Н.Корниенко