| «УТВЕРЖДАЮ» И.о. Первого заместителя директора – – Главного инженера филиала ПАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго» ________________________ Шумаров С.В. « 26 » июля 2018г. |  |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №8-1238/7

на поставку материалов и устройства автоматического включения резервного источника питания (АВР) для реконструкции ПС 35/10 кВ Липовка  (часть 7).

- Общая часть.

ПАО «МРСК Центра» (Покупатель) производит закупку шкафов (в соответствии со списком приведенном в таблице) для выполнения работ по объекту: СМ-1415 «Модернизация ПС 35/10 кВ Липовка с монтажом устройств автоматического включения резерва».

- Предмет закупочной процедуры.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склад получателя – филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| Филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» | Авто/жд | Смоленская область, г.Смоленск, ул.Индустриальная 5 | до 10.12.2018 |

- Технические требования к оборудованию.

  - Тип и параметры шкафов должны соответствовать, приведенным в таблице:

| Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Шкаф РЗА наружной установки 35кВ: | шт. | 1 |
| - Функциональное назначение (РЗА линии) |  | Выполнение функций релейной защиты и автоматики двух линий 35кВ и защиты и автоматики секционного выключателя 35кВ |
| - Количество питающих линий | шт. | 2 |
| - Степень защиты по ГОСТ 14254 |  | IP54 |
| - Климатическое размещение и категория размещения по ГОСТ 15150 |  | УХЛ1 |

3.2. Шкаф РЗА наружной установки 35кВ должен обеспечивать следующие функции релейной защиты и автоматики ВЛ-35кВ и СВ-35кВ:

- направленной максимальной токовой защиты ВЛ-35кВ

- максимальной токовой защиты СВ-35кВ;

- защиты минимального напряжения ВЛ-35кВ;

- логическую защиту шин;

- автоматического включения резерва по стороне 35кВ;

- автоматического повторного включения;

- резервирования отказа выключателей;

- управления выключателями СВ-35кВ и ВЛ-35кВ;

- определения места повреждения и осциллографирования аварийных событий.

Микропроцессорные терминалы, входящие состав шкафа, должны иметь русскоязычный интерфейс.

Наработка на отказ устройства должна составлять не менее 100000 часов.

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. № 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- продукция должна быть новой, ранее не использованной.

  - Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку электротехнического оборудования для нужд ПАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям ГОСТ:

СТО 56947007-29.240.10.028-2009 «Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ».

СТО 56947007-29.240.30.010-2008 «Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35-750 кВ. Типовые решения».

СТО 56947007-9.120.40.041-2010 «Системы оперативного постоянного тока подстанций. Технические требования».

Методические указания по защите вторичных цепей электрических станций и ПС от импульсных помех. РД 34.20.116-93, РАО «ЕЭС России», 1993 г. Техническая политика ПАО «МРСК Центра» в области IT технологий, утвержденная Советом директоров (протокол №16/10 от 30.07.2010г.).

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя и ГОСТ 14192 - 96, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 15150-69. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 12 лет.

- Состав технической и эксплуатационной документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого устройства должна включать:

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- сертификат соответствия.

- Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена  в соответствии с графиком, утвержденным сторонами в договоре. График поставки в договоре формируется в соответствии с закупочной документацией и протоколом о результатах закупки. Изменение сроков поставки оборудования возможно по решению ЦКК ПАО «МРСК Центра» и оформляется в соответствии с условиями договора поставки и действующим законодательством.

- Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования.

Поставляемые материалы и оборудование должны соответсвовать материалам и оборудованию, указанным в проекте 100/2016-С «Реконструкция ПС 35/10 кВ Липовка, повышение надежности центров питания (АВР-35 кВ)». В случае альтернативного предложения по поставляемому оборудованию, Поставщик выполняет корректировку и согласование проектной документации с Покупателем  и другими заинтересованными сторонами в сроки, согласованные с Покупателем, за свой счет без изменения стоимости поставляемого оборудования.

- Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

- Стоимость продукции.

В стоимость должна быть включена доставка до склада Покупателя.

Приложение:

  - ПСД:  100/2016-С «Реконструкция ПС 35/10 кВ Липовка, повышение надежности центров питания (АВР-35 кВ)».

Начальник  СРЗАИиМ		   			           Меркулович А. В.

Начальник УТР                                                                               Докутович О.Ю.

Исп. Филипенок С.В.