## Лист1
Приложение к ТЗ на ремонт силовых трансформаторов 3-4-5-6 габаритов
Детализация объемов работ по ремонту силовых трансформаторов 3-4-5-6 габаритов филиала ПАО "Россети Центр" - "Липецкэнерго" на 2022 год
,
Филиал | Наименование участка СПС УВС | Наименование ПС | Тип (марка) силового трансформатора | Мощность, кВА | Класс U, кВ | № вышестоящего ТМ в SAP | № единицы оборудования в SAP | Наименование и перечень работ* | Месяц выполнения работ |  | Примечание
[9 empty] | начало | окончание
Филиал ПАО "Россети Центр" - "Липецкэнерго" | Липецкий участок СПС | ПС 110/10/6кВ "Юго-Западная" Т2 | Трансформатор ТДТН-40000/110/10/6 | 40000 | 110 | PS110-001119 | 300000687731 | Ремонт по 2 группе сложности без смены обмоток, без разборки активной части трехфазного трёхобмоточного трансформатора 40000 110кВ | Май | Май
Расшиновка и ошиновка трансформатора 40000 кВА
Ремонт бака трансформатора мощностью 40000 кВА. Чистка и промывка наружных поверхностей бака. Зачистка мест трещин под сварку, заварка трещин. замена уплотнений, ревизия ВОФ Замена: силикагель индикаторный - 3 кг, сливной задвижки ДУ-120 мм - 1 шт, кран шаровый Д25 - 4 шт, кран шаровый Д50 - 1 шт, резина МБС-5, 8, 10 мм - 50 кг
Замена термосигнализатора. Замена: термосигнализатор ТКП-160 6 м - 2 шт, металлорукав d25 - 30 м, кабель ВВГ 4х2,5 - 10 м.
Радиаторы прямотрубные и с гнутыми трубами расстояние между центрами патрубков до 1200 мм, двурядный. Ремонт 2гр сложности :Разборка, осмотр, дефектация, очистка внутренних поверхностей, заварка, замена дефектных уплотнений, ремонт кранов, промывка. Сборка, испытания. Замена: шиберные краны Д-90 мм -16 шт, резина МБС-5, 8, 10 мм - 10 кг
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза. Материал: салфетка техническая 40х40 см - 50 шт, ветошь - цветной трикотаж - 10 кг, шлифшкурка 2 мм - 3 м2, краска серая PAL-7040 - 100 кг.
Восстановление и сушка сорбентов. Сушка силикагеля и цеолита. Цеолит-0,2 т, Замена: силикагель КСК - 0,5 т.
Обработка трансформаторного масла: Доливка масла. Масло трансформаторное ГК - 0,525т.
Обработка трансформаторного масла: Слив, заливка, сушка и очистка. Масло трансформаторное ГК - 20 т.
Термосифонные фильтры тип ТФ-100 2 гр. сложности ремонта Разборка , осмотр, дефектация, очистка поверхностей сеток, замена силикагеля и дефектных уплотнений. Сборка, испытания Замена: силикагель КСК - 350 кг, шиберный кран d90 мм - 4 шт.
Замена газового реле силового трансформатора с заменой вторичных цепей с металлорукавом. Замена: газовое реле РГТ-80 - 1 шт, КВВГЭнг 7х2,5 - 70 м, металлорукав d25 - 70м
Замена струйного реле силового трансформатора с заменой вторичных цепей с металлорукавом. Замена: газовое реле РСТ-25 - 1 шт, КВВГЭнг 7х2,5 - 70 м, металлорукав d25 - 70м
Контакторы переключающих устройств РПН тип РС-9 Ремонт контакторов РПН 2 гр. сложности : Осмотр, устранение дефектов (без разборки), чистка контактов, подтяжка болтовых соединений, регулировка. Материал: Салфетки - 10 шт, ветошь - 5 кг, шлифшкурка 0 мм - 1 м2, литол 2,1кг-банка - 1 шт.
Ремонт обдува. Замена: автомат IEK ВА47-29 трехфазный 20А - 8 шт, металлорукав d25 - 50 м, кабель ВВГ 4х2,5 - 50 м.
Замена гравийной засыпки, очистка маслоприемной чаши. Замена: щебень гранитный 40-70 мм - 4 м3
Монтаж вторичных цепей к указателям уровня масла на расширительном баке. Материал: Металлорукав d25 - 15 м, кабель ВВГ 4х2,5 - 15 м.
Замена РВС 10 кВ Материал: ОПН-10 кВ - 3 шт
Замена РВС 6 кВ Материал: ОПН-6 кВ - 3 шт
Филиал ПАО "Россети Центр" - "Липецкэнерго" | Елецкий участок СПС | ПС 110/6кВ Западная Т1 | Трансформатор ТРДН-40000/110/6 | 40000 | 110 | PS110-000843 | 300000690432 | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения 110кВ, с расщепленной обмоткой НН, регулируемых под нагрузкой, без смены обмоток, мощность 40000кВА | Май | Май
Расшиновка и ошиновка трансформатора 110 кВ мощностью 40000 кВА
Работы, связанные с разгерметизацией трансформатора при ремонте и замене узлов, независимо от мощности: класс напряжения свыше 110 до 150кВ, вид защиты масла трансформатора - воздухоосушителем
Ремонт вводов 110 кВ , замена резиновых уплотнений
Замена дафектных изоляторов ИПТ 6-10- 2000 2 шт.замена резиновых уплотнений
Ремонт вводов 6 кВ , замена резиновых уплотнений
Ремонт бака трансформатора мощностью 40000 кВА. Чистка и промывка наружных поверхностей бака. Зачистка мест трещин под сварку, заварка трещин. замена уплотнений. Замена прокладки под колоколом с предварительной выправкой посадочной площадки. Ремонт пробоотборной точки. Замена: сливной задвижки ДУ-80 мм - 1 шт, кран шаровый Д25 - 4 шт, кран шаровый Д50 - 1 шт, резина МБС-5, 8, 10 мм - 50 кг. Монтаж вторичных цепей к указателям уровня масла на расширительном баке. Материал: Металлорукав d25 - 20 м, кабель ВВГ 4х2,5 - 20 м.
Техническое обслуживание: Очистка фильтра воздушного (применительно) ревизия ВОФ замена уплотнений, силикагель индикаторный - 1 кг
Замена прибора теплового контроля одноточечного. Замена термосигнализатора. Замена: термосигнализатор ТКП-160 - 2 шт, металлорукав d25 - 30 м, кабель ВВГ 4х2,5 - 30 м.
Радиаторы прямотрубные и с гнутыми трубами расстояние между центрами патрубков до 3000 мм, двурядный. Ремонт 2гр сложности :Разборка, осмотр, дефектация, очистка внутренних поверхностей, заварка, замена дефектных уплотнений, промывка. Сборка, испытания.
Замена плоских кранов (шиберов). Замена затворов дисковых, поворотных ЗДП1-80 (12шт для радиаторов).Замена затворов дисковых поворотных на ЗДП1-80 (2шт для ТСФ).
Доливка масла. Масло трансформаторное ГК - 0.525т (3 бочки по 0.175т)
Сушка и очистка трансформаторного масла
Дегазация трансформаторного масла
Сушка трансформаторов класса напряжения от 110 до 150кВ, мощность трансформатора 40000 кВА
Прогрев трансформаторов класса напряжения от 110 до 150кВ, мощность трансформатора 40000кВА
Подсушка трансформаторов класса напряжения от 110 до 150кВ, мощность трансформатора 40000кВА
Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой
Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой Материал: салфетка техническая 40х40 см - 50 шт, ветошь - цветной трикотаж - 10 кг, шлифшкурка 2 мм - 3 м2, краска серая PAL-9006 - 100 кг.
Подключение контрольного кабеля с медными жилами с резиновой или полиэтиленовой изоляцией: количество жил 7
Ремонт термосифонных фильтров, тип ТФ-100, ТФ-160: 1 группа сложности Замена: силикагель КСК - 250 кг
Замена газовых реле: диаметр условного прохода 80 ммЗамена газового реле силового трансформатора с заменой вторичных цепей с металлорукавом. Замена: газовое реле РГТ-80 - 1 шт, КВВГЭнг 7х2,5 - 70 м, металлорукав d25 - 70м
Замена струйного реле силового трансформатора с заменой вторичных цепей с металлорукавом. Замена: реле струйное РСТ-80 - 1 шт, КВВГЭнг 7х2,5 - 70 м, металлорукав d25 - 70м
Ремонт контакторов РПН 2 гр. сложности Контакторы переключающих устройств РПН тип РС-9. Осмотр, устранение дефектов (без разборки), чистка контактов, подтяжка болтовых соединений, регулировка, устранение течи масла из под резиноввых уплотнений. Материал: Салфетки - 10 шт, ветошь - 5 кг, шлифшкурка 0 мм - 1 м2, литол 2,1кг-банка - 1 шт.
Установка коробки распределительной с автоматоми (автомат 4 шт) на двигатель обдува (Применительно)Замена: автомат IEK ВА47-29 трехфазный 3А - 12 шт
Ремонт обдува. Замена электродвигателей обдува АБ63А4ВУ1 с крыльчаткой- 12 штук, кабель, металлорукав d25 - 50 м, кабель ВВГ 4х2,5 - 80 м.
Замена гравийной засыпки, очистка маслоприемной чаши. Замена: щебень гранитный 40-70 мм - 4 м3
Филиал ПАО "Россети Центр" - "Липецкэнерго" | Липецкий участок СПС | ПС 35/6 кВ №4 Т2 | Трансформатор ТМН-4000/35/6 | 4000 | 35 | PS035-001679 | 300000689857 | Ремонт по 2 группе сложности без смены обмоток, без разборки активной части трехфазного двухобмоточного трансформатора 4000кВА, 35кВ Замена масломерных стекол-1шт. | Июнь | Июнь
Расшиновка и ошиновка трансформатора 4000 кВА
Ремонт бака трансформатора мощностью 4000 кВА. Чистка и промывка наружных поверхностей бака. Зачистка мест трещин под сварку, заварка трещин. Правка вмятин, замена уплотнений. Замена: ТКП-160-4 м - 1шт., резина МБС 5, 8, 10 мм - 30 кг.
Радиаторы прямотрубные и с гнутыми трубами расстояние между центрами патрубков до 1200 мм, двурядный. Ремонт 2гр сложности: Разборка, осмотр, дефектация, очистка внутренних поверхностей, заварка, замена дефектных уплотнений, ремонт кранов, промывка. Сборка, испытания. Резина МБС 5, 8, 10 мм - 30 кг; замена шиберных кранов Д 80 - 10 шт.
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза Материал: салфетка техническая 40х40 см - 50 шт, ветошь - цветной трикотаж - 20 кг, шлифшкурка 2 мм - 4 м2, краска серая PAL-9006 - 50 кг.
Восстановление и сушка сорбентов. Сушка силикагеля и цеолита. Цеолит - 200 кг, силикагель КСК - 300 кг. (Силикагель просушивается до остаточного влагосодержания не более 0,5% )
Термосифонные фильтры тип ТФ-100 2 гр. сложности ремонта Разборка , осмотр, дефектация, очистка поверхностей сеток, замена силикагеля и дефектных уплотнений. Сборка, испытания Силикагель индикаторный - 0,2 кг, силикагель КСК - 200 кг. (Замена силикагеля подготовленным и просушенным силикагелем (остаточное влагосодержание не более 0,5 %) в ТСФ.
Обработка трансформаторного масла: Заливка масла. Масло - 0,175 т
Обработка трансформаторного масла: Сушка и очистка (Осушка масла подготовленным цеолитом (остаточное влагосодержание не более 0,5 %)). Масло 4,5 т, цеолит - 50 кг.
Контакторы переключающих устройств РПН тип РС-9 Ремонт контакторов РПН 2 гр. сложности : Осмотр, устранение дефектов (без разборки), чистка контактов, подтяжка болтовых соединений, регулировка. Материал: Салфетки - 10 шт, ветошь - 5 кг, шлифшкурка 0 мм - 1 м2, литол 2,1кг-банка - 1 шт.
Замена газового реле силового трансформатора с заменой вторичных цепей с металлорукавом. Материал: реле РГТ -50, кабель КВВГЭнг 5х2,5 - 50м, металлорукав d25 - 50м.
Замена струйного реле силового трансформатора с заменой вторичных цепей с металлорукавом. Материал: реле РСТ -50, кабель КВВГЭнг 5х2,5 - 50м, металлорукав d25 - 50м.
Филиал ПАО "Россети Центр" - "Липецкэнерго" | Лебедянский участок СПС | ПС 35/10кВ Троекурово Совхозная Т1 | Трансформатор ТМ-2500/35/10 | 2500 | 35 | PS035-001166 | 300000688026 | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения 35кВ, регулируемые под нагрузкой, без смены обмотки, мощность 2500кВА | Июль | Июль
Расшиновка и ошиновка трансформатора мощностью 2500 кВА
Работы, связанные с разгерметизацией трансформатора при ремонте и замене узлов, мощность 2500кВА и выше, класс напряжения до 35кВ, вид защиты масла трансформатора - воздухоосушителем
Замена вводов съемных класса напряжения до 35кВ ввод ВСТА-35/630 -3 шт. Замена резиновых уплотнений.
Установка аппаратных контактных зажимов по стороне НН 4 шт . зажим аппаратный контактный (плашечный) м12х1.75 латунь ЛС-59.
Ремонт бака трансформатора мощностью 2500 кВА. Чистка и промывка наружных поверхностей бака. Зачистка мест трещин под сварку, заварка трещин. Правка вмятин, замена уплотнений. Замена: сливной задвижки ДУ-80мм - 1 шт, резина МБС 5, 8, 10 мм - 50 кг.
Техническое обслуживание: Очистка фильтра воздушного (применительно) ревизия ВОФ Замена: силикагель индикаторный - 1 кг
Ремонт термосифонного фильтра тип ТФ-40 2 гр. сложности ремонта Разборка, осмотр, дефектация, очистка поверхностей сеток, замена силикагеля и дефектных уплотнений. Сборка, испытания термосифонного фильтра Замена силикагель КСК - 100 кг.
Замена прибора теплового контроля одноточечного. Замена: термосигнализатор ТКП-160-4 м - 1 шт, металлорукав d25 - 20 м, кабель ВВГ 4х2,5 - 20 м.
Радиаторы прямотрубные и с гнутыми трубами расстояние между центрами патрубков до 1200 мм, двурядный. Ремонт 2гр сложности: Разборка, осмотр, дефектация, очистка внутренних поверхностей, заварка, замена дефектных уплотнений, замена кранов, промывка. Сборка, испытания. Замена резина МБС 5, 8, 10 мм - 30 кг
Замена плоских кранов (шиберов). Замена затворов дисковых, поворотных ЗДП1-80 (12шт для радиаторов). Замена затворов дисковых поворотных на ЗДП1-50 (4шт для ТСФ)
Ремонт расширительного бака с заменой масломерного стекла.
Переключающие устройства ПБВ : Ремонт, разборка, осмотр, дефектация, устранение дефектов с заменой изношенных деталей. Сборка, регулировка. Материал: салфетка техническая 40х40 см - 20 шт, ветошь - цветной трикотаж - 10 кг, шлифшкурка 0 мм - 2 м2. (Регулировка и проверка работоспособности привода и подвижныж контактнов системы ПБВ-5, класс напряжения 35кВ)
Замена газового реле силового трансформатора с заменой вторичных цепей .Реле РГТ 50 (флянец Ø50 мм) 1 шт .кабель КВВГЭнг 5х1,5 - 30м, металлорукав d25 -20м
Доливка масла. Масло трансформаторное ГК - 0.875т (5 бочки по 0.175т)
Сушка и очистка трансформаторного масла
Дегазация трансформаторного масла
Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой
Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой
Подключение контрольного кабеля с медными жилами с резиновой или полиэтиленовой изоляцией: количество жил 7
Ремонт маслоприемной чаши востановление железобетонных бортов маслоприемной чаши (борт 16х 0.2 х 0.5м). Устройство монолитного ж.бетонного днища маслоприемной чаши (толщина/перимметр 0.1х16 м). (бетон на гравии класса В 25. 8м3)
Грунтование, покраска бортов и дна маслоприемной чаши . МБС стойким покрасочным материалом в 2 слоя (35 м2)
Ремонт маслоприемной воронки. Устройство монолитного ж.бетонного днища маслоприемной воронки. Установка металической решотки на маслоприемную воронку. (Сталь кругдая D-10 мм 0.1 т )
Засыпка гравием металлической решотки ,толщина слоя на менее 0.25м. (гравий фракция 30-70 мм . 200 кг )
Удаление гравийной засыпки
Филиал ПАО "Россети Центр" - "Липецкэнерго" | Липецкий участок СПС | ПС 35/10 кВ Бочиновка Т2 | Трансформатор ТМН-4000/35/10 | 4000 | 35 | PS035-001614 | 300000687406 | Ремонт по 2 группе сложности без смены обмоток, без разборки активной части трехфазного двухобмоточного трансформатора 4000кВА, 35кВ | Август | Август
Расшиновка и ошиновка трансформатора 4000 кВА
Ремонт бака трансформатора мощностью 4000 кВА. Чистка и промывка наружных поверхностей бака. Зачистка мест трещин под сварку, заварка трещин. Правка вмятин, замена уплотнений. Замена: сливной задвижки ДУ-80мм - 1 шт., замена шарового крана ДУ-25мм - 1 шт., замена маслоуказателей МС-2 - 2 шт., установка ТКП-160-2,5м - 1шт., резина МБС 5, 8, 10 мм - 50 кг
Ревизия котактных соединений вводов 10 и 35 кВ (зачистка, нанесение нейтральной смазки и т.д.)
Радиаторы прямотрубные и с гнутыми трубами расстояние между центрами патрубков до 1200 мм, двурядный. Ремонт 2гр сложности: Разборка, осмотр, дефектация, очистка внутренних поверхностей, заварка трещин, замена дефектных уплотнений, ремонт кранов, промывка. Сборка, испытания.Замена шиберных кранов Д-80мм.-8шт., резина МБС 5, 8, 10 мм - 30 кг
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза Материал: салфетка техническая 40х40 см - 50 шт, ветошь - цветной трикотаж - 20 кг, шлифшкурка 2 мм - 4 м2, краска серая PAL-7040 - 75 кг, краска синяя - 5 кг.
Термосифонные фильтры тип ТФ-40 2 гр. сложности ремонта Разборка , осмотр, дефектация, очистка поверхностей сеток, замена силикагеля (подготовленным и просушенным силикагелем (остаточное влагосодержание не более 0,5 %) в ТСФ. и дефектных уплотнений. Сборка, испытания Замена силикагель индикаторный - 0,2 кг, силикагель КСК - 200 кг.
Обработка трансформаторного масла: Заливка масла. Масло - 0,175 т
Обработка трансформаторного масла: Сушка масла подготовленным сорбентом (остаточное влагосодер-жание не более 0,5%) Дополнительная регенерация и очистка не требуется. . Масло 3,0 т, цеолит - 100 кг, силикагель КСК - 100 кг. Введение ИОНОЛа до содержания 0,2%
Контакторы переключающих устройств РПН±4х2,5% . Ремонт контакторов РПН 2 гр. сложности : Осмотр, устранение дефектов (без разборки), чистка контактов, подтяжка болтовых соединений, регулировка. Замена масла в РПН. Материал: ветошь-5 кг, шлифшкурка-0 мм - 1м².
Замена газового реле силового трансформатора с заменой вторичных цепей с металлорукавом. Материал: реле РГТ -50, кабель КВВГЭнг 5х2,5 - 25м, металлорукав d25 - 25м.
Замена гравийной засыпки, штукатурка бортов чаши ( щебень гранитный 40-80 мм - 4 м³ )
Ремонт отбортовки маслоприемной чаши (бетон 10 м³)
Итого по филиалу ПАО "Россети Центра" - "Липецкэнерго" - 5шт.
* - Приводится ориентировочный перечень работ , объем ремонта по каждому конкретному трансформатору определяется Подрядчиком после вскрытия трансформатора и согласования с Заказчиком
Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер _______________________ / ______________________________
[8 empty] | подпись | Ф.И.О.