## Приложение №1
Приложение №1 к ТЗ на ремонт аккумуляторных батарей на ПС 35-110 кВ
Детализация объемов работ по ремонту аккумуляторных батарей на ПС 35-110 кВ филиала ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" на 2019 год
Филиал | Наименование участка СПС УВС | Наименование ПС | Тип (марка) аккумуляторной батареи | Наименование и перечень работ* | Месяц выполнения работ |  | Примечание
[5 empty] | начало | окончание
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Южный | ПС 110/6 кВ Авторемзавод | A412/120 Sonnenschein | 1. Произвести слив электролита. ; 2. Удалить образовавшийся шлам.; 3. Произвести очистку банок и покровных стекол от грязи, выполнить дефектовку банок и при необходимости выполнить замену.; 4. Произвести замену дефектных положительных и отрицательных электродов.; 5. Произвести замену дефектных сепараторов.; 6. Проверить надежность крепления перемычек, дефектные заменить.; 7. Проверить надежность крепления шин, опорных изоляторов по помещению АБ.; 8. Произвести заливку электролита.; 9. Произвести замену дефектных сепараторов.; 10. Произвести заливку электролита.; 11. Произвести формовку аккумуляторной батареи.; 12. Произвести уравнительный заряд аккумуляторной батареи.; 13. Произвести разряд аккумуляторной батареи.; 14. Произвести контрольный заряд аккумуляторной батареи.; 15. Проверить ёмкость батареи.; 16. Проверка плотности электролита в каждой банке.; 17. Проверить температуру электролита.; 18. Измерить напряжение каждого элемента.; 19. Произвести ремонт металлических стеллажей.; 20. Выполнить кислотоупорное покрытие.; 21. Произвести ремонт основного и аварийного освещения, обогрева помещения АБ.; 22. Произвести ремонт приточно – вытяжной вентиляции помещения АБ. | Март 2019 | Март 2019
| Южный | ПС 110/10 кВ Западная | A412/120 Sonnenschein |  | Апрель 2019 | Апрель 2019
| Южный | ПС 110/35/10 кВ Черемошное | A412/120 Sonnenschein |  | Май 2019 | Май 2019
Итого по филиалу ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" - 3 шт.
* - Приводится ориентировочный перечень работ, объем ремонта по каждой конкретной аккумуляторной батарее определяется Подрядчиком после согласования с Заказчиком
|  |  |  | подпись | Ф.И.О.