| УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- |
| Первый заместитель директора – |  |
| главный инженер филиала |  |
| ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» |  |
| ____________________А. А. Бурков |  |
| «_____» ______________ 2022 г. |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)

- на индивидуальные сигнализаторы напряжения

- для нужд филиала ПАО «Россети Центр» -«Воронежэнерго»

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

  - Любое нарушение требований ТЗ является причиной отклонения участника конкурса на поставку продукции.

  - Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников.

  - На каждое изделие должен поставляться паспорт.

  - Количество – 300 шт.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИГНАЛИЗАТОРАМ НАПРЯЖЕНИЯ.

  - На каждое изделие должна быть нанесена маркировка содержащая следующие данные:

  - наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);

  - наименование изделия (при наличии - наименование модели, тип, артикул и т.п.);

  - номинальное значение напряжения (диапазон напряжений), на которое рассчитано электрозащитное средство;

  - дату (месяц, год) изготовления или дату окончания срока годности, если она установлена;

  - сведения об области применения (разрешается применять при работе под напряжением, разрешается применять в сырую погоду);

  - сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено изделие;

  - номер изделия (или номер партии).

Маркировка наноситься любым рельефным способом (в том числе тиснение, шелкография, гравировка, литье, штамповка) либо трудноудаляемой краской непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку (бирку), прикрепленную к изделию. Допускается нанесение информации в виде пиктограмм, которые могут использоваться в качестве указателей области применения. Информация должна быть легкочитаемой, стойкой при хранении, перевозке и использовании продукции по назначению в течение всего срока годности, срока службы и (или) гарантийного срока хранения.

  - Настройка прибора должна обеспечивать надежную работу по предупреждению человека о наличии напряжения при его приближении к проводам воздушных линий электропередачи и мачтовых трансформаторных подстанций на опасное (недопустимое по Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок") расстояние. При этом их чувствительность должна быть такова, чтобы они подавали сигналы о наличии напряжения только при приближении человека к проводам ВЛ (при подъеме на опоры ВЛ) и не подавали сигналов при нахождении оператора на земле.

  - В работе сигнализатора не должно быть ложных срабатываний от статического электричества и других электрических помех.

  - Сигнал о наличии опасного напряжения должен поступать пользователю по акустическому каналу. Сигнализатор дополнительно может иметь и световую индикацию.

  - Конструкция сигнализатора должна предусматривать его размещение на каске, либо внутри каски. Вариант исполнения сигнализатора определяется спецификацией заказчика.

  - Включение прибора в работу должно выполняться автоматически   при установке   на   каску, отключение -  при снятии с каски. Сигнализатор, устанавливаемый внутри каски, должен включаться автоматически с установкой элемента питания.

  - Прибор должен иметь устройство самопроверки.

  - Корпус сигнализатора наличия напряжения должен быть изготовлен из прочного диэлектрического материала. Наружная поверхность деталей должна быть без посторонних включений трещин, сколов и заусенец.

  - Элемент питания должен быть легко заменяемым и устанавливаться без применения пайки.

  - Технические характеристики:

      - номинальное напряжение электроустановки 6-10 кВ (допустимо предлагать универсальные сигнализаторы 0,4-10 кВ);

      - чувствительность (расстояние между сигнализатором и ближайшим проводом, находящимся под напряжением 6 -10 кВ), не менее 2 м;

      - уровень интенсивности звукового сигнала не менее 50 дБ на расстоянии 0,5 м по оси излучателя звука;

      - условия эксплуатации, температура – от -30 до +40оС;

      - масса не более 0,1 кг;

      - допустимая влажность при температуре 25 оС до 98%;

      - гарантийный срок эксплуатации не менее 5 лет с момента отгрузки потребителю.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ.

3.1.  Срок поставки – _______ 2022 г.

3.2. Форма и порядок оплаты: безналичный расчет в течение 30 рабочих дней после поставки на склад. Поставка продукции осуществляется транспортом Поставщика на Центральный склад филиала ПАО «Россети Центр» – «Воронежэнерго» по адресу: г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 205.

3.3. При поставке продукции, не отвечающей требованиям ТЗ, повреждённой при транспортировке и т.п., Управление логистики и МТО филиала ПАО «Россети Центр» – «Воронежэнерго» обеспечивает замену за счет организации-поставщика.

| Заместитель главного инженера-начальник УПБиПК; Н. А. Столповских. Беляев Ю.В. 11-09 |  |
| --- | --- |