«УТВЕРЖДАЮ»

Первый Заместитель директора –

–  Главный инженера филиала                   ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго»

________________________

Колдунов А.А.

« 26 »       января         2023г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №ТЗ/67/2022/114-4 от 27.01.2022 г (корректировка 1)

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту

« Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 124 ВЛ 6 кВ № 607 ПС 35/10 кВ Гнездово со строительством участка ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств малоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: Смоленская область, Смоленский район, д. Гнездово, д. 47(Вилижина Е.И., ТЗ№4-5463 корректировка 1)»

| Инв. номер | Номер осн. средства | Наименование основного средства |
| --- | --- | --- |
| 320566419 | 12000481 | ВЛ 0,4 КВ 607 ПС ГНЕЗДОВО |

- Общие положения.

  - Строительство должно производиться в полном соответствии с проектом «Строительство ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 124 ВЛ 6 кВ № 607 ПС 35/10 кВ Гнездово со строительством участка ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств малоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: Смоленская область, Смоленский район, д. Гнездово, д. 47 (Вилижина Е.И., ТЗ№4-5463 корректировка 1)», выполненным ООО «РЕГИОНЭнерго-3».

  - Подрядчик определяется на основании проведения закупочной процедуры на выполнение данного вида работ.

  - Все силовое и вторичное оборудование, строительные материалы, кабельно-проводниковая продукция поставляется Подрядчиком согласно проектным спецификациям, ГОСТ и ТУ.

  - Все условия работ определяются и регулируются на основе договора заключенного Заказчиком с победителем закупочной процедуры.

  - Строительно-монтажные работы, производимые организацией должны быть застрахованы.

  - Строительство производится на территории, расположенной в

| Область | Район | Город | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| Смоленская | Смоленский | д. Гнездово, д. 47 | 67:18:2500101:104 |

- Основание для строительства.

Договор на технологическое присоединение №42072095 от 24.03.2021 г.

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к строительству.

- СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства";

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, ред. От 02.07.2021г.);

- Положение о порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;

- ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;

- Руководство «Организация и осуществление входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/13-04/2021;

- Руководство «Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей при выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/17-01/2018;

- Руководство «Проверка готовности подрядных организаций к исполнению обязательств по договорам подряда на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/03-03/2019;

- Руководство «Порядок осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/02-03/2020;

- Руководство «Реализация инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в части выполнения проектно-изыскательских работ, оформления исходно-разрешительной документации, производства строительно-монтажных работ», РК 20/12-03/2019;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание).

Данный список НТД не является полным и окончательным. При строительстве необходимо руководствоваться последними редакциями документов, действующих на момент выполнения СМР(ПНР), в т.ч. включенными в актуальный Перечень нормативной технической (технологической) документации, используемой в производственно-хозяйственной деятельности ПАО «Россети Центр» и  ПАО «Россети Центр и Приволжье».

- Стадийность реконструкции.

Строительство выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 1 этап:

- строительно-монтажные работы и приемосдаточные испытания в соответствии с проектом.

- Основные характеристики объекта.

| № п/п | Наименование работ и оборудования, которое необходимо приобрести и смонтировать |  |  | Кол-во оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем работ |  |  |  |  |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |
| Работы по демонтажу |  |  |  |  |
|  | Демонтаж провода 3А-25 с 9 опор |  |  | 0,350 км |
|  | Демонтаж провода 2А-16 с 3 опор |  |  | 0,070 км |
|  | Демонтаж пдводки к дому 2А-16 |  |  | 9/160 шт/м |
|  | Демонтаж провода к дому СИП-4 2х16 |  |  | 1/10 шт/м |
|  | Демонтаж металлоконструкций с сущ. оп. №21 |  |  | 10 кг |
|  | Демонтаж/обр. монтаж ЩУ с сущ. пп. №21 на пр. №11 |  |  | 1 шт. |
| Работы по монтажу |  |  |  |  |
|  | Строительная длина ВЛ-0,4 кВ |  |  | 0,439 км |
|  | Организация ответвления проводом СИП-2 на сущ. опоре №13 |  |  | 1 шт. |
|  | Монтаж изолированного провода СИП-2 (3х50 +1х70) по открытой населенной местности всего: |  |  | 0,439 км |
|  | В т.ч. пересечение №1, №2 с действующей линией связи в 1 пролете |  |  | 31 м |
|  | Монтаж абонентского ответвления СИП-4 2х16 |  |  | 11/370 шт/м |
|  | в т.ч. по фасадам зданий |  |  | 160 м |
|  | в т.ч. в стальной трубе Ø32 мм |  |  | 10 м |
|  | в т.ч. в гофрированной трубе Ø 32 мм |  |  | 1,4 м |
|  | в т.ч. в металлорукаве Ø 32 мм |  |  | 2,6 м |
|  | Монтаж металлоконструкций для ЩУ на пр. опоре №11 |  |  | 43,84 кг |
|  | Присоединение ЩУ к контуру заземления опоры *ст. 4х25, L=2 м) |  |  | 1 шт. |
|  | Установка ж.б. опор с заглублением более 2м, всего: |  |  | 16 шт |
|  | СВ110-5 | 1 ст | УП21 | 12 шт. |
|  |  | 1 ст. | ПП29 | 2 шт. |
|  |  | 2 ст. | УА23 | 2 шт. |
|  | Разбивка центров опор |  |  | 16 шт. |
|  | Заземление опор с R≤30 Ом (p=300 Ом м) ст. 18 (2х5 м), ст. (1х5) |  |  | 7 шт. |
|  | Подрезка корон деревьев |  |  | 29 шт. |
| Археологическое сопровождение |  |  |  |  |
|  | Археологическое сопровождение полевых работ (наблюдения) |  |  | 1 компл. |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |  |
|  | Проверка полного сопротивления цепт «фаза-ноль» |  |  | 1 изм. |
|  | Измерение удельного сопротивления грунта |  |  | 1 шт. |
|  | Измерение сопротивления растеканию тока заземляющего устройства |  |  | 7 изм. |
|  | Проверка наличия цепи между заземленными элементами |  |  | 17 изм. |
| Строительство ВЛ 0,4 кВ |  |  |  |  |
| Работы по монтажу в охранной зоне действующей линии |  |  |  |  |
|  | Монтаж ответвительных зажимов |  |  | 4 шт. |
|  | Монтаж провода СИП-4 (4х16) в стальной трубе Ø32 мм |  |  | 5,0 м |
|  | Монтаж провода СИП-4 (4х16) в гофрированной ПВХ трубе Ø32 мм |  |  | 0,7 м |
|  | Монтаж провода СИП-4 (4х16) в металлорукаве Ø32 мм |  |  | 1,3 м |
| Монтаж ВЩУ-0,4 кВ на опоре ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |
|  | Монтаж ВЩУ-0,4 кВ на опоре |  |  | 1 компл. |
|  | - монтаж металлоконструкций на опору |  |  | 28,39 кг |
|  | - монтаж щита ВЩУ-0,4 кВ на опору |  |  | 1 компл. |
|  | Присоединение ВЩУ к контуру заземления опоры (ст. 4х25, L=2м) |  |  | 1 шт. |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |  |
|  | Проверка наличия цепи между заземленными элементами |  |  | 1 шт. |
|  | Автоматический выключатель трехполюсный 0,4 кВ, Iном=25А |  |  | 1 шт. |
|  | Автоматический выключатель трехполюсный 0,4 кВ, Iном=32А |  |  | 1 шт. |
|  | Измерение тока утечки ОПС1-В ЗР |  |  | 1 шт. |
| Строительные издели |  |  |  |  |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |
|  | Железобетонные изделия |  |  | 8,1 м3 |
|  | Стальные конструкции для ж.б. опопр |  |  | 41,1 кг |
|  | Металл для заземления опор |  |  | 171,15 кг |
|  | Стальные конструкции для монтажа ЩУ на оп. 11 |  |  | 43,84 кг |
|  | Стальные конструкции для заземления ЩУ на оп. 11 |  |  | 1,57 кг |
| Монтаж ВЩУ-0,4 кВ на опоре ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |
|  | Стальные конструкции для монтажа ВЩУ-0,4 кВ на опоре |  |  | 28,39 кг |
|  | Стальные конструкции для заземления ЩУ-04 кВ |  |  | 1,57 кг |
| Оборудование и материалы |  |  |  |  |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |
|  | Кронштеин анкерный |  |  | 4 шт. |
|  | Зажим анкерный |  |  | 4 шт. |
|  | Комплект промежуточной подвески |  |  | 14 шт. |
|  | Зажим переходной прокалывающий |  |  | 23 шт. |
|  | Плашечный зажим |  |  | 19 шт. |
|  | Зажим для присоединения заземляющих проводников к металлическим кронштейнам арматуры опор ВЛ 0,4 кВ с СИП-2 |  |  | 4 шт. |
|  | Зажим для присоединения заземляющих проводников к металлическим кронштейнам арматуры опор ВЛ 0,4 кВ с СИП-2 |  |  | 14 шт. |
|  | Лента металлическая 20х0,7 |  |  | 52 шт. |
|  | Скрепа для фиксации монтажной ленты |  |  | 52 шт. |
|  | Кабельный ремешок |  |  | 44 шт. |
|  | Изолирующий колпачок |  |  | 8 шт. |
|  | Ответвительный зажим |  |  | 24 шт. |
|  | Кронштеин анкерный |  |  | 12 шт. |
|  | Зажим анкерный |  |  | 71 шт. |
|  | Изолирующий колпачок |  |  | 2 шт. |
|  | Кронштеин анкерный |  |  | 28 шт. |
|  | Кронштеин анкерный |  |  | 15 шт. |
|  | Ответвительный зажим |  |  | 20 шт. |
|  | Фасадное крепление |  |  | 304 шт. |
|  | Зажим для временного заземления |  |  | 8 шт. |
|  | Наконечник медный луженый под опрессовку, сечением 1х16 мм2 |  |  | 6 шт. |
|  | Провод самонесущий с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами с нулевой несущей изолированной жилой из алюминиевого сплава с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена сеч. 3х50+1х70 |  |  | 461 м |
|  | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента с алюминиевыми токопроводящими жилами с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, сечением 2х16 мм2 |  |  | 389 м |
|  | Номерные знаки для нумерации опор |  |  | 16 шт. |
|  | Метизы |  |  | 7 кг |
|  | Муфта соединительная труба-металлорукав, Ø 32 мм |  |  | 4 шт. |
|  | Металлорукав РЗ-ЦПнг (Ø 32 мм) |  |  | 2,6 м |
|  | Труба гофрированная из ПВХ без зонда (Ø 32 мм) |  |  | 1,4 м |
| Строительство ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим |  |  | 4 шт. |
|  | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента с алюминиевыми жилами с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, сечением 4х16 мм2 |  |  | 7,5 м |
| Монтаж ВЩУ на опоре ВЛ-0,4 кв |  |  |  |  |
|  | Выносной щит учета электроэнергии ВЩУ-0,4 кВ в составе: |  |  | 1 к-т |
|  | - корпус металлический с двумя независимыми отсеками с монтажными панелями, IP54 |  |  | 1 шт. |
|  | - трехфазный счктчик активной энергии, 400 В, 5-60 А, кл. точности 1,0 |  |  | 1 шт. |
|  | - автоматический выключатель трехполюсный, U=400 В, Iн=32А, «С» |  |  | 1 шт. |
|  | - автоматический выключатель трехполюсный, U=400 В, Iн=25А, «С» |  |  | 1 шт. |
|  | - полоса медная М1-4х25 |  |  | 0,5 м |
|  | - ограничитель импульсных перенапряжений U=400B, Iн.разр. = 30 кА |  |  | 1 шт. |
|  | - шина «ноль» на DIN-изоляторе |  |  | 1 шт. |
|  | - DIN-рейка, h=35мм, L=1000 мм |  |  | 1 шт. |
|  | - ограничитель на DIN-рейку |  |  | 10 шт. |
|  | - провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ пластиката, сеч. 1х6 мм2 |  |  | 1,0 м |
|  | - кабель с медной жилой, изоляцией из ПВХ, оболочкой из ПВХ пониженной горючести, сеч. 4х6 мм2 |  |  | 1,0 м |
|  | - наконечник медный луженый под опрессовку, сеч . 1х6 мм2 |  |  | 28 шт. |
|  | Лента металлическая 20х0,7 |  |  | 4 шт. |
|  | Скрепа |  |  | 4 шт. |
|  | Муфта соединительная труба-металлорукав, Ø 32 мм |  |  | 2 шт. |
|  | Металлорукав РЗ-ЦПнг (Ø 32 мм) |  |  | 1,3 м |
|  | Труба гофрированная из ПВХ без зонда (Ø 32 мм) |  |  | 0,7 м |
|  | Наконечник медный луженый под опрессовку, сеч . 1х6 мм2 |  |  | 4 шт. |

- Описание основных объемов работ по строительству.

  - Выполнить подготовительные работы в соответствии  с проектом.

  - Выполнить строительно-монтажные работы в полном проектном объеме.

- Основные требования к выполнению работ.

  - Строительство выполняется в полном соответствии с рабочим проектом «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 124 ВЛ 6 кВ № 607 ПС 35/10 кВ Гнездово со строительством участка ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств малоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: Смоленская область, Смоленский район, д. Гнездово, д. 47(Вилижина Е.И., ТЗ№4-5463 корректировка 1), выполненным ООО «РегионЭнерго-3».

  - Подрядчик должен предоставить календарный план-график выполнения работ с указанием объекта и объема выполняемых на нем работ. Подрядная организация несёт ответственность за невыполнение графика работ (ремонтов) и компенсацию убытков, понесенных филиалом ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» из-за грубых нарушений правил и норм охраны труда, вызвавших отстранение бригады от работы, отказ от дальнейшего допуска бригады, корректировку сроков графика работ (ремонтов).

  - Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами в соответствии с подписанной Заказчиком и Подрядчиком разделительной ведомостью и графиком поставки, согласно спецификациям, ГОСТ и ТУ.

  - Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами согласно спецификациям, ГОСТ и ТУ.

  - Номенклатура закупаемого оборудования должна соответствовать спецификациям, прилагаемым к проекту.

  - Изменение номенклатуры поставляемого оборудования и материалов должно быть согласовано с Заказчиком и проектной организацией.

  - Вся продукция, указанная в спецификациях рабочей документации, подлежит обязательному входному контролю. Порядок выполнения процедуры входного контроля разрабатывается подрядчиком в составе проекта производства работ.

  - Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты, поставщики и заказные спецификации оборудования должны быть согласованы с Заказчиком.

  - Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в соответствии СНиП и передает ее заказчику в полном объеме по завершении очереди строительства.

  - Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):

- ПУЭ;  СНиП;

- руководящими документами;

- отраслевыми стандартами и др. документами.

Подрядная организация несёт ответственность за невыполнение персоналом подрядчика нормативных требований по охране труда при производстве работ, правил внутреннего трудового распорядка.

  - Работы по строительству должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.

  - Подрядчик должен иметь свидетельство о допуске к работам, наличие в штате подрядной организации, направляющей своих работников для выполнения работ на электросетевых объектах филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» квалифицированного персонала, обладающего необходимыми правами для организации и производства работ в действующих электроустановках (для командированного персонала обязательно наличие персонала, обладающего правом выдачи нарядов-допусков, распоряжений, быть ответственным руководителем работ, производителем работ (наблюдающим).

  - Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство работ и несет полную ответственность при нарушении производства работ.

  - Все необходимые согласования с шефмонтажными и со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.

  - Все изменения проектных решений должны быть согласованы с ООО «РегионЭнерго-3» (в рамках авторского надзора за реализацией проекта) и выполняются за счет Подрядчика.

  - Выполнение технических условий, выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями.

  - Весь строительный и бытовой мусор, образующийся в ходе выполнения работ, демонтированные электромонтажные и строительные изделия, материалы и оборудование, непригодность которых к дальнейшему применению подтверждена Заказчиком, вывозятся Подрядчиком автотранспортом самостоятельно за счет собственных средств на свалку промышленных отходов. Непригодность демонтированных элементов к дальнейшему применению оформляется письменным актом, подписываемым представителем Подрядчика и Заказчика.

  - Все демонтированные в ходе выполнения работ электромонтажные и строительные изделия, материалы и оборудование, пригодные к дальнейшему применению (материалы, оборудование, а также цветной и черный металлолом), вывозятся Подрядчиком самостоятельно за счет собственных средств на площадку складирования филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» и передаются Заказчику с оформлением письменного акта передачи материалов от демонтажных работ, подписываемого представителем Подрядчика и Заказчика.

  - Подрядчик обязан подготовить комплект исполнительной документации в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 07.04.2008г. №212 для предъявления в надзорные органы и передать Заказчику в установленные понедельным сетевым графиком сроки.

- Правила контроля и приемки работ.

  - Руководители работ участвующие в строительстве, совместно с представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.

  - Представители филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» имеют право контролировать соблюдение персоналом подрядчика требований охраны труда, пожарной безопасности и т.п. на рабочих местах подрядчика и принимать меры по пресечению нарушений вплоть до отстранения от работы бригад или отдельных лиц.

  - Представители проектной организации - ООО «РегионЭнерго-3» вправе осуществлять авторский надзор за соответствием выполняемых работ проектной документации.

  - Подрядчик выполняет функции строительного контроля с выполнением контрольных мероприятий, в соответствии действующим законодательством и НТД ПАО «Россети Центр».

  - Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.

  - Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.

- Оборудование и материалы для выполнения работ.

Комплектацию работ всем оборудованием и материалами, необходимыми для выполнения работ осуществляет Подрядчик согласно спецификациям, ГОСТ и ТУ в строгом соответствии с технологической последовательностью СМР в сроки, установленные календарным планом и графиком строительства.

Все оборудование и материалы, используемые при выполнении работ, должны быть новыми (не бывшими в употреблении), с датой производства не превышающей 1 год к моменту окончания выполнения работ.

- Требуемые сроки выполнения строительных работ.

Срок выполнения строительно-монтажных работ по договору подряда 180 календарных дней с даты заключения договора подряда.

Работы выполнить в соответствии с согласованным с Заказчиком понедельным сетевым графиком.

- Экология и природоохранные мероприятия.

Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».

- Гарантии исполнителя строительных работ.

  - Гарантия на оборудование и материалы должна распространяться не менее чем на 60 месяцев, на СМР и ПНР – 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию.

  - Подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Начальник УТРиЦ                                                                                                   О. Ю. Докутович

Заместитель директора

по инвестиционной деятельности                                                                              О.А. Широков

Исп. Сергеева М.А.