«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. Первого Заместителя директора –

–  Главного инженера филиала                   ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго»

________________________

Щумаров С.В.

« 15 »         ноября       2022г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №ТЗ/67/2022/3341/3-1

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту

«Реконструкция ВЛ 10 кВ №1006 ПС 35/10 кВ Лубня со строительством участка ВЛ-10 кВ, строительство ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ и установка ВЩУ для технологического присоединения энергопринимающих устройств малоэтажной застройки, расположенной по адресу: Смоленская область, Смоленский район, д. Лубня (Ковалев С.Н., ТЗ №4-5677 корректировка №2)»

| Инв. номер | Номер осн. средства | Наименование основного средства |
| --- | --- | --- |
| 320881719 | 12000669 | ВЛ-10кВ № 1006 от ПС Лубня |

- Общие положения.

  - Строительно-монтажные работы должны производиться в полном соответствии с рабочим проектом «Реконструкция ВЛ 10 кВ №1006 ПС 35/10 кВ Лубня со строительством участка ВЛ-10 кВ, строительство ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ и установка ВЩУ для технологического присоединения энергопринимающих устройств малоэтажной застройки, расположенной по адресу: Смоленская область, Смоленский район, д. Лубня (Ковалев С.Н., ТЗ №4-5677 корректировка №2)», выполненным ООО «РегионЭнерго-3».

  - Подрядчик определяется на основании проведения закупочной процедуры на выполнение данного вида работ.

  - Все силовое и вторичное оборудование, строительные материалы, кабельно-проводниковая продукция поставляется Подрядчиком согласно проектным спецификациям, ГОСТ и ТУ.

  - Все условия работ определяются и регулируются на основе договора заключенного Заказчиком с победителем закупочной процедуры.

  - Строительно-монтажные работы, производимые организацией должны быть застрахованы.

  - Строительство производится на территории, расположенной в

| Область | Район | Город | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| Смоленская | Смоленский | - | д. Лубня (67:19:0040203:3191) |

- Основание для строительства.

Договор №42098641 от 11.02.2022 г. на технологическое присоединение малоэтажной застройки, заявитель – Ковалев С.Н.

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к строительству.

- СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства";

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, ред. От 02.07.2021г.);

- Положение о порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;

- ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;

- Руководство «Организация и осуществление входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/13-04/2021;

- Руководство «Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей при выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/17-01/2018;

- Руководство «Проверка готовности подрядных организаций к исполнению обязательств по договорам подряда на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/03-03/2019;

- Руководство «Порядок осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/02-03/2020;

- Руководство «Реализация инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в части выполнения проектно-изыскательских работ, оформления исходно-разрешительной документации, производства строительно-монтажных работ», РК 20/12-03/2019;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание).

Данный список НТД не является полным и окончательным. При строительстве необходимо руководствоваться последними редакциями документов, действующих на момент выполнения СМР(ПНР), в т.ч. включенными в актуальный Перечень нормативной технической (технологической) документации, используемой в производственно-хозяйственной деятельности ПАО «Россети Центр» и  ПАО «Россети Центр и Приволжье».

- Стадийность реконструкции.

Строительство выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 1 этап:

- строительно-монтажные работы и приемосдаточные испытания в соответствии с проектом.

- Основные характеристики объекта.

| № п/п | Наименование работ и оборудования, которое необходимо приобрести и смонтировать |  |  |  |  |  |  | Кол-во оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ВЛ-10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по реконструкции сущ. ВЛ-10 кВ №1002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка устройств ответвления от ВЛ-10 кВ на опоре |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |
|  | Установка ОПН на сущ. оп. |  |  |  |  |  |  | 3 шт. |
|  | Монтаж спуска по опоре для заземления ОПН ∅12 мм (10 м) шт. 1 |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка наличия цепи между заземленными элементами ВЛЗ |  |  |  |  |  |  | 4 шт. |
|  | Испытания ОПН |  |  |  |  |  |  | 3 шт. |
| Строительство ВЛ-10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание инженерно-топографического плана параллельного следования с а/д на незастроенной территории, масштаб съемки М1:500, категория сложности 1, высота сечения рельефа 0,5 м |  |  |  |  |  |  | 1,1 га |
|  | Разработка грунта вручную (шурфование) для отыскания кабельной линии связи |  |  |  |  |  |  | 4,0 м3 |
|  | Разбивка центров опор |  |  |  |  |  |  | 2 шт. |
|  | Строительная длина ВЛ-10 кВ |  |  |  |  |  |  | 66 м |
|  | Монтаж изолированного провода 3хСИП-3 по открытой населенной местности |  |  |  |  |  |  | 66 м |
|  | Установка ж.б.опор с заглублением более 2-х м, всего: |  |  |  |  |  |  | 2 шт. |
|  | СВ-110-5 |  |  | 2 ст. |  |  | А20-3Н | 2 шт. |
|  | Установка плит П-3и |  |  |  |  |  |  | 4 шт. |
|  | Заземление опор с R3≤ 15 Ом (р=300 Ом*м) ст.18 (2х5м), ст.12 (2х10м) |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |
|  | Заземление опоры №2 с РЛР с R3≤ 10 Ом (р=300 Ои*м) ст. 12, (1х5м) присоединением к контуру заземления СТП |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |
|  | Монтаж разъединителя РЛР на опоре №2 |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |
|  | Монтаж спуска по опоре для заземления РЛР ст. Ø 12мм (10 м) |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |
|  | Монтаж разрядника мультикамерного РМК |  |  |  |  |  |  | 2 шт. |
|  | Монтаж зажимов присоединения переносного заземления |  |  |  |  |  |  | 6 шт. |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измерение удельного сопротивления грунта |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |
|  | Измерение сопротивления растеканию тока заземляющего устройства |  |  |  |  |  |  | 2 шт. |
|  | Проверка наличия цепи между заземляемыми элементами ВЛЗ |  |  |  |  |  |  | 5 шт. |
|  | Испытание РЛР |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |
|  | Испытание РМК |  |  |  |  |  |  | 2 шт. |
| Строительство СТП-10/0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта вручную (шурфование) для отыскания кабельной линии связи |  |  |  |  |  |  | 4,0 м3 |
|  | Установка СТП-25 кВА (монтаж на стойке СВ110-5, установка ПКТ на отдельной опоре) |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |
|  | Устройство контура заземления СТП с R˂4*0,01р˂10 Ом (р=300 Ом*м) стØ18 (7х5м), стØ12 (56м) |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |
|  | Заземление нейтрали трансформатора |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |
|  | Установка ж.б. опор для ПКТ с заглублением более 2х м, всего: |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |
|  | СВ110-5 |  | 1 ст. |  |  | П20-3Н |  | 1 шт. |
|  | Заземление опоры №3 с ПКТ с R3≤ 10 Ом (р=300 Ом*м) |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |
|  | Монтаж металлоконструкций для ПКТ на опоре №3 |  |  |  |  |  |  | 15,95 кг |
|  | Монтаж спуска по опоре для заземления ПКТ ст. Ø 12мм (10м) |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |
|  | Монтаж изолированного провода 3хСИП-3 (1х50) по открытой населенной местности всего от опоры №2 с РЛР до проектир. СТП |  |  |  |  |  |  | 10 м |
|  | Монтаж изолированного провода СИП-2 (3х50+1х70) по опоре СТП до РУ-0,4 кВ в металлорукаве |  |  |  |  |  |  | 6 м |
|  | Устройство спуска по опоре из ст. Ø 12 (9,5м) для опоры с СТП |  |  |  |  |  |  | 2 шт. |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измерение сопротивления растеканию тока заземляющего устройства |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |
|  | Проверка наличия цепи между заземленными элементами |  |  |  |  |  |  | 7 шт. |
|  | Испытания и наладка оборудования СТП: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ОПН-П-10/12/10/2(550) IV |  |  |  |  |  |  | 3 шт. |
|  | - ОПН-П-0,38 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  | 3 шт. |
|  | - ТМГС-25/10/0,4 У1 |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |
|  | - выключатель автоматический 3-полюсный (ВА 57-31) |  |  |  |  |  |  | 2 шт.. |
|  | Проверка полного сопротивления цепи «фаза-ноль» |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |
|  | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ):2 |  |  |  |  |  |  | 1 сист. |
| Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта вручную (шурфование) для отыскания кабельной линии связи |  |  |  |  |  |  | 2,0 м3 |
|  | Разбивка центра опор |  |  |  |  |  |  | 18 шт. |
|  | Строительная длина ВЛИ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  | 512 м |
|  | Монтаж изолированного провода СИП-2 (3х50+1х70) |  |  |  |  |  |  | 512 м |
|  | Монтаж изолированного провода СИП-2 (3х50+1х70) по опоре СТП от РУ-0,4 кВ в металлорукаве |  |  |  |  |  |  | 6 м |
|  | Установка ж.б. опор с заглублением более 2-х м, всего: |  |  |  |  |  |  | 18 шт. |
|  | СВ95-3 | 1 ст. |  |  | П29 (в т.ч. в ОЗ ВЛ 110 кВ 1 шт.) |  |  | 14 шт. |
|  |  | 2 ст. |  |  | А29 (в т.ч. в ОЗ ВЛ 110 кВ 1 шт.) |  |  | 4 шт. |
|  | Установка плит под опоры, всего |  |  |  |  |  |  | 8 шт. |
|  | - МУ 103 |  |  |  |  |  |  | 4 шт. |
|  | - МУ 104 |  |  |  |  |  |  | 4 шт. |
|  | Заземление опор с с R3≤ 30 Ом (р=300 Ом*м) ст.12 (1х5м) |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |
|  | Заземление опор с с R3≤ 30 Ом (р=300 Ом*м), ст.18 (2х5м), ст.12 (1х5м) |  |  |  |  |  |  | 8 шт. |
|  | Подрезка крон деревьев |  |  |  |  |  |  | 12 шт. |
|  | Монтаж комплекта зажимов присоединения приборов контроля напряжения и переносного заземления |  |  |  |  |  |  | 4 компл. |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка полного сопротивления цепи «фаза-нуль» |  |  |  |  |  |  | 1 изм. |
|  | Измерение сопротивление растеканию тока заземляющего устройства |  |  |  |  |  |  | 9 изм. |
|  | Проверка наличия цепи между заземленными элементами ВЛ |  |  |  |  |  |  | 18 изм. |
| Строительство КЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рытье траншеи Т2 ручным способом 106х0,27 (в ОЗ ВЛ 110 кВ) |  |  |  |  |  |  | 28,62 м3 |
|  | Строительная длина КЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  | 116 м |
|  | Прокладка АПвБбЩв 4х70, всего: |  |  |  |  |  |  | 116 м |
|  | - в траншее Т2 с защитой кирпичом |  |  |  |  |  |  | 106 м |
|  | - подъем на опору (в т.ч. с защитой швеллером) |  |  |  |  |  |  | 10(6) м |
|  | Монтаж концевой муфты 0,4 наружной установки (на опоре) |  |  |  |  |  |  | 2 шт. |
|  | Обратная засыпка траншеи Т2 106х0,18 |  |  |  |  |  |  | 19,08 м3 |
|  | Подсыпка песка в траншею Т2 106,0,09 |  |  |  |  |  |  | 9,54м3 |
|  | Погрузочно-разгрузочные работы с вывозом строительного мусора |  |  |  |  |  |  | 9,54 м3 |
|  | Установка ОПН на опоре |  |  |  |  |  |  | 6 шт. |
|  | Монтаж металлоконструкций на опоре для защиты КЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  | 97,8 кг |
|  | Монтаж спуска по опоре для заземления ОПН ст. Ø 12мм (10) |  |  |  |  |  |  | 2 шт. |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фазировка кабеля 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  | 1 компл. |
|  | Проверка наличия цепи между заземленными элементами |  |  |  |  |  |  | 2 изм. |
|  | Испытание кабеля 0,4кВ |  |  |  |  |  |  | 1 компл. |
|  | Испытания ОПН |  |  |  |  |  |  | 6 шт. |
|  | Измерение сопротивления изоляции кабельных линий |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |
| Монтаж ВЩУ-0,4 кВ на опоре ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж ВЩУ-0,14 кВ на опоре |  |  |  |  |  |  | 1 компл. |
|  | - монтаж металлоконструкций на опору |  |  |  |  |  |  | 28,39 кг |
|  | - монтаж щита ВЩУ-0,4 кВ на опору |  |  |  |  |  |  | 1 компл. |
|  | - монтаж ответвительных зажимов |  |  |  |  |  |  | 4 шт. |
|  | - монтаж провода СИП-4 (4х16) в стальной трубе Ø 32 мм |  |  |  |  |  |  | 5,0 м |
|  | - монтаж провода СИП-4 (4х16) в гофрированной ПВХ трубе Ø 32 мм |  |  |  |  |  |  | 0,7 м |
|  | - монтаж провода СИП-4 (4х16) в металлорукаве Ø 32 мм |  |  |  |  |  |  | 1,3 м |
|  | Присоединение ВЩУ к контуру заземления опоры (ст. 4х25, L=2м) |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка наличия цепи между заземленными элементами |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |
|  | Автоматический выключатель трехполюсный 0,4 кВ Iном=32 А |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |
|  | Автоматический выключатель трехполюсный 0,4 кВ Iном=25 А |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |
|  | Измерение утечки ОПС1-В 1Р |  |  |  |  |  |  | 3 шт. |
|  | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ.):2 |  |  |  |  |  |  | 1 сист. |
| Строительные стальные и железобетонные изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для реконструкции ВЛ-10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стальные конструкции для монтажа УОП на сущ. №12-3 |  |  |  |  |  |  | 27,61 кг |
|  | Стальные конструкции для установки ОПН |  |  |  |  |  |  | 7,49 кг |
|  | Стальные конструкции для заземления ОПН |  |  |  |  |  |  | 9 кг |
| Для строительства ВЛЗ-10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Железобетонные изделия |  |  |  |  |  |  | 2м3 |
|  | Стальные конструкции для проектируемой ВЛЗ-10 кВ |  |  |  |  |  |  | 121,23 кг |
|  | Стальные конструкции для монтажа РЛР |  |  |  |  |  |  | 23,45 кг |
|  | Стальные конструкции для заземления опор |  |  |  |  |  |  | 42,5 кг |
|  | Стальные конструкции для заземления РЛР |  |  |  |  |  |  | 9 кг |
| Для строительства КЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стальные конструкции для защиты кабеля по ж.б. опоре |  |  |  |  |  |  | 97,8 кг |
|  | Стальные конструкции для заземления ОПН |  |  |  |  |  |  | 18,0 км |
| Для строительства СТП-10/0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Железобетонные изделия |  |  |  |  |  |  | 0,90 м3 |
|  | Металл для заземления СТП |  |  |  |  |  |  | 137,5 кг |
|  | Стальные конструкции для проектируемой СТП |  |  |  |  |  |  | 24,2 кг |
|  | Стальные конструкции для установки ПКТ на опоре |  |  |  |  |  |  | 15,95 кг |
|  | Стальные конструкции для заземления ПКТ |  |  |  |  |  |  | 13,5 кг |
| Для строительства ВЛИ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Железобетонные изделия |  |  |  |  |  |  | 6,6м3 |
|  | Стальные конструкции для ж.б. опор |  |  |  |  |  |  | 303,0 кг |
|  | Металл для заземления опор ВЛИ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  | 200,5 кг |
| Монтаж ВЩУ-0,4 кВ на опоре ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стальные конструкции для монтажа ВЩУ-0,4 кВ на опоре |  |  |  |  |  |  | 28,39 кг |
|  | Стальные конструкции для заземления ВЩУ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  | 1,56 кг |
| Оборудование и материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ВЛ-10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ограничитель перенапряжений |  |  |  |  |  |  | 3шт. |
|  | Изолятор линейный штыревой |  |  |  |  |  |  | 3 шт. |
|  | Колпачок |  |  |  |  |  |  | 3 шт. |
|  | Плашечный зажим |  |  |  |  |  |  | 2 шт. |
|  | Двойная спиральная вязка |  |  |  |  |  |  | 6 шт. |
|  | Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке |  |  |  |  |  |  | 3 шт. |
|  | Зажим петлевой |  |  |  |  |  |  | 6 шт. |
|  | Ответвительный зажим |  |  |  |  |  |  | 6 шт. |
|  | Кожух |  |  |  |  |  |  | 6 шт. |
|  | Металлическая лента 20х0,7х1000 мм |  |  |  |  |  |  | 3 шт. |
|  | Скрепа |  |  |  |  |  |  | 3 шт. |
| Строительство ВЛЗ-10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разрядник мультикамерный |  |  |  |  |  |  | 2 шт. |
|  | Разъединитель РЛР |  |  |  |  |  |  | 1 компл. |
|  | Изолятор подвесной |  |  |  |  |  |  | 6 шт. |
|  | Натяжной зажим |  |  |  |  |  |  | 6 шт. |
|  | Серьга |  |  |  |  |  |  | 6 шт. |
|  | Изолятор линейный штыревой |  |  |  |  |  |  | 9 шт. |
|  | Колпачок |  |  |  |  |  |  | 9 шт. |
|  | Спиральная вязка |  |  |  |  |  |  | 14 шт. |
|  | Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке |  |  |  |  |  |  | 6 шт. |
|  | Плашечный зажим |  |  |  |  |  |  | 8 шт. |
|  | Устройство для наложения защитного заземления |  |  |  |  |  |  | 6 шт. |
|  | Металлическая лента 20х0,7х1000 м |  |  |  |  |  |  | 3 шт. |
|  | Скрепа |  |  |  |  |  |  | 3 шт. |
|  | Провод самонесущий одножильный из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из сшитого полиэтилена для ВЛ-10 кВ, сеч. 1х50 |  |  |  |  |  |  | 226 м |
|  | Предупредительные плакаты |  |  |  |  |  |  | 2 шт. |
|  | Номерные знаки для нумерации опор (пластиковые) |  |  |  |  |  |  | 2 шт. |
|  | Ограничитель перенапряжений |  |  |  |  |  |  | 6 шт. |
|  | Металлическая лента 20х0,47х1000 мм |  |  |  |  |  |  | 28 шт. |
|  | Скрепа |  |  |  |  |  |  | 28 шт. |
|  | Дистанционный фиксатор |  |  |  |  |  |  | 14 шт. |
|  | Прокалывающий зажим |  |  |  |  |  |  | 8 шт. |
|  | Герметичный ответвительный зажим |  |  |  |  |  |  | 6 шт. |
|  | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированный, с наружней оболочкой их ПВХ пластиката |  |  |  |  |  |  | 121 м |
|  | Кабельная муфта концевая |  |  |  |  |  |  | 2 шт. |
|  | Кирпич глиняный полнотельный М75 |  |  |  |  |  |  | 867 шт. |
|  | Песок для строительных работ 1 класса |  |  |  |  |  |  | 9,54 м3 |
|  | Бирки маркировочные пластиковые |  |  |  |  |  |  | 2 шт. |
| Строительство СТП-10/0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТП 10/0,4 кВ 25 кВА в комплекте с металлоконструкциями и креплениями, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 1 компл. |
|  | - шкаф РУНН |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |
|  | - предохранитель |  |  |  |  |  |  | 3 шт. |
|  | - трансформатор силовой масляный трехфазный двухобмоточный герметичный, мощностью 25 кВА, напряжение обмоток 10/0,4 кВ схема и группа обмоток Y/Zн-11, столбового типа |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |
|  | Изолятор линейный штыревой |  |  |  |  |  |  | 9 шт. |
|  | Колпачок полиэтиленовый |  |  |  |  |  |  | 9 шт. |
|  | Двойная спиральная вязка |  |  |  |  |  |  | 9 шт. |
|  | Аппаратный зажим |  |  |  |  |  |  | 3 шт. |
|  | Зажим петлевой |  |  |  |  |  |  | 3 шт. |
|  | Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке |  |  |  |  |  |  | 6 шт. |
|  | Плашечный зажим |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |
|  | Аппаратный зажим для ОПН |  |  |  |  |  |  | 6 шт. |
|  | Зажим |  |  |  |  |  |  | 4 шт. |
|  | Лента металлическая 20х0,7х1000 мм |  |  |  |  |  |  | 9 шт. |
|  | Скрепа |  |  |  |  |  |  | 9 шт. |
|  | Зажим переходной прокалывающий |  |  |  |  |  |  | 3 шт. |
|  | Плашечный зажим |  |  |  |  |  |  | 3 шт. |
|  | Лента металлическая 20х0,7х1000 мм |  |  |  |  |  |  | 5 шт. |
|  | Скрепа |  |  |  |  |  |  | 5 шт. |
|  | Дистанционный фиксатор |  |  |  |  |  |  | 5 шт. |
|  | Герметичный наконечник сеч.70 мм² |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |
|  | Герметичный наконечник сеч.50 мм² |  |  |  |  |  |  | 3 шт. |
|  | Провод самонесущий одножильный из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из сшитого полиэтилена для ВЛЗ-10 кВ, сеч. 1х50 |  |  |  |  |  |  | 38 м |
|  | Провод самонесущий с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами с нулевой несущей жилой из алюминиевого сплава с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена 3х50+1х70 |  |  |  |  |  |  | 6 м |
|  | Щебень, фр. 20х40 |  |  |  |  |  |  | 0,6 м3 |
|  | Металлорукав герметичный в ПВХ изоляции |  |  |  |  |  |  | 6 м |
|  | Информационная табличка |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |
|  | Предупредительные плакаты |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |
|  | Номерные знаки для нумерации опор (пластиковые) |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |
| Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Металлическая лента 20х0,7х1000 мм |  |  |  |  |  |  | 40 шт. |
|  | Скрепа |  |  |  |  |  |  | 40 шт. |
|  | Комплект промежуточного подвеса |  |  |  |  |  |  | 14 шт. |
|  | Анкерный кронштейн |  |  |  |  |  |  | 6 шт. |
|  | Натяжной зажим |  |  |  |  |  |  | 6 шт. |
|  | Зажим для присоединения заземляющих проводников к металлическим кронштейнам арматуры опор ВЛ 0,4 кВ с СИП-2 |  |  |  |  |  |  | 6 шт. |
|  | Зажим для присоединения заземляющих проводников к металлическим кронштейнам арматуры опор ВЛ 0,4 кВ с СИП-2 |  |  |  |  |  |  | 14 шт. |
|  | Зажим ответвительный |  |  |  |  |  |  | 18 шт. |
|  | Плашечный зажим |  |  |  |  |  |  | 18 шт. |
|  | Стяжной хомут |  |  |  |  |  |  | 34 шт. |
|  | Изолирующий колпачок (сеч. жилы - 25-150 мм2) |  |  |  |  |  |  | 4 шт. |
|  | Дистанционный фиксатор |  |  |  |  |  |  | 5 шт. |
|  | Герметичный наконечник сеч. 70 |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |
|  | Герметичный наконечник сеч. 50 |  |  |  |  |  |  | 3 шт. |
|  | Провод самонесущий с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами с нулевой несущей изолированной жилой из алюминиевого сплава с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена сеч.3х50+1х70 |  |  |  |  |  |  | 544 м |
|  | Знак для нумерации опор (пластиковый) |  |  |  |  |  |  | 18 шт. |
|  | Металлорукав герметичный в ПВХ изоляции |  |  |  |  |  |  | 6 м |
| Монтаж ВЩУ-0,4 кВ на опоре ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выносной щит учета электроэнергии ВЩУ-0,4 кВ в составе: |  |  |  |  |  |  | 1 к-т |
|  | - корпус металлический с двумя независимыми отсеками с монтажными панелями IP54 |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |
|  | - трехфазный счетчик активной энергии, 400В, 5-60А, кл. точности 1,0 |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |
|  | - антивандальная GSM антена |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |
|  | - автоматический выключатель трехполюсный, Uн=400 В, Iн=32А, «С» |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |
|  | - автоматический выключатель трехполюсный, Uн=400 В, Iн=25А, «С» |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |
|  | - полоса медная М1-4х25 |  |  |  |  |  |  | 0,5 м |
|  | - ограничитель импульсных перенапряжений, Uн=400 В, Iн.разр.=30А |  |  |  |  |  |  | 3 шт. |
|  | - шина «ноль» на DIN-изоляторе |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |
|  | - DIN-рейка, h=35мм, L=1000 м |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |
|  | - ограничитель на DIN-рейку |  |  |  |  |  |  | 10 шт. |
|  | - провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ пластиката, сеч. 1х6 мм2 |  |  |  |  |  |  | 1 м |
|  | - провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ пластиката, сеч. 1х6 мм2 |  |  |  |  |  |  | 4 м |
|  | - наконечник медный лужевой под опрессовку, сечением 1х6 мм2 |  |  |  |  |  |  | 12 шт. |
|  | Ответвительный прокалывающий герметичный зажим |  |  |  |  |  |  | 4 шт. |
|  | Лента металлическая 20х0,7 |  |  |  |  |  |  | 4 шт. |
|  | Скрепа |  |  |  |  |  |  | 4 шт. |
|  | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента с алюминиевыми токопроводящими жилами с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, сечением 1х16 мм2 |  |  |  |  |  |  | 7,5 м |
|  | Наконечник алюминиевый под опрессовку, сечением 1х16 мм2 |  |  |  |  |  |  | 4 шт. |
|  | Муфта соединительная труба-металлорукав, Ø32 мм |  |  |  |  |  |  | 2 шт. |
|  | Металлорукав РЗ-ЦХ32 (Ø32мм) |  |  |  |  |  |  | 1,3 м |
|  | Труба гофрированная из ПВХ без зонда (Ø32мм) |  |  |  |  |  |  | 0,7 м |

- Описание основных объемов работ по строительству.

  - Выполнить подготовительные работы в соответствии  с проектом.

  - Выполнить строительно-монтажные работы в полном проектном объеме.

- Основные требования к выполнению работ.

  - Строительство выполняется в полном соответствии с рабочим проектом «Реконструкция ВЛ 10 кВ №1002 ПС 35/10 кВ Савеево со строительством участка ВЛ-10 кВ, Реконструкция ВЛ 10 кВ №1006 ПС 35/10 кВ Лубня со строительством участка ВЛ-10 кВ, строительство ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ и установка ВЩУ для технологического присоединения энергопринимающих устройств малоэтажной застройки, расположенной по адресу: Смоленская область, Смоленский район, д. Лубня (Ковалев С.Н., ТЗ №4-5677 корректировка №2)», выполненным ООО «РегионЭнерго-3».

  - Подрядчик должен предоставить календарный план-график выполнения работ с указанием объекта и объема выполняемых на нем работ. Подрядная организация несёт ответственность за невыполнение графика работ (ремонтов) и компенсацию убытков, понесенных филиалом ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» из-за грубых нарушений правил и норм охраны труда, вызвавших отстранение бригады от работы, отказ от дальнейшего допуска бригады, корректировку сроков графика работ (ремонтов).

  - Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами в соответствии с подписанной Заказчиком и Подрядчиком разделительной ведомостью и графиком поставки, согласно спецификациям, ГОСТ и ТУ.

  - Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами согласно спецификациям, ГОСТ и ТУ.

  - Номенклатура закупаемого оборудования должна соответствовать спецификациям, прилагаемым к проекту.

  - Изменение номенклатуры поставляемого оборудования и материалов должно быть согласовано с Заказчиком и проектной организацией.

  - Вся продукция, указанная в спецификациях рабочей документации, подлежит обязательному входному контролю. Порядок выполнения процедуры входного контроля разрабатывается подрядчиком в составе проекта производства работ.

  - Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты, поставщики и заказные спецификации оборудования должны быть согласованы с Заказчиком.

  - Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в соответствии СНиП и передает ее заказчику в полном объеме по завершении очереди строительства.

  - Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):

- ПУЭ;  СНиП;

- руководящими документами;

- отраслевыми стандартами и др. документами.

Подрядная организация несёт ответственность за невыполнение персоналом подрядчика нормативных требований по охране труда при производстве работ, правил внутреннего трудового распорядка.

  - Работы по строительству должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.

  - Подрядчик должен иметь свидетельство о допуске к работам, наличие в штате подрядной организации, направляющей своих работников для выполнения работ на электросетевых объектах филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» квалифицированного персонала, обладающего необходимыми правами для организации и производства работ в действующих электроустановках (для командированного персонала обязательно наличие персонала, обладающего правом выдачи нарядов-допусков, распоряжений, быть ответственным руководителем работ, производителем работ (наблюдающим).

  - Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство работ и несет полную ответственность при нарушении производства работ.

  - Все необходимые согласования с шефмонтажными и со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.

  - Все изменения проектных решений должны быть согласованы с ООО «РегионЭнерго-3» (в рамках авторского надзора за реализацией проекта) и выполняются за счет Подрядчика.

  - Выполнение технических условий, выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями.

  - Весь строительный и бытовой мусор, образующийся в ходе выполнения работ, демонтированные электромонтажные и строительные изделия, материалы и оборудование, непригодность которых к дальнейшему применению подтверждена Заказчиком, вывозятся Подрядчиком автотранспортом самостоятельно за счет собственных средств на свалку промышленных отходов. Непригодность демонтированных элементов к дальнейшему применению оформляется письменным актом, подписываемым представителем Подрядчика и Заказчика.

  - Все демонтированные в ходе выполнения работ электромонтажные и строительные изделия, материалы и оборудование, пригодные к дальнейшему применению (материалы, оборудование, а также цветной и черный металлолом), вывозятся Подрядчиком самостоятельно за счет собственных средств на площадку складирования филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» и передаются Заказчику с оформлением письменного акта передачи материалов от демонтажных работ, подписываемого представителем Подрядчика и Заказчика.

  - Подрядчик обязан подготовить комплект исполнительной документации в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 07.04.2008г. №212 для предъявления в надзорные органы и передать Заказчику в установленные понедельным сетевым графиком сроки.

  - Технические решения проектной документации должны основываться на применении оборудования, материалов и систем, включенных в официальные отраслевые реестры отечественной продукции, опубликованных на информационных ресурсах Минпромторга России и Минцифры России.

  - Обеспечить безусловное выполнение приказа ПАО «Россети» от 24.03.2021 № 127 о включении в типовые договора на поставку/подряд требования: «Предоставление положительного заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети» на момент поставки оборудования или, в порядке исключения, протокола КДО».

- Правила контроля и приемки работ.

  - Руководители работ участвующие в строительстве, совместно с представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.

  - Представители филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» имеют право контролировать соблюдение персоналом подрядчика требований охраны труда, пожарной безопасности и т.п. на рабочих местах подрядчика и принимать меры по пресечению нарушений вплоть до отстранения от работы бригад или отдельных лиц.

  - Представители проектной организации - ООО «ТК-Энергострой» вправе осуществлять авторский надзор за соответствием выполняемых работ проектной документации.

  - Подрядчик выполняет функции строительного контроля с выполнением контрольных мероприятий, в соответствии действующим законодательством и НТД ПАО «Россети Центр».

  - Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.

  - Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию

- Оборудование и материалы для выполнения работ.

Комплектацию работ всем оборудованием и материалами, необходимыми для выполнения работ осуществляет Подрядчик согласно спецификациям, ГОСТ и ТУ в строгом соответствии с технологической последовательностью СМР в сроки, установленные календарным планом и графиком строительства.

Все оборудование и материалы, используемые при выполнении работ, должны быть новыми (не бывшими в употреблении), с датой производства не превышающей 1 год к моменту окончания выполнения работ.

- Требуемые сроки выполнения строительных работ.

Срок выполнения строительно-монтажных работ по договору подряда 180 календарных дней с даты заключения договора подряда.

Работы выполнить в соответствии с согласованным с Заказчиком понедельным сетевым графиком.

- Экология и природоохранные мероприятия.

Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».

- Гарантии исполнителя строительных работ.

  - Гарантия на оборудование и материалы должна распространяться не менее чем на 60 месяцев, на СМР и ПНР – 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию.

  - Подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Начальник УТРиЦ                                                                                                     О.Ю. Докутович

Заместитель директора

по инвестиционной деятельности                                                                              О.А. Широков

Исп. Сергеева М.А.