## Лист1
Приложение №1
№п/п | Наименование РЭС | Населенный пункт | № испоняемого договора | Мероприятия в соотвествии с ТУ (физ.объемы)
1 | Пеновский | д. Забелино | 40407495 | 1.1.1. Строительство участка ВЛИ- 0,4 кВ от опоры № 1 фид. 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ- 100 кВА «Забелино-3» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,55 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода уточнить проектом.
2 | Кимрский | д.Леоново | 40331998 | 1.1.1. Строительство новой ТП - 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63кВА. Мощность трансформатора уточнить проектом. 1.1.2. Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 10 существующей отпайки на КТП-10/0,4кВ «д.Слезино - д.Журово - д.Леоново» ВЛ-10 кВ фид. № 8 РП-10 кВ Устиново ориентировочной протяженностью 1,9 км проводом марки СИП-3 на ж/б опорах. 1.1.3. Строительство ВЛ - 0,4 кВ от РУ-0,4кВ проектируемой ТП-10/0,4кВ до границ участков заявителей проводом марки СИП-2 на ж/б опорах протяженностью 0,04 км;
3 | Калязинский | д.Федоровское | 40586597, 40343304 , 40343319, 40328004 | 1.1.1. Увеличение сечения проводов и кабелей: на ВЛ-0,4кВ ф.№1 «д.Федоровское» заменить провод марки 4А-25, 3А-25 и 2А-25 на провод марки СИП-2 в пролетах опор №1-№12 (ориентировочная длина 0,44км). Необходимость замены существующих деревянных опор, протяженность, марку и сечение провода определить проектом, с учетом нагрузки Волкова А.Л. уч. № - 15 кВт., Копырковой Н.П.–15кВт и существующих потребителей д.Федоровское – 28кВт. 1.1.2. . Строительство новых линий электропередачи: построить ВЛ-0,4 кВ проводом марки СИП-2 на ж/б опорах от опоры №9 реконструированной ВЛ-0,4 кВ ф.№1 «д.Федоровское» до точки подключения жилого дома (ориентировочная длина 0,04 км). Тип опор, протяженность и сечение провода уточнить проектом.
4 | Кашинский | д. Маслово | 40433020, 40433021, 40436018, 40433023, 40433444, 40433464, 40433453, 40434027, 40434035, 40434045, 40434051, 40434059, 40433022, 40483908, 40504446, 40500121, 40479731, 40985375 | Строительство ВЛ-0,4кВ фид. №2 от РУ-0,4кВ реконструируемой КТП 10/0,4кВ 63кВА «д. Маслово» до границы участков: Слыхановой О. Н. – уч. №8 (15 кВт), Бойченко И. Г. – уч. №10 (15 кВт), Самариной Н. В. – уч. 9 (15 кВт), Александрович М. С. – уч. №11 (15 кВт) проводом марки СИП 2 с установкой ж/б опор (ориентировочной протяженностью 0,67 км) Протяженность и сечение провода уточнить проектом, с учетом нагрузки Слыхановой О. Н. – уч. №8 (15 кВт), Бойченко И. Г. – уч. №10 (15 кВт), Самариной Н. В. – уч. 9 (15 кВт), Александрович М. С. – уч. №11 (15 кВт), Хромовой А. Л. – уч. 21 (15 кВт), Егорова Е. П. – уч. 19 (15 кВт); 1.1.2. Строительство ВЛ-0,4кВ фид. №3 от РУ-0,4кВ реконструируемой КТП 10/0,4кВ 63кВА «д. Маслово» до границы участков: Воробьевой О. В. – уч. №15 (15 кВт), Поволоцкой С. Н. – уч. №5 (15 кВт), Белышева П. А. – уч. №6 (15 кВт), Югановой Ж. В. – уч. №12 (15 кВт), Юганова М. А. – уч. №13 (15 кВт), Цветковой О. Г. – уч. №4 (15 кВт), Лукашина Ю. А. – уч. №14 (15 кВт), Костюшкиной М. Н. – уч. №7 (15 кВт), Клочкова С. И. – уч. №3 (15 кВт), Кудрявцевой А. Н. – уч. №1 (15 кВт) проводом марки СИП 2 с совместным подвесом провода строящейся ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от КТП ориентировочной протяженностью 0,17 км с установкой ж/б опор (ориентировочной протяженностью 0,53 км) Протяженность и сечение провода уточнить проектом, с учетом нагрузки Воробьевой О. В. – уч. №15 (15 кВт), Поволоцкой С. Н. – уч. №5 (15 кВт), Белышева П. А. – уч. №6 (15 кВт), Югановой Ж. В. – уч. №12 (15 кВт), Юганова М. А. – уч. №13 (15 кВт), Цветковой О. Г. – уч. №4 (15 кВт), Лукашина Ю. А. – уч. №14 (15 кВт), Костюшкиной М. Н. – уч. №7 (15 кВт), Клочкова С. И. – уч. №3 (15 кВт), Кудрявцевой А. Н. – уч. №1 (15 кВт), Кучумова Р. Р. – уч. 2 (15 кВт); 1.1.3. Реконструкция КТП 10/0,4 кВ 63 кВА «д. Маслово» с заменой на КТП с трансформатором мощностью ориентировочно 250 кВА (мощность трансформатора скорректирована в связи с дополнительно поданными заявками). Тип КТП и мощность трансформатора определить проектом.