## свод
Приложение № 1 к ТЗ
Номер лота | Материал | Краткий текст материала | Технические характеристики | ЕИ | Кол-во
203D | 2256538 | Трос грозозащитный МЗ-В-ОЖ-Н-Р-180 d9,2(или эквивалент) | Наименование характеристики, значения нагрузки или параметра: Грозотрос для защиты ВЛЭП от прямых ударов молнии СТО 71915393-ТУ062-2008 «Канаты стальные (грозотрос) для защиты воздушных линий электропередач от прямых ударов молнии. Технические условия» Диаметр троса (мм): равен 9,2; Масса 1000 м грозотроса, кг: не менее 544; Деревянный барабан по ГОСТ 11127-78, с грозотросом длиной 2000 метров. Прочность на разрыв (кгс/мм2): 180 -200 Назначение: МЗ (молниезащитный) По виду покрытия в зависимости от поверхностной плотности цинка ОЖ с +5% допуском Прочность на разрыв, Гк/мм2: 180÷200 Стойкость к импульсу грозового разряда: + Стойкость к эоловой вибрации : + Стойкость к пляске: + Конструкция – вид касания проволок в сечении: ЛК Использование технологии уплотнения свивки : + Высокая коррозионная стойкость: + Абсолютная максимальная температура окружающего воздуха, °С: +70 Абсолютная минимальная температура окружающего воздуха, °С: -50 Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия: + стальные канаты и металлические сердечники должны изготовляться из проволоки по ГОСТ 7372 в канате не должно быть западающих, перекрещивающихся и оборванных проволок, западающих прядей канат должен иметь по всей длине равномерный шаг свивки элементов каната концы канатов у места отреза должны быть прочно обвязаны мягкой проволокой диаметр каната, ширина и толщина плоского каната должны соответствовать нормам, указанным в соответствующих стандартах на сортамент стальных канатов при отсутствии указания длины канат изготовляют длиной не менее 200 м. Канаты длиной менее 200 м поставляют по согласованию с потребителем грозотросы (МЗ) помимо большей прочности и лучшей стойкости к коррозии должны обладать повышенной стойкостью к воздействию импульсов тока молнии от 85 Кл поставляемый трос/канат должен быть экологически безопасен и не должен наносить вред окружающей среде. | М | 2000
203D | 2256538 | Трос грозозащитный МЗ-В-ОЖ-Н-Р-180 d9,2(или эквивалент) | Наименование характеристики, значения нагрузки или параметра: Грозотрос для защиты ВЛЭП от прямых ударов молнии СТО 71915393-ТУ062-2008 «Канаты стальные (грозотрос) для защиты воздушных линий электропередач от прямых ударов молнии. Технические условия» Диаметр троса (мм): равен 9,2; Масса 1000 м грозотроса, кг: не менее 544.Деревянный барабан по ГОСТ 11127-78, с грозотросом длиной 1000 метров. Прочность на разрыв (кгс/мм2): 180 -200 Назначение: МЗ (молниезащитный) По виду покрытия в зависимости от поверхностной плотности цинка ОЖ с +5% допуском Прочность на разрыв, Гк/мм2: 180÷200 Стойкость к импульсу грозового разряда: + Стойкость к эоловой вибрации : + Стойкость к пляске: + Конструкция – вид касания проволок в сечении: ЛК Использование технологии уплотнения свивки : + Высокая коррозионная стойкость: + Абсолютная максимальная температура окружающего воздуха, °С: +70 Абсолютная минимальная температура окружающего воздуха, °С: -50 Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия: + стальные канаты и металлические сердечники должны изготовляться из проволоки по ГОСТ 7372 в канате не должно быть западающих, перекрещивающихся и оборванных проволок, западающих прядей канат должен иметь по всей длине равномерный шаг свивки элементов каната концы канатов у места отреза должны быть прочно обвязаны мягкой проволокой диаметр каната, ширина и толщина плоского каната должны соответствовать нормам, указанным в соответствующих стандартах на сортамент стальных канатов при отсутствии указания длины канат изготовляют длиной не менее 200 м. Канаты длиной менее 200 м поставляют по согласованию с потребителем грозотросы (МЗ) помимо большей прочности и лучшей стойкости к коррозии должны обладать повышенной стойкостью к воздействию импульсов тока молнии от 85 Кл поставляемый трос/канат должен быть экологически безопасен и не должен наносить вред окружающей среде. | М | 1000
203D | 2256534 | Трос грозозащитный МЗ-В-ОЖ-Н-Р-180 d8 (или эквивалент) | Наименование характеристики, значения нагрузки или параметра: Грозотрос для защиты ВЛЭП от прямых ударов молнии СТО 71915393-ТУ062-2008 «Канаты стальные (грозотрос) для защиты воздушных линий электропередач от прямых ударов молнии. Технические условия» СТО 56947007-29.060.50.015-2008 «Грозозащитные тросы для воздушных линий электропередачи 35-750 кВ. Технические требования» «Канаты стальные (грозотрос) для защиты воздушных линий электропередач от прямых ударов молнии. Технические условия» Диаметр троса (мм): равен 8; Масса 1000 м грозотроса, кг: не менее 443; Деревянный барабан по ГОСТ 11127-78, с грозотросом длиной 1500 метров. Прочность на разрыв (кгс/мм2): 180 Назначение: МЗ (молниезащитный) По виду покрытия в зависимости от поверхностной плотности цинка ОЖ с +5% допуском Прочность на разрыв, Гк/мм2: 180÷200 Стойкость к импульсу грозового разряда: + Стойкость к эоловой вибрации : + Стойкость к пляске: + Конструкция – вид касания проволок в сечении: ЛК Использование технологии уплотнения свивки : + Высокая коррозионная стойкость: + Абсолютная максимальная температура окружающего воздуха, °С: +70 Абсолютная минимальная температура окружающего воздуха, °С: -50 Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия: + стальные канаты и металлические сердечники должны изготовляться из проволоки по ГОСТ 7372 в канате не должно быть западающих, перекрещивающихся и оборванных проволок, западающих прядей канат должен иметь по всей длине равномерный шаг свивки элементов каната концы канатов у места отреза должны быть прочно обвязаны мягкой проволокой диаметр каната, ширина и толщина плоского каната должны соответствовать нормам, указанным в соответствующих стандартах на сортамент стальных канатов при отсутствии указания длины канат изготовляют длиной не менее 200 м. Канаты длиной менее 200 м поставляют по согласованию с потребителем грозотросы (МЗ) помимо большей прочности и лучшей стойкости к коррозии должны обладать повышенной стойкостью к воздействию импульсов тока молнии от 85 Кл поставляемый трос/канат должен быть экологически безопасен и не должен наносить вред окружающей среде. | М | 1500
203D | 2256538 | Трос грозозащитный МЗ-В-ОЖ-Н-Р-180 d9,2(или эквивалент) | Наименование характеристики, значения нагрузки или параметра: Грозотрос для защиты ВЛЭП от прямых ударов молнии ГОСТ, ТУ СТО 71915393-ТУ062-2008 «Канаты стальные (грозотрос) для защиты воздушных линий электропередач от прямых ударов молнии. Технические условия» Диаметр троса (мм): равен 9,2; Масса 1000 м грозотроса, кг: не менее 544 Прочность на разрыв (кгс/мм2): 180 -200 Назначение: МЗ (молниезащитный) По виду покрытия в зависимости от поверхностной плотности цинка ОЖ с +5% допуском Прочность на разрыв, Гк/мм2: 180÷200 Стойкость к импульсу грозового разряда: + Стойкость к эоловой вибрации : + Стойкость к пляске: + Конструкция – вид касания проволок в сечении: ЛК Использование технологии уплотнения свивки : + Высокая коррозионная стойкость: + Абсолютная максимальная температура окружающего воздуха, °С: +70 Абсолютная минимальная температура окружающего воздуха, °С: -50 Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия: + стальные канаты и металлические сердечники должны изготовляться из проволоки по ГОСТ 7372 в канате не должно быть западающих, перекрещивающихся и оборванных проволок, западающих прядей канат должен иметь по всей длине равномерный шаг свивки элементов каната концы канатов у места отреза должны быть прочно обвязаны мягкой проволокой диаметр каната, ширина и толщина плоского каната должны соответствовать нормам, указанным в соответствующих стандартах на сортамент стальных канатов при отсутствии указания длины канат изготовляют длиной не менее 200 м. Канаты длиной менее 200 м поставляют по согласованию с потребителем грозотросы (МЗ) помимо большей прочности и лучшей стойкости к коррозии должны обладать повышенной стойкостью к воздействию импульсов тока молнии от 85 Кл поставляемый трос/канат должен быть экологически безопасен и не должен наносить вред окружающей среде. | М | 732

## Лист2
Наименование характеристики, значения нагрузки или параметра | Грозотрос для защиты ВЛЭП от прямых ударов молнии
ГОСТ, ТУ | СТО 71915393-ТУ062-2008
«Канаты стальные (грозотрос) для защиты воздушных линий электропередач от прямых ударов молнии. Технические условия»
СТО 56947007-29.060.50.015-2008 «Грозозащитные тросы для воздушных линий электропередачи 35-750 кВ. Технические требования»
Диаметр троса (мм) | 8
Прочность на разрыв (кгс/мм2) | 180
Назначение | МЗ (молниезащитный)
По виду покрытия в зависимости от поверхностной плотности цинка | ОЖ с +5% допуском
Прочность на разрыв, Гк/мм2 | 180÷200
Стойкость к импульсу грозового разряда | +
Стойкость к эоловой вибрации | +
Стойкость к пляске | +
Конструкция – вид касания проволок в сечении | ЛК
Использование технологии уплотнения свивки | +
Высокая коррозионная стойкость | +
Абсолютная максимальная температура окружающего воздуха, °С | 70
Абсолютная минимальная температура окружающего воздуха, °С | -50
Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия | +
§ стальные канаты и металлические сердечники должны изготовляться из проволоки по ГОСТ 7372
§ в канате не должно быть западающих, перекрещивающихся и оборванных проволок, западающих прядей
§ канат должен иметь по всей длине равномерный шаг свивки элементов каната
§ концы канатов у места отреза должны быть прочно обвязаны мягкой проволокой
§ диаметр каната, ширина и толщина плоского каната должны соответствовать нормам, указанным в соответствующих стандартах на сортамент стальных канатов
§ при отсутствии указания длины канат изготовляют длиной не менее 200 м. Канаты длиной менее 200 м поставляют по согласованию с потребителем
§ грозотросы (МЗ) помимо большей прочности и лучшей стойкости к коррозии должны обладать повышенной стойкостью к воздействию импульсов тока молнии от 85 Кл
§ поставляемый трос/канат должен быть экологически безопасен и не должен наносить вред окружающей среде.