|  | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго» _________________ А. П. Жиденко «___»__________________2016 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение открытого запроса предложений, на право заключения договора на оказание услуг по сопровождению ТП (г. Смоленск, Западня, Центральная, Восточная зоны обслуживания) в целях исполнения обязательств по договорам оказания дополнительных услуг клиентам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

Начальник управления

взаимодействия с клиентами 						А. А. Войцеховский

2016

- Общие сведения

  - Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» проводит открытый запрос предложений на право заключения договора на оказание услуг по сопровождению ТП.

  - Предметом конкурса являются следующие услуги:

Спецификация выполняемых услуг

| Наименование услуг | Предельная стоимость оказания услуг (ед. продукции), руб. (без НДС) | Стоимость оказания услуг (ед. продукции) Участника, руб. (без НДС) | Предельный срок оказания услуг, рабочих дней | Срок оказания услуг Участника, рабочих дней |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Услуги по сопровождению ТП (без внутренних групповых сетей) с использованием материала Участника, с учётом транспортных расходов до объекта оказания услуги, лабораторные электроизмерительные испытания и (сдача объекта электроснабжения под «ключ»): |  |  |  |  |
| Выполнение комплекса работ при номинальном уровне напряжения на границе балансового разграничения – 0,23кВ и расстоянии до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м с использованием материала Участника (Установка БИЗ на опоре или фасаде здания, ввода, прибора учета электроэнергии, защиты от перенапряжения, защитного заземления, проведение испытаний, оформление актов и протоколов). | 17 100 | Заполняет Участник | 20 | Заполняет Участник |
| Выполнение комплекса работ при номинальном уровне напряжения на границе балансового разграничения – 0,4кВ и расстоянии до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м с использованием материала Участника (Установка БИЗ на опоре или фасаде здания, ввода, прибора учета электроэнергии, защиты от перенапряжения, защитного заземления, проведение испытаний, оформление актов и протоколов) | 19 500 | Заполняет Участник | 20 | Заполняет Участник |
| Выполнение комплекса работ при номинальном уровне напряжения на границе балансового разграничения – 0,23 кВ и расстоянии до объекта электроснабжения от точки присоединения до 50 м с установкой промежуточной опоры СВ-95 и использованием материала Участника (Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных, установка заземления опор ВЛ, БИЗ, ввода, прибора учета электроэнергии, защиты от перенапряжения, защитного заземления, проведение испытаний, оформление актов и протоколов) | 25 600 | Заполняет Участник | 20 | Заполняет Участник |
| Выполнение комплекса работ при номинальном уровне напряжения на границе балансового разграничения – 0,4 кВ и расстоянии до объекта электроснабжения от точки присоединения до 50 м с установкой промежуточной опоры СВ-95 и использованием материала Участника (Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных, установка заземления опор ВЛ, БИЗ, ввода, прибора учета электроэнергии, защиты от перенапряжения, защитного заземления, проведение испытаний, оформление актов и протоколов) | 29 000 | Заполняет Участник | 20 | Заполняет Участник |

Транспортные расходы, связанные с оказанием услуг включены в предельную стоимость  услуги.

Комплекс работ, указанные в спецификации оказываемых услуг включает в себя следующие виды работы:

- установка блока измерений и защит в герметичном пластиковом шкафу с однофазным/трехфазным прибором учета электроэнергии, вводным и дифференциальным автоматическими выключателями, ограничителем перенапряжения;

- установка заземляющего устройства;

- измерение сопротивления заземляющего устройства, тока однофазного, трехфазного замыкания и сопротивления изоляции электропроводки;

- установка перекидки с применением провода СИП-4, от опоры до распределительного устройства заявителя.

  - Закупка производится на основании Плана закупки ПАО «МРСК Центра» на 2016 г.

  - По итогам проведения конкурсных процедур с победителем будет заключён договор сроком действия до 31.12.2016 г.

  - Зона обслуживания: Смоленский городской РЭС, Смоленский РЭС, Велижский РЭС, Демидовский РЭС, Кардымовский РЭС, Краснинский РЭС, Руднянский РЭС, Глинковский РЭС, Дорогобужский РЭС, Духовщинский РЭС, Ельнинский РЭС, Сафоновский РЭС, Холм-Жирковский РЭС, Ярцевский РЭС, Вяземский РЭС, Гагаринский РЭС, Новодугинский РЭС, Сычёвский РЭС, Тёмкинский  РЭС, Угранский РЭС.

- Обоснование для выполнения работ

Заявка филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» на оказание услуг в рамках исполнения договора по результатам проведения закупочной процедуры.

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к выполнению работ:

- Правила устройства электроустановок (7 издание, действующие разделы и главы 6 издания);

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6;

- Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными Приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 № 328н ПОТ ЭЭ

- Требования к Участнику

  - Участвовать в торгах может любое юридическое лицо.

  - Участник торгов должен иметь права допуска, свидетельства СРО по видам деятельности в соответствии со спецификацией оказания услуг (п. 1.2 настоящего Технического задания).

  - Участник торгов должен иметь сертификат соответствия на право проведения работ по испытаниям оборудования. Персонал, выполняющий испытания должен быть обучен и аттестован в соответствующем порядке. В удостоверении должны быть сделаны записи, подтверждающие право проведения испытаний и измерений.

  - Участник торгов должен иметь положительный опыт оказания аналогичных услуг не менее 2-х лет.

  - Участник торгов не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в стадии ликвидации, на имущество Участника торгов не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника торгов не должна быть приостановлена.

  - Участнику необходимо представить коммерческое предложение, содержащее единичные расценки и сроки оказания услуг, в соответствии со спецификацией (п. 1.2 настоящего Технического задания).

  - Участник должен включить в состав предложения документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям.

  - Участник вправе привлекать к оказанию услуг соисполнителя/субподрядчика в объеме не более 50 % от оказываемых услуг.

  - Участник должен устранить дефекты, связанные с качеством предоставленного им оборудования и материалов на протяжении всего гарантийного срока, указанного в паспорте завода-изготовителя, а так же ликвидировать последствия, возникшие по этой причине, в течение 10 рабочих дней, либо компенсировать затраты на их ликвидацию.

- Материалы

  - При оказании услуг используется материал Участника;

  - В случае использования материалов Участника:

– материалы должны соответствовать технической политике Заказчика;

– номенклатура и цены материалов должны быть согласованы с Заказчиком;

– для российских производителей требуется положительное заключение МВК, ТУ или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

– для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств, необходимы сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

– оборудование, впервые поставляемое для нужд Заказчика, должно иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах сроком не менее трех лет;

– оборудование, не использовавшееся ранее для нужд Заказчика (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы), допускается к рассмотрению как альтернативный вариант;

– сертификация должна быть проведена в соответствии с постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. № 36 «О Правилах проведения сертификации электрооборудования»;

– оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ;

– предоставляемая в процессе реализации заказа техническая и эксплуатационная документация должна включать инструкцию по монтажу, наладке, пуску и сдаче оборудования в эксплуатацию; руководство по эксплуатации; паспорт; ведомость запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП);

– участник должен предоставить комплект ЗИП. Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.