## Описание объекта
Общие данные
№ пп | 1
РЭС | Арзамасский сельский РЭС
Наименование объекта | КТП №4410
Тип Объекта | ТП
Наименование питающей ПС | ПС Богородское
Наименование питающей линии | ВЛ 10 кВ №136
Номер опоры | 139А
Адрес | Арзамас, рабочий поселок Выездное, ул. Пушкина 108
Уст. Мощн | 10 кВа
Серийный № шкафа мониторинга | 22919
Широта | 57.064106
Долгота | 40.894767
Дата СМР, ПНР | 2019-11-27
Дата последнего ТО
Плановая дата ТО1
Плановая дата ТО2 (осмотра)
Идентификатор в Наумен | будет сформирован при создании
Дата последней аварии (ТН)
Каналы связи
Тип Связи 1 | 3G
Оператор SIM-карта 1 | Мегафон
Номер SIM-карта 1 | 9200677442
Уровень сигнала 1 | 15
IP адрес внешний с ПС КС1 | 10.152.168.100
Тип Связи 2 | GPRS
Оператор SIM-карта 2 | МТС
Номер SIM-карта 2 | 9105651902
Уровень сигнала 2 | 18
IP адрес внешний с ПС КС2 | 10.152.168.101
Производитель антенны GSM/БШПД | Россия
Диапозон антены | 900-2100 МГц
Коэффициент усиления антены | 10дБи
ТМ и АСУЭ
УСПД (Коммуникационный контроллер)
Наименование УСПД | КМ ЭНТЕК E2R2-(G)-1
Версия ИС (прошивки) УСПД | EnLogic-ce805m build 16.08.2019-VQr
IP-адрес LAN1 | 192.168.0.77
IP-адрес LAN2 | 192.168.0.77
Серийный №УСПД | 2000-5364
Версия ОС | Linux-4.1.39
Общий Адрес АСДУ | 1
Порт для подключения ЦППС ВЭ | 2404
Порт для подключения ЦППС РЭС | 2404
Порт для подключения Пирамида | 2222
Тип протокола ПД на ВУ АСДУ | МЭК 60870-5-104
Количество лицензий на опрос абоненских ПУ
Тип канала для опроса абоненских ПУ
Модули дискретных сигналов
Наименование 1 | ST410-6/8HV-0
Количество 1 | 1
Зав.№ 1 | 3344
Адрес 1 | 2
Наименование 2 | ST410-16HV-0
Количество 2 | 1
Зав.№ 2 | 4026
Адрес 2 | 3
Модули Аналоговых сигналов
Наименование 1 | отсутствует
Количество 1
Зав.№ 1
Адрес 1
Наименование 2 | отсутствует
Количество 2
Зав.№ 2
Адрес 2
Узел учета
Тип счетчика | Квант ST 2000-12
Адрес счетчика | 10.36.51.146/010.211.064.184
Количество счетчиков | 1
Тип ТТ | ТОП-М-0.66
№ ТТ | 07135720;07135721;07135722
Тип ТН | отсутствуют
№ ТН | отсутствуют
ИБП (Электропитание)
Тип ИБП | Адаптер питания АП-07.02
Дата установки/замены | 2019-08-05
Дата замены АКБ
Дата следующей замены АКБ
СМР (шеф-монтаж)
Дата СМР ПНР | 2019-08-22
Подрядная организация | ООО «Эксперт-ПРОЕКТ»
Исполнитель ФИО | Богдасаров М.А.
Подключение руклоузера
Подключение ТУ
Подключение доп.модулей
ПНР на объекте
Наладка внешних модулей
Наладка опроса ТУ
Наладка опроса реклоузера
Контроль выхода на ВУ
Реклоузер
Зав.№
Зав.№ ШУ
Зав. № ОМС
Ввод в эксплуатацию
Наладка и тестирование шкафа
Порт для подключения ЦППС РЭС | 2404
Порт для по WEB | 80
Порт для EnLogic | 30292
Порт для подключения Пирамида | 2222
Настроен СИМ менеджер | да
Дата проведения тестирования
Подрядная организация
Исполнитель ФИО
Данные вводимые подрядчиком
Данные вводимые по формату подрядчиком
Данные выбираемые из списка подрядчиком
на текущий момент не видим смысла в заполнении данных ячеек
Note on A2: Pokusaev.VS: Заполняется в Воронежэнерго
Note on A4: Pokusaev.VS: Указывается диспетчерское наименование объекта
Note on A6: Pokusaev.VS: Указывается диспетчерское наименование объекта
Note on A7: Pokusaev.VS: Указывается диспетчерское наименование объекта
Note on A8: Pokusaev.VS: Указывается диспетчерское наименование объекта
Note on A9: Pokusaev.VS: Если адреса нет, указывать ближайший населенный пункт
Note on A18: Pokusaev.VS: Заполняется заказчиком
Note on A19: Pokusaev.VS: Заполняется заказчиком
Note on A25: Pokusaev.VS: измеряется при ПНР, заполняется в dBi
Note on A30: Pokusaev.VS: измеряется при ПНР, заполняется в dBi
Note on A40: Галицкий Александр Петрович: заполняется при наличии
Note on A41: Галицкий Александр Петрович: заполняется при наличии

## Таблица телепараметров
Карта тегов МЭК 60870-5-104
№ п/п | Общие свойства |  |  | МЭК 101/104 | Свойства для ОИК
| Группа | Имя (шифр параметра) | Тип | Адрес | Набор значений ТС (Значение 0 / Значение 1) | Тип ТС | Тип ТИ | Фаза | Комментарий
1 | TC | ТС1 Охрана КТП | DI | 1 | Норма/Нарушение | Положение двери |  |  | при значении=1 дверь открыта
2 | TC | ТС2 | DI | 2 | Отключено/Включено
3 | TC | ТС3 | DI | 3 | Отключено/Включено
4 | TC | ТС4 | DI | 4 | Отключено/Включено
5 | TC | ТС5 Наличие U АВ№01 0.4кВ A | DI | 5 | Нет/Есть | Наличие напряжения на фазе |  | A
6 | TC | ТС6 Наличие U АВ№01 0.4кВ B | DI | 6 | Нет/Есть | Наличие напряжения на фазе |  | B
7 | TC | ТС7 Наличие U АВ№01 0.4кВ C | DI | 7 | Нет/Есть | Наличие напряжения на фазе |  | C
8 | TC | ТС8 Наличие U АВ№02 0.4кВ A | DI | 8 | Нет/Есть | Наличие напряжения на фазе |  | A
9 | TC | ТС9 Наличие U АВ№02 0.4кВ B | DI | 9 | Нет/Есть | Наличие напряжения на фазе |  | B
10 | TC | ТС10 Наличие U АВ№02 0.4кВ C | DI | 10 | Нет/Есть | Наличие напряжения на фазе |  | C
11 | TC | ТС11 Наличие U АВ№03 0.4кВ A | DI | 11 | Нет/Есть | Наличие напряжения на фазе |  | A
12 | TC | ТС12 Наличие U АВ№03 0.4кВ B | DI | 12 | Нет/Есть | Наличие напряжения на фазе |  | B
13 | TC | ТС13 Наличие U АВ№03 0.4кВ C | DI | 13 | Нет/Есть | Наличие напряжения на фазе |  | C
14 | TC | ТС14 Наличие U АВ№04 0.4кВ A | DI | 14 | Нет/Есть | Наличие напряжения на фазе |  | A
15 | TC | ТС15 Наличие U АВ№04 0.4кВ B | DI | 15 | Нет/Есть | Наличие напряжения на фазе |  | B
16 | TC | ТС16 Наличие U АВ№04 0.4кВ C | DI | 16 | Нет/Есть | Наличие напряжения на фазе |  | C
17 | TC | ТС17 Наличие U АВ№05 0.4кВ A | DI | 17 | Нет/Есть | Наличие напряжения на фазе |  | A
18 | TC | ТС18 Наличие U АВ№05 0.4кВ B | DI | 18 | Нет/Есть | Наличие напряжения на фазе |  | B
19 | TC | ТС19 Наличие U АВ№05 0.4кВ C | DI | 19 | Нет/Есть | Наличие напряжения на фазе |  | C
20 | TC | ТС20 | DI | 20 | Отключено/Включено
21 | TC | ТС21 | DI | 21 | Отключено/Включено
22 | TC | ТС22 | DI | 22 | Отключено/Включено
23 | TC | ТС23 | DI | 23 | Отключено/Включено
24 | TC | ТС24 Питание СДТУ | DI | 24 | Нет/Есть | Сигнализация
25 | TC | ТС25 Вторжение в шкаф ТМ и АСУЭ | DI | 25 | Норма/Нарушение | Положение двери |  |  | при значении=1 дверь открыта
26 | TC | ТС26 | DI | 26 | Отключено/Включено
27 | TC | ТС27 | DI | 27 | Отключено/Включено
28 | TC | ТС28 | DI | 28 | Отключено/Включено
29 | TC | ТС29 | DI | 29 | Отключено/Включено
30 | TC | ТС30 | DI | 30 | Отключено/Включено
31 | TC | ТС31 | DI | 31 | Отключено/Включено
32 | TC | ТС32 | DI | 32 | Отключено/Включено
33 | TC | ТС33 | DI | 33 | Отключено/Включено
34 | TC | ТС34 | DI | 34 | Отключено/Включено
35 | TC | ТС35 | DI | 35 | Отключено/Включено
36 | TC | ТС36 | DI | 36 | Отключено/Включено
37 | TC | Связь с модулем ТС1 | DI | 37 | Нет/Есть | Состояние канала
38 | TC | Связь с модулем ТС2 | DI | 38 | Нет/Есть | Состояние канала
39 | TC | Связь со Счетчиком1 (1 СШ 0,4 кВ) | DI | 39 | Нет/Есть | Состояние канала
40 | TC | Связь со Счетчиком2 (2 СШ 0,4 кВ) | DI | 40 | Нет/Есть | Состояние канала
101 | TI | 1 СШ 0,4 кВ_P | AIF | 101 |  |  | Потребление активной мощности
102 | TI | 1 СШ 0,4 кВ_Q | AIF | 102 |  |  | Потребление реактивной мощности
103 | TI | 1 СШ 0,4 кВ_Ua | AIF | 103 |  |  | Напряжение | A
104 | TI | 1 СШ 0,4 кВ_Ub | AIF | 104 |  |  | Напряжение | B
105 | TI | 1 СШ 0,4 кВ_Uc | AIF | 105 |  |  | Напряжение | C
106 | TI | 1 СШ 0,4 кВ_Ia | AIF | 106 |  |  | Ток | A
107 | TI | 1 СШ 0,4 кВ_Ib | AIF | 107 |  |  | Ток | B
108 | TI | 1 СШ 0,4 кВ_Ic | AIF | 108 |  |  | Ток | C
109 | TI | 2 СШ 0,4 кВ_P | AIF | 109 |  |  | Потребление активной мощности
110 | TI | 2 СШ 0,4 кВ_Q | AIF | 110 |  |  | Потребление реактивной мощности
111 | TI | 2 СШ 0,4 кВ_Ua | AIF | 111 |  |  | Напряжение | A
112 | TI | 2 СШ 0,4 кВ_Ub | AIF | 112 |  |  | Напряжение | B
113 | TI | 2 СШ 0,4 кВ_Uc | AIF | 113 |  |  | Напряжение | C
114 | TI | 2 СШ 0,4 кВ_Ia | AIF | 114 |  |  | Ток | A
115 | TI | 2 СШ 0,4 кВ_Ib | AIF | 115 |  |  | Ток | B
116 | TI | 2 СШ 0,4 кВ_Ic | AIF | 116 |  |  | Ток | C
Note on E3: Rem: Тип параметра в ЦППС Возможные типы приведены справочно на листе Типы сигналов

## Типы данных
Группа | Тип сигнала | Набор значений ТС | Тип ТС | Тип ТИ | Фазы | Тип Объекта | Тип Связи | Оператор | Протоколы | Модель УСПД
ТС | DI | Нет/Есть | Наличие связи | Переток активной мощности | A | ТП | 3G | МТС | МЭК 60870-5-104 | SM160-02M
ТИ | DO | Нарушение/Норма | Положение выключателя | Переток реактивной мощности | B | Реклоузер | 4G | Tele2 | МЭК 61850 | КМ ЭНТЕК E2R2-(G)-1
ТУ | AII | Норма/Нарушение | Положение двери | Напряжение | C | Разъединитель | GPRS | Билайн | Проприетарный | УСПД СЕ805М
| AIF | Не готов/Готов | Состояние коммутационного устройства | Ток | AB | ИКЗ | Спутник | Мегафон
| AOI | Готов/Не готов | Состояние заземляющего устройства | Частота | BC | РП | ВОЛС | Ростелеком
| AOF | Включено/Отключено | Аварийное отключение | Потери активной мощности | AC |  | БШПД | Yota
| DTI | Отключено/Включено | Блокировка ТУ | Потребление активной мощности | ABC |  | PLC
| DTO | Переход на резервный/В работе | Сигнализация | Потребление реактивной мощности | ABCN |  | LP WAN
| SI | Переход на основной/В работе | Состояние канала | Полная мощность | ABN |  | Медь
| SO | Нарушение связи/В работе | Состояние коммутационного аппарата выкатной тележки | Генерация активной мощности | ACN |  | ВЧ
|  | Поднят/Сброшен | Контрольное состояние выкатной тележки | Утроенное напряжение нулевой последовательности | AN |  | РРЛ
|  | Убавлено/Прибавлено | Рабочее положение выкатной тележки | Небаланс мощности на шинах | BCN |  | МКЛС
|  | Введено/Выведено | Наличие напряжения на фазе | Число включенных секций | BN |  | БШД
|  | В работе/В резерве |  | Номер анцапфы | CN |  | УКВ
|  | В работе/В ремонте |  | Минимум перетока активной мощности | N |  | Аренда
|  | На контроле/Снят с контроля |  | Максимум перетока активной мощности |  |  | Нет
|  | Выведен из работы/Введен в работу |  | Сальдо перетоков
|  | Вывести из работы/Ввести в работу |  | Небаланс активной мощности
|  | Вкл/Откл |  | Небаланс реактивной мощности
|  | Включено |  | Скорость ветра
|  | Отключено |  | Осадки
|  | 1/0 |  | Температура воздуха
|  | 0/1 |  | COS f
|  | Открыто/закрыто |  | Энергия
|  | Закрыто/открыто |  | Температура
|  | Да/Нет |  | Уровень сигнала
Нет/Да
|  | Пароль | entek