## Лист1
Приложение №1
№п/п | Наименование РЭС | Населенный пункт | № испоняемого договора | Мероприятия в соотвествии с ТУ (физ.объемы)
1 | Конаковский | д. Демидово | 40475822 | • строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 КТП 10/0,4 кВ – 160 кВА «Демидово» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,75 км проводом марки СИП-2, сечением 70 мм² на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом; • реконструкцию существующей ВЛ-0,4 фид.№2 КТП 10/0,4 кВ – 160 кВА «Демидово» на участке от КТП 10/0,4 – 160 кВА «Демидово» до опоры № 5 с дополнительным подвесом двух фазных проводов А-25 (длина реконструируемого участка ориентировочно 0,2 км). • демонтаж провода в пролете опор №5-№7, с демонтажем опоры №6, и переводом нагрузки с опоры №7 на проектируемую опору №8 ВЛ-0,4 кВ; • демонтаж провода в пролете опор №8-№11, с демонтажем опоры №10, и переводом нагрузки участка ВЛ-0,4 кВ с опоры №12 на проектируемую опору №9 ВЛ-0,4 кВ; • демонтаж провода в пролете опор №12-№17, с демонтажем опоры №16, и переводом нагрузки участка ВЛ-0,4 кВ с опоры №17 на проектируемую опору №13 ВЛ-0,4 кВ; • демонтаж провода в пролете опор №12-№13, №12-№14, №17-№25, №17-№22 с переводом существующей нагрузки участков ВЛ-0,4 кВ с опоры №12 и опоры №17 на проектируемые опоры №10, №13 ВЛ-0,4 кВ; • демонтаж провода в пролете опор №27-№28, №29-29а с демонтажем опор №29 и №29а и переводом существующей нагрузки участка ВЛ-0,4 кВ с опоры №29 на проектируемую опору №19 ВЛ-0,4 кВ.
2 | Калининский | д. Горютино | 40733411 | Строительство участка ВЛ – 0,4 кВ от опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 КТП – 10/0,4 кВ- 100 кВА № 294 «Горютино» до границы участка заявителя протяженностью 0,25км;
3 | Калининский | д. Красново | 40620997 | Строительство участка ВЛ – 0,4 кВ от опоры № 10 ВЛ – 0,4 кВ фид. № 1 КТП 10/0,4 кВ – 400 кВА «Красново-2» до границы участка заявителя протяженностью 0,592км;
4 | Калининский | д. Путилово | 40595322 | Строительство участка ВЛ – 0,4 кВ от опоры № 12 ВЛ-0.4 кВ фид. №1 КТП 10/0.4 кВ-100 кВА № 130 «Путилово» до границы участка заявителя протяженностью 0,37км;
5 | Калининский | д. Чуприно д. Дубково | 40270100, 40107883, 40045054 | 1.1.1. Строительство участка ВЛ – 0,4 кВ от РУ-0.4 кВ реконструируемой КТП 10/0.4 кВ – 30 кВА №54 «Дубково» до границы участка заявителя протяженностью 0,35км; 1.1.2. замену существующей КТП 10/0,4 кВ 30 кВА №54 «Дубково» на СТП с трансформатором мощностью 63 кВА