## Лист1
Приложение №1 ТП4
№п/п | Наименование РЭС | Населенный пункт | № испоняемого договора | Мероприятия в соотвествии с ТУ (физ.объемы)
1 | Рамешковский | д.Куликово | 40400588 | • На участке ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП 10/0,4 кВ 100 кВА «Троица_Горка_Куликово» от опоры № 8 по опору № 20 замену существующих деревянных опор на железобетонные; • На участке ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП 10/0,4 кВ 100 кВА «Троица_Горка_Куликово» от опоры № 8 по опору № 20 замену существующего провода 2А-16 на провод СИП-2 3x70+1x54,6+2x16
2 | Рамешковский | д. Минино | 40797881 | • Строительство участка ВЛ-0,4 кВ проводом марки СИП, на ж/б опорах от ТП 10/0,4кВ 100 кВА «Минино» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,3 км., с образованием нового фидера №2. Сечение провода, тип опор и длину ВЛ определить проектом. • Установку дополнительной группы коммутационных аппаратов в РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ –100 кВА «Минино», для присоединения проектируемой ВЛ-0,4 кВ нового ф.№2. Тип и параметры аппаратов определить проектом.
3 | Рамешковский | д.Найденово | 40922797 | Строительство ТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63 кВА, вблизи земельного участка с кадастровым номером 69:26:0000024:466, с учетом присоединения заявителей: Бажана М.Ю. 15 кВт, Косенко А.А, 15 кВт. Строительство отпайки ВЛ 10 кВ от опоры №5-5 отпайка на ТП10/0,4 кВ «АЗС-АКСУ» ВЛ-10 кВ фид №1 ПС Кушалино 35/10 кВ, до проектируемой ТП 10/0,4 кВ 63 кВА ориентировочной протяженностью 0,75 км, проводом марки СИП-3 на ж/б опорах. Строительство участка ВЛ-0,4 кВ проводом марки СИП от проектируемой ТП 10/0,4кВ 63 кВА до границ земельных участков с кадастровыми номерами: 69:26:0000024:466, Бажана М.Ю., 69:26:0000024:479 Косенко А.А, ориентировочной протяженностью 0,26 км.
4 | Рамешковский | д. Погорельцы | 40550757 | • Увязать проект с разрабатываемым проектом по ранее заключенному договору. ТП: № 40550757 от 19.06.2012 г. с Теселкиной С.А. - 15 кВт, • Реконструкцию участка ВЛ-0,4кВ фидера №1 ТП 10/0,4кВ–100 кВА «Погорельцы» от опоры №6-11 по опору №10-4 с заменой провода 2А-16 на СИП-2 сечением 35 мм2 и деревянных опор на ж/б (длина реконструируемого участка ориентировочно 0,3 км). Протяженность и сечение провода определить проектом
5 | Рамешковский | д. Славное | 40966265 | • В центре нагрузок строительство ТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63 кВА. с учетом присоединения Мурметчина Д.А. 15 кВт, Агекяна М.В. - 15 кВт. • Строительство отпайки ВЛ 10 кВ от опоры №217 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Кушалино, до проектируемой ТП 10/0,4 кВ 63 кВА , ориентировочной протяженностью 0,1 км, проводом марки СИП-3 на ж/б опорах. • Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ 63 кВА до границ земельных участков с кадастровыми номерами: 69:10:0152001:492 Мурметчина Д.А., 69:10:0152001:488 Агекяна М.В., ориентировочной общей протяженностью 0,215 км. проводом марки СИП2 на ж/б опорах.
6 | Рамешковский | Пос. Электросеть | 40528637 40622051 40639677 | • В центре нагрузок строительство КТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63 кВА. Тип КТП 10/0,4 кВ и мощность трансформатора уточнить проектом. с учетом присоединения заявителей : Кретова М. А. 15 кВт, Омельченко Т.Е. 7,5 кВт, Суходольской О.В. 10 кВт, Суходольского В.С. 15 кВт. • Строительство участка ВЛ-10 кВ фид. № 3 ПС 35/10кВ «Кушалино» от опоры №2 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ -63 кВА ориентировочной протяженностью 0,080 км проводом марки СИП-3 на ж/б опорах. Протяженность, марку и сечение провода определить проектом. • Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,216 км., проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом, с учетом присоединения заявителей: Кретова М. А. 15 кВт, Омельченко Т.Е. 7,5 кВт, Суходольской О.В. 10 кВт, Суходольского В.С. 15 кВт.
7 | Рамешковский | с. Ведное | 40604785 40604790 | • Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1 ТП 10/0,4 кВ «Ведное школа» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,33 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Протяженность, марку и сечение провода определить проектом с учетом присоединения Шарашидзе Г. Д. 15 кВт, Дёминой Т.В. 15 кВт участок 334.